## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2024
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 220 АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 31.05.24 | 16.06.24 | 17 дн
31.05.2024 - 16.06
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР системы охлаждения АТ-1, опробование АУПТ АТ-1 |  | 04:00 | 31.05.24 | 16.06.24 | 17 дн
31.05.2024 - 16.06
ЭВ 110 АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 31.05.24 | 16.06.24 | 17 дн
31.05.2024 - 16.06
Предприятие: ВетроОГК - Адыгея
Заявитель: ВетроОГК - Адыгея
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
2 С 220 | БВР при ТР СР-2-220, СР 220 Т-2, ЛР 220 ВЛ Центральная | без разборки токовых цепей | 04:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк
03.06 - 07.06
СВ 220 | БВР при ТР СР-2-220 и ТО ТТ-2-220 СВ | без разборки токовых цепей | 04:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк
03.06 - 07.06
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-1 | ТР и испытания |  | 04:00 | 17.06.24 | 23.06.24 | 6 дн 12 ч
17.06 - 23.06
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская | Реконструкция в пролетах опор 322-344, 438 - поротал ПС 220 кВ Славянская | под наведенным напряжением | ВЗ | 01.06.24 | 15.06.24 | 15 дн | "Строительство и реконструция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь 1 и 2 этап" | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой КС "Тамань" в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон в ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
01.06 - 15.06
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн
03.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ЛЭП | <пусто> | 02:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк при совмещение ремонта АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк и ремонта КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская
17.06 - 23.06
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Тамань" в схеме совмещенного ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань и ремонта ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон в ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
01.06 - 06.06
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн
05.06 - 07.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.06.24 | 20.06.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Тамань" в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань в ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань в период летнего максимума нагрузок. ЧРДУ: разрешается с учетом возможности перехода на работу в вынужденном режиме в КС "ОЭС Юга - Крым". | ОДУ Юга, ЦДУ: из-за превышения МДП в КС "Тамань" при совмещении с АТ-3 ПС 500 кВ Тамань (04.06 - 15.06) и в ПЭВТ(после 15.06)
07.06 - 15.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Работа ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками с включенными МВ-220-14, МВ-220-24 на ПС 220 кВ Восточная в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь |  | 02:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: регулировка проводов в фазе, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь, Ставропольская ГРЭС - Солнечный Дар, Ставрополь - Солнечный дар
17.06 - 19.06
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт данной ЛЭП в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
03.06 - 07.06
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Реконструкция в пролетах опор 85-117 | под наведенным напряжением | ВЗ | 19.06.24 | 06.07.24 | 18 дн | "Строительство и реконструция автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - Автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь 1 и 2 этап" | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой КС "Тамань" в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань в режиме летнего максимума нагрузок
19.06 - 06.07.2024
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 21.06.24 | 28.06.24 | 8 дн | Заявка Северо-Кавказского ПМЭС!
21.06 - 28.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 21.06.24 | 28.06.24 | 8 дн
21.06 - 28.06
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Замена повреждённых изоляторов оп.№41-150, 794-812, верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и ГЗТ в зажимах, регулировка ИП, выборочная проверка состояния проводов в ДР оп.№512-537, 662-687, 814-836, 946-968, выправка экранирующих колец оп.№ 607. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой КС "Центр - Север" в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк в ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная в период летнего максимума нагрузок
24.06 - 30.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой КС "Тамань" в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань в режиме летнего максимума нагрузок
26.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | СР: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ. | с переводом на ОВ | 4 | 01.06.24 | 11.06.24 | 11 дн
01.06 - 11.06
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 АТ-2. |  | 02:00 | 13.06.24 | 28.06.24 | 16 дн
13.06 - 28.06
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 13.06.24 | 16.06.24 | 4 дн
13.06 - 16.06
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2 , МВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2, ШР-110 IСШ АТ-2, ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2, ТО: РВМГ-220 АТ-2, МВ-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ТТ-10 МВ АТ-2, РТН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, яч. ШР-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, БСК-10-2 |  | 04:00 | 13.06.24 | 28.06.24 | 16 дн
13.06 - 28.06
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2, РВМГ-220 АТ-2, ТР: РОСШ-220 АТ-2 |  | 02:00 | 13.06.24 | 28.06.24 | 16 дн
13.06 - 28.06
МВ-110 АТ-2 | ТР: МВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ШР-110 IСШ АТ-2. |  | 02:00 | 13.06.24 | 28.06.24 | 16 дн
13.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-3. |  | 01:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Каневская, КС ВЛ 220 Каневская |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | КубРДУ:для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 в связи с угрозой перегрузки КС «Староминское ремонтное»
08.06 - 09.06
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. |  | 01:00 | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн
14.06 - 14.06
МВ-110 Медведовская | Техобслуживание: МВ-110 Медведовская. Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Медведовская. Калибровка манометров: МВ-110 Медведовская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн
17.06 - 17.06
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 Переясловская, ТТ-110 ВЛ Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект защит (ШДЭ-2802) ВЛ 110кВ Переясловская, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 Переясловская, ТТ ВЛ 110кВ Переясловская, ТТ выносные ВЛ 110кВ Переясловская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ-110 Роговская. Техобслуживание: ОСШ 110 кВ. |  | 01:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн
24.06 - 26.06
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Техобслуживание: ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. |  | 01:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн
24.06 - 26.06
В 110 Роговская | Техобслуживание: ЛР-110 Роговская. |  | 01:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн
24.06 - 26.06
МВ-220 НПС-7 | ТО: МВ-220 НПС-7 | с переводом на ОВ | 01:00 | 27.06.24 | 27.06.24 | 1 дн
27.06 - 27.06
2 СШ-110 | Текущий ремонт: ШР 110 ОВ 2 СШ. |  | 01:00 | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ.
13.06 - 13.06
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом 2 СШ-110 и ОВ 110 2 СШ |  | 01:00 | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесен в связи с запретом вывода в ремонт данного АТ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
13.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-110 и ОВ 110 2 СШ |  | 01:00 | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ.
13.06 - 13.06
БСК № 2 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 СШ-110. |  | 01:00 | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 дн
28.06 - 28.06
ОВ 110 2 СШ | Текущий ремонт: ШР 110 ОВ 2 СШ. |  | 01:00 | 28.06.24 | 28.06.24 | 1 дн
28.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 Чекон | ТО ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф комплекта авт-ки и УРОВ В-1- 220 Чекон (иск. ШЭ2607 019), привод/терминал комплекта авт-ки и УРОВ В-1- 220 Чекон (БЭ2704 019). ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-1 220 Чекон. |  | 02:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместн с ЛЭП
01.06 - 06.06
В-2-220 Чекон | ТО ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф комплекта авт-ки и УРОВ В-2- 220 Чекон (иск. ШЭ2607 019), привод/терминал комплекта авт-ки и УРОВ В-2- 220 Чекон (БЭ2704 019). ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-2-220 Чекон. |  | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместн с ЛЭП
01.06 - 06.06
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТР ВЧЗ 220 Чекон, КС 220 Чекон, ТО ЗН КС 220 Чекон. ЗН ОКГТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В": ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "К": ВЗ ф."А", ВЧ обработка ф."А",ВЗ ф."В", ВЧ обработка ф."В" | под наведенным напряжением | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Тамань" в схеме совмещенного ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань и ремонта ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон в ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
01.06 - 06.06
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ Восточная промзона II цепь. |  | 04:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ Восточная промзона II цепь ТО в объёме "В" ВЧ-обработка, ФП, ВЧЗ ф "А","С". ТО в объёме "К" ПРД АКА 664 кГц |  | 04:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ТН-220 3 сш | ТО: ТН-220 3 СШ. ТР: РТН-220 3 СШ. |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
МВ-220-23 | БВР при СР: Р-13-3-220 |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
МВ-220-13 | СР: Р-13-3-220. ТО: МВ-220-13. |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | СР: Р-13-3-220. ТР: РПГ-220 3 СШ, РТН-220 3 СШ, КС ВЛ-220кВ Кубанская II ц . ТО: ВЧЗ ВЛ-220кВ Кубанская II ц, РПГ ГЗТ ВЛ-220 кВ Кубанская II цепь. ТО в объёме «К» УРОВ ВЛ 220 кВ Кубанская 2ц. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Лорис | ТО в объёме "В" ТТ 110 Лорис |  | 02:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн
06.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | ТО в объеме "В": ТТ 110 Лорис, ШОН 110 Лорис, ВЧ-заградитель ф.А , ф В, ВЧ обработка, ФП ф.А ф В |  | 02:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн
06.06 - 07.06
ШСВ 110 | ТО в объеме В ТТ 110 ШСВ |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн
10.06 - 11.06
В 110 Пашковская | ТО в объеме "В": ТТ 110 Пашковская. |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
20.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | ТО в объеме "В": ТТ 110 Пашковская, ШОН 110 Пашковская, ВЧ-заградитель ф.А , ф В, ВЧ обработка, ФП ф.А ф В |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная
20.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО в объёме "В": ТТ 220 Витаминкомбинат 2ц, ШОН 220 Витаминкомбинат 2ц,, ВЧ-обработка, ФП, ВЧЗ ф "А","С". ТО в объёме "К" ПРМ АКА 664 кГц |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО в объёме "В" ТТ 220 Витаминкомбинат II цепь. |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
В 110 Северная №1 | ТО в объеме К/ТК Шкаф Комплекта РЗА В 110 Северная №1 (иск. REC670), привод,/Терминал Комплекта РЗА В 110 Северная №1 (REC670), ТО в объеме К Сириус-2 ОМП |  | 02:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн
24.06 - 26.06
В 110 Северная №2 | ТО в объеме К/ТК Шкаф Комплекта РЗА В 110 Северная №2 (иск. REC670), привод,/Терминал Комплекта РЗА В 110 Северная №2 (REC670), ТО в объеме К Сириус-2 ОМП |  | 02:00 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн
26.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителями: - ЗН РОСШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 1СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 2СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; -РОСШ 110 кВ ОВЭ; -ОВЭ 110 кВ; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. ОСШ 110 кВ. - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. ОСШ 110 кВ. |  | 02:00 | 01.06.24 | 19.07.24 | 49 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
01.06 - 19.07.2024
ОВЭ 110кВ | Вывод в ремонт ВЭ 110кВ. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителями: - ЗН РОСШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 1СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 2СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; -РОСШ 110 кВ ОВЭ; -ОВЭ 110 кВ; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. ОСШ 110 кВ. - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. ОСШ 110 кВ |  | 02:00 | 01.06.24 | 19.07.24 | 49 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
01.06 - 19.07.2024
2 С 220кВ | "Вывод в ремонт АТ-3. Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. " |  | 02:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
03.06 - 05.06
ВЭ 220кВ 23 | "Вывод в ремонт АТ-3. Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. " |  | 02:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
03.06 - 05.06
АТ-3 | "Вывод в ремонт АТ-3. Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. " |  | 02:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
03.06 - 05.06
ВЭ 220кВ 25 | "Вывод в ремонт АТ-3. Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. " |  | 02:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
03.06 - 05.06
ВЭ-1 110 кВ АТ-3 | Вывод в ремонт АТ-3. Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
03.06 - 05.06
ВЭ-2 110 кВ АТ-3 | Вывод в ремонт АТ-3. Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
03.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ Порт №1 с отпайками. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Порт№1; - ЗН РОСШ 110кВ Порт №1 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №1 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №1 в ст.ВЭ; - ЗН ШР 1СШ Порт№1 в ст.ВЭ; -РОСШ 110 кВ Порт №1; -ВЭ 110 кВ Порт №1." |  | 02:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
06.06 - 07.06
ВЭ 110 кВ Порт №1 | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ Порт №1 с отпайками. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Порт№1; - ЗН РОСШ 110кВ Порт №1 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №1 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №1 в ст.ВЭ; - ЗН ШР 1СШ Порт№1 в ст.ВЭ; -РОСШ 110 кВ Порт №1; -ВЭ 110 кВ Порт №1." |  | 02:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
06.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ Порт №2 с отпайками. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Порт№2; - ЗН РОСШ 110кВ Порт №2 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №2 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №2 в ст.ВЭ; - ЗН ШР 2СШ Порт№2 в ст.ВЭ; -РОСШ 110 кВ Порт №2; -ВЭ 110 кВ Порт №2." |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
10.06 - 11.06
ВЭ 110 кВ Порт №2 | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ Порт №2 с отпайками. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Порт№2; - ЗН РОСШ 110кВ Порт №2 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №2 в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Порт №2 в ст.ВЭ; - ЗН ШР 2СШ Порт№2 в ст.ВЭ; -РОСШ 110 кВ Порт №2; -ВЭ 110 кВ Порт №2." |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
10.06 - 11.06
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ Старотитаровская с отпайками. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Старотитаровская; - ЗН РОСШ 110кВ Старотитаровская в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Старотитаровская в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Старотитаровская в ст.ВЭ; - ЗН ШР 1СШ Старотитаровская в ст.ВЭ; - РОСШ 110 кВ Старотитаровская; - ВЭ 110 кВ Старотитаровская." |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)". КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
27.06 - 28.06
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | "Вывод в ремонт ВЭ 110кВ Старотитаровская с отпайками. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Старотитаровская; - ЗН РОСШ 110кВ Старотитаровская в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Старотитаровская в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Старотитаровская в ст.ВЭ; - ЗН ШР 1СШ Старотитаровская в ст.ВЭ; - РОСШ 110 кВ Старотитаровская; - ВЭ 110 кВ Старотитаровская." |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)". КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
27.06 - 28.06
ВЭ 220кВ 13 | "Вывод в ремонт ВЛ 220кВ Тамань-Вышестеблиевская; 3С. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР ВЛ 220кВ Тамань; - ЗН ЛР ВЛ 220кВ Тамань в ст.ВЛ; - РПГ ВЛ 220-Т ф.А,В,С - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 13 в ст. 3С; - ШР 3С ВЭ 220кВ 13; - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 13 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 13; - ЗН ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13 в ст. ВЭ; - ШР 3С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 23 в ст. 3С; - ЗН ШР 3С ВЭ 220 кВ 23 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220 кВ 23 в ст. ВЭ; - ШР ТН 3С 220кВ; - ЗН ШР ТН 3С 220кВ в ст. ТН. " |  | 02:00 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
17.06 - 19.06
ВЭ 220кВ 23 | "Вывод в ремонт ВЛ 220кВ Тамань-Вышестеблиевская; 3С. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР ВЛ 220кВ Тамань; - ЗН ЛР ВЛ 220кВ Тамань в ст.ВЛ; - РПГ ВЛ 220-Т ф.А,В,С - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 13 в ст. 3С; - ШР 3С ВЭ 220кВ 13; - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 13 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 13; - ЗН ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13 в ст. ВЭ; - ШР 3С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 23 в ст. 3С; - ЗН ШР 3С ВЭ 220 кВ 23 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220 кВ 23 в ст. ВЭ; - ШР ТН 3С 220кВ; - ЗН ШР ТН 3С 220кВ в ст. ТН. " |  | 02:00 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
17.06 - 19.06
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | "Вывод в ремонт ВЛ 220кВ Тамань-Вышестеблиевская; 3С. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР ВЛ 220кВ Тамань; - ЗН ЛР ВЛ 220кВ Тамань в ст.ВЛ; - РПГ ВЛ 220-Т ф.А,В,С - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 13 в ст. 3С; - ШР 3С ВЭ 220кВ 13; - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 13 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 13; - ЗН ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13 в ст. ВЭ; - ШР 3С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 3С ВЭ 220кВ 23 в ст. 3С; - ЗН ШР 3С ВЭ 220 кВ 23 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220 кВ 23 в ст. ВЭ; - ШР ТН 3С 220кВ; - ЗН ШР ТН 3С 220кВ в ст. ТН. " | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
17.06 - 19.06
ВЭ 220кВ 14 | "Вывод в ремонт ВЛ 220кВ Тамань-Вышестеблиевская №2; 4С. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР ВЛ 220кВ Тамань №2; - ЗН ЛР ВЛ 220кВ Тамань№2 в ст.ВЛ; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 45 в ст. 4С; - ШР 4С ВЭ 220кВ 45; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 45 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 45; - ЗН ШР 5 С ВЭ 220 кВ 45 в ст. ВЭ; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 14 в ст. 4С; - ШР 4С ВЭ 220кВ 14; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 14 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220 кВ 14 в ст. ВЭ; - ШР ТН 4С 220кВ; - ЗН ШР ТН 4С 220кВ в ст. ТН. - РПГ ВЛ 220 кВ Тамань №2 ф. А,В,С" |  | 02:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
24.06 - 26.06
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | "Вывод в ремонт ВЛ 220кВ Тамань-Вышестеблиевская №2; 4С. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР ВЛ 220кВ Тамань №2; - ЗН ЛР ВЛ 220кВ Тамань№2 в ст.ВЛ; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 45 в ст. 4С; - ШР 4С ВЭ 220кВ 45; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 45 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 45; - ЗН ШР 5 С ВЭ 220 кВ 45 в ст. ВЭ; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 14 в ст. 4С; - ШР 4С ВЭ 220кВ 14; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 14 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220 кВ 14 в ст. ВЭ; - ШР ТН 4С 220кВ; - ЗН ШР ТН 4С 220кВ в ст. ТН. - РПГ ВЛ 220 кВ Тамань №2 ф. А,В,С" |  | 02:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
24.06 - 26.06
ВЭ 220кВ 45 | "Вывод в ремонт ВЛ 220кВ Тамань-Вышестеблиевская №2; 4С. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР ВЛ 220кВ Тамань №2; - ЗН ЛР ВЛ 220кВ Тамань№2 в ст.ВЛ; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 45 в ст. 4С; - ШР 4С ВЭ 220кВ 45; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 45 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 45; - ЗН ШР 5 С ВЭ 220 кВ 45 в ст. ВЭ; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 14 в ст. 4С; - ШР 4С ВЭ 220кВ 14; - ЗН ШР 4С ВЭ 220кВ 14 в ст. ВЭ; - ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220 кВ 14 в ст. ВЭ; - ШР ТН 4С 220кВ; - ЗН ШР ТН 4С 220кВ в ст. ТН. - РПГ ВЛ 220 кВ Тамань №2 ф. А,В,С" |  | 02:00 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | По проекту "Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеуправления (1 система)"
24.06 - 26.06
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТР -110 АТ-2 , РОСШ-110 АТ-2 ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10кВ ошиновки АТ-2. ВВИ АТ-2. ТО УРЗА в объёме "К": ТТ АТ-2 |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
ЭВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 1CШ АТ-2, ШР-110 2CШ АТ-2, ТР-110 АТ-2. ТО УРЗА в объёме "К": ТТ ЭВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
2 С 220 | СР: 2 С 220 ТО: ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 т.р.: ШР-2-220 Джубгинская ТЭС, ШР-2-220 Афипская, ШР-2-220 Центральная, РТН-2-220 , ТР 220 АТ-2. |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
В-2-220 Центральная | ТР: ШР-2-220 Центральная |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
В-2-220 Афипская | ТР: ШР-2-220 Афипская |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
В-2-220 Джубгинская ТЭС | : ШР-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
ТН-2-220 | ТО: ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 ТР: РТН-2-220 |  | 04:00 | 13.06.24 | 21.06.24 | 9 дн
13.06 - 21.06
ОСШ-110 кВ | т.р.: РОСШ-110 АТ-2 |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
Iсш 110 кВ | ТР: ШР-110 1CШ АТ-2. |  | 02:00 | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн
17.06 - 17.06
IIсш 110 кВ | ТР: ШР-110 2CШ АТ-2. |  | 02:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн
18.06 - 18.06
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | СР: ЛС 220 Афипская; ТР: ЛР 220 Афипская, РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Афипская, РЛС-2-220 Афипская; ТО: ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
В-2-220 Афипская | ТР: ЛР 220 Афипская, РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Афипская, РЛС-2-220 Афипская. СР. ЛС 220 Афипская; т.о.: В-2-220 Афипская, ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 04:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
В-1-220 Афипская | ТР: ЛР 220 Афипская, РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Афипская, РЛС-2-220 Афипская. СР: ЛС 220 Афипская; ТО: В-1-220 Афипская, ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 04:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
Установка плавки гололёда | ТР: РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 04:00 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн
24.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | ТР: РОСШ 110 кВ Т-2. ТО в объеме "К" Эл. привода РОСШ 110 кВ Т-2. |  | 02:00 | 04.06.24 | 07.06.24 | 4 дн
04.06 - 07.06
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Техкущий ремонт ЗН КС КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. ВВИ КС КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская ф.А, В, С | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
Установка плавки гололёда | ТО в объеме ""К"" комплекта ""ТК"" терминала защит, автоматики и УРОВ В 10 кВ УПГ. ТО в объеме ""К"" цепей ТТ В 10 кВ УПГ. |  | 02:00 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн
26.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТР: РРП-2-220 |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | КубРДУ: для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 в связи с угрозой перегрузки КС «Староминское ремонтное»
08.06 - 09.06
РП-220 | ТР: РРП-2-220 ТО: ТТ-220 РП |  | 01:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
08.06 - 09.06
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
2 СШ-110 | СР,Замена ОСИ: ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 1ц; ТР, Замена ОСИ: ШР-2с.ш-110 КВЛ Пенайская; ТР ШР-2с.ш-110 ВЛ Тоннельная, ШР-2с.ш-110 Т-3, ШР-2с.ш-110 Т-4, ШР-2с.ш-110 ВЛ Раевская; ТО ОПН-110 2 с.ш, ТН-110 2с.ш. |  | 06:00 | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн | АГ=6 ч. на время СРи замены ОСИ ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 1ц (06-07.06.24) и замены ОСИ ШР-2с.ш-110 КВЛ Пенайская (03-04.06.24). Остальное время - АГ-2ч.
03.06 - 14.06
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТР, Замена ОСИ: ШР-2с.ш-110 КВЛ Пенайская, ТО МВ-110 КВЛ Пенайская. ТО в объёме "В": ТАПВ и привод, выносные ТТ-110 КВЛ Пенайская | с переводом на ОВ | 06:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ Раевская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн
05.06 - 05.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ РИП 1ц в связи с выводом его в ремонт для замены ОСИ ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 1ц. |  | 06:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн
06.06 - 07.06
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР ШР-2с.ш-110 ВЛ Тоннельная | <пусто> | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | Совместно с ВЛ.
10.06 - 10.06
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Тоннельная. |  | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | ТР: ЛР-110 ВЛ Тоннельная, РОСШ-110 ВЛ Тоннельная. |  | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 11.06.24 | 11.06.24 | 1 дн
11.06 - 11.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-4 в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн
13.06 - 13.06
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн
14.06 - 14.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 1ц в связи с выводом его в средний ремонт |  | 4 | 17.06.24 | 30.06.24 | 14 дн
17.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг. |  | 02:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.06 - 23.06
ЭВ-220 Кг-1 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА (во время планового ремонта) |  | ВЗ | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы» КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.06 - 23.06
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг. |  | 02:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.06 - 23.06
ЭВ-220 Кг-2 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА (во время планового ремонта) |  | ВЗ | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы» КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг. Техобслуживание: ОПН-220 СШ Кг, ТН-220 Кг. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 Кг. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП КВЛ 220 кВ Койсуг, ВЧ заградитель. |  | 02:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк при совмещение ремонта АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк и ремонта КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская
17.06 - 23.06
2сш-110 | Замена ОСИ: ШР 2СШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР 2СШ-110 Кисляковская, ШР 2СШ-110 АТ-1, ШР 2СШ-110 Атамановская, ШР 2СШ-110 ОЭВ, ШР 2СШ-110 АТ-2, ШР 2СШ-110 Т-3, Р-2СШ ШСЭВ, ШР 2СШ-110 Т-4, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Леушковская. ТО в объёме "В" ТН-110 2 СШ |  | 1 | 10.06.24 | 23.06.24 | 14 дн | АГ-24 ч. на время замены ОСИ ШР 2СШ-110 Кисляковская (17-18.06.24). Остальное время АГ-2 ч.
10.06 - 23.06
ЭВ-220 Тх-1 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА |  | ВЗ | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы»
10.06 - 11.06
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р-2СШ ШСЭВ. |  | 02:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн
10.06 - 21.06
ЭВ-110 Челбасская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.06.24 | 11.06.24 | 1 дн
11.06 - 11.06
ЭВ-220 Тх-2 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА |  | ВЗ | 12.06.24 | 13.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы»
12.06 - 13.06
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн
13.06 - 13.06
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.06.24 | 15.06.24 | 2 дн
14.06 - 15.06
ЭВ-110 АТ-1 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА |  | ВЗ | 14.06.24 | 15.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы»
14.06 - 15.06
ЭВ-110 Кисляковская | ТР: ШР 2СШ-110 Кисляковская. Замена ОСИ: ШР 2СШ-110 Кисляковская. | с переводом на ОВ | 1 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн
17.06 - 18.06
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ШР 2СШ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.06.24 | 19.06.24 | 1 дн
19.06 - 19.06
ЭВ-110 Атамановская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.06.24 | 20.06.24 | 1 дн
20.06 - 20.06
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 ОЭВ. |  | 02:00 | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн
21.06 - 21.06
ОЭВ-110 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА. |  | ВЗ | 21.06.24 | 22.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы»
21.06 - 22.06
2сш-220 | Техобслуживание: ТР-220 АТ-2. |  | 02:00 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
03.06 - 07.06
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ-110 АТ-2. |  | 01:00 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн
24.06 - 28.06
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. |  | 02:00 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
03.06 - 07.06
ЭВ-110 АТ-2 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА |  | ВЗ | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы» КубРДУ: перенесена совместно с АТ
03.06 - 04.06
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техобслуживание: ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН - 220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ШМ-220 АТ-2, ШМ-110 АТ-2. Высоковольтные испытания: АТ-2, вводов 220 кВ АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: РАС (ШЭ2607 900900) АТ-2 0ч/ч.ТО в объёме "В": ТТ 110 кВ АТ-2, ТТ АТ-2 (встроенные), ТН-10 АТ-2, ОБР: ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ШР-1с.ш. АТ-2, ШР-2с.ш. АТ-2. |  | 03:00 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 в период прохождения летнего максимума нагрузок
03.06 - 07.06
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф.В |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн
10.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф.C |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ПАР ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь при сочетании с ремонтом ВЛ 110 Новотроицкая - А-4
03.06 - 04.06
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ВВИ ТН 220 Поселковая.ё ТО в объеме ""К"" првода РЛС 211. |  | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
В 110 АТ-1 | ТО ячейка 110кВ АТ-2 КРУЭ-110 кВ. |  | 02:00 | 03.06.24 | 11.06.24 | 9 дн
03.06 - 11.06
1 С 220 | ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала ДЗО 1С 220 кВ, ТО в объеме "К" првода ШР 211. ФХА ТН-1-220 |  | 02:00 | 03.06.24 | 11.06.24 | 9 дн
03.06 - 11.06
В 211 | ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 211. ТО в объеме "К" привода В 211, првода РЛС 211, привод ШР 211. |  | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, Концевая муфта 110 АТ-1, В 110 АТ-1. ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала основных защит 2 комплект АТ-1, ТО в объеме "К" Автоматика охлаждения АТ-1, Технологических защит АТ-1, Автоматики РПН АТ-1. TOPCON-260; ТО в объеме "К" цепей ТТ 220 кВ АТ-1, ТТ 110 кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, ТН 10 АТ-1. |  | 04:00 | 03.06.24 | 11.06.24 | 9 дн
03.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ВВИ ТН 220 Поселковая. |  | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
ШСВ 110 кВ | ТО в объеме "К" ШМУ ШСВ 110, Цепи ТТ ШСВ 110. ТО в объеме "К" ШКЭ КРУЭ-110 ШСВ 110. LOGO. |  | 02:00 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн
10.06 - 14.06
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, КМ КЛ 110кВ АТ-2, ТР ЛРН-2-10, ТТ 220 АТ-2, РТ-2, ТН 10 АТ-2 |  | 04:00 | 17.06.24 | 27.06.24 | 11 дн
17.06 - 27.06
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТО ШР-2-220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "В" привода ШР-2-220 Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 17.06.24 | 28.06.24 | 12 дн
17.06 - 28.06
2 С 220 | ТО ШР-2-220 Поселковая, ШР-2-220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "В" привода ШР-2-220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме "В" привода ШР-2-220 Поселковая. |  | 02:00 | 17.06.24 | 27.06.24 | 11 дн
17.06 - 27.06
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220 ТО в объеме "К" цепей ТН-2-220 |  | 02:00 | 17.06.24 | 27.06.24 | 11 дн
17.06 - 27.06
В-2-220 Поселковая | ТО ШР-2-220 Поселковая. ТО в объеме "В" привода ШР-2-220 Поселковая |  | 02:00 | 17.06.24 | 27.06.24 | 11 дн
17.06 - 27.06
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Средний ремонт: ОД-220 Т-2, КЗ-220 Т-2. Техническое обслуживание: 2 СШ-220. |  | 06:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Совместно с выводом Т-2
17.06 - 21.06
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ШСМВ-110 | СР Р-2СШ-ШСМВ-110, ТО ШСМВ-110. |  | 04:00 | 29.05.24 | 07.06.24 | 10 дн
29.05.2024 - 07.06
2СШ 110 кВ | СР ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110-2СШ ВЛ ПАОС, Р-2СШ-ШСМВ-110, ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ, ШР-110-2СШ ОМВ ТО ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ, ШР-2СШ-110 БСК №1 ТР РТН-110-2СШ, ШР 2СШ 110 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 29.05.24 | 07.06.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор, ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская, ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская, ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
29.05.2024 - 07.06
ОМВ-110 | Изменение уставок под МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 04:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ШР-2СШ-110 БСК №1. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
БСК-110 №1 | ВПр при ремонте ЭВ-110 БСК №1 |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТР ШР 2СШ 110 кВ АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06 - 04.06
МВ-110 ВЛ ПАОС | СР ШР-110-2СШ ВЛ ПАОС. | с переводом на ОВ | 04:00 | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | ТР КС ВЛ-110 Красноармейская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская ВВИ КС ВЛ-110 Красноармейская. |  | 04:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская
03.06 - 03.06
Объект: ПС 220 кВ Староминская
БСК 110 кВ | Текущий ремонт: БСК 110 кВ. Техобслуживание: ТОР БСК 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф Защит и АУВ 1 компл. (иск. F60) ВЭ 110 кВ БСК, РПР БСК 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ: Терминал Защит и АУВ 1 компл. (F60) ВЭ 110 кВ БСК, терминал Небалансной з-ты 2 компл. (F60) ВЭ 110 кВ БСК. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ |  | 02:00 | 06.06.24 | 14.06.24 | 9 дн
06.06 - 14.06
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | СР: Р 2 СШ СВ 220 | под наведенным напряжением | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн
03.06 - 10.06
ТН-220 2СШ | ТО УРЗА в объёме "К": вторичных цепей ТН-220 2СШ. |  | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн
03.06 - 10.06
2 СШ 220 кВ | СР: Р 2 СШ СВ 220. |  | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн
03.06 - 10.06
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР 220 АТ-2, РРП-2-220, ТР 10 АТ-2; ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ 2, РВ-1-10 АТ-2. ВВИ АТ-2 |  | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн
03.06 - 10.06
СВ 220 | СР: Р 2 СШ СВ 220 |  | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн
03.06 - 10.06
РП-220 | ТР: РРП-2-220, АТ-2, ТР 220 АТ-2 |  | 04:00 | 03.06.24 | 10.06.24 | 8 дн
03.06 - 10.06
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТО в объёме "К": РФ 122 кГц, РФ 88 кГц, РФ 66 кГц | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР ШР 1 СШ Чилипси | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн
13.06 - 14.06
1 СШ 110 кВ | Средний ремонт 1 СШ 110 кВ; ТО ТН 1 СШ 110, ТР РТН-110 1 СШ, ТР ШР 1 СШ Чилипси, ТР ШР 1 СШ ОМВ-110, ТР ШР 1 СШ Т-1, ТР ШР 1 СШ Магри, ТР ШР 1 СШ Аше, ТР ШР 1 СШ Т-2, ТР ШР 1 СШ Туапсинский НПЗ, ТР ШР 1 СШ Т-2, ТР ШР 1 СШ Туапсе тяговая, ТР ШР 1 СШ АТ-1. ТО в объёме "К" Цепи ТН 1 СШ 110 |  | 06:00 | 13.06.24 | 28.06.24 | 16 дн | АГ=6 ч на время замены ОСИ ШР 1 СШ Магри (18-20.06). Остальное время - 2 ч.
13.06 - 28.06
ОМВ-110 | ТР ШР 1 СШ ОМВ-110, выставление уставок ВЛ Магри, Аше |  | 02:00 | 14.06.24 | 17.06.24 | 4 дн
14.06 - 17.06
МВ-110 ВЛ Магри | ТР ШР 1 СШ Магри +Замена ОСИ | с переводом на ОВ | 06:00 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн
18.06 - 20.06
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 1 СШ Аше | с переводом на ОВ | 02:00 | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн
24.06 - 25.06
ОМВ-110 | выставление уставок КВЛ Туапсинский НПЗ, Туапсе тяговая |  | 02:00 | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн
25.06 - 25.06
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 1 СШ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 02:00 | 25.06.24 | 26.06.24 | 2 дн
25.06 - 26.06
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 1 СШ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн
26.06 - 27.06
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1 СШ АТ-1 |  | 02:00 | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн
27.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ТО: ВЧЗ фВ ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТО: ТН 220 кВ ВЛ КТЭЦ. ТО в объеме К: ТТ ВЛ 220кВ КТЭЦ, ТН ВЛ 220кВ КТЭЦ |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ТН 1 С 220 кВ | ТО в объёме "К" ТН 1С 220 кВ |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
1 С 220 кВ | Монтаж шлейфов от существующих сборных шин 1 С 220 кВ к вновь смонтироавнным сборным шинам 1 С 220 кВ. |  | ВЗ | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | По титулу «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»
03.06 - 04.06
ВЭ 220 кВ 13 | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 220 кВ 13. |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ВЭ 220 кВ 23 | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 220 кВ 23. |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
Установка плавки гололёда | ВВИ: КЛ 6 кВ ПГ «+», КЛ 6 кВ ПГ «-» |  | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
ТН 2 С 220 кВ | ТО в объёме "К" ТН 2С 220 кВ. |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн
05.06 - 06.06
2 С 220 кВ | Монтаж шлейфов от существующих сборных шин 2 С 220 кВ к вновь смонтироавнным сборным шинам 2 С 220 кВ |  | ВЗ | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»
05.06 - 06.06
Объект: ПС 330 кВ Армавир
2СШ-330 | На время вывода АТ-1 |  | 04:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 . ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1. ТО в объёме "В" Диф. защита, МФТЗ-330, ГЗ-АТ-1, ТЗНП-330-110 АТ-1, ДЗ-110 АТ-1, ДЗО-10,Технологические защиты, Автоматика РПН, Автоматика пожаротушения, ТТ ВВИ: ТН-10 АТ-1, НОМ-10 АТ-1, РВЭ-25м АТ-1, АТ-1, ввод 330 кВ АТ-1, ввод 110 кв АТ-1. ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, кронтактор РПН АТ-1. ФХА ТТ-110 АТ-1, АТ-1, РПН АТ-1, кронтактор РПН АТ-1 |  | 04:00 | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн
03.06 - 14.06
АТ-2 | На время вывода АТ-1. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Связная. |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн
04.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР: РОСШ-110 Связная. |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн
04.06 - 04.06
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 . ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 АТ-1,2 |  | 02:00 | 08.06.24 | 14.06.24 | 7 дн
08.06 - 14.06
2СШ-330 | На время вывода АТ-2. |  | 02:00 | 08.06.24 | 08.06.24 | 1 дн
08.06 - 08.06
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, КРУН-10 АТ-2. ТО в объёме "В" Диф. защита, МФТЗ-330, ГЗ-АТ-2, ТЗНП-330-110 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, ДЗО-10, Технологические защиты, Автоматика РПН, Автоматика пожаротушения, ТТ ВВИ АТ-2, ввод 330 кВ АТ-2, ввод 110 кв АТ-2. ХАРГ: АТ-2, РПН АТ-2. ФХА РПН АТ-2 |  | 04:00 | 08.06.24 | 14.06.24 | 7 дн
08.06 - 14.06
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-1,2 . |  | 02:00 | 08.06.24 | 10.06.24 | 3 дн
08.06 - 10.06
2СШ-330 | Для ввода АТ-1, АТ-2 |  | 04:00 | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн
14.06 - 14.06
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Арм. ТЭЦ-II цепь. |  | 04:00 | 15.06.24 | 15.06.24 | 1 дн
15.06 - 15.06
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц. ТО:ТТ-110 Арм. ТЭЦ-II цепь ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110, ТО в объёме "В" ТТ-110 Арм. ТЭЦ-II цепь. ВВИ. | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.06.24 | 20.06.24 | 5 дн
16.06 - 20.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 322, ЛР 320, Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО: ТТ 322, ТТ 320. ТО в объеме "В" ДФЗ-504, ПВЗУ. ТО в объёме "К": ДЗ ВЛ 330 кВ СтГРЭС 2ц (ДЗ-503), Резервные защиты, ускорение резервных защит, ТО в объёме "В": ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС 2ц, ВЧ заградитель, ФП ф."В" ХАРГ: ТН ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц . |  | 04:00 | 21.06.24 | 28.06.24 | 8 дн
21.06 - 28.06
В 322 | ТР: ЛР 322, ТО: ТТ 322. ТО в объёме "К" РЗА. ВВИ ТТ-322. |  | 04:00 | 21.06.24 | 28.06.24 | 8 дн
21.06 - 28.06
В 320 | ТР: ЛР 320, Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО: ТТ 320. ТО в объёме "К" РЗА. ВВИ: ТТ 320 |  | 04:00 | 21.06.24 | 28.06.24 | 8 дн
21.06 - 28.06
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
1 СШ-110 | СР: ШР-110 1СШ БСК, ШР-110 1СШ Химзавод 2ц ТО: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ. |  | 04:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
БСК-110 | Вынужденный простой в связи с ремонтом ВВ-110 БСК. |  | 04:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1, 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга. |  | 04:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
ВВ-110 БСК | СР: ШР-110 1СШ БСК |  | 04:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 2ц. в связи с выводом в ремонт |  | 02:00 | 05.06.24 | 11.06.24 | 7 дн
05.06 - 11.06
ОСШ-110 | ТР: ЗКР-110, РТН-110 ОСШ, ТО: ТН-110 ОСШ. ТО в объеме К вторичные ТН-110 ОСШ | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн
17.06 - 19.06
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 1ц. в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн
20.06 - 21.06
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-4 | ТР: АТ-4 ф.А, АТ-4 ф.В, АТ-4 ф.С; ТО: ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТН 10 кВ АТ-4, ТОР 10 кВ АТ-4 |  | 04:00 | 27.05.24 | 07.06.24 | 12 дн
27.05.2024 - 07.06
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТР: ТТ 220 кВ АТ-4 |  | 02:00 | 27.05.24 | 07.06.24 | 12 дн
27.05.2024 - 07.06
ВЭ 15 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТО В,ТК" комплект РЗА ВЭ 15 (ШЭ2710 511), привод ВЭ 15 |  | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | Подана при условии нереализации ремонта в апреле | КубРДУ: отказана в связи с заявленным временем в мае
ВЭ 15 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТО В,ТК" комплект РЗА ВЭ 15 (ШЭ2710 511), привод ВЭ 15 |  | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | Подана при условии нереализации ремонта в апреле КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 15.06
ВЭ 25 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТО В,ТК" комплект РЗА ВЭ 25 (ШЭ2710 511), привод ВЭ 25 |  | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | Подана при условии нереализации ремонта в апреле КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 15.06
ВЭ 25 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТО В,ТК" комплект РЗА ВЭ 25 (ШЭ2710 511), привод ВЭ 25 |  | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | Подана при условии нереализации ремонта в апреле | КубРДУ: отказана в связи с заявленным временем в мае
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТР: ВЧЗ 500 кВ Тамань ф. А, В, С; ТО: ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань | под наведенным напряжением | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн |  | ОДУ Юга, ЦДУ: из-за превышения МДП в КС "Тамань" при совмещении с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Тамань (04.06 - 15.06)
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТР: ВЧЗ 500 кВ Тамань ф. А, В, С; ТО: ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань | под наведенным напряжением | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | Подана при условии нереализации ремонта в апреле КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Тамань" в схеме совмещенного ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань и ремонта ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон в ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. ЧРДУ: разрешается с учетом возможности перехода на работу в вынужденном режиме в КС "ОЭС Юга - Крым". | ОДУ Юга,ЦДУ: из-за превышения МДП в КС "Тамань" при совмещении с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Тамань (04.06 - 15.06)
07.06 - 15.06
2 С 500 кВ | Вынужденный простой при вводе в работу АТ-4. |  | 02:00 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн
07.06 - 07.06
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТО: ТТ 220 кВ Восточная 2ц |  | 02:00 | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | Совместно с заявкой на ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь СЛЭП.
17.06 - 17.06
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТР: ЛР 220 кВ АЭМЗ 2ц.; ТО: ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц. |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ II цепь | ТР: ЛР 220 кВ АЭМЗ 2ц., КС ВЛ АЭМЗ II ц. ф.А; ТО: ВЧЗ ВЛ АЭМЗ 2ц. ф.А |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ I цепь | ТР: ЛР 220 кВ АЭМЗ 2ц., КС ВЛ АЭМЗ II ц. ф.А; ТО: ВЧЗ ВЛ АЭМЗ 2ц. ф.А |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО РЗА в объеме "К": ВЧЗ, ВЧ обработка, ФП ф.А, ф.С ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8. |  | 02:00 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой КС "Тамань" в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань в режиме летнего максимума нагрузок
26.06 - 28.06
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-500 АТ-3 | ТР ТР-1-500 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-500 АТ-3. |  | 04:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.06 - 15.06
В-2-500 АТ-3 | ТР ТР-2-500 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-500 АТ-3. |  | 04:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.06 - 15.06
В-1-220 АТ-3 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-220 АТ-3. |  | 04:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.06 - 15.06
В-2-220 АТ-3 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-220 АТ-3. |  | 04:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.06 - 15.06
АТ-3 | ТР АТ-3, ТР-1-500 АТ-3, ТР-2-500 АТ-3, ТО ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3. ТО РЗА вобъеме "В": ТТ АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ТН 10 АТ-3. ВВИ АТ-3 |  | 12:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесен в связи с запретом вывода в ремонт данного АТ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
04.06 - 15.06
В 220 Кафа II цепь | ТО РЗА в объеме "В" Шкаф комплекта РЗА В 220 Кафа 2ц (ШЭ2710511), привод, РПР В 220 Кафа 2ц. То в объёме "ТК" терминал комплекта РЗА В 220 Кафа 2ц (БЭ2704 511). | с переводом на ОВ | 04:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-6 | Замена резинового уплотнения между крышкой бака РПН и переходной пластиной бака, резинового уплотнения между переходной пластиной бака и крышкой основного бака) |  | ВЗ | 01.06.24 | 10.06.24 | 10 дн | АГ - ВЗ в связи с полным сливом масла.
01.06 - 10.06
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 02.06.24 | 07.06.24 | 6 дн
02.06 - 07.06
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2, В-Р-500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения: Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТТ Р 500 РоАЭС №2. ВВИ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-35 Р-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ А и С Р 500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 02.06.24 | 07.06.24 | 6 дн
02.06 - 07.06
АТ-1 | Реконструкция ячейки АТ-1 (Устройство кабельной трассы 220 кВ, перехода, приямка ПРМ2 (КРУЭ 220 - АТ-1), Установка мет. конструкций под концевые муфты и блоков ОПН АТ-1, Прокладка ВВ кабеля по эстакаде АТ-1, Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ и ОПН АТ-1, Перезавод цепей вторичной коммутации АТ-1, ошиновка кабельного ввода ЛРН-6) |  | ВЗ | 03.06.24 | 20.06.24 | 18 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая». III этап. Корректировка»
03.06 - 20.06
ВВ-21 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА |  | ВЗ | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы»
06.06 - 07.06
ВВ-22 | Внесение изменений в схему АУВ и опробование действия АУВ и ПА. |  | ВЗ | 08.06.24 | 09.06.24 | 2 дн | По проекту «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети. 2, 3 этапы»
08.06 - 09.06
АТ-4 | Вынужденны простой в связи с ремонтом В 110 АТ-4. |  | 01:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
В 110 АТ-4 | Текущий ремонт: В 110 АТ-4. Отбор проб масла на ФХА: В 110 АТ-4. |  | 01:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ОПН 330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС. |  | 03:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511) |  | 04:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-2-330 НчГРЭС (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511) |  | 04:00 | 24.06.24 | 30.06.24 | 7 дн
24.06 - 30.06
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-4 | С.Р.: Ошиновки 500кВ АТ-4, Р-500 АТ-4; Т.Р.: АТ-4, ТТ-500 АТ-4, ТР 220 АТ-4; Т.О.: ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТОР-10 АТ-4. ТО УРЗА в объёме "К": Терминал основных защит 1 комп. АТ-4 (Т60), Терминал основных защит 2 комп. АТ-4 (Т60), Газовая защита АТ-4, АРН АТ-4 (Tapcon) и привод РПН, Газовая защита РПН АТ-4, Технологические защиты АТ-4, ДЗОШ 10кВ АТ-4 (Т35), Терминал КИВ 500 АТ-4 (F35), автоматика охлаждения АТ-4, автом. пожаротушения АТ-4, каб. п/этажа, ОПУ-500 2 (D25) . ТО УРЗА в объёме "В": ТТ АТ-4 (ст.500кВ, 220кВ, 10кВ, ТТ в нейтрали АТ), ТТ-500 АТ-4 выносные, ТТ-10 АТ-4 выносные, Дуговая защита ст. 10 кВ АТ-4. ВВИ АТ-4. |  | 06:00 | 20.05.24 | 01.06.24 | 13 дн
20.05.2024 - 01.06
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | регулировка проводов в фазе, снятие гнезд |  | 02:00 | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
17.06 - 19.06
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха |  | 01:00 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн
06.06 - 06.06
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 45 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская | <пусто> | 02:00 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн
07.06 - 07.06
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская - Лабинск-2 |  | 02:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн
13.06 - 13.06
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская - Лабинск-2 |  | 02:00 | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн | Реализовать после ввода в работу 2СШ-330 ПС 330 кВ Армавир.
14.06 - 14.06
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
СВЭ 220 | Для технического обслуживания комплекта РЗА СВЭ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Опробование". | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 10.06.24 | 12.06.24 | 2 дн 9 ч | С включением РРП 2 220 на ПС 220 кВ Афипский НПЗ
10.06 - 12.06
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
8Т | ТО навесного оборудования тр-ра 8Т; высоковольтных испытаний тр-ра 8Т, ТСН 28Т, АГ 4 часа |  | 04:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования
03.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | ТР ЛР-110 ЛЭП ОБД; РОСШ-110 ЛЭП ОБД, АГ 3 часа |  | 03:00 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн
10.06 - 14.06
ОСШ 110 кВ | КР ОСШ-110кВ; ТР РОСШ-110 ОЭВ, РОСШ-110 ЛЭП ОБД, АГ 3 часа |  | 03:00 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн
10.06 - 14.06
1АТ | Перевод на ОЭВ-110 с фиксацией на 1 СШ-110кВ, без отключения 1 АТ в связи с выводом в ремонт А тр-ра 2АТ, АГ 3 часа |  | 03:00 | 17.06.24 | 28.06.24 | 12 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2АТ
03.06 - 14.06
2АТ | ТР А/тр-ра 2 АТ; КР ЛР-110 2 АТ, А.Г в.з. 72 часа |  | 3 | 17.06.24 | 28.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом 1АТ на Краснодарской ТЭЦ в ПАР 3АТ на Краснодарской ТЭЦ в период прохождения летнего максимума нагрузок
03.06 - 14.06
I секц. 1 СШ 220кВ | КР ШР-220 1 секц.1СШ 3Т, А.Г. 4 часа |  | 04:00 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод Блока №3
17.06 - 19.06
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
РП 220 | Текущий ремонт ТР-220 Т-2, трансформатр Т-2, ОПН 220 Т-2, ТТ 220 РП, РРП-2-220, ОПН-10 Т-2, СШ-10 Т-2. Проверка РЗА |  | ВЗ | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн
10.06 - 14.06
В 220 Т-2 | Текущий ремонт ТР-220 Т-2, трансформатор Т-2, ОПН 220 Т-2, ТТ 220 РП, РРП-2-220, ОПН-10 Т-2, СШ-10 Т-2. Проверка РЗА |  | 02:00 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн
10.06 - 14.06
2 С 220 кВ | Текущий ремонт ТР-220 Т-2, трансформатор Т-2, ОПН 220 Т-2, ТТ 220 РП, РРП-2-220, ОПН-10 Т-2, СШ-10 Т-2. Проверка РЗА |  | ВЗ | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой превышения МДП в КС "Юго-Запад" в ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, а также по причине отсутствия заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая
10.06 - 14.06
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТР (мероприятия ЦТН). | под наведенным напряжением | 08:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 6 дн 18 ч | Сроки ремонта установлены с учетом сроков поставки материалов для выполнения работ. РРДУ: перенос сроков в связи с ПЭВТ, в связи с недопустимостью совмещения с ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Ростовская. | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
24.06 - 30.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Перетяжка провода. | под наведенным напряжением | 1 | 17.06.24 | 23.06.24 | 7 дн | ОДУ Юга: для неовмещения с КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
10.06 - 16.06
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | ТР; ШР 220 2С СВ, ЛР220 А20, РРП220 А20, ТО; ШР-2-220 АТ-2, ТН 220 2С. Верховой осмотр хомутов на железобетонных конструкциях и узлов крепления гирлянд к железобетонным конструкциям Проф. испытания ТН 220 2с, отбор проб масла из ТН 220 2с |  | 02:00 | 17.06.24 | 28.06.24 | 12 дн | КубРДУ: только с включением РРП220 Староминская и РРП220 А20 | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
17.06 - 28.06
СВ 220 | ТР; СВ220, ШР 220 2С СВ, ШО-1 ШР220 2С СВ ф. А, В, С, ШО-2 ШР220 2С СВ ф. А, В, С. |  | 02:00 | 17.06.24 | 28.06.24 | 12 дн | КубРДУ: только с включением РРП220 Староминская и РРП220 А20 | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
17.06 - 28.06
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР ЛР220 А20, РРП220 А20, |  | 02:00 | 17.06.24 | 28.06.24 | 12 дн | РРДУ: перенос сроков для исключения совмещения с ремонтм КВЛ 220 кВ Койсуг - А-20. | КубРДУ: отказана для исключения превышения АДТН АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк при совмещении с ремонтом АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк с 01.06 по 10.06, для исключения перегруза КС "Староминское ремонтное" при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская с 13.06 по 14.06, по причине прохождения ПЭВТ с 16.06 по 30.06. | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
10.06 - 16.06
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | Средний ремонт с заменой ИОС ЛР220 Сальская, РРП220 Сальская |  | 04:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
17.06 - 21.06
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
СМВ-110 | Текущий ремонт раз-лей ШР 1 с.ш СМВ-110 |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
10.06 - 11.06
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт раз-лей 1с.ш 110кВ |  | 02:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
10.06 - 11.06
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Межремонтные испытания ТТ-110 ВЛ-Туапсе |  | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
10.06 - 10.06
СМВ-110 | Текущий ремонт ШР 2 с.ш СМВ-110 |  | 02:00 | 12.06.24 | 13.06.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
12.06 - 13.06
II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт раз-лей 2 с.ш 110кВ |  | 02:00 | 12.06.24 | 13.06.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
12.06 - 13.06
РП-110 | Межремонтные испытания ТТ-110 РП-110 |  | 01:00 | 14.06.24 | 14.06.24 | 9 ч
14.06 - 14.06
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт разъединителей I с.ш. 110 кВ |  | 02:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 1 дн 9 ч
17.06 - 18.06
СМВ-110 | Текущий ремонт СР 1сш |  | 02:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 1 дн 9 ч
17.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская тяговая |  | 02:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 1 дн 9 ч
17.06 - 18.06
РП-110 | Текущий ремонт РРП-I-110 |  | 02:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 1 дн 9 ч
17.06 - 18.06
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
II с.ш.-110 | Чистка изоляции разъединителей II c.ш.-110 |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
17.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Туапсе, РРП-2-110 |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП в КС "Сочи" в ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси.
17.06 - 18.06
РП-110 | Чистка изоляций РРП-2-110, ЛР-110 ЛЭП Туапсе |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
17.06 - 18.06
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 Гойтх | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Гойтх |  | 01:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 9 ч
10.06 - 10.06
ЭВ-110 Туапсе город | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Туапс-город |  | ВЗ | 11.06.24 | 11.06.24 | 9 ч
11.06 - 11.06
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | не в транзите | 00:30 | 14.06.24 | 14.06.24 | 9 ч
14.06 - 14.06
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Текущий ремонт ТТ-110 ТНПЗ |  | 00:30 | 14.06.24 | 14.06.24 | 9 ч
14.06 - 14.06
ЭВ-110 КВЛ Шепси | Текущий ремонт ТТ-110 Шепси |  | 00:30 | 17.06.24 | 17.06.24 | 9 ч
17.06 - 17.06
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ШСМВ-110 | ПК РЗиА ШСМВ-110, ТР ШСМВ-110, ТР Р 2СШ ШСМВ-110. |  | 02:00 | 10.06.24 | 12.06.24 | 3 дн
10.06 - 12.06
IIсш 110 кВ | ТР ШР-110 2СШ ОМВ, ТР Р- 2СШ ШСМВ-110, ТР ШР-110 2СШ ВЛ Фанагорийская |  | 02:00 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн
10.06 - 21.06
ОМВ-110 | ТР ОМВ-110, ПК РЗиА ОМВ-110, ТР ШР-110 2СШ ОМВ. |  | 02:00 | 12.06.24 | 14.06.24 | 3 дн
12.06 - 14.06
МВ-110 ВЛ Фанагорийская | ПК РЗиА МВ-110 ВЛ Фанагорийская, ТР МВ-110 ВЛ Фанагорийская, ТР ШР-110 2СШ ВЛ Фанагорийская |  | 02:00 | 17.06.24 | 20.06.24 | 4 дн
17.06 - 20.06
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО |  | 02:00 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Мостовское" в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская в период прохождения летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
03.06 - 05.06
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-I. |  | 02:00 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Мостовское" в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская в период прохождения летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
03.06 - 05.06
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л. |  | 02:00 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузкой КС "Мостовское" в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская в период прохождения летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
03.06 - 05.06
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 10 ч | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
17.06 - 21.06
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО комплекта РЗА В-Забайкаловская (АПВ,УРОВ) (ШЭЭ 243 0102) |  | ВЗ | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 11 ч | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь в ПАР ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
24.06 - 28.06
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ТО комплекта РЗА В-Забайкаловская (АПВ,УРОВ) (ШЭЭ 243 0102) |  | ВЗ | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 11 ч | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь в ПАР ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
24.06 - 28.06
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена ГЗТ в пролетах опор 149-198 |  | 01:00 | 03.06.24 | 28.06.24 | 26 дн | КубРДУ: разрешается при условии обеспечения ввода в работу при ТНВ более 32 С в связи с угрозой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая в ремонтной схеме сети; перенесена для исключения совмещения с ремонтами ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская (03-16.06) и ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская (17-18.06).
19.06 - 30.06
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | расчистка трассы от ДКР |  | 01:00 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн
03.06 - 05.06
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | расчистка трассы от ДКР |  | 01:00 | 01.06.24 | 07.06.24 | 7 дн
01.06 - 07.06
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | расчистка трассы от ДКР, замена изоляторов |  | 01:00 | 03.06.24 | 30.06.24 | 28 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом КС "Центр - Север" в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская и ремонта ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк в режиме летнего максимума нагрузок
01.06 - 23.06
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС: Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная,ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС
13.06 - 18.06
Объект: ПС 110 кВ ЗТВС
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | На ПС 110 кВ ЗТВС: текущий ремонт ЛР-110 Армавир, СР-1СШ-110, ШР-110 Т-1, ВЧЗ ф.С Армавир, КС ф.С Армавир | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | На ПС 110 кВ ЗТВС: текущий ремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, СР-2СШ-110, ШР-110 Т-2 | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн
05.06 - 06.06
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) в ПАР 2СШ-330 на ПС 330 кВ Армавир в режиме летнего макксимума нагрузок
13.06 - 18.06
МВ-110 Советская | Капремонт ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн
13.06 - 18.06
2 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в схеме ремонта 2 СШ-110 на ПС 110 кВ УНПС в ПАР 2СШ-330 на ПС 330 кВ Армавир в режиме летнего максимума нагрузок
13.06 - 18.06
ТН-110 2 СШ | Текущий ремонт, проверка в объеме "В" вторичных цепей |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн
13.06 - 18.06
СОМВ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ
13.06 - 18.06
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн
13.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС
13.06 - 18.06
В 110 Заветная | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР |  | 02:00 | 13.06.24 | 18.06.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.06 - 18.06
2 СШ-110 | Опробование ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением от СОМВ-110 |  | 01:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 4 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в схеме ремонта 2 СШ-110 на ПС 110 кВ УНПС в ПАР 2СШ-330 на ПС 330 кВ Армавир в режиме летнего максимума нагрузок
18.06 - 18.06
СОМВ-110 | Опробование ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением от СОМВ-110 |  | 01:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 4 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ
18.06 - 18.06
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | КР ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская |  | 04:00 | 03.06.24 | 16.06.24 | 13 дн 9 ч | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования с Кубанским РДУ "Укрупненного графика производства работ"
03.06 - 16.06
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская |  | 04:00 | 22.05.24 | 14.06.24 | 23 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
22.05.2024 - 14.06
Объект: ПС 110 кВ Адыгейская
2 сш-110 кВ | ТР ТН-2 110 кВ, СР ШР-110 кВТ-2, СР ЛР-110 кВ ВЛ Мартанская, СР СР2-110 кВ. |  | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
03.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | Для СР ЛР-110 кВ ВЛ Мартанская, ТР КС ВЛ Мартанская (ф.А, В, С) на ПС 110 кВ Адыгейская. |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 1 дн 9 ч
03.06 - 04.06
СВ-110 кВ | для ТР СМВ-110 кВ, СР СР2-110 кВ. |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 1 дн 9 ч
05.06 - 06.06
СВ-110 кВ | для ТР СМВ-110 кВ, СР СР2-110 кВ. |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 1 дн 9 ч
05.06 - 06.06
РП-110 кВ | для ТР ТТ-110 РП-110 кВ, СР РРП2-110 кВ. |  | 02:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 1 дн 9 ч
06.06 - 07.06
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | на ПС 110 кВ Андреедмитриевская ТО ТТ-110 ВЛ Армавир, ТР ТН-110 1СШ. ПИ КС-110 ВЛ Армавир |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская |  | 02:00 | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн
24.06 - 24.06
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 02:00 | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт данной ЛЭП в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
07.06 - 07.06
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
1СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.06.24 | 12.06.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.06 - 12.06
2СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 13.06
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн
13.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн
13.06 - 13.06
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
07.06 - 07.06
СМВ-110 | ТО СМВ-110. Проверка РЗА |  | 02:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская и ВЛ 110 кВ Родниковская - Лабинск-2 в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
07.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт данной ЛЭП в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
14.06 - 14.06
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТР ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха. Проверка РЗА |  | 01:00 | 20.06.24 | 20.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
06.06 - 06.06
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Мостовская - Упорная - УНПС в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. |  | 01:00 | 20.06.24 | 20.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт данной ЛЭП в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
06.06 - 06.06
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 01:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ
04.06 - 05.06
2 СШ-110 кВ | 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 01:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
04.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 01:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесен в связи с запретом вывода в ремонт данной ВЛ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
04.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | 110 ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 01:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесен в связи с запретом вывода в ремонт данной ВЛ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
06.06 - 07.06
СМВ-110 | 110 ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 01:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ
06.06 - 07.06
1 СШ-110 кВ | 110 ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 01:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
06.06 - 07.06
СМВ-110 | Вынужденный простой СМВ-110 в связи с проверкой ТАПВ СМВ-110 |  | 01:00 | 21.06.24 | 21.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ
07.06 - 07.06
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | Вынужденный простой АТ-1 в связи с проверкой РЗА АТ-1 |  | 01:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
В 221 | Вынужденный простой В221 в связи с проверкой РЗА В 221 |  | 01:00 | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн
03.06 - 06.06
ТН 220 АТ-1 | Вынужденный простой ТН-220 АТ-1 в связи с проверкой РЗА ТН-220 АТ-1 |  | 01:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
В 110 АТ-1 | Вынужденный простой В-110 АТ-1 в связи с проверкой РЗА В-110 АТ-1 |  | 01:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1 |  | 01:30 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн
05.06 - 06.06
АТ-1 | Профилактические испытания: АТ-1 |  | 01:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн
05.06 - 06.06
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | 110 Радуга 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТР-110 Т1.Текущий ремонт ОПН-ТТ-110 ВЛ Джигинская,ТН 1СШ-110.Окраска оборудования |  | 03:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
10.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Кап. ремонт |  | 02:00 | 03.06.24 | 11.06.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая и ремонтом ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор
08.06 - 15.06
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | 110 Радуга 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТР-110 Т1.Текущий ремонт ОПН-ТТ-110 ВЛ Джигинская,ТН 1СШ-110.Окраска оборудования Профилактические испытания: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская,РТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 |  | 03:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
10.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ЛР-110 ВЛ Темрюк , СР 1СШ-110, ТР-110 Т1, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская
18.06 - 19.06
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Курчанская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. |  | 01:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
20.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Тех. обслуживание |  | 01:00 | 13.06.24 | 13.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
20.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ТО |  | 01:00 | 14.06.24 | 14.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская
10.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | 110 Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ "ПТФ", ТР-110 Т2. |  | 01:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесен в связи с запретом вывода в ремонт данной ВЛ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
04.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн
17.06 - 17.06
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 кВ Центральная 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, СР-2СШ-110, ТР-110 Т2. |  | 01:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесен в связи с запретом вывода в ремонт данной ВЛ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
06.06 - 07.06
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | Опробование АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110, опробование оперативных элементов в комплектах основных и резервных защит КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная, КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. |  | 01:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
03.06 - 04.06
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.О. РРП-2-110 ( предписание РТН ). | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн
20.06 - 21.06
РП-110 | Т.О. РРП-2-110 ( предписание РТН ). |  | 02:00 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн
20.06 - 21.06
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Т.О. МВ-110 КВЛ Якорная щель тяговая (предписание РТН ). |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
ОСШ-110 | БВР для тр портала, демонтажа КС, ВЧЗ. |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.О. КС-110 КВЛ-110 Якорная щель тяговая, текущий ремонт портала, демонтаж ВЧЗ, КС (предписание РТН 3,17), замена подвесного изолятора КВЛ-110 Якорная щель тяговая (предписание РТН ). | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн
03.06 - 04.06
МВ-110 КВЛ Головинка | Т.О. МВ-110 КВЛ Головинка ( предписание РТН). |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн
05.06 - 06.06
ОСШ-110 | Т.О. РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая, текущий ремонт линейного портала, демонтаж ВЧЗ, КС (предписание РТН ). |  | 02:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн
17.06 - 18.06
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Т.О. РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая, текущий ремонт линейного портала, демонтаж ВЧЗ, КС (предписание РТН ). | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн
17.06 - 18.06
Объект: ПС 110 кВ Головинка
I СШ 110 | Т.О. ЛР-110 КВЛ Лоо (Прендписание РТН ). |  | 02:00 | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн
24.06 - 25.06
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Т.О. ЛР-110 КВЛ Лоо (Прендписание РТН ). | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн
24.06 - 25.06
РП-110 | Т.О. РРП-II-110 (Предписание РТН). |  | 02:00 | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн
26.06 - 27.06
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Т.О. РРП-II-110 (Предписание РТН ). | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн
26.06 - 27.06
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
I СШ 110 | Т.О. ТН-110 I СШ, замена силикагеля. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
II СШ 110 | Т.О. ТН-110 II СШ, замена силикагеля. |  | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
СЭВ-110 | Опробование оперативных элементов в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). |  | 01:00 | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн
24.06 - 24.06
Объект: ПС 110 кВ Хоста
I СШ 110 | Устранение замечаний РТН,окраска заземляющих ножей в черный цвет ШР-110 ВЛ Мацеста. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения наибольшего рабочего уровня напряжения в узлах Сочинского энергорайона в ПАР КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая.
10.06 - 10.06
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Устранение замечаний РТН,окраска заземляющих ножей в черный цвет ШР-110 ВЛ Мацеста. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
10.06 - 10.06
II СШ 110 | Устранение замечаний РТН,окраска заземляющих ножей в черный цвет ШР-110 Т-2. |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения наибольшего рабочего уровня напряжения в узлах Сочинского энергорайона в ПАР КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая.
11.06 - 11.06
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Ольгинка. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн
03.06 - 03.06
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 03.06.24 | 14.06.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Для БВР по замене ГЗТ на ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая - Гойтх тяговая. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП в КС "Сочи" в ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси.
24.06 - 28.06
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена ГЗТ оп. 1-11 | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП в КС "Сочи" в ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси.
24.06 - 28.06
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ.
10.06 - 10.06
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста. |  | 02:00 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ.
10.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста. |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ.
11.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста. |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ.
11.06 - 11.06
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста. |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с СШ.
11.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Гойтх, Т.О. РПГ-110 ВЛ-110 на ПС 110 кВ Навагинская тяговая персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП в КС "Сочи" в ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси.
26.06 - 26.06
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ-110 КВЛ Головинка на ПС 110 кВ Волконка. |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн
05.06 - 06.06
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Т.О. РПГ-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Гойтх тяговая персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП в КС "Сочи" в ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси.
27.06 - 27.06
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Ольгинка. |  | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий Ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.06 - 25.06
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 26.06.24 | 26.06.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.06 - 26.06
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ШР-2 сш-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ Нововеличковская, ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, Опробование ЦУ и А. |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
ОСШ-110 кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 02:00 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн
17.06 - 21.06
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремонта СМВ-110 23. |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 1 дн 9 ч
03.06 - 04.06
СМВ-110 II-III | Техническое обслуживание СМВ-110-23, проверка РЗА. |  | 02:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 1 дн 9 ч
03.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремонта 3 сш-110. |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 1 дн 9 ч
05.06 - 06.06
III сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 3 сш. |  | 02:00 | 05.06.24 | 06.06.24 | 1 дн 9 ч
05.06 - 06.06
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изооляторов, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 1 дн 23 ч
13.06 - 14.06
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Гостагаевская | Проверка РЗА. | с переводом на ОВ | 01:00 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 04.06
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн
06.06 - 06.06
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн
07.06 - 07.06
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная (ЮЗЭС)
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн
03.06 - 07.06
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн
03.06 - 06.06
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн
06.06 - 07.06
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов и замена спусков ОПН |  | 02:00 | 01.06.24 | 18.06.24 | 18 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
01.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Установка гасителей вибрации оп.№5 |  | 02:00 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн
04.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Верховой осмотр |  | 02:00 | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн
05.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена опоры Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн
10.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Выправка опор |  | 02:00 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн
13.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Верховой осмотр |  | 02:00 | 17.06.24 | 17.06.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт данной ВЛ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
01.06 - 01.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена изоляторов оп.№32,43 |  | 02:00 | 18.06.24 | 18.06.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением в транзит ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС
18.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена изоляторов оп.№32,43,79 |  | 02:00 | 20.06.24 | 20.06.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением в транзит ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС
20.06 - 20.06
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов и замена спусков ОПН |  | 02:00 | 20.06.24 | 30.06.24 | 11 дн
20.06 - 30.06
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с запретом вывода в ремонт данной ВЛ в ПЭВТ согласно перечню Приложения 1 Плана действий по подготовке к прохождению ПЭВТ 2024 года
01.06 - 01.06
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Заимена изоляторов |  | 02:00 | 24.06.24 | 27.06.24 | 4 дн
24.06 - 27.06
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 27.06.24 | 28.06.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.06 - 28.06
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.06.24 | 09.06.24 | 7 дн | bar: Июнь 2024 Пн 03 to Июнь 2024 Пт 07; Июнь 2024 Пн 10 to Июнь 2024 Вт 11; Июнь 2024 Чт 13 to Июнь 2024 Пт 14; Июнь 2024 Пн 17 to Июнь 2024 Пт 21; Июнь 2024 Пн 24 to Июнь 2024 Пт 28
08.06 - 12.06