## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2024
[9 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.08.24 | 14.08.24 | 14 дн
01.08 - 14.08
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Переустройство ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань в пролете опор № 1481 – 1482. | под наведенным напряжением | ВЗ | 12.08.24 | 31.08.24 | 20 дн | По проекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. I этап " | КубРДУ: Превышение МДП в КС "ОЭС - Кубань" в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
12.08 - 31.08
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: В связи с перегрузом АТ-1 свыше АДТН в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
12.08 - 16.08
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.08.24 | 29.08.24 | 15 дн
15.08 - 29.08
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн
19.08 - 23.08
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Замена провода. ТОиР ЛЭП, | под наведенным напряжением | 1 | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на КНПС в ПАР ВЛ 220 кВ Кубаснкая - Кирилловская с отпайками, необходимость ввода ГВО для приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
26.08 - 28.08
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Работа с включенными МВ-220-14, МВ-220-24 на ПС 220 кВ Восточная в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь. |  | 1 | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн |  | КубРДУ: В связи с отказом работ на ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.08 - 28.08
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОСШ-220кВ | ТО: РОСШ-220 АТ-3 |  | 02:00 | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн |  | КубРДУ: В связи с отказом ремонта АТ-3, по причине превышение АДТН АТ-1 в ПАР АТ-2 в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 07.08
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТО: ТР-220 АТ-3, ТР-110 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3. 10 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3 ТО в объёме "К1": Комплект основных з-т 1 комплект АТ-3 (ШЭ2607042), Комплект основных з-т 2 комплект АТ-3 (ШЭ2607042), ГЗ АТ-3ГЗ РПН АТ-3, КСЗ 220 кВ АТ-3 (ШЭ2607 072) , КСЗ 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 072), ДЗО 220 кВ АТ-3 (ШЭ2607 051), ДЗО 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 051), Комплект ПА АТ-3 (АОПО, ФОАТ) (МКПА-РЗ), Технологические защиты, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН (БЭ2502А0501 ), ТТ АТ-3, ТН-10 АТ-3, ЭМБ ТР-220 АТ-3, ТР-110 АТ-3, РОСШ-220 АТ-3, РОСШ-110 АТ-3, ШР-220 Iс.ш. АТ-3, ШР-220 IIс.ш. АТ-3, ШР-110 Iс.ш. АТ-3, ШР-110 IIс.ш. АТ-3, РТН-10 АТ-3 |  | 04:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: по причине превышение АДТН АТ-1 в ПАР АТ-2 в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 09.08
ЭВ-220 АТ-3 | ТО: ТР-220 АТ-3, ТО в объёме "К1" Комплект РЗА ЭВ-220 АТ-3 (ШЭ2607019), привод, ТТ ЭВ-220 АТ-3 |  | 02:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: по причине превышение АДТН АТ-1 в ПАР АТ-2 в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 09.08
ЭВ-110 АТ-3 | ТО: ТР-110 АТ. ТО в объёме "К1" Комплект РЗА ЭВ-110 АТ-3 (ШЭ2607019), привод, ТТ ЭВ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: по причине превышение АДТН АТ-1 в ПАР АТ-2 в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 09.08
ОМВ-110 | ТР: ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ |  | 02:00 | 08.08.24 | 16.08.24 | 9 дн
08.08 - 16.08
ОСШ-110кВ | СР: ОСШ 110 кВ, РОСШ-110 ОМВ, ТР: РТН-110 ОСШ, РТН-110 ОСШ, ТО: ОМВ-110, ТН-110-ОСШ, РОСШ-110 АТ-3 |  | 04:00 | 08.08.24 | 16.08.24 | 9 дн | КубРДУ:Разрешены работы. за исключением ремонта РОСШ-110 АТ-3, в связи с отказом работ на АТ-3
08.08 - 16.08
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОВЭ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ ОВЭ |  | 04:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн
19.08 - 23.08
ОСШ 220 кВ | СР: ОСШ 220 кВ, ТР: РОСШ 220 кВ ВЛ НПС-7, РОСШ 220 кВ ОВЭ, ЗКР ОСШ 220кВ |  | 04:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | КубРДУ: Разрешить за исключением работ на РОСШ 220 кВ ВЛ НПС-7 по причине отказа работ на ЛЭП.
19.08 - 23.08
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТР: РОСШ 220 кВ ВЛ НПС-7, | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: Превышение АДТН ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год. наружного воздуха
19.08 - 23.08
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЭ-220-24 | ТО "В" ТТ ВЭ-220-24 встроенные |  | 01:00 | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн
08.08 - 09.08
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТО "К" УРОВ ВЛ 220 кВ Кубанская 2ц | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на КНПС в ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская, необходимость ввода ГВО для приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
26.08 - 28.08
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ТО: КС 110 РИП, ЗН КС 110 РИП |  | 02:00 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: по причине превышения ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - РИП с отпайками в ремотной схеме в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
01.08 - 02.08
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ТО: КС 110 РИП, ЗН КС 110 РИП |  | 02:00 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: по причине превышения ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - РИП с отпайками в ремотной схеме в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 05.08
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
2 С 220кВ | ТР ТР 220кВ АТ-3. |  | 02:00 | 19.08.24 | 29.08.24 | 11 дн
19.08 - 29.08
ТН 2 С 220кВ | ТО ТН 2 С 220кВ, ОПН 220 ТН 2 С 220кВ |  | 02:00 | 19.08.24 | 29.08.24 | 11 дн
19.08 - 29.08
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2, , ТТ 10кВ УВПГ-1, ТОР 10кВ-1, ТТ 10кВ ТОР-1, Р УВПГ-1, Р-УВПГ-1"+", Р-УВПГ-1"-", РС-УВПГ-1"-", ТТ 10кВ УВПГ-2, ТОР 10кВ-2, ТТ 10кВ ТОР-2, Р УВПГ-2, Р-УВПГ-2"-", Р-УВПГ-2"+", РС-УВПГ-2"+", РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2 ф.В, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.С. |  | 02:00 | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн
19.08 - 30.08
АТ-3 | ТР АТ-3, ТР 220 кВ АТ-3, ТО ОПН 220кВ АТ-3, ОПН 110кВ АТ-3, ОПН 10кВ АТ-3, ТН 110кВ АТ-3 |  | 04:00 | 19.08.24 | 29.08.24 | 11 дн
19.08 - 29.08
ВЭ 220кВ 25 | ТО ШР 2 С ВЭ 220кВ 25. |  | 02:00 | 19.08.24 | 29.08.24 | 11 дн
19.08 - 29.08
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | ТР: РОСШ 110 кВ ОВЭ; РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо, РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2; РОСШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 02:00 | 01.08.24 | 13.08.24 | 13 дн | КубРДУ: разрешены работы помимо ТР: РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо
01.08 - 13.08
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТР: ЛР КВЛ 110 кВ Якорная щель, ШО 2.1 |  | 02:00 | 01.08.24 | 13.08.24 | 13 дн | Срок изменен собственником | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Шепси - Дагомыс" ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
01.08 - 02.08
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ТР: ЛР КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, ЗН КС КВЛ 110 кВ Якорная щель. Демонтаж КС КВЛ 110 кВ Якорная щель ф "С" |  | 02:00 | 01.08.24 | 13.08.24 | 13 дн | Срок изменен собственником | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Шепси - Дагомыс" ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
01.08 - 02.08
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | ТР: ЛР ВЛ 110 кВ Лоо, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо, ЗН КС ВЛ 110 кВ Лоо. Демонтаж КС ВЛ 110 кВ Лоо ф "В". |  | 02:00 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Шепси - Дагомыс" ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 06.08
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТР: ЛР ВЛ 110 кВ Лоо, ШО 3.1 |  | 02:00 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Шепси - Дагомыс" ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 06.08
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ТР:ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, РОСШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ЗН КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 02:00 | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн
07.08 - 08.08
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТР:ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ШО 5.1 |  | 02:00 | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн
07.08 - 08.08
ОВЭ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 кВ ОВЭ ШО 12.2, ШО 12.3. |  | 02:00 | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн
09.08 - 09.08
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ, ШО18. ТО в объеме "К1 "Оборудование контейнера ПГ (ТТ, ТН, схема управления), СУРЗА ВУПГ. |  | 02:00 | 21.08.24 | 30.08.24 | 10 дн
21.08 - 30.08
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с его средним ремонтом |  | 4 | 06.08.24 | 20.08.24 | 15 дн
06.08 - 20.08
МВ-220 К-1 | Средний ремонт,Замена ОСИ: Р-К-1-К. |  | 2 | 12.08.24 | 21.08.24 | 10 дн |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода для БВР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
12.08 - 21.08
ТН-220 сш К | Средний ремонт, Замена ОСИ РТН-220кВ с.ш К; ТО ТН-220 с.ш К. ТО в объёме "К" ТН-220 сш К |  | 2 | 12.08.24 | 21.08.24 | 10 дн |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода для БВР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
12.08 - 21.08
МВ-220 К-2 | Средний ремонт,Замена ОСИ: Р-К-2-К. |  | 2 | 12.08.24 | 21.08.24 | 10 дн |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода для БВР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
12.08 - 21.08
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Для БВР при Среднем ремонте, Замене ОСИ: Р-К-1-К; Р-К-2-К; РТН-220кВ с.ш К; ТО: ТН-220 с.ш К. | под наведенным напряжением | 2 | 12.08.24 | 21.08.24 | 10 дн |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на КНПС в ПАР ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками, необходимость ввода ГВО для приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
12.08 - 21.08
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-4. |  | 02:00 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн
12.08 - 16.08
ЭВ-220 Кг-2 | Техобслуживание: ЭВ-220 Кг-2, ТТ-220 Кг-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-КГ-2. |  | 02:00 | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн
19.08 - 20.08
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | СР: ЛС 220 Витаминкомбинат, ТР: КС-220 Витаминкомбинат, ВЧЗ ВЛ 220 Витаминкомбинат, ЛР 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф.С (ПА) | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: Превышение АДТН ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
19.08 - 23.08
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ, ОПН РТ 10 ВУПГ, Р 10 СШ ПГ "-", Р 10 СШ ПГ "+" . |  | 02:00 | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн
16.08 - 16.08
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ТН-1-110 | ТО ТН-1-110. |  | 02:00 | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн
01.08 - 01.08
ТН-2-110 | ТО ТН-2-110. |  | 02:00 | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн
02.08 - 02.08
ШСВ 110 | ТО ШСВ 110. ТО в объеме "К" комплекта , "ТК" терминала резервных защит, автоматики и УРОВ ШСВ 110. |  | 02:00 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн
05.08 - 08.08
В 110 КПГЭС | ТО ячейка 110кВ КПЭГС КРУЭ-110 кВ. ТО в объеме "К" комплекта , "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 КПГЭС, ТО в объеме "К" цепей ТТ В 110 КПГЭС. |  | 02:00 | 06.08.24 | 08.08.24 | 3 дн
06.08 - 08.08
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО ячейка 110кВ КПЭГС КРУЭ-110 кВ. |  | 02:00 | 06.08.24 | 08.08.24 | 3 дн
06.08 - 08.08
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Т-3 | ТР: Т-3, ТО: ОПН 110 Т-3, ОПНН-110 Т-3 ТО в объеме "К" комплекта , "ТК" терминала резервных защит и АУВ 110 Т-3. ТО в объёме "К": Цепи РПР 110 Т-3, ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Т-3. LOGO |  | 02:00 | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн
19.08 - 30.08
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1, ВУПГ-2. ТР: Т-3, ВЭ 35 Т-3, ТО: ОПН 110 Т-3, ОПНН-110 Т-3, ОПН-35 Т-3, ОПН-10 Т-3, ВЭ 35 Т-3, ТН 35 Т-3, ТР 35 Т-3, РПГ 35 Т-3, РКЛ+14 ПГ-1, РКЛ-14 ПГ-2, КЛ+14кВ ВУПГ-1, КЛ-14кВ ВУПГ-1, ТТ-14 ВУПГ-1, ТТ 10 ВУПГ-1, ТТ+14ВУПГ-2, РКЛ+14 ВУПГ-2, РКЛ-14 ВУПГ-2. ТО в объеме "К" комплекта , "ТК" терминала основных защит Т-3 ,ТО в объеме "В" газовой защиты Т-3, газовая защиты РПН Т-3, ТО в объеме "К" комплекта , "ТК" терминала резервных защит и АУВ 110 Т-3,ТО в объеме "К" комплекта , "ТК" терминала защит, АУВ и УРОВ В 10 Т-3, ТО в объеме "В" комплекта , "ТК" терминала защиты, АУВ и УРОВ ВЭ 35 Т-3,ТО в объеме "В" Технологических защит Т-3, ТО в объеме "К" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Т-3. LOGO и цепей РПР 110 Т-3. |  | 02:00 | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн
19.08 - 30.08
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Славянская в связи с ремонтом |  | 02:00 | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн
01.08 - 01.08
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 Т-3 |  | 04:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн
05.08 - 09.08
Объект: ПС 220 кВ Шепси
Установка плавки гололёда | ТР:Т-3; ВЭ-110 Т-3. ТО: ВУ-ПГ, ТН 10 Т-3, РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ Д, ТР 10 Т-3, РП +14 кВ ПГ, РП -14 кВ ПГ, ОПН 110 Т-3. |  | 02:00 | 05.08.24 | 16.08.24 | 12 дн
05.08 - 16.08
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110. ТО: ТТ-110 ОВВ-110. ТО в объёме "В": Комплект резервных защит ЭПЗ-1636, ТТ-110 ОВВ-110 |  | 02:00 | 01.08.24 | 07.08.24 | 7 дн
01.08 - 07.08
ВВ-32 | ТР: ВВ-32. ТО: ТТ-32. ХАРГ: ТТ-32 |  | 02:00 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн
12.08 - 16.08
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Советская |  | 04:00 | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн
16.08 - 16.08
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская. ТО: ТТ-110 Советская. ТО в объёме "В" ТТ-110 Советская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.08 - 23.08
ВВ-31 | ТР: ВВ-31. ТО: ТТ-31. ХАРГ: ТТ-31 |  | 02:00 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн
26.08 - 30.08
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Найденовская с отпайкой на ПС 110 кВ КПТФ |  | 04:00 | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с необходимостью перевода ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская II цепь через ОВВ-110 от 1 СШ 110 кВ в период прохожения максимума нагрузок в ПЭВТ.
09.08 - 09.08
ВВ-110 Найденовская | ТР: ВВ-110 Найденовская. ТО в объеме В ТТ-110 Найденовская | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн |  | КубРДУ: в связи с отказом перевода на ОВ-110
12.08 - 14.08
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТО: ВЭ-А-1, ВЭ-А-2, ТН-330-А | под наведенным напряжением | 04:00 | 18.08.24 | 21.08.24 | 4 дн |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
18.08 - 21.08
1СШ-330 | ТР: Р-А-1-1, Р-Т-1-1, СР: 1СШ-330 |  | 04:00 | 18.08.24 | 21.08.24 | 4 дн |  | КубРДУ: Превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая в ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин и схемно потере транзита 330 кВ Армавир - Кропоткин - Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
18.08 - 21.08
ВЭ-А-1 | ТО: ВЭ-А-1. ТР: Р-А-1-1 |  | 04:00 | 18.08.24 | 21.08.24 | 4 дн |  | КубРДУ: Превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая в ПАР ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин и схемно потере АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
18.08 - 21.08
ВЭ-А-2 | ТО: ВЭ-А-2 |  | 04:00 | 18.08.24 | 21.08.24 | 4 дн |  | КубРДУ: Превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая в ПАР ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин и схемно потере АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.08 - 26.08
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТР: 1ТР 220 кВ АТ-3, 2ТР 220 кВ АТ-3; ТО: ТТ 220 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 01.07.24 | 15.08.24 | 46 дн | КубРДУ: Снята собственником
01.07.2024 - 15.08
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТР: 1ТР 220 кВ АТ-3, 2ТР 220 кВ АТ-3; ТО: ТТ 220 кВ АТ-3 |  | 02:00 | 01.08.24 | 09.08.24 | 9 дн
01.08 - 09.08
Установка плавки гололеда | СР: ТР 35 кВ АТ-3. |  | 04:00 | 01.08.24 | 09.08.24 | 9 дн
01.08 - 09.08
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТР ВЧЗ 220 Вышестеблиевская, КС 220 Вышестеблиевская, ТО ЗН ФП 220 Вышестеблиевская. ТО РЗА в объеме "К": ВЗ 220 Вышестеблиевская ф."В". ВЧ обработка Вышестеблиевская ф."В" | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.08.24 | 14.08.24 | 14 дн
01.08 - 14.08
В 220 Вышестеблиевская | ТО РЗА в объеме "В": Шкаф Комплекта РЗА В 220 Вышестеблевская (ШЭ2607019), привод. ТО РЗА в объеме "ТК": Терминал Комплекта РЗА В 220 Вышестеблиевская (БЭ2704019). ТО РЗА в объеме "В": РПР В 220 Вышестеблиевская | <пусто> | 04:00 | 01.08.24 | 14.08.24 | 14 дн
01.08 - 14.08
В 220 Т-4 | ТО РЗА в объеме "В": Шкаф Комплекта РЗА В 220 кВ ТПГ Т-4 (ШЭ2607 073), привод. |  | 04:00 | 05.08.24 | 16.08.24 | 12 дн
05.08 - 16.08
Установка плавки гололеда | ТР Т-4, ТО ОПН 220 Т-4, ОПН 10 Т-4, В 10 Т-4, ТТ 10 Т-4 ТО ВУ-1, В 10 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1, РТ 10 ВУ-1-1, РТ 10 ВУ-1-2, РТ 10 ВУ-1-3, ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 14 ВУ-1 "-", ТТ 14 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1-1, ТТ 10 ВУ-1-2, ТТ 10 ВУ-1-3, РВУ-1 "+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "-", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "-", РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская |  | 04:00 | 05.08.24 | 16.08.24 | 12 дн
05.08 - 16.08
В 220 Вышестеблиевская №2 | ВПр в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская №2 |  | 02:00 | 15.08.24 | 29.08.24 | 15 дн
15.08 - 29.08
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТР КС 220 Вышестеблиевская №2 ф. В, ТО ЗН КС 220 Вышестеблиевская №2 ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.08.24 | 29.08.24 | 15 дн
15.08 - 29.08
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. |  | 04:00 | 01.08.24 | 09.08.24 | 9 дн | КубРДУ: срок изменен для несовмещения с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Рассвет 05.08-09.08
01.08 - 04.08
МВ-110 Рассвет | ТО в объёме "В": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТТ, ШОН-110. ТО в объёме "К": автоматика и ТАПВ МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 04:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.08 - 09.08
МВ-110 Малороссийская | Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская. ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ МВ-110 Малороссийская, ТТ, ШОН-110. | с переводом на ОВ | 04:00 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.08 - 16.08
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн
12.08 - 14.08
Р 500 РоАЭС №2 | ВПр на время ремонта В-Р-500 РоАЭС №2 |  | 08:00 | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн
12.08 - 14.08
АТ-4 | В связи с ремонтом В 110 АТ-4. |  | 02:00 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: В связи с превышением ДДТН АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин в ремонтой схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
15.08 - 15.08
В 110 АТ-4 | Текущий ремонт: В 110 АТ-4. Отбор проб масла на ФХА: В 110 АТ-4. |  | 02:00 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: В связи с превышением ДДТН АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин в ремонтой схеме.
15.08 - 15.08
Объект: ПС 500 кВ Центральная
Установка плавки гололеда | С.Р.:РПГ-1, РПГ-2, РПГ-3, РПГ-4, РВУ-3 (-), РВУ-3 (+), РС ВУ-3 (+), РС ВУ-2 (-), РВУ-2 (+), РВУ-2 (-); Т.Р.: ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ТОР-3-1, ТОР-3-2, ТОР-3-3; Т.О.: ТТ 10 ВУ-2, ТТ 10 ВУ-3, ТН-10 ВУ-2, ТН-10 ВУ-3, РПГ «+» 14(28) перемычка, РПГ «-» 14(28) перемычка; Т.О.: ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3, РПГ (+) 14/28 Джвари ф.А, РПГ (-) 14/28 Джвари ф.А, РПГ (+) 14/28 Джвари ф.С, РПГ (-) 14/28 Джвари ф.С, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф. ""А"", РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф. ""А"", РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф. ""С"", РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф. ""С"", РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. С, РПГ-35 Т-5, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф. А,В, ЗР СШ-ПГ-35/10 ф.С, РПГ-35 ОСШ-220 ф.А, РПГ-35 ОСШ-220 ф.В, РПГ-35 ОСШ 110, РПГ-10 ф.А,В,С. |  | 04:00 | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн
01.08 - 31.08
ВЭ 220 Т-6 | С.Р.: ТР 220 Т-6; Т.Р.: Т-6 ТО в объёме "К1" Привод ВЭ-220 Т-6, ТТ ВЭ-220 Т-6 |  | 04:00 | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн
01.08 - 31.08
ОСШ-220кВ | Для безопасного выполнения работ при С.Р.: ТР 220 Т-6. |  | 02:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн
05.08 - 09.08
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 221 | ТО в объеме "К" Цепи ТТ В 221, ШМУ В 221. |  | 02:00 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн
01.08 - 02.08
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ, РПГ А, РПГ В, РПГ С, РПГ 1 (+), РПГ 1 (-), РПГ 2 (+), РПГ 2 (-), РПГ (+), РПГ (-), Р 10 ВУПГ. Тек. ремонт РТ 10 ВУПГ. |  | 02:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн
19.08 - 23.08
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | замена дистанционных распорок, ремонт провода, снятие гнезд |  | 02:00 | 13.08.24 | 16.08.24 | 4 дн |  | ОДУ Юга: по режиму ПЭВТ
13.08 - 16.08
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ООО «Афипский НПЗ»
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 кВ Афипский НПЗ,Кабельная вставка КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ, Высоковольтные вводы 220 кВ (переходной пункт ВЛ на КЛ опора №1) | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.08.24 | 22.08.24 | 10 дн 9 ч |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
12.08 - 22.08
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Текущий ремонт ОПН 220 КВЛ Афипская, Высоковольтных вводов КРУЭ-220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Афипская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.08.24 | 22.08.24 | 10 дн 9 ч |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
12.08 - 22.08
ВЭ 220 КВЛ Афипская | Для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 КВЛ Афипская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Опробование". Выводится в ремонт КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ |  | 02:00 | 12.08.24 | 22.08.24 | 10 дн 9 ч |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
12.08 - 22.08
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ТН-220 I секц. 1 СШ | Профилактический контроль цепей вторичной коммутации |  | ВЗ | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн
01.08 - 02.08
ТН-220 I секц. 2 СШ | профилактический контроль цепей вторичной коммутации |  | ВЗ | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн
05.08 - 06.08
ТН-220 Iсекц ОСШ-220 | Профилактический контроль цепей вторичной коммутации |  | ВЗ | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн
07.08 - 08.08
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Краснополянская ГЭС
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны ICШ 110 кВ), ЗН-I сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 22.07.24 | 14.08.24 | 24 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
22.07.2024 - 14.08
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 22.07.24 | 14.08.24 | 24 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
22.07.2024 - 14.08
Т-1 | ТР: Т-1, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, I с.ш. 10кВ; ТО: токопровод 6кВ Т-1, шинный мост 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1, ТН-10 I с.ш., ТТ-10 СВ-10, ТТ-10 ВВ-10 Т-1, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-I, ТТ-10 ВВ-10 Ф-2, ТТ-10 ВВ-10 Ф-3, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-I, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1, ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3, ОПН-10 Ф-4; А\Г-3 час |  | 03:00 | 22.07.24 | 14.08.24 | 24 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
22.07.2024 - 14.08
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны I CШ 110 кВ); А/Г-3 ч |  | 2 | 22.07.24 | 14.08.24 | 24 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
22.07.2024 - 14.08
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1); ТО: ТН-110 Т-1; А/Г-3 час |  | 03:00 | 22.07.24 | 14.08.24 | 24 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
22.07.2024 - 14.08
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 29.07.24 | 01.08.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
29.07.2024 - 14.08
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 29.07.24 | 01.08.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
29.07.2024 - 14.08
Т-2 | ТР: Т-2, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ЗОН-110 Т-2, II с.ш.10кВ; ТО: токопровод 6кВ Т-2, шинный мост 6 кВ Т-2, ОПН-110 Т-2, ТН-10 II с.ш., ТТ-10 ВВ-10 Т-2, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-II, ТТ-10 ВВ-10 Ф-6, ТТ-10 ВВ-10 Ф-7, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-II, ОПН-10 Т-2, ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8; А\Г 2 час. |  | 03:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIсш, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), ЗН-II сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
ТН-110 IIсш | ТР: II сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 ( Р-IIсш СЭВ-110, СЭВ-110); А/Г-48 час |  | 2 | 24.08.24 | 15.09.24 | 23 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2); ТО: ТН-110 Т-2; А\Г-3 час |  | 03:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 02:00 | 28.08.24 | 31.08.24 | 4 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час.; |  | 02:00 | 28.08.24 | 31.08.24 | 4 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условиии отмены РВР.
24.08 - 12.09.2024
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Перетяжка провода. | под наведенным напряжением | 1 | 01.08.24 | 06.08.24 | 5 дн 14 ч |  | РРДУ: Отказано в связи с перегрузкой АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская. Подать заявку на выполнение работ в сентябре. | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
22.08 - 27.08
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТР (мероприятия ЦТН). | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.08.24 | 15.08.24 | 7 дн 14 ч |  | РРДУ: отказано в связи с недопустимой перегрузкой КС "Платовское". | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
08.08 - 15.08
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт провода, замена распопрок, ВО, снятие птичих гнезд. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 21.08.24 | 30.08.24 | 9 дн 14 ч |  | ОДУ Юга: Из-за перегрузки КС "Кузминское", "Невинномысск" в режиме ПЭВТ | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
21.08 - 30.08
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.08.24 | 30.08.24 | 3 дн | РРДУ: перенос сроков в связи с ПЭВТ. | КубРДУ: по причине снижения напряжения ниже Uав в ПАР КВЛ 220 кВ Койсуг-А-20, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год. | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
28.08 - 30.08
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Межремонтные испытания ТТ-110 ВЛ-Навагинская |  | 01:00 | 06.08.24 | 06.08.24 | 11 ч | КубРДУ: с включением РП
06.08 - 06.08
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | В/В испытания ТТ ВЛ Навагинская |  | 02:00 | 21.08.24 | 21.08.24 | 1 дн | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
21.08 - 21.08
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | В/В испытания ТТ ВЛ Кривенковская |  | 02:00 | 22.08.24 | 22.08.24 | 9 ч | КубРДУ:Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
22.08 - 22.08
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 26.08.24 | 27.08.24 | 1 дн 10 ч |  | СК РДУ: Отказано по режиму прохождения периода экстремально высоких температур. Подать в МГР на октябрь-ноябрь | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
26.08 - 27.08
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | Техническое обслуживание комплекта РЗА В-Забайкаловская (АПВ, УРОВ)(ШЭЭ243 0102) |  | ВЗ | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 1(2) цепь в ПАР ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 2(1) цепь, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год. | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
19.08 - 23.08
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена ГЗТ, в пролетах опор 149-219 | с включением на ночь | 01:00 | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.08 - 31.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР МВ-110 ВЛ Центральная - Северная на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 01:00 | 19.08.24 | 19.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
19.08 - 19.08
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТР МВ-110 ВЛ Белореченская тяговая - Очистные сооружения на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 01:00 | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
20.08 - 20.08
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | замена изоляторов, восстановление обрешетки, ремонт оттяжек | с включением на ночь | 01:00 | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн |  | КубРДУ:В связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ и ВЛ 220 кВ Горячий Ключ -Афипская в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская -Центральная, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
01.08 - 31.08
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | в/в испытания вводов СМВ-110 |  | 01:00 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН АТ-1 ПАР АТ-2 ПС 500 кВ Центральная в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ
14.08 - 14.08
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТР. |  | 01:00 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН АТ-1 ПАР АТ-2 ПС 500 кВ Центральная в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ
12.08 - 12.08
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР |  | 01:00 | 19.08.24 | 19.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир с отпайкой на ПС Комплеск ПАР ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
19.08 - 19.08
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР |  | 01:00 | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 ПС 220 кВ Черемушки и необходимостью ввода ГВО для приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
20.08 - 20.08
СМВ-110 | ТР |  | 01:00 | 21.08.24 | 21.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 ПС 220 кВ Черемушки и необходимостью ввода ГВО для приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
21.08 - 21.08
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 |  | 01:00 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП-110
13.08 - 13.08
СМВ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 |  | 01:00 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП-110
13.08 - 13.08
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Замена изоляторов на опорах №5-29, верховой осмотр опор №5-10, чистка трассы в пролетах опор №96-159. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление:ТИ ВЛ-110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.08.24 | 16.08.24 | 4 дн 15 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН АТ-5 ПАР 2 СШ 330 кВ ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
12.08 - 16.08
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ТН-110 2 СШ | Теехобслуживание |  | 02:00 | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн
29.08 - 29.08
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ШСМВ-110 | Вывести для ТО РЗА ТАПВ ШСМВ-110 "К" |  | 02:00 | 01.08.24 | 02.08.24 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
01.08 - 02.08
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Для ВБР по ТО Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь (ДЗ, ТЗНП, МТО, ТПНЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) К |  | 02:00 | 05.08.24 | 08.08.24 | 3 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 08.08
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | ТО Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь (ДЗ, ТЗНП, МТО, ТПНЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) К |  | 02:00 | 05.08.24 | 08.08.24 | 3 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода для БВР ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь.
05.08 - 08.08
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | БВР по ТО РЗА Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ДЗ, ТЗНП, МТО, ТПНЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме К |  | 02:00 | 12.08.24 | 15.08.24 | 3 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
12.08 - 15.08
МВ-110 ВЛ Афипская II цепь | ТО РЗА Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ДЗ, ТЗНП, МТО, ТПНЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 02:00 | 12.08.24 | 15.08.24 | 3 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода для БВР ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 II цепь.
12.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | Для ТО РЗА ТАПВ СМВ-110 в объёме К |  | 02:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками ПАР ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в период прохождения летнего максимума нагрузок в ПЭВТ.
05.08 - 09.08
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТО РЗА Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ-110
05.08 - 09.08
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | Вывести для ТО РЗА Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 12.08.24 | 13.08.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ-110
12.08 - 13.08
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | Вывести для ТО РЗА Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 15.08.24 | 16.08.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ-110
15.08 - 16.08
Объект: ПС 110 кВ РИП (КЭС)
СЭВ-110 | Для то РЗА в объёме К |  | 02:00 | 19.08.24 | 22.08.24 | 3 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Витаминкомбинат в ремонтной схеме в период прохождения максимума потребления в ПЭВТ.
19.08 - 22.08
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | Для ТО РЗА в объёме К |  | 02:00 | 15.08.24 | 16.08.24 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная с отпайками в ремонтной схеме в период прохождения максимума потребления в ПЭВТ.
15.08 - 16.08
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов |  | 02:00 | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ:Превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая и необходимостью ввода ГВО, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
08.08 - 09.08
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Андреедмитриевская профиспытание КС-110 ВЛ Курганная На ПС 110 кВ Курганная тяговая техническое обслуживания ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, замена силикагеля ВОФ |  | 02:00 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ:Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
13.08 - 13.08
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | На ПС 110 кВ Курганная тяговая тех. обслуживания ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 02:00 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ:Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.08 - 14.08
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Выводится совместо с ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь |  | 02:00 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ:Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
15.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Ремонт провода, замена изоляторов. |  | 02:00 | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.08 - 26.08
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) |  | 02:00 | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.08 - 26.08
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТР СМВ-110. профизмерение вводов СМВ-110 | <пусто> | 01:00 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская в ремонтной схеме в период максимума потребления в ПЭВТ.
12.08 - 12.08
1 СШ-110 кВ | ТР Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ | <пусто> | 02:00 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская в ремонтной схеме в период максимума потребления в ПЭВТ.
12.08 - 12.08
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | ТР ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, РРП-1-110 |  | 02:00 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ:Превышение АДТН ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная в ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая и необходимостью ввода ГВО, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
12.08 - 12.08
2 СШ-110 кВ | ТР Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская в ремонтной схеме в период максимума потребления в ПЭВТ.
15.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | ТР ЛР-110 ВЛ Ходзь, РРП-2-110 |  | 02:00 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ:Превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
15.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена банок БСК |  | 02:00 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" в период максимума потребления в ПЭВТ.
19.08 - 23.08
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
2СШ-110 кВ | СР ОД-110 Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
05.08 - 05.08
1СШ-110 кВ | СР ОД-110 Т-1, ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.08 - 06.08
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" в период максимума потребления в ПЭВТ.
07.08 - 07.08
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО. Проверка РЗА |  | 02:00 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" в период максимума потребления в ПЭВТ.
08.08 - 08.08
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Замена шлейфовых соединений в пролете № 26-27, 62-63. | под наведенным напряжением | 01:00 | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн
30.08 - 30.08
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СВ – 110 кВ | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехнического оборудования необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
13.08 - 13.08
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ-110 кВ Сочи на ПС 110 кВ Бочаров ручей. |  | 01:00 | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн
02.08 - 02.08
ЭВ-110 КВЛ Сочи | Опробование АПВ |  | 02:00 | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн
02.08 - 02.08
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ-110 кВ Дагомыс на ПС 110 кВ Бочаров ручей. |  | 01:00 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн
05.08 - 05.08
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Опробование АПВ |  | 01:00 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн
05.08 - 05.08
СЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "К" |  | 01:00 | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Срок изменен для несовмещения с выводом на ПС 220 кВ Дагомыс ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая 07.08 - 8.08
09.08 - 09.08
Объект: ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка. ВВИ: КС-110 КВЛ Якорная щель Тяг. (ф.С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Шепси - Дагомыс" ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ.
07.08 - 08.08
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 00:15 | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | КубРДУ: срок изменен для несовмещения с выводом на ПС 110 кВ Гойтх тяговая МВ-110 ВЛ Навагинская 06.08 на 1 день. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.08 - 07.08
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 02:00 | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Снята собственником
07.08 - 07.08
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 02:00 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Снята собственником
08.08 - 08.08
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 00:15 | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.08 - 09.08
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
II СШ 110 | Т.О. ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.08 - 29.08
РП-110 | Т.О. РПГ-110 ВЛ Лазурная, РПГ ГЗТ ВЛ Лазурная, В-10 ПГ. |  | 02:00 | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.08 - 29.08
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Т.О. РПГ-110 ВЛ Лазурная, РПГ ГЗТ ВЛ Лазурная, В-10 ПГ. |  | 02:00 | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.08 - 29.08
I СШ 110 | Т.О. ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.08 - 30.08
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.О. РПГ-110 ВЛ Ольгинка, ВВ-10 ПГ ВЛ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.08 - 13.08
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.О. РПГ-110 ВЛ Туапсе, РПГ ГЗТ ф В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Ольгинка. Т.Р. Линейный портал Ольгинка-Новомихайловская. Демонтаж ВЧЗ и КС-110ф А и ф В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.08.24 | 09.08.24 | 4 дн | КубРДУ: срок изменен для несовмещения с выводом на ПС 110 кВ Гойтх тяговая МВ-110 ВЛ Навагинская 06.08 на 1 день. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.08 - 09.08
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Ольгинка. | под наведенным напряжением | ВЗ | 07.08.24 | 08.08.24 | 2 дн | КубРДУ: снята собственником
07.08 - 08.08
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Лазурная. Т.Р. Линейный портал Лазурная-Новомихайловская. Демонтаж ВЧЗ и КС-110 ф В. |  | 02:00 | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.08 - 20.08
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. РПГ-110 ВЛ Новомихайловская, РПГ ГЗТ ВЛ Новомихайловская, ВВ-10 ПГ ВЛ Новомихайловская. Т.Р. Линейный портал Ольгинка-Новомихайловская. Демонтаж ВЧЗ и КС-110 ф А и ф В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.08.24 | 09.08.24 | 4 дн | КубРДУ: срок изменен для несовмещения с выводом на ПС 110 кВ Гойтх тяговая МВ-110 ВЛ Навагинская 06.08 на 1 день. Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.08 - 09.08
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская. |  | 00:15 | 19.08.24 | 19.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.08 - 19.08
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская. |  | 00:15 | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.08 - 20.08
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Небуг. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.08 - 15.08
РП-110 | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Небуг. |  | 02:00 | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехнического оборудования необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
13.08 - 13.08
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехнического оборудования необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
13.08 - 13.08
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехнического оборудования необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
14.08 - 14.08
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехнического оборудования необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
14.08 - 14.08
Объект: ПС 110 кВ Южная
ЭВ-110 ВЛ АТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехнического оборудования необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
14.08 - 14.08
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Гойтх, РПГ-110 ВЛ-110. | под наведенным напряжением | ВЗ | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.08 - 01.08
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.08 - 05.08
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.О. РПГ-110 ВЛ Небуг, ВВ-10 ПГ ВЛ Небуг. Т.Р. Линейный портал Небуг-Ольгинка. Демонтаж ВЧЗ и КС-110 ф А и ф В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.08 - 13.08
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 КВЛ СТЭС; На ПС 110 кВ Адлер отключить Т-2 (перевести нагрузку на Т-1) и СВ-110; На ПС 220 кВ Псоу отключить В 110 Кудепста. |  | 00:05 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.08 - 13.08
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Проведение ТВК ЛЭП. на ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 КВЛ СТЭС; на ПС 110 кВ Южная отключить ЭВ-110 ВЛ АТЭС; на ПС 220 кВ Псоу отключить ШСВ 110, В 110 АТ-2. |  | 00:05 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.08 - 14.08
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Лермонтово. |  | 02:00 | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | КубРДУ: Разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.08 - 30.08
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
I СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
05.08 - 06.08
СЭВ 110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
05.08 - 06.08
ЭВ 110 Крымская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
05.08 - 06.08
II СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
12.08 - 13.08
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 01:00 | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
12.08 - 13.08
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | ВПр в связи с проведением испытаний ТН-110 1 сш (разрыв транзита) |  | 00:20 | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН АТ-1 ПАР АТ-2 ПС 220 кВ Славянская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
09.08 - 09.08
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для ремонта заземляющих спусков ГЗТ Замена ЛСА |  | 02:00 | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН АТ-1 ПАР АТ-2 ПС 220 кВ Славянская в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
01.08 - 01.08
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Для ремонта ГЗТ |  | 02:00 | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
02.08 - 02.08
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Крымская на ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода в ремонт ЭВ-110 Крымская на ПС 110 кВ Первомайская
05.08 - 06.08
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 05.08.24 | 30.08.24 | 26 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
05.08 - 30.08
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена изоляторов оп.№32,43 |  | 02:00 | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | КубРДУ: при условии замыкания транзита по ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 2 цепь с отпайкой на ПС КНПС
06.08 - 06.08
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Для установки гасителей вибрации |  | 02:00 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая 1 цепь ПАР ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в период прохождения максимума нагрузовк в ПЭВТ.
08.08 - 08.08
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.08 - 14.08
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Тоннельная на ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00 | 12.08.24 | 13.08.24 | 2 дн |  | КубРДУ: в связи с отказом вывода в ремонт ЭВ-110 Тоннельная на ПС 110 кВ Первомайская
12.08 - 13.08
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 19.08.24 | 21.08.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.08 - 21.08
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для замены гасителей вибрации |  | 02:00 | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в ремонтной схеме в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
26.08 - 26.08
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Установка гасителей вибрации |  | 02:00 | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в ремонтной схеме в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
27.08 - 27.08
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Ремонт провода уч. оп. 42-43. |  | 02:00 | 28.08.24 | 28.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в ремонтной схеме в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
28.08 - 28.08
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор |  | 02:00 | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ ПАР ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в период прохождения максимума нагрузок в ПЭВТ
29.08 - 29.08
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Замена повреждённых изоляторов на опорах № 494, 498, 501, 504, 506, 508, 513. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.08.24 | 16.08.24 | 3 дн 14 ч |  | ЧРДУ: Отказать всвязи с превышением МДП в КС ОЭС Юга - Крым в режиме ПЭВТ. Подать не ранее сентября. | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
13.08 - 16.08
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО: РР 220 УШР-1. ТО в объеме "В" Шкафа комплекта РЗА В 220 кВ УШР-1 (ШЭ2710 512) (иск.БЭ2704V512), цепей привода В 220 УШР-1 |  | 02:00 | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн | Совместно с выводом УШР-1. | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
19.08 - 30.08
УШР-1-220 | ТР: УШР-1-220. ТО: РР 220 УШР-1, ОПН 220 УШР-1. ВВИ: УШР-1-220. ТО в объеме "В" Шкафа комплекта РЗ №1 УШР-1 (ШЭ2607 041049) (иск.БЭ2704V041 и БЭ2704V049), Шкафа комплекта РЗ №2 УШР-1 (ШЭ2607 041049) (иск.БЭ2704V041 и БЭ2704V049), СУРЗА и Шкафа управления вентильными теристорами УШР-1. |  | 02:00 | 19.08.24 | 30.08.24 | 12 дн | Совместно с выводом В 220 УШР-1. | bar: Август 2024 Чт 01 to Август 2024 Пт 02; Август 2024 Пн 05 to Август 2024 Пт 09; Август 2024 Пн 12 to Август 2024 Пт 16; Август 2024 Пн 19 to Август 2024 Пт 23; Август 2024 Пн 26 to Август 2024 Пт 30
19.08 - 30.08