## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2024
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | ТО вводов 110кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная перед отключением линии. ТО Комплекта автоматики ЭВ 110 ВЛ Южная в объеме "К" |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ЭВ 110 ВЛ Южная | ТО Комплекта автоматики ЭВ 110 ВЛ Южная в объеме "К" |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ЭВ 220 ВЛ Псоу | ТО Комплекта автоматики ЭВ 220 ВЛ Псоу в объеме "К". |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.09 - 06.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО вводов 220кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу перед отключением линии. ТО Комплекта автоматики ЭВ 220 ВЛ Псоу в объеме "К". |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
02.09 - 06.09
ЭВ 110 КВЛ Адлер | ТО Комплекта автоматики ЭВ 110 КВЛ Адлер в объеме "К" |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер перед отключением линии. ТО Комплекта автоматики ЭВ 110 КВЛ Адлер в объеме "К" |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | ТО Комплекта автоматики ЭВ 220 КВЛ Черноморская в объеме "К". |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО вводов 220кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская перед отключением линии. ТО Комплекта автоматики ЭВ 220 КВЛ Черноморская в объеме "К". |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-2 | ТР и испытания ТО РЗА |  | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 6 дн 12 ч
09.09 - 15.09
В 220 АТ-2 | ТО РЗА |  | 02:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 6 дн 12 ч
09.09 - 15.09
В 110 АТ-2 | ТО РЗА |  | 02:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 6 дн 12 ч
09.09 - 15.09
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.09.24 | 09.09.24 | 8 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в августе 2024 года (з.№12402/9980 с 07.08. по 25.08.2024) вывод ВЛ - отказан | ОДУ Юга: работы выполнить в Августе
02.09 - 09.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 02.09.24 | 10.09.24 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставроль - Солнечный Дар и ВЛ 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставрольская ГРЭС - Солнечный Дар | ОДУ Юга: из-за ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
21.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. Перенос относительно годового графикеа ремонтов из-за IX Всероссийской недели охраны труда в 2024 году. |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
02.09 - 06.09
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
11.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн
02.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузое, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская ПАР ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
21.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Ильская
16.09 - 20.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, выводу генерерующего оборудования на Сочинской ТЭС
16.09 - 18.09
ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая | Измерение наведенного напряжения на ВЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кольцевая
16.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Пробная плавка гололеда на проводах. Срок изменен относительно графика пробных плавок в связи под вывод в ремонт СЛЭП (02-06.09). При условии окончания работ на ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: замена изоляторов, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 14.09.24 | 6 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС с 02.09. по 13.09.2024. В случае выполнения работ в августе 2024 года (з.№12402/9980 с 07.08. по 25.08.2024) вывод ВЛ - отказан | ОДУ Юга: работы выполнить в Августе
08.09 - 13.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань", "Центр-Север" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная или ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань или ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2024 год.
09.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская ПАР ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год.
09.09 - 11.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Пробная плавка гололеда на проводах. Заземление ВЛ не требуется. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
09.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | ТОиР ЛЭП. Измерение наведенного напряжения на ВЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузое, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская ПАР ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
26.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ЛЭП. Измерение наведенного напряжения на ВЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн
09.09 - 12.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 11.09.24 | 20.09.24 | 10 дн |  | ОДУ Юга: из-за ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
30.09 - 09.10.2024
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси - Дагомыс" в случае АВ отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс, выводу генерерующего оборудования на Сочинской ТЭС
12.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на проводах | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
12.09 - 12.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Пробная плавка гололеда на проводах. ППГ осуществляется от УПГ ПС 500 кВ Тихорецк. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.09.24 | 14.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 22.09.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская
23.09 - 29.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
26.09 - 30.09
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат и КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
23.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТОиР ЛЭП. | <пусто> | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая и КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
16.09 - 18.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.09.24 | 19.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат
19.09 - 21.09
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.09.24 | 20.09.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2024 год ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым" "Тамань"
19.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на проводах. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки
16.09 - 16.09
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
30.09 - 04.10.2024
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 03:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | отказано в связи с невозможностью совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2.
24.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2024 год ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым" "Тамань"
23.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:30 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: ремонт жб стоек, выправка гирлянд, снятие гнезд. Заявка Северо-Кавказского ПМЭС. | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09 - 05.10.2024
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09 - 05.10.2024
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ЗКРП-500: -т.р.: РЗ ВЛ 500 СтГРЭС-А, РЗ ВЛ 500 СтГРЭС-С. |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09 - 05.10.2024
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 КТЭЦ. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.09 - 03.09
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ, ТО: МВ-220 Горячий Ключ, ТР: РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ, ТР: ЗКР ВЛ 220 кВ Горячий Ключ, ВЧЗ ВЛ 220 Г. Ключ, КС ВЛ 220 ВЛ Г. Ключ | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 22.09.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская
23.09 - 29.09
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ, ЗКР ВЛ 220 кВ Горячий Ключ ТО: МВ-220 Горячий Ключ |  | 02:00 | 16.09.24 | 22.09.24 | 7 дн
23.09 - 29.09
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОВ 110 2 СШ | Техобслуживание: ТТ 110 ОВ 2 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: КСЗ №1 ОВ-110 2 СШ (ШЭ2607021), КСЗ №2 ОВ-110 2 СШ (ШЭ2607021), Комплект РЗА ОВ-110 2 СШ (ШЭ26070119). |  | 01:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
2 СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская, Р-2 СШ СМВ-110, РТН-110 2СШ110, ШР-110 АПК-2, ШР-110 АТ-2. |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
14.09 - 18.09
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Новоджерелиевская. Текущий ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская. |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.09 - 18.09
СМВ-110 | Р-2 СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
14.09 - 18.09
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 | не в транзите | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
14.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом МВ-110 Н.Джерелиевская на ОВ
14.09 - 18.09
МВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2. |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
14.09 - 18.09
ЭВ-110 БСК №2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110. |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
14.09 - 18.09
1 СШ 220 | Текущий ремонт: ШР-220 Тихорецкая. |  | 02:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 22.09
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. |  | 02:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 22.09
МВ-220 Тихорецкая | Текущий ремонт: ШР-220 Тихорецкая. Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. |  | 02:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 22.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Текущий ремонт: ВЧЗ-220 Тихорецкая, КС ВЛ-220 Тихорецкая, РОСШ-220 Тихорецкая. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат
19.09 - 21.09
1 СШ-110 | Техобслуживание: 1СШ 110 кВ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 Т-3, ШР 110 ОВ 1 СШ. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С переводом 23-25.09.2024 МВ-110 Переясловская на ОВ.
23.09 - 26.09
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт1 СШ-110. | не в транзите | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт1 СШ-110. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт1 СШ-110. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт1 СШ-110. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с переводом 23-25.09.2024 МВ-110 Переясловская на ОВ.
26.09 - 26.09
ЭВ-110 БСК №1 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
В 110 АТ-1 | Техобслуживание: ШР-110 АТ-1. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
ОВ 110 1 СШ | Техобслуживание: ШР 110 ОВ 1 СШ. |  | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с переводом 23-25.09.2024 МВ-110 Переясловская на ОВ.
26.09 - 26.09
АТ-3 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110. | не в транзите | 01:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
ТН-220 2 СШ | Техобслуживание ТН-220 2 СШ |  | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн
30.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-2-220 Виноградная | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф комплекта В-1-220 Виноградная (иск. ШЭ2607 019), привод/ Терминал комплекта РЗА В-1- 220 Виноградная (ШЭ2607 019). ТО в объёме "В" ТТ В-1-220 Виноградная |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 25.09
В-1-220 Виноградная | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф комплекта В-2-220 Виноградная (иск. ШЭ2607 019), привод/ Терминал комплекта РЗА В-2- 220 Виноградная (ШЭ2607 019). ТО в объёме "В" ТТ В-2-220 Виноградная |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТР ВЧЗ 220 Виноградная, КС 220 Виноградная, ТО ЗН КС 220 Виноградная. ЗН ОКГТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная. ТО в объеме "В": ТТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная; ТО в объеме "К" ИМФ-3Р |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузое, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская ПАР ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
21.09 - 25.09
1 С 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. ТО в объёме "В" ТН-1-220. |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОР 110 АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. ВВИ В-10 АТ-1. |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ОСШ 110 | ТР ОР 110 АТ-1 |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
В 110 АТ-1 | ТР ТР 110 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ В 110 АТ-1 |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ШСВ 110 | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф резервных защит, авт-ки и УРОВ ШСВ-110 (иск. ШЭ2607 015), привод/Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 015). ТО в объёме "В" ТТ ШСВ 110 |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ВВИ Кабель 110 кВ ВЛ Лорис ТО в объеме В: ВЧ обработка, ФП фВ", ВЧ-заградитель ф"В", ШОН ф"В", ТТ. |  | 03:00 | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 06.09
ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис | ТО в объеме В ТТ. |  | 03:00 | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн
04.09 - 06.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф "А", ВЧ-обработка, ФП , ВЧ-заградитель ф. "С", ВЧ-обработка, ФП | под наведенным напряжением | 03:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ВЭ 220 кВ КВЛ Тихорецк | ТО в объеме В: ТТ; ТО в объеме К/ТК Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (иск. Р145), привод,/Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145) |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.09 - 18.09
ОСШ 220 кВ | CР: РОСШ 220 кВ ВЛ Усть-Лабинск |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | CР: РОСШ 220 кВ ВЛ Усть-Лабинск. | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат и КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
23.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТО в объеме В: Заградители ВЧ ф. "В", ВЧ обработка ф. "В", ШОН ф. "В", ТТ; ТО в объеме К/ТК Шкаф резервных защит (иск. Р437)/ Терминал резервных защит (Р437); ТО в объеме К ИМФ-3Р | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
16.09 - 18.09
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ВВИ Кабель 110 кВ Западная 2 1цепь |  | 02:00 | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн
18.09 - 18.09
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ВВИ Кабель 110 кВ Западная 2 2цепь |  | 02:00 | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн
19.09 - 19.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 сш 220 кВ | ТР: АТ-2. ТО: Р ЛРН-10 АТ–2, ОПН-1-220 АТ–2,ОПН-2-220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ–2 |  | 04:00 | 16.09.24 | 24.09.24 | 9 дн
19.09 - 27.09
МВ-220-23 | ТО: МВ-220-23. ТО в объёме "В" ТАПВ, автоматика и привод, ТТ МВ-220-23 (встроенные) |  | 02:00 | 16.09.24 | 24.09.24 | 9 дн
19.09 - 27.09
АТ-2 | ТР: АТ-2, ЛРН-10 АТ- 2; ТО: Р ЛРН-10 АТ–2, ОПН-1-10 АТ–2, ОПН-2-10 АТ–2, ОПН-3-10 АТ–2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-220 АТ–2, ОПН-2-220 АТ-2 |  | 02:00 | 16.09.24 | 24.09.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений при аварийном отключении КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками) или КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
19.09 - 27.09
ВЭ-110 АТ-2 | ТР: АТ-2 ТО: ОПН-1-10 АТ – 2, |  | 04:00 | 16.09.24 | 24.09.24 | 9 дн
19.09 - 27.09
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. ВВИ ОМВ-110 |  | 02:00 | 23.09.24 | 30.09.24 | 8 дн
23.09 - 30.09
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн
24.09 - 24.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | Разрыв транзит а в связи с выводом в ремонт В 220 Витаминкомбинат II цепь | под наведенным напряжением | 3 | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн
02.09 - 13.09
В 220 Витаминкомбинат II цепь | Модернизация привода выключателя. Гарантийные работы завода-изготовителя (АО "ВО Электроаппарат"). |  | 3 | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн
02.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО в объеме В: ТТ 220 Витаминкомбинат 2ц, ШОН 220 Витаминкомбинат 2ц, ВЧ-заградитель ф.А , ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ-заградитель ф.С , ВЧ обработка, ФП ф.С, | под наведенным напряжением | 03:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО в объеме В: ТТ 220 Витаминкомбинат 2ц |  | 03:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
В 110 АТ-1 | ТО: ТР 110 АТ-1, В 110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1 ТО в объёме "В" ТТ 110 АТ-1. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
АТ-1 | ТР: АТ-1; ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН -1 10 АТ-1, РТ 10 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТР 110 АТ-1, МВ 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1, ОПН-2 10 АТ-1, В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1 , В 110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1. ТО в объеме В: ТТ АТ-1, ТТ 220 АТ-1 , ТТ 110 АТ-1 , ТТ 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с выводом в ремонт В 220 АТ-1. | не в транзите | 3 | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн
16.09 - 27.09
В 220 АТ-1 | Модернизация привода выключателя. Гарантийные работы завода-изготовителя (АО "ВО Электроаппарат"). |  | 3 | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн
16.09 - 27.09
В 220 АТ-1 | ТО: ТР 220 АТ-1, В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1 ТО в объёме "В" ТТ 220 АТ-1. |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | СР: ЛС 220 Центральная; ТР: ЛР 220 Центральная, РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная; ТО: ТН 220 Центральная , ТТ 220 Центральная." |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
30.09 - 04.10.2024
В-2-220 Центральная | т.р.: ЛР 220 Центральная, РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная; с.р. ЛС 220 Центральная; т.о.: В-2-220 Центральная, ТН 220 Центральная , ТТ 220 Центральная. |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 04.10.2024
В-1-220 Центральная | т.р.: ЛР 220 Центральная, РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная; с.р. ЛС 220 Центральная; т.о.: В-1-220 Центральная, ТН 220 Центральная , ТТ 220 Центральная. |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 04.10.2024
Установка плавки гололёда | т.о.: ВУПГ; БВР при т.о. ТН 220 Центральная, с.р. ЛС 220 Центральная |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | ТР: РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1 |  | 02:00 | 01.09.24 | 13.09.24 | 13 дн
01.09 - 13.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТР РЗД-"А", РЗД-"В", РЗД-"С" на пл. ЗКРП Вардане; ТР ЗН КС КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
26.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110. |  | 02:00 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн
10.09 - 10.09
МВ-220 К-1 | ТО МВ-220 К-1. |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн
18.09 - 19.09
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.09 - 24.09
МВ-220 А-1 | ТО МВ-220 А-1 |  | 02:00 | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн
25.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-3. |  | 01:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
02.09 - 06.09
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТР: СМВ-220. |  | 02:00 | 16.09.24 | 29.09.24 | 14 дн
09.09 - 22.09
АТ-1 | ТР: АТ-1, ШР-220 АТ-1; ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1. ТР: ЛРТ АТ-1, ТО: ОПН-6-1 КЛ ЛРТ АТ-1, ОПН-6-2 КЛ ЛРТ АТ-1 ВВИ АТ-1 |  | 02:00 | 16.09.24 | 29.09.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
09.09 - 22.09
1сш-220 | ТО: ТН-1с.ш-220; ТР: ШР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-3, Р 1 с.ш.СМВ-220. ВВИ ТН-220 1 СШ |  | 02:00 | 16.09.24 | 29.09.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
09.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТР: ЗКР ВЛ 220 Кубанская 1 цепь. ВВИ КС ВЛ 220 кВ Кубанская 1 цепь |  | 02:00 | 16.09.24 | 29.09.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
09.09 - 22.09
АТ-3 | ТР: АТ-3, ШР-220 АТ-3, ТР-110 АТ-3; ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-10 ТН АТ-3. ВВИ АТ-3, КЛ-110 АТ-3, КЛ-220 АТ-3 |  | 04:00 | 16.09.24 | 29.09.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
09.09 - 22.09
ВЭ-110 АТ-3 | ТО: ВЭ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 16.09.24 | 29.09.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-3
09.09 - 22.09
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТР: ЛР 220 Брюховецкая, ВЧЗ ВЛ 220 Брюховецкая, КС-220 Брюховецкая, ЛС 220 Брюховецкая. ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ф.С (ПА), ВЧ обработка, ФП (ПА) |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
11.09 - 15.09
2 С 220 | СР: 2С 220, ЛС 220 Брюховецкая, ТР: ЛР 220 Брюховецкая, ВЧЗ ВЛ 220 Брюховецкая, КС-220 Брюховецкая, ЛС 220 Брюховецкая |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
11.09 - 15.09
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТР: ВЧЗ 220 Адлерская ТЭС; КС 220 Адлерская ТЭС; В-1-220 Адлерская ТЭС; В-2-220 Адлерская ТЭС; ЛР 220 Адлерская ТЭС; РЛС-1-220 Адлерская ТЭС; РЛС-2-220 Адлерская ТЭС; РТН 220 Адлерская ТЭС; РПГ 220 Адлерская ТЭС; ЗН КС 220 Адлерская ТЭС; ТО: ТН 220 Адлерская ТЭС; ОПН 220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "К": цепей ТТ 220 Аадлерская ТЭС, цепей ТН 220 Адлерская ТЭС, РФ 994 кГц, РФ 858 кГц, ФП ф. "С" (ПА), ФП ф. "В" (ДФЗ).; ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "С" (ПА), ВЧЗ ф. "В" (ДФЗ). Сроки изменены относительно годового графика ремонтов в связи с проведением ВНОТ-2024 |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
02.09 - 06.09
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТР: В-2-220 Адлерская ТЭС. ТО в объёме "К" Цепи ТТ В-2-220 Адлерская ТЭС. Сроки изменены относительно годового графика ремонтов в связи с проведением ВНОТ-2024 |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
02.09 - 06.09
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТР: В-1-220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "К" цепей ТТ В-1-220 Адлерская ТЭС. Сроки изменены относительно годового графика ремонтов в связи с проведением ВНОТ-2024 |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
02.09 - 06.09
ТН 220 Адлерская ТЭС | ТО: ТН 220 Адлерская ТЭС. ТО в объёме "К" Цепи ТН 220 Адлерская ТЭС. ВВИ ТН 220 Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.09 - 06.09
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЭ 211 | ТР: Р-211. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-211 (REC670), привод |  | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 19.09
ВЭ 212 | ТР: Р-212. |  | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая | ТР ЛР 220 Кольцевая, ЗКР ВЛ 220кВ Кольцевая, Р-211 ВЛ 220кВ Кольцевая, Р-212 ВЛ 220кВ Кольцевая. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кольцевая
16.09 - 19.09
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышению МДП в КС "Староминское"
30.09 - 01.10
ВЭ 220 кВ 24 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. |  | 02:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 01.10
ВЭ 220 кВ 14 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. |  | 02:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 01.10
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН ОСШ 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-110 ОСШ. Высоковольтные испытания: ТН ОСШ 110. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТН ОСШ 110. |  | 01:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ 110 кВ. |  | 01:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
16.09 - 16.09
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 1 СШ 110 кВ. | не в транзите | 01:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
16.09 - 16.09
1 СШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН 1 СШ 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН 1 СШ 110 кВ. Высоковольтные испытания: ТН 1 СШ 110 кВ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТН 1 СШ 110 кВ. |  | 01:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кущевская ( ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая, ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная)
16.09 - 16.09
ШСВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание РЗА в объёме В/ТК: Шкаф Комплекта РЗА ШСВЭ 110 кВ (иск. С60), привод/ Терминал Комплекта РЗА ШСВЭ 110 кВ (С60). |  | 02:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
16.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Текущий ремонт: КС ВЛ 110 кВ Шкуринская. | под наведенным напряжением | 01:00 | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
16.09 - 17.09
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ТН-220 2СШ | ТР: РТН-220 2СШ ТО: ТН-220 2 СШ. ВВИ ТН-220 2 СШ. |  | 04:00 | 16.09.24 | 04.10.24 | 19 дн
23.09 - 04.10.2024
2 СШ 220кВ | СР: 2СШ 220 кВ, ТР: ШР-220 АТ-2, Р 2 СШ СМВ-220, ШР-220 ВЛ Витаминкомбинат, РТН-220 2СШ, РРП-2-220, ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат, ЛР-220 ВЛ Витаминкомбинат, ТО: СМВ-220, ТН-220 2 СШ. С 16 по 20.09.24 - вывод совместно с ВЛ, с 21.09 - с включением РРП-220. | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 16.09.24 | 04.10.24 | 19 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ. С 27.09.2024 с включением РП.
23.09 - 04.10.2024
РП-220 | ТР: ШР-220 ВЛ Витаминкомбинат, РРП-2-220, ЛР-220 ВЛ Витаминкомбинат. |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ.
23.09 - 26.09
АТ-2 | СР: ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТН-35 АТ-2, ТР-35 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТО: ОПН-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ЛРН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2 |  | 04:00 | 16.09.24 | 04.10.24 | 19 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220кВ
23.09 - 04.10.2024
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. ВВИ МВ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 16.09.24 | 04.10.24 | 19 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.09 - 04.10.2024
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТР: ШР-220 ВЛ Витаминкомбинат, ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат, ЛР-220 ВЛ Витаминкомбинат. ХАРГ ТТ-220-Витаминкомбинат | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат и КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
23.09 - 26.09
СМВ-220 | ТР: Р 2 СШ СМВ-220. ТО: СМВ-220. | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 23.09.24 | 04.10.24 | 12 дн | С 16 по 20.09.24 - вывод совместно с ВЛ, с 21.09 - с включением РРП-220.
23.09 - 04.10.2024
СМВ-110 | ТР: Р2 СШ СМВ-110 ТО: СМВ-110. ВВИ СМВ-110 |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, ТР: ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
2 СШ 110кВ | СР: 2 СШ 110кВ; ТР: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, РТН-110 2СШ, ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая , Р2 СШ СМВ-110, ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, СМВ-110, ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, МВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
30.09 - 04.10.2024
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТО: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | отбор проб масла на анализ из ТН 1 С 220 кВ; Т.Р.: ШР ТН 1 С 220 кВ |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.09 - 27.09
АТ-1 | "Т.Р.: АТ-1, ТР 220 кВ АТ-1, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ШР ТН 1 С 220 кВ; Т.О.: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, С.Р.: 1 С 220 кВ". ВВИ АТ-1 |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками ПАР ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки
23.09 - 27.09
ВЭ 220 кВ 13 | С.Р.: 1 С 220 кВ; Т.Р.: ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ШР ТН 1 С 220 кВ |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.09 - 27.09
ВЭ 220 кВ 14 | С.Р.: 1 С 220 кВ; Т.Р.: ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ШР ТН 1 С 220 кВ |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.09 - 27.09
1 С 220 кВ | С.Р.: 1 С 220 кВ; Т.Р.: ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ШР ТН 1 С 220 кВ ВВИ ТН 1 С 220 кВ |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО: ТТ 220 Джубгинская ТЭС; ТН 220 Джубгинская ТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, выводу генерерующего оборудования на Сочинской ТЭС
16.09 - 18.09
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТР: В-2-220 Джубгинская ТЭС. |  | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
16.09 - 18.09
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТР: В-1-220 Джубгинская ТЭС . |  | 02:00 | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
16.09 - 18.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТО: ТТ 220 Центральная; ТН 220 Центральная. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, выводу генерерующего оборудования на Сочинской ТЭС
19.09 - 21.09
В-1-220 Центральная | ТР: В-1-220 Центральная. |  | 02:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 21.09
В-2-220 Центральная | ТР: В-2-220 Центральная. |  | 02:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 21.09
МВД-1 | ТО: МВД-1. ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ МВД-1. |  | 02:00 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн
12.09 - 13.09
МВД-2 | ТО: МВД-2. ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ МВД-2 |  | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110. |  | 02:00 | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн
18.09 - 18.09
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.09.24 | 20.09.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.09 - 20.09
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая, ТО: ТТ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 02:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн
23.09 - 24.09
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 02:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн
23.09 - 24.09
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ |  | 02:00 | 25.09.24 | 27.09.24 | 3 дн
25.09 - 27.09
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ТО: ТТ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ |  | 02:00 | 25.09.24 | 27.09.24 | 3 дн
25.09 - 27.09
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТО: ТТ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ |  | 02:00 | 25.09.24 | 27.09.24 | 3 дн
25.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
АТ-1 | ТР: АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, В 10 кВ АТ-1. ТО в объеме К: ТТ АТ-1, ТТ ст.10кВ АТ-1 |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР: ТР 110 кВ АТ-1. ТО в объеме К: ТТ ВЭ 110 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ |  | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн
09.09 - 09.09
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 322 (Р-2-15-1), ЛР 320 (Р-3-15-2), Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО: ТТ 322 (ТТ-2-15), ТТ 320 (ТТ-3-15). ХАРГ: ТН ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц . | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.09.24 | 10.09.24 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставроль - Солнечный Дар и ВЛ 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставрольская ГРЭС - Солнечный Дар | ОДУ Юга: из-за ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
21.09 - 29.09
В 322 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 320 (Р-3-15-2), Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО: ТТ 322 (ТТ-2-15). |  | 04:00 | 02.09.24 | 10.09.24 | 9 дн |  | ОДУ Юга: соместно с ВЛ
18.09 - 26.09
В 320 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 320 (Р-3-15-2), Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО:ТТ 320 (ТТ-3-15). |  | 04:00 | 02.09.24 | 10.09.24 | 9 дн |  | ОДУ Юга: соместно с ВЛ
18.09 - 26.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | СР: Шинный мост ВЛ 330 СтГРЭС-1ц . ТР: ЛР 331, ЛР 332. ХАРГ: ТН ВЛ-330 Ст.ГРэС 1ц. ТО в объеме К: ДЗ ВЛ-330кВ СтГРЭС 1ц, Комплект резервных токовых защит, Устройство ускорения защит. ТО в объеме В ТН ВЛ-330 СтГРЭС | под наведенным напряжением | 04:00 | 11.09.24 | 20.09.24 | 10 дн |  | ОДУ Юга: из-за ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
30.09 - 09.10.2024
В 331 | ТР: ЛР 331. ТО: ТТ 331 ВВИ: ТТ 331 |  | 04:00 | 11.09.24 | 20.09.24 | 10 дн |  | Совместно с ВЛ
16.09 - 25.09
В 332 | ТР: ЛР 332 ТО: ТТ 332. ВВИ: ТТ 332 |  | 04:00 | 11.09.24 | 20.09.24 | 10 дн |  | Совместно с ВЛ
16.09 - 25.09
В 321 | ТР: Р-330 АТ-3, ТР 321. ТО: ТТ 321 ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 321 (ШЭ2710511). ВВИ: ТТ-321. |  | 04:00 | 14.09.24 | 27.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод АТ
16.09 - 27.09
ВВ-31 | ТР: Р-220 АТ-3. ТО: 3СШ-220 |  | 04:00 | 14.09.24 | 27.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод АТ
16.09 - 27.09
ВВ-32 | ТР: Р-220 АТ-3. ТО: 3СШ-220 |  | 04:00 | 14.09.24 | 27.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод АТ
16.09 - 27.09
3СШ-220 | ТР: Р-220 АТ-3. ТО: 3СШ-220 |  | 04:00 | 14.09.24 | 27.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод АТ
16.09 - 27.09
АТ-3 | ТР: АТ-3, ВДТ АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-220 АТ-3, ТР 321, ТР 320. ТО: ТТ 321, ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, ОПН-35 ВДТ АТ-3, 3СШ-220. ВВИ: АТ-3, Ввод АТ-3, ФХА: РПН ВДТ АТ-3. ХАРГ: АТ-3, Ввод АТ-3, ВДТ АТ-3, РПН ВДТ АТ-3 |  | 04:00 | 14.09.24 | 27.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 13.09. по 15.09.2024
16.09 - 27.09
В 320 | ТР: Р-330 АТ-3, ТР 320. ТО: ТТ 320. ВВИ ТТ-320 |  | 04:00 | 14.09.24 | 27.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод АТ
16.09 - 27.09
ВВ-110 Шовгеновская | CР: ЛР-110 Шовгеновская ТО: ТТ-110 Шовгеновская |  | 04:00 | 26.09.24 | 27.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.09 - 26.09
ОСШ-110 | CР: РОСШ-110 Шовгеновская, РОСШ-110 Андреедмитриевская. |  | 04:00 | 26.09.24 | 30.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | CР: РОСШ-110 Шовгеновская, ЛР-110 Шовгеновская. |  | 04:00 | 26.09.24 | 27.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская
25.09 - 26.09
ВВ-110 Андреедмитреевская | СР: ЛР-110 Андреедмитриевская |  | 04:00 | 29.09.24 | 30.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | СР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская. |  | 04:00 | 29.09.24 | 30.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом БСК-110 на ПС 110 кВ Мостовская
24.09 - 24.09
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2 СШ-110 | ТР: Р-2 СШ ШСВВ, ШР-110 2СШ Т-2, ШР-110 2СШ Заря, ШР-110 2СШ Тбилисская, ШР-110 2СШ Казанская, ШР-110 2СШ ОВВ-110, ТО: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ |  | 02:00 | 03.09.24 | 10.09.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
09.09 - 15.09
ШСВВ-110 | ТР: Р-2 СШ ШСВВ |  | 02:00 | 03.09.24 | 10.09.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
09.09 - 15.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская. |  | 04:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
09.09 - 09.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря |  | 04:00 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
10.09 - 10.09
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ШР-110 2СШ Тбилисская | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
10.09 - 10.09
ОВВ-110 | ТР: ШР-110 2СШ ОВВ-110 Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская |  | 04:00 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
12.09 - 12.09
ВВ-110 Заря | ТР: ШР-110 2СШ Заря. С отключением ВЛ | <пусто> | 02:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 . С переводом ВЛ на ОВ
11.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | ТО в объеме "К" вторичных цепей ШОН-1А | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 330 кВ Кропоткин, для совмещения с выводом ВЛ для работ Тихорецких ЭС
05.09 - 05.09
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская через ОВВ-110 в связи с ремонтом ВВ-110 Казанская. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
13.09 - 17.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 кВ Тихорецк, ТО: ОПН ВЛ-330 кВ Тихорецк. ТО в объеме "К1" вторичных цепей ТН-330-Т | под наведенным напряжением | 04:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн
23.09 - 23.09
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | СР: Р 13-3, Р 23-3 | под наведенным напряжением | 08:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань", "Центр-Север" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная или ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань или ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2024 год.
09.09 - 13.09
ВЭ 13 | СР: Р 13-3. |  | 08:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.09 - 13.09
ВЭ 23 | СР: Р 23-3, ТО: ТТ 23 |  | 08:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.09 - 13.09
ВЭ 15 | ТР: ВЧЗ 500 кВ Тамань ф. А, В, С; ТО: ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
23.09 - 27.09
ВЭ 25 | ТР: ВЧЗ 500 кВ Тамань ф. А, В, С; ТО: ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
23.09 - 27.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТР: ВЧЗ 500 кВ Тамань ф. А, В, С; ТО: ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская ПАР ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2024 год ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым" "Тамань"
23.09 - 27.09
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО: ТТ 220 кВ Крымская 2ц | с переводом на ОВ | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн
30.09 - 30.09
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 СШ 220 | ТО: 1 СШ 220, ТН-1-220, ОПН-1-220, ШР-1-220 Порт №1, ШР-1-220 Порт №2, ШР-1-220 Вышестеблиевская №2. ТР: ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Т-4, ШР-1-220 ОВ, ШР-1-220 Удараня ТЭС, ШР-1-220 Виноградная, ШР-1-220 ШСВ, ШР-1-220 Камыш-Бурун, ШР-1-220 Кафа I цепь, ШР-1-220 Кафа II цепь, ШР-1-220 Кафа №3, ШР-1-220 Р-1-220, ШР-1-220 Вышестеблиевская. |  | 02:00 | 16.09.24 | 04.10.24 | 19 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с одновременным выводом в ремонт ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС (14.09.2024-16.09.2024) и вывода в ремонт и ВЛ 330 кВ Южнодонбасская – Молочанская и ВЛ 330 кВ Южнодонбасская – Заря №1 (02.09.2024-20.09.2024). | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
21.09 - 09.10.2024
В 220 Кафа №3 | ТР ШР-1-220 Кафа №3. ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В 220 Кафа №3 (ШЭ2710511), привод/Терминал Комплекта РЗА В 220 Кафа №3 (БЭ2704511). Совместно с заявкой СЛЭП | с переводом на ОВ | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с переводом на ОВ В 220 Ударная ТЭС, В 220 АТ-1 ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
24.09 - 27.09
ОВ 220 | ТР ШР-1-220 ОВ. |  | 02:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
21.09 - 21.09
ШСВ 220 | ТР ШР-1-220 ШСВ |  | 02:00 | 16.09.24 | 04.10.24 | 19 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
21.09 - 09.10.2024
В 500 Р-2-500 | ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В 500 Р-2-500 (ШЭ2710512)/Терминал Комплекта РЗА В 500 Р-2-500 (БЭ2704 512) |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
Р-2-500 | ВВИ Р-2-500 ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Автоматики пожаротушения Р-2-500 (ШЭ2710 120)/Терминал Автоматики пожаротушения Р-2-500 (БЭ2704 120). ТО в объёме "В": Газовая защита Р-2-500, Технологические защиты |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
В 220 АТ-1 | ТР ШР-1-220 АТ-1 |  | 02:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
23.09 - 23.09
АТ-1 | Работа сторонами 500/10 кВ в связи с ремонтом В 220 АТ-1 | не в транзите | 02:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
16.09 - 16.09
В 220 Ударная ТЭС | ТР ШР-1-220 Ударная ТЭС. | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 220 Ударная ТЭС. |  | 02:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
17.09 - 17.09
В 220 Порт №2 | ТР ШР-1-220 Порт №2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
24.09 - 24.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 220 Порт №2. |  | 02:00 | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн
19.09 - 19.09
В 220 Порт №1 | ТР ШР-1-220 Порт №1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 220 Порт №1. |  | 02:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн
20.09 - 20.09
В 220 Камыш-Бурун | ТР ШР-1-220 Камыш-Бурун | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
28.09 - 28.09
В 220 Виноградная | ТР ШР-1-220 Виноградная |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
29.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 220 Виноградная. |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
24.09 - 24.09
В 220 Кафа II цепь | ТР ШР-1-220 Кафа II цепь | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
30.09 - 30.09
В 220 Кафа I цепь | ТР ШР-1-220 Кафа I цепь | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
01.10 - 01.10
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТР ШР-1-220 Вышестеблиевская №2. |  | 02:00 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | ОДУ Юга в связи с отказом СШ 220 кВ
02.10.2024 - 02.10.2024
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 220 Вышестеблиевская №2. |  | 02:00 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн
27.09 - 27.09
АТ-2 | Работа сторонами 500/10 кВ в связи с ремонтом В 220 АТ-2. | не в транзите | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
30.09 - 30.09
В 220 АТ-2 | ТР ШР-1-220 АТ-2. |  | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | КубРДУ: отказана в связи с отказом 1 СШ 220 кВ
05.10.2024 - 05.10.2024
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 АТ-1 | ТР: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 01:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.09 - 02.09
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. |  | 7 | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на Ростовской АЭС с 15.09. по 04.10.2024
15.09 - 06.10.2024
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание:МВ-110 Рассвет, ТТ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 01:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.09 - 03.09
ОМВ-110 | Замена МВ-110 НПС-1 в связи с выводом его в ремонт. |  | 01:00 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн
04.09 - 04.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Средний ремонт: ЛР 500 Кубанская, РПГ ВЛ 500 Кубанская. | под наведенным напряжением | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань", "Центр-Север" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная или ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань или ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2024 год.
09.09 - 15.09
Р 500 Кубанская | Средний ремонт: РР 500 Кубанская, ЗН Р 500 Кубанская. |  | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.09 - 15.09
В-Р-500 Кубанская | Средний ремонт: РР 500 Кубанская, ЗН Р 500 Кубанская. |  | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.09 - 15.09
В-2-500 Кубанская | Средний ремонт: ЛР-2-500 Кубанская, РР 500 Кубанская. |  | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.09 - 15.09
В-1-500 Кубанская | Средний ремонт: ЛР-1-500 Кубанская, РР 500 Кубанская. |  | 04:00 | 09.09.24 | 15.09.24 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.09 - 15.09
1 СШ-500 | 1 Монтаж шинных опор яч. №2под 1-й СШ (6 шт.) 2 Ошиновка ТН-1 3 Монтаж шинных опор яч. № 8 (3 шт.) 4 Демонтаж существующих разъеденителей ТР-500 АТ-5 5 Монтаж разъеденителей ТР-500 АТ-5 |  | ВЗ | 15.09.24 | 28.09.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.09 - 27.09
1 СШ-500 | Средний ремонт: 1 СШ-500, ШР-1-500 Кубанская. Текущий ремонт: ШР-21, ШР-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-1-500. ТО в объёме "В": ТО в объёме "К": ТН-1-500, ЭМБ и управление: ШР-21, ШР-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. |  | 04:00 | 15.09.24 | 21.09.24 | 7 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 13.09. по 15.09.2024
16.09 - 22.09
ВВ-21 | Текущий ремонт: ШР-21. |  | 04:00 | 15.09.24 | 21.09.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ -500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
16.09 - 22.09
АТ-5 | Текущий ремонт: АТ-5, ТР-500 АТ-5, ТТ-220 АТ-5, РТН-220 АТ-5, МВ-10 АТ-5. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5, ТН-220 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5. Опробование пожаротушения: АТ-5. ТО в объёме "В": ЭМБ ТР-10 АТ-5, ЭМБ КРУН-10 АТ-5. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ТР-500 АТ-5. ВВИ: АТ-5, ввдоа 500 кВ, 220 кВ АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТН СШ-10 АТ-5. Отбор проб масла на ФХА: АТ--5, РПН АТ-5, ТТ-220 АТ-5. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5, ввдоа 500 кВ, 220 кВ АТ-5, ТТ-220 АТ-5. |  | 08:00 | 15.09.24 | 28.09.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 13.09. по 15.09.2024
16.09 - 27.09
АТ-5 | 1 Монтаж ПС-500-Ш1 2 Демонтаж существующих разъеденителей ТР-500 АТ-5 3 Монтаж разъеденителей ТР-500 АТ-5 |  | ВЗ | 15.09.24 | 28.09.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.09 - 27.09
В-1-500 Кубанская | Средний ремонт: ШР-1-500 Кубанская. |  | 04:00 | 15.09.24 | 21.09.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ -500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
16.09 - 22.09
ТН-1-500 | Техническое обслуживание: ТН-1-500. |  | 04:00 | 15.09.24 | 21.09.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ -500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
16.09 - 22.09
В-2-500 РоАЭС №1 | 1 Демонтаж существующих разъеденителей РоАЭС №1 2 Переошиновка разъеденителей ЛР-2-500 РоАЭС №1 3 Демонтаж элегазовых выключателей |  | ВЗ | 15.09.24 | 28.09.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА» | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
15.09 - 28.09
В-1-500 РоАЭС №1 | 1 Демонтаж существующих разъеденителей РоАЭС №1 2 Переошиновка разъеденителей ЛР-2-500 РоАЭС №1 3 Демонтаж элегазовых выключателей |  | ВЗ | 15.09.24 | 28.09.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА» | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
15.09 - 28.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | 1 Демонтаж существующих разъеденителей Р 500 РоАЭС №1 2 Переошиновка разъеденителей ЛР-2-500 РоАЭС №1 3 Демонтаж элегазового выключателя В-Р-500 РоАЭС №1 | под наведенным напряжением | ВЗ | 15.09.24 | 28.09.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА» | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 для работ на Ростовской АЭС с 15.09.2024 по 06.10.2024.
15.09 - 28.09
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-1-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 15.09.24 | 21.09.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ -500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
16.09 - 22.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Текущий ремонт: ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С, КС 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С. ТО в объёме "В": ВЧ заградители, ВЧ обработка ф.А,В,С. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
16.09 - 18.09
В-2-500 РоАЭС №1 | Монтаж стойки №2 лин. портала ПС-500 Л 2 А |  | ВЗ | 27.09.24 | 30.09.24 | 4 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 для работ на Ростовской АЭС с 15.09.2024 по 06.10.2024.
10.09 - 13.09
2 СШ-500 | 1 Перенос ТН-2-500 2 Демонтаж старых разъеденителей ШР-2-500 АТ-6 3 Монтаж новых разъеденителей ШР-2-500 АТ-6 |  | ВЗ | 30.09.24 | 13.10.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА» | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
30.09 - 13.10.2024
АТ-6 | 1 Монтаж ТН-500 АТ-6 и ошиновка 2 Демонтаж существующих разъеденителей ШР-2-500 АТ-6 3 Монтаж новых разъеденителей ШР-2-500 АТ-6 4 Ошиновка ТС 500 АТ-6 (устройство спусков с ошиновки АТ-6 на ТС 500 АТ-6) |  | ВЗ | 30.09.24 | 13.10.24 | 14 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА» | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
30.09 - 13.10.2024
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2, ВЧЗ 500 РоАЭС №2 ф.А,В,С. Техническое обслуживание: ТН 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ВЧ загадители. ВЧ обработка ф.А,В,С, ТН 500 РоАЭС №2 . | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | 1 Монтаж траверсы лин. портала ПС-500 Л 2 А 2 Монтаж мачты ПМ 1 |  | ВЗ | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА»
30.09 - 04.10.2024
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ЛС 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТТ-1-500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2, ЭМБ и управление: ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
В-2-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ЛС 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТТ-2-500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2, ЭМБ и управление: ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РР 500 РоАЭС №2. Под ВЛ |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РР 500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОСШ-220кВ | С.Р.: ЛР 220 Черемушки, РОСШ 220 Черемушки; БВР при Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В, КС ВЛ 220 Черемушки ф.А,В |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
17.09 - 21.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | С.Р.: ЛР 220 Черемушки, РОСШ 220 Черемушки; Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В, КС ВЛ 220 Черемушки ф.А,В. ТО УРЗА в объёме "В": ВЧ-заградитель ф.А ВЛ 220 кВ Центральная – Черёмушки |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
17.09 - 21.09
ВЭ 220 Черемушки | С.Р.: ЛР 220 Черемушки, РОСШ 220 Черемушки; БВР при Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В, КС ВЛ 220 Черемушки ф.А,В Т.О.: ВЭ 220 Черемушки. ТО УРЗА в объёме "К1": привод ВЭ 220 Черёмушки, ТТ ВЭ 220 Черёмушки |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
17.09 - 21.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТО: РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ОПН ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ТН СШ-500С; т.р.: РС-3-С, РС-4-С, ТТ ВЛ 500 Ст. ГРЭС, РЗ ВЛ 500 СтГРЭС-А, С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. ТО в объёме ""К"": Терминал резервных защит 1 компл. ВЛ 500 кВ СтГРЭС (L60), МКПА ВЛ 500 кВ СтГРЭС (ФОЛ, АОПН и УРОВ АОПН). ТО в объёме ""В"": ВЧ обработка, ФП ф. «В», ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС " |  | 04:00 | 16.09.24 | 30.09.24 | 15 дн | КубРДУ: срок изменен для несовмещения с выводом АТ-3 ПС 330 кВ Армавир, в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2024г.
28.09 - 05.10.2024
ВЭ-С-4 | т.р.: РС-3-С, РС-4-С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; т.о. ТТ-С-4, ТН СШ-500С; С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. ТО в объёме "В": ТН СШ-500С |  | 04:00 | 16.09.24 | 30.09.24 | 15 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 05.10.2024
ВЭ-С-3 | т.р.: РС-3-С, РС-4-С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; т.о. ТТ-С-3, ТН СШ-500С; С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. ТО в объёме "К" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60). ТО в объёме "В": ТТ-С-3, Привод ВЭ-С-3 |  | 04:00 | 16.09.24 | 30.09.24 | 15 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 05.10.2024
ВЭ-РС | Т.О.: ТН СШ-500С С.Р.: Ошиновки РС-500; ШР-РС; Т.Р.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, РС-3-С, РС-4-С; |  | 04:00 | 16.09.24 | 30.09.24 | 15 дн | КубРДУ: срок изменен совместно с РС-500
28.09 - 05.10.2024
РС-500 | Вынужденный простой при ремонте ВЭ-РС |  | 04:00 | 16.09.24 | 30.09.24 | 15 дн | КубРДУ: срок изменен совместно со сроками ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2024г.
28.09 - 05.10.2024
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ-220 Горячий Ключ ф. А,В,С, РОСШ 220 Гор. Ключ, ЛР 220 Гор. Ключ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Гор. Ключ ф.С. ТО УРЗА в объёме "К": ШОН ф.С, ВЧ-заградитель ф.В ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
30.09 - 04.10.2024
ОСШ-220кВ | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ-220 Горячий Ключ ф. А,В,С, РОСШ 220 Горячий Ключ, ЛР 220 Горячий Ключ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Горячий Ключ ф.С; |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.10.24 | 35 дн | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ВЛ
30.09 - 04.10.2024
ВЭ 220 Гор.Ключ | Т.Р.: ЛР 220 Гор.Ключ, ВЧЗ ВЛ-220 Горячий Ключ ф. А,В,С,. ТО УРЗА в объёме "К": привод ВЭ 220 Горячий Ключ, ТТ ВЭ 220 Горячий Ключ |  | 04:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
30.09 - 04.10.2024
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО: ТН 220 АТЭС; ТТ 220 АТЭС; РГЗТ 220 АТЭС; ОПН 220 АТЭС; ОПН экранов КЛ 220 кВ АТЭС; Концевые муфты КВЛ 220 кВ АдлерскаяТЭС-Черноморская. ТО в объёме "К": Цепи ТТ 220 Адлерская ТЭС, Цепи ТТ 220 Адлерская ТЭС (КРУЭ в В 210 ), Цепи ТН 220 Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
В 211 | ТО в объёме "К": Цепи ТТ В 211, ШМУ В 211. |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
В 210 | ТО в объёме "К" Цепи ТТ 220 Адлерская ТЭС (КРУЭ в В 210). |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
23.09 - 27.09
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн
09.09 - 09.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь и ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | ВЗ | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн
10.09 - 10.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | ВЗ | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн
11.09 - 11.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | ВЗ | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн
12.09 - 12.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | ВЗ | 20.09.24 | 21.09.24 | 2 дн
20.09 - 21.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская для проведение ППГ в часы минимальных нагрузок. |  | ВЗ | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн
23.09 - 23.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | ВЗ | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн
24.09 - 24.09
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, ОНП 1-10 АТ-2, техническое обслуживание кабельной вставки 110 кВ АТ-2. Остается в работе АТ-1. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 9 ч
09.09 - 13.09
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
СВ 220 | Техническое обслуживание: СВ 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
1 С 220 | Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
В 220 Т-1 | Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Техническое обслуживание: КС 220 Кубанская ф. А.В.С., ФП 220 Кубанская ф. А.В.С. Текущий ремонт: ВЧЗ 220 Кубанская ф. А.В.С., ЗН ФП 220 Кубанская ф. А.В.С. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
СВ 220 | Техническое обслуживание: ТТ 220 СВ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
2 С 220 | Техническое обслуживание: ТН-2 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
В 220 Т-2 | Техническое обслуживание: ТН-2 220; ТТ 220 СВ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Техническое обслуживание: КС 220 Афипская ф. А.В.С., ФП 220 Афипская ф. А.В.С. Текущий ремонт: ВЧЗ 220 Афипская ф. А.В.С., ЗН ФП 220 Афипская ф. А.В.С. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
СЭВ-220 2 СШ | Проверка РЗА СЭВ-220 2 СШ в объёме профилактическое восстановление, АГ 4 ч. |  | 04:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн
02.09 - 06.09
7Т | Для ТО навесного оборудования тр-ра 7Т; высоковольтных испытаний тр-ра 7Т, ТСН 27Т, АГ 4 часа |  | 04:00 | 13.09.24 | 14.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования
13.09 - 14.09
1АТ | Перевод на ОЭВ-110 с фиксацией на 1 СШ-110кВ, без отключения 1 АТ в связи с выводом в ремонт А/тр-ра 2АТ (с переводом на ОВ), АГ 3 ч. |  | 03:00 | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.09 - 27.09
2АТ | Текущий ремонт А/тр-ра 2 АТ; Капитальный ремонт ЛР-110 2 АТ, ВЗ 72 ч. Перенос на сентябрь в связи с отказом вывода в ремонт А/тр-ра 2 АТ в июне |  | ВЗ | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн
16.09 - 27.09
ШСЭВ-220-2 | Проверка РЗА ШСЭВ-220-2 в объёме профилактическое восстановление, АГ 4 ч. |  | 04:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ЭВ-110 2АТ | Капитальный ремонт ЛР-110 2 АТ, АГ 3 ч. Перенос на сентябрь в связи с отказом вывода в ремонт А/тр-ра 2 АТ в июне |  | 03:00 | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн
16.09 - 27.09
ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная | Для КР ШР-110 2СШ ЛЭП Парфюмерная с переводом ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ- Парфюмерная с отпайками на ОСШ-110 (ОЭВ-110), АГ 4 часа |  | 04:00 | 26.09.24 | 27.09.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с переводом 1АТ на ОВ. отсутствием заявки на вывод 2 СШ 110 кВ
26.09 - 27.09
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1,ВВ-10Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла Т-1; ТО: ОПН-110 Т-1; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР: ЛР ВЛ -110 кВ Мартанская; А/Г 1час. |  | 01:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
СЭВ-110 | ТР: СЭВ-110; ТО: ТТ СЭВ-110, в/вольтные испытания, анализ масла; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
1 СШ-110 | ТР: ШР-110 Т-1, РТН-110 1 СШ, Р-1 СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, РТН-110 1 СШ; ТО: 1 СШ-110 кВ, ТН-110 1 СШ, в/вольтные испытания, анализ маслаТН-110 1 СШ; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТР: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская; ТО: ТТ ВЛ-110 Мартанская, в/вольтные испытания, анализ масла; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания Т-2, анализ масла; ТО: ОПН-110 Т-2 ; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТР: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; А/Г 1 час. |  | 01:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
2 СШ-110 | ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8, Р-2СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ, в/вольтные испытания, анализ масла; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТР: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8, в/вольтные испытания, анализ масла ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТР: Т-2, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ЗОН-110 Т-2, II с.ш.10кВ; ТО: токопровод 6кВ Т-2, шинный мост 6 кВ Т-2, ОПН-110 Т-2, ТН-10 II с.ш., ТТ-10 ВВ-10 Т-2, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-II, ТТ-10 ВВ-10 Ф-6, ТТ-10 ВВ-10 Ф-7, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-II, ОПН-10 Т-2, ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8; А\Г 2 час. |  | 03:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIсш, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), ЗН-II сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
ТН-110 IIсш | ТР: II сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 02:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 ( Р-IIсш СЭВ-110, СЭВ-110); А/Г-48 час |  | 2 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час.; |  | 02:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2); ТО: ТН-110 Т-2; А\Г-3 час |  | 03:00 | 24.08.24 | 12.09.24 | 20 дн
24.08.2024 - 12.09
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 02:00 | 04.09.24 | 07.09.24 | 4 дн
04.09 - 07.09
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 02:00 | 04.09.24 | 07.09.24 | 4 дн
04.09 - 07.09
I сш 110 кВ | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны I СШ-110кВ) А/Г-4 час. |  | 04:00 | 13.09.24 | 15.09.24 | 3 дн
13.09 - 15.09
ТН-110 Iсш | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны I СШ-110кВ) А/Г-4 час. |  | 04:00 | 13.09.24 | 15.09.24 | 3 дн
13.09 - 15.09
Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны I СШ-110кВ) А/Г-3 час. |  | 04:00 | 13.09.24 | 15.09.24 | 3 дн
13.09 - 15.09
Т-1 | ТР: Iсш 6 кВ, ТТВГ-1, ТТВГ-2; ТО: Т-1, токопровод 6кВ Т-1, шинный мост 6кВ Т-1, ВВ-6 Т-1, ВВ-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-2, шинный мост ГГ-1, шинный мост ГГ-2, ВВ-6 ТСН-1, ВВ-6 ТСН-3, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, РТН-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, РТН-К ГГ-2, РТН-6 I сш, Р-I сш СВВ-6, ШР-6 ТСН-1, ШР-6 ТСН-3, ТН-И ГГ-1, ТН-К ГГ-1, ТН-И ГГ-2, ТН-К ГГ-2, ТН-6 Iсш, СВВ-6, ОПН ТСН-1, ОПН ТСН-3, ТТ-6 Т-1, ТТ-6 ВВ-6 Т-1, ТТ-6 ТТВГ-1, ТТ-6 нуля ГГ-1, ТТ-6 ГГ-1, ТТ-6 ТТВГ-2, ТТ-6 нуля ГГ-2, ТТ-6 ГГ-2, ТТ-6 СВВ -6, ТТ-6 ТСН-1, ТТ-6 ТСН-3; А/Г- 6 час |  | 06:00 | 16.09.24 | 28.09.24 | 13 дн
16.09 - 28.09
Т-2 | ТР: II сш 6 кВ, ТТВГ-3, ТТВГ-4; ТО: Т-2, токопровод 6кВ Т-2, шинный мост 6кВ Т-2, ВВ-6 Т-2, ВВ-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-4, ВВ-6 ТСН-2, шинный мост ГГ-3, шинный мост ГГ-4, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, РТН-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, РТН-К ГГ-4, РТН-6 II сш, Р-II сш СВВ-6, ШР-6 ТСН-2, ТН-И ГГ-3, ТН-К ГГ-3, ТН-И ГГ-4, ТН-К ГГ-4, ТН-6 II сш, ОПН ТСН-2, ТТ-6 Т-2, ТТ-6 ВВ-6 Т-2, ТТ-6 ТТВГ-3, ТТ-6 нуля ГГ-3, ТТ-6 ГГ-3, ТТ-6 ТТВГ-4, ТТ-6 нуля ГГ-4, ТТ-6 ГГ-4, ТТ-6 ТСН-2; А/Г -6 час |  | 06:00 | 30.09.24 | 13.10.24 | 14 дн
30.09 - 13.10.2024
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
РП 220 | Текущий ремонт Т-1, ОПН 220 Т-1, РРП-1-220, ОПН-10 Т-1, СШ-10 Т-1. |  | 01:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
В 220 Т-1 | Текущий ремонт Т-1, ОПН 220 Т-1, РРП-1-220, ОПН-10 Т-1, СШ-10 Т-1. |  | 01:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн
09.09 - 13.09
В 220 Т-1 | Текущий ремонт СР-1-220, ТН-1-220, ШР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, В 220 Т-1, ТР 220 Т-1. ЛР 220 Славянская, ВЧЗ 220, ФП КС Славянская. |  | 01:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая | Текущий ремонт СР-1-220, ТН-1-220, ШР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, В 220 Т-1, ТР 220 Т-1. ЛР 220 Славянская, ВЧЗ 220, ФП КС Славянская. | под наведенным напряжением | 01:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
1 С 220 кВ | Текущий ремонт СР-1-220, ТН-1-220, ШР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, В 220 Т-1, ТР 220 Т-1. ЛР 220 Славянская, ВЧЗ 220, ФП КС Славянская. |  | 01:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн
16.09 - 20.09
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР: РВ-21Л, РВ-20Л, РЛ-Т2, ТН1-Т2, ТН2-Т2, ТТЛ-Т2, ОПН-ВЛ-Т2 |  | 12:00 | 15.09.24 | 06.10.24 | 21 дн 11 ч | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
15.09 - 06.10.2024
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Перетяжка провода. | под наведенным напряжением | 08:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 4 дн 14 ч | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Будденовск | ОДУ Юга: для непревышения МДП в КС Юг | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 20.09
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (по схеме «фаза-фаза» от УПГ ПС 500 кВ Ростовская до ЗКРП-1; 22 РП). |  | 01:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
13.09 - 13.09
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Замена изоляторов и арматуры. Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.09.24 | 22.09.24 | 6 дн 16 ч |  | РРДУ: отказано в связи с невозможностью совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2. | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 22.09
Объект: ПС 220 кВ А-20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Отключить для перемонтажа в рамках реализации титула «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети, 2 и 3 этапы». |  | 12:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | ДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Будденовск | ОДУ Юга: для непревышения МДП в КС Юг | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 20.09
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | Средний ремонт с заменой ИОС ЛР220 Сальская, РРП220 Сальская |  | 04:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
09.09 - 13.09
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Отключить для перемонтажа в рамках реализации титула «Модернизация устройств ПА и каналов связи в прилегающей к Ростовской АЭС электрической сети, 2 и 3 этапы». |  | 12:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | ДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Будденовск | ОДУ Юга: для непревышения МДП в КС Юг | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 20.09
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Самарская
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | Разрыв транзита для производства работ на ОСВ-110 на ПС 110 Юбилейная. |  | ВЗ | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в КС "Староминское" | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
12.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
ОСВ-110 | ВПр; Техническое обслуживание АПВ ОСВ-110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "Восстановление". |  | 02:00 | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
12.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | ЗРР; Разрыв транзита по КВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная – Кущевская тяговая в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Юбилейная ОСВ-110 для технического обслуживания АПВ ОСВ-110 (ТАПВ, АУВ) в объеме "Восстановление". |  | 02:00 | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
12.09 - 13.09
МВ ВЛ-110 Степная | Текущий ремонт ТТ ВЛ-110 Степная (ф.А,В,С). | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.09.24 | 12.09.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
03.09 - 05.09
МВ ВЛ-110 Степная | ВПр; Техническое обслуживание комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636), комплекта автоматики МВ ВЛ-110 Степная (ТАПВ, АУВ) в объеме "Восстановление". | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.09.24 | 12.09.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
03.09 - 05.09
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | в/в испытания ТТ 110 ВЛ Навагинская |  | 02:00 | 19.09.24 | 19.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси
17.09 - 17.09
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | В/В испытания ТТ 110 кВ ВЛ ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая персоналом АдЭС |  | 02:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси, под вывод ВЛ для работ Сочинских ЭС
05.09 - 05.09
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 Кривенковская | МРИ ШР-Iс.ш.-110 ВЛ-Кривенковская |  | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 9 ч
09.09 - 09.09
С.Ш.-1-110 | МРИ разъединителей С.Ш.-1-110 |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 9 ч
08.09 - 13.09
ШСЭВ-110 | МРИ ШР-Iс.ш.-110 ШСЭВ |  | 02:00 | 10.09.24 | 10.09.24 | 9 ч
10.09 - 10.09
ЭВ-110 Гойтх | МРИ ШР-Iс.ш.-110 ВЛ-Гойтх |  | 02:00 | 10.09.24 | 10.09.24 | 9 ч
10.09 - 10.09
ЭВ-110 Туапсе город | МРИ ШР-Iс.ш. ВЛ-110 Туапсе-город |  | 02:00 | 11.09.24 | 11.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
08.09 - 08.09
ЭВ-110 КВЛ Шепси | МРИ ШР-Iс.ш.-110 КВЛ-Шепси |  | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 9 ч
12.09 - 12.09
ТН-1 с.ш.-110 | МРИ ШРТН1-110 |  | 02:00 | 13.09.24 | 13.09.24 | 9 ч
13.09 - 13.09
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | МРИ ШР-Iс.ш.-110 КВЛ ТНПЗ |  | 02:00 | 13.09.24 | 13.09.24 | 9 ч
13.09 - 13.09
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | КР |  | 03:00 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
17.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | КР |  | 03:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
25.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92-III. |  | 01:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
25.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л. |  | 02:00 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
17.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л, П-1-I. |  | 01:00 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
17.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, П-1-II. |  | 01:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
25.09 - 27.09
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ремонт жб стоек, выправка гирлянд, снятие гнезд |  | 02:00 | 01.09.24 | 06.09.24 | 6 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Кубанского ПМЭС | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
28.09 - 03.10.2024
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | замена изоляторов, снятие гнезд |  | 02:00 | 09.09.24 | 14.09.24 | 6 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 для проведения пробной плавки гололеда | ОДУ Юга: работы выполнить в Августе | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
08.09 - 13.09
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
II СШ 500 | Для безопасности при монтаже ТТ 500кВ АТ-503. |  | ВЗ | 01.09.24 | 17.09.24 | 17 дн | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
01.09 - 17.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт ТТ ВВ-502-I, ТТ ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, ВЧЗ-502 (ф.А,В,С), КС-502 (ф.А,В,С), ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк |  | 04:00 | 02.09.24 | 13.09.24 | 12 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в августе 2024 года (з. №12386/18891 с 05.08. по 09.08.2024) вывод ВЛ - отказан | ОДУ Юга: работы выполнить в Августе | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
02.09 - 13.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Для проведения электрических испытаний после замены ТТ 500кВ АТ-503 |  | ВЗ | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2, в случае выполнения работ в августе 2024 года (з. №12386/18891 с 05.08. по 09.08.2024) вывод ВЛ - отказан | ОДУ Юга: работы выполнить в Августе | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
12.09 - 13.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Для безопасности работ при демонтаже ВВБ-3 ф"А" |  | ВЗ | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн | СК РДУ: под вывод в ремонт II СШ 330 Ставропольской ГРЭС | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
23.09 - 23.09
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО ОПН-Забайкаловская, КС-Забайкаловская, ВЧЗ-Забайкаловская |  | ВЗ | 20.09.24 | 20.09.24 | 11 ч | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
20.09 - 20.09
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ТО ОПН-Забайкаловская, КС-Забайкаловская, ВЧЗ-Забайкаловская |  | ВЗ | 20.09.24 | 20.09.24 | 11 ч | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
20.09 - 20.09
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн
17.09 - 20.09
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений, опорных металлоконструкций со стороны Сочинской ТЭС. |  | 03:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн
17.09 - 20.09
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Пробная плавка гололеда |  | 01:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена ГРЗ в пролетах опор 149-219 |  | 01:00 | 03.09.24 | 30.09.24 | 28 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская, ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая
03.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена ГРЗ в пролетах опор 149-219 |  | 01:00 | 03.09.24 | 30.09.24 | 28 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8
21.09 - 30.09
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | замена оттяжек, ремонт тросостоек, замена изоляторов |  | 01:00 | 02.09.24 | 30.09.24 | 29 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму летнего максимума нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ
09.09 - 22.09
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | в/в испытания вводов СМВ-110 |  | 01:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн
17.09 - 17.09
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 |  | 01:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
СМВ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 |  | 01:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР |  | 01:00 | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн
11.09 - 11.09
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В 1 - 110 кВ Т-1 | ТР |  | 01:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн
16.09 - 16.09
В 2 – 110 кВ Т-1 | ТР |  | 01:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн
16.09 - 16.09
В 1 - 110 кВ Т-2 | ТР |  | 01:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн
17.09 - 17.09
В 2 - 110 кВ Т-2 | ТР |  | 01:00 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн
17.09 - 17.09
В-110 кВ ВЛ Северная | ТР | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.09 - 18.09
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТР | с переводом на ОВ | 01:00 | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.09 - 19.09
ОВ-110 кВ | ТР |  | 01:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн
20.09 - 20.09
В-110 кВ АТ-1 | ТР |  | 01:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн
23.09 - 23.09
В-110 кВ БСК | ТР |  | 01:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн
30.09 - 30.09
БСК-110 | ТР |  | 01:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
30.09 - 30.09
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда |  | 02:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 8 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, чистка трассы, верховй осмотр. Замена изоляторов в пролете опор № 145-252. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 13 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ЛЭП 110 кВ в Лабинских ЭС, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2024 год
09.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Замена изоляторов на опорах № 66, ж/б опор № 66, сцепной арматуры опора № 66 | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.09.24 | 20.09.24 | 1 дн 13 ч
19.09 - 20.09
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
ШСМВ-110 | Техобслуживание |  | 02:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн
24.09 - 24.09
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн
24.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн
25.09 - 25.09
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн
25.09 - 25.09
МВ-110 ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 02:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 02:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн
30.09 - 30.09
МВ-110 Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 02:00 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
2СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ |  | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Прогресс" в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн
18.09 - 19.09
1СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн
18.09 - 19.09
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн
18.09 - 19.09
РП-110 | Техобслуживание ТТ РП-110 |  | 02:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн
19.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ; профиспытания, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; профиспытания, отбор проб масла; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс, ТАПВ СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
2 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская, ТАПВ СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Для БВР по техобслуживанию ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110; профиспытания, отбор проб масла |  | 02:00 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая в послеаварийном режиме
19.09 - 19.09
РП-110 | Техобслуживание ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110; профиспытания, отбор проб масла |  | 02:00 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Техобслуживание ТТ-110 ГНС-1; профиспытания, отбор проб масла |  | 02:00 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая в послеаварийном режиме
20.09 - 20.09
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | Проведение ППГ на проводах |  | 02:00 | 07.09.24 | 07.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | КР ВЛ 110 кВ Северская – Ильская |  | 04:00 | 09.09.24 | 14.09.24 | 5 дн 9 ч
09.09 - 14.09
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская |  | 04:00 | 01.09.24 | 30.09.24 | 29 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен по режиму летнего максимума нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ
09.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская |  | 04:00 | 01.09.24 | 01.10.24 | 30 дн 9 ч | Заявка снята собственником
01.09 - 01.10.2024
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Для ТО РЗА |  | 02:00 | 16.09.24 | 19.09.24 | 4 дн
16.09 - 19.09
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | Для ТО РЗА |  | 02:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн
23.09 - 26.09
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | ТО РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 02:00 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
03.09 - 06.09
СМВ-110 | Для ТО РЗА ВЛ 110кВ Бел.ГЭС-ДМ-8 |  | 02:00 | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
БСК-110 | ТР БСК-110 |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 9 ч
09.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Северская
СЭВ-110 | Для ТО РЗА СЭВ 110 |  | 02:00 | 10.09.24 | 11.09.24 | 2 дн
10.09 - 11.09
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Ремонт провода, замена изоляторов. |  | 01:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
16.09 - 16.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Курджиново-Псебай. |  | 01:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. |  | 01:00 | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь). |  | 02:00 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | На ПС 110 кВ Курганная тяговая техническое обслуживания ТТ-110 ВЛ Родниковская. |  | 01:00 | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн
11.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Профиспытание КС-110 ВЛ Курганная на ПС 110 кВ Андреедмитриевская. |  | 01:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | на ПС 110 кВ Шедок ТР ЛР-110 ВЛ Промышленная |  | 02:00 | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | на ПС 110 кВ Шедок ТР ЛР-110 ВЛ Псебай |  | 02:00 | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололеда |  | 01:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТР СМВ-110. ПИ вводов СМВ-110 |  | 02:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
1 СШ-110 кВ | ТР Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн
09.09 - 09.09
РП-110 | ТР РРП-1-110, РРП-2-110 |  | 02:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | ТР ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, РРП-1-110 |  | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн
09.09 - 09.09
2 СШ-110 кВ | ТР Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | ТР ЛР-110 ВЛ Ходзь, РРП-2-110 |  | 02:00 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн
10.09 - 10.09
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена банок БСК |  | 06:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28), ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
28.09 - 02.10.2024
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техническое обслуживание, проверка РЗА |  | 01:00 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.09 - 20.09
МВ-110 ВЛ Зассовская | Проверка РЗА в объеме "К1". | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 24.09.24 | 27.09.24 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
24.09 - 27.09
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная |  | 02:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 9 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная |  | 02:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 9 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ЛР-110 ВЛ-Кисляковская тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ-Кисляковская тяговая, КС-110 ВЛ-Кисляковская тяговая |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн 9 ч
18.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная всвязи с ремонтом ШР 110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн
18.09 - 22.09
2 СШ 110 кВ | ТО ШР-110 ВЛ-Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ-НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ-Шкуринская, ТН-110 2 СШ, РТН-110 2 СШ |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская и 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
18.09 - 22.09
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн 9 ч
18.09 - 22.09
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ-Кисляковская тяговая |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 4 дн 9 ч
18.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТО ЛР-110 ВЛ-Степная тяговая |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая
23.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ-Шкуринская, ВЧЗ-110 ВЛ-Шкуринская, КС-110 ВЛ-Шкуринская |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая
23.09 - 27.09
1 СШ 110 кВ | ТО ШР-110 1СШ ВЛ-Шкуринская, ТТ-110 1 СШ ВЛ-Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ-Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ-Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, ТН-110 1СШ, РТН-110 1 СШ |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТО МВ-110 ВЛ-Степная тягова |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ-Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ-Атамановская, КС-110 ВЛ-Атамановская |  | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 12 ч
09.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ-Кущевская, ВЧЗ-110 ВЛ-Кущевская, КС-110 ВЛ-Кущевская |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
2 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ-Кущевская, СМВ-110 |  | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч
23.09 - 27.09
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | ТО. Чистка загрязнений изоляции. |  | 01:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 ПАР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Пробная плавка гололеда |  | 02:00 | 07.09.24 | 07.09.24 | 7 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Пробная плавка гололеда |  | 02:00 | 07.09.24 | 07.09.24 | 7 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Кап. ремонт |  | 02:00 | 09.09.24 | 20.09.24 | 12 дн
09.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | ТО |  | 01:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2 | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 19.09.24 | 20.09.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ТО |  | 01:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.09 - 11.09
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Изменение уставок защит. | под наведенным напряжением | 01:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Изменение уставок защит. | под наведенным напряжением | 01:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн
03.09 - 03.09
ОСШ-110 | БВР для тр портала, демонтажа КС, ВЧЗ. |  | 02:00 | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн
05.09 - 06.09
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Изменение уставок защит. | под наведенным напряжением | 01:00 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн
05.09 - 05.09
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.О. КС-110 КВЛ Якорная щель тяговая, текущий ремонт портала, демонтаж ВЧЗ, КС (предписание РТН 3.46), замена подвесного изолятора КВЛ-110 Якорная щель тяговая (предписание РТН 3,48).Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка. ВВИ: КС-110 КВЛ Якорная щель Тяг. (ф.С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн
05.09 - 06.09
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Изменение уставок защит. | под наведенным напряжением | 01:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн
20.09 - 20.09
Объект: ПС 110 кВ Головинка
I СШ 110 | Т.О. ТН-110 I СШ отбор проб масла, замена силикагеля в ВОФ. |  | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн
12.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Джубга
СОЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "К" |  | 01:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | ТО РЗА в объеме "К". |  | 01:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.09 - 24.09
ОСШ-110 | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ ДжТЭС - Джубга демонтаж ВЧЗ и КС-110 ф В. |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн
27.09 - 27.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ ДжТЭС - Джубга демонтаж ВЧЗ и КС-110 ф В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн
27.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ ДжТЭС - Лермонтово демонтаж ВЧЗ и КС-110 ф В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | КубРДУ6 перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
25.09 - 25.09
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | Устранение замечаний РТН, обозначение расцветки фаз Т.О. Р 1 СШ СМВ-110, ЛР 110 КВЛ Головинка, ТН-110 I СШ, РРП-I-110. |  | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн
12.09 - 12.09
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Устранение замечаний РТН, обозначение расцветки фаз Т.О. ЛР 110 КВЛ Головинка. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Устранение замечаний РТН, обозначение расцветки фаз Т.О. ЛР 110 ВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн
18.09 - 18.09
II СШ 110 | Устранение замечаний РТН, обозначение расцветки фаз Т.О. Р 2 СШ СМВ-110, ЛР 110 ВЛ Дагомыс, ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 18.09.24 | 18.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.09 - 18.09
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Изменение уставок защит. | под наведенным напряжением | 01:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн
02.09 - 02.09
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Изменение уставок защит. | под наведенным напряжением | 01:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн
23.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Хоста
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Текущий ремонт портала КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста, демонтаж КС КВЛ СТЭС (ф. В,С), ВЧЗ-110 КВЛ СТЭС (ф. В,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). |  | 00:05 | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Ремонт провода в пролете 260-261. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Туапсинской дистанции ЭС
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). |  | 00:05 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). |  | 00:05 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена изоляторов опора 272, ремонт провода пролеты 271-273. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор для работ на ПС 110 кВ Туапсе тяговая
06.09 - 06.09
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Участок КЛ от ПС Адлер до ПС Адлер тяговая. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Адлерской ТЭС, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная
16.09 - 18.09
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Рубка угрожающих деревьев 8-9. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов ГЗТ опоры 297, 324, 326, 457. Ремонт ГЗТ в пролете 295-пс Гойтх. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.09.24 | 12.09.24 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал для работ на ПС 110 кВ Туапсе тяговая
10.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая перефиксировать ЭВ-110 ВЛ Туапсе город на II СШ 110, отключить ЭВ-110 КВЛ Таупсинский НПЗ, ШСЭВ-110; На Джубгинской ТЭС отключить В 110 кВ Лермонтово. |  | 00:05 | 12.09.24 | 20.09.24 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | БВР на КВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Хоста. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн
16.09 - 16.09
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН опоры 313, 314, 278. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн
16.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Участок КЛ от ПС Адлер до ПС Адлер тяговая. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками
23.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР на КВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Хоста (17.09.2024), БВР на ВЛ 110кВ Хоста-Мацеста (18.09.2024-20.09.2024. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн
17.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена изоляторов на опорах 258, 269, 268, 274, 275, 285, 286, 290. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн
18.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 КВЛ Шепси (с включением на ночь); ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ 110 кВ (с включением на ночь). |  | 00:05 | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.09 - 26.09
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал. Демонтаж КС-110 КВЛ Шепси-Туапсе тяг.ф. В | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн
23.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Горячий ключ – Фанагорийская тяговая. |  | 00:05 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
24.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 00:05 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 00:05 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 00:05 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ соответствия утвержденному графику проведения пробных плавок гололед на проводах и грозозащитных тросах на 2024 год
26.09 - 26.09
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 02:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
27.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование МВ-110 ВЛ Новоеличковская |  | 02:00 | 23.09.24 | 23.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Медведовская. |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская
19.09 - 19.09
МВ-110 ВЛ Медведовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Медведовская, опробование МВ-110 ВЛ Медведовская. |  | 02:00 | 24.09.24 | 24.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 19.09
МВ-110 ВЛ Роговская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Роговская, опробование МВ-110 ВЛ Роговская. |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Роговская. |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская
20.09 - 20.09
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.09 - 13.09
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Т.О. МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, Т.Р. ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 16.09.24 | 17.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
12.09 - 12.09
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Т.О. МВ-110 ВЛ Новониколаевская, Т.Р. ТТ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
30.09 - 01.10.2024
МВ-110 ВЛ Гривенская | Т.О. МВ-110 ВЛ Гривенская, Т.Р. ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 01.10.2024
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите из-за ремонта СМВ-110. |  | 02:00 | 25.09.24 | 26.09.24 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: как излишне поданная
30.09 - 01.10.2024
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110, Т.Р. ТТ СМВ-110. |  | 02:00 | 25.09.24 | 26.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
30.09 - 01.10.2024
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. |  | 02:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, из-за ремонта 1 сш-110. |  | 02:00 | 02.09.24 | 02.09.24 | 9 ч |  | КубРДУ: работы выполнить с включением РП
02.09 - 02.09
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш. |  | 02:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 9 ч | ККубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Не в транзите из-за ремонта 2 СШ-110. |  | 02:00 | 03.09.24 | 03.09.24 | 9 ч |  | КубРДУ: работы выполнить с включением РП
03.09 - 03.09
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под включение РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 09.09
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш, Т.Р. ОД-110 Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 10.09.24 | 11.09.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
10.09 - 11.09
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена грозотроса. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.09.24 | 13.09.24 | 1 дн 23 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Калининская
27.09 - 28.09
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Пробная плавка гололеда с реальными действиями. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.09.24 | 18.09.24 | 9 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ВЛ для работ на ПС 220 кВ Брюховецкая
23.09 - 26.09
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская. |  | 01:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
2СШ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. | <пусто> | 01:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
СМВ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. |  | 01:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Ремонт ЛЭП на участке Армавирских ЭС | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена ГЗТ, замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 27.09.24 | 12 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ, ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская. ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс
21.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | под наведенным напряжением | 01:00 | 21.09.24 | 21.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная.
28.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | под наведенным напряжением | 01:00 | 21.09.24 | 21.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная.
28.09 - 28.09
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | Для Т.Р.выключателя, проверка ТАПВ |  | 02:00 | 02.09.24 | 03.09.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
10.09 - 11.09
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | Для ТО | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.09.24 | 04.09.24 | 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.09 - 04.09
МВ-110 ВЛ Выселки | Для ТО | с переводом на ОВ | 02:00 | 05.09.24 | 05.09.24 | 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.09 - 05.09
СЭВ-110 | Для ТО выключателя, |  | 02:00 | 09.09.24 | 09.09.24 | 11 ч
09.09 - 09.09
ОЭВ-110 | Перевод на ОЭВ в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Журавская для Т.Р.выключателя. проверки ТАПВ, Защит ВЛ |  | 02:00 | 10.09.24 | 13.09.24 | 3 дн 11 ч
10.09 - 13.09
ОЭВ-110 | Для ТР выключателя, проверки ТАПВ, защит, АВР-110 |  | 02:00 | 16.09.24 | 18.09.24 | 2 дн 11 ч
16.09 - 18.09
МВ-110 ВЛ Динская | Для Т.Р. выключателя, проверки ТАПВ, защит ВЛ | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.09.24 | 26.09.24 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.09 - 26.09
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Для КР | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.09.24 | 12.09.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом СМВ-110 на ПС 110 кВ Выселки
12.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.09.24 | 21.09.24 | 6 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Для техобслуживания |  | 02:00 | 26.09.24 | 27.09.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
19.09 - 20.09
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Текущий ремонт РРП-1-110 |  | 02:00 | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением Р-110-4 и слохранением транзита 110 кВ
25.09 - 26.09
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 сш |  | 02:00 | 25.09.24 | 26.09.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением Р-110-4 и слохранением транзита 110 кВ
25.09 - 26.09
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
I СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн
03.09 - 04.09
СЭВ 110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн
03.09 - 04.09
ЭВ 110 Крымская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн
03.09 - 04.09
II СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 01:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Крымская на ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00 | 03.09.24 | 04.09.24 | 2 дн
03.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.09 - 06.09
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 05.09.24 | 30.09.24 | 26 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС с 09-15.09.2024, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси с 16-18.09.2024, АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная с 19-27.09.2024 в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений при аварийном отключении АТ-1 на Джубгинской ТЭС, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ, АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная.
05.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для проведения пробной плавки гололеда |  | 01:00 | 08.09.24 | 08.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-Тоннельная на ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн
09.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 11.09.24 | 13.09.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена изоляторов на опорах №32;43 |  | 02:00 | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн
11.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Для установки гасителей вибрации |  | 02:00 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для проведения пробной плавки гололеда |  | 01:00 | 15.09.24 | 15.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена промежуточной опоры №86, Выправка опор |  | 02:00 | 18.09.24 | 19.09.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Ремонт ГЗТ, замена ЛСА |  | 02:00 | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для проведения пробной плавки гололеда на ОКГТ |  | 01:00 | 22.09.24 | 22.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор |  | 02:00 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
16.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для замены гасителей вибрации. Работы планируются выполнять в ночное время |  | 02:00 | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
17.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Установка гасителей вибрации. Работы планируются выполнять в ночное время |  | 02:00 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Ремонт провода участок опор №42-43 . Работы планируются выполнять в ночное время |  | 02:00 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
20.09 - 20.09
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Для проведения пробной плавки гололеда на ГЗТ |  | 01:00 | 29.09.24 | 29.09.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | КВЛ-220кВ Тамань - Кафа II цепь (подземные участки) на ПП Кубань | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
02.09 - 06.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
02.09 - 06.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | КВЛ-220кВ Тамань - Камыш-Бурун (подземные участки) на ПП Кубань | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
09.09 - 13.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
09.09 - 13.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ВВИ КЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 (подземные участки) на ПП Кубань |  | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 20.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 20.09
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Замена повреждённых изоляторов на опорах № 494, 498, 501, 504, 506, 508, 513. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ПП Крым. ТО: ОПН 220 Тамань №3. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена повреждённых изоляторов №497, 502, 504, 507, 513, 523, 527, 533. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
05.09 - 06.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым. ТО: ОПН 220 Камыш-Бурун, концевых муфт КВЛ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.09.24 | 20.09.24 | 2 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
09.09 - 10.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Замена повреждённых изоляторов №361, 371, 376. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.09.24 | 20.09.24 | 2 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
09.09 - 10.09
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань №3 | ТО: ЛР 220 Тамань №3. ТО: ТТ 220 Тамань №3 в объеме "К". |  | 02:00 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | Совместно с выводом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3. | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: ЛР 220 Тамань №3, ТН 220 Тамань №3, ОПН 220 Тамань №3. ТО: ТН 220 Тамань №3 в объеме "К". | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | Совместно с выводом В 220 Тамань №3. | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС (ПГУ-1 01.09-02.09, ПГУ-2 04.09-06.09) или Таврической ТЭС (ПГУ-1 14.09-03.10, ПГУ-2 07.09-16.09) и ремонтами генерирующего оборудования Сакской ТЭЦ. Подать не ранее апреля 2025 года или на этапе диспетчерских заявок (возможность вывода в ремонт на этапе диспетчерских заявок будет определяться фактическим прогнозом уровня потребления по энергосистемам Республики Крым и г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей). | bar: Сентябрь 2024 Пн 02 to Сентябрь 2024 Пт 06; Сентябрь 2024 Пн 09 to Сентябрь 2024 Пт 13; Сентябрь 2024 Пн 16 to Сентябрь 2024 Пт 20; Сентябрь 2024 Пн 23 to Сентябрь 2024 Пт 27; Сентябрь 2024 Пн 30
16.09 - 19.09