## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Октябрь 2024
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Покраска портала 220 кВ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – ПСОУ. |  | 01:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая и КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
21.10 - 25.10
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Покраска портала 220 кВ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – ПСОУ. |  | 01:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая и ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
21.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Покраска портала 110 кВ, КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Южная. |  | 06:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, в связи с превышением ДДТН КЛ Псоу - Имеретинская (КЛ 110 Псоу - Веселое) ПАР КЛ 110 Псоу - Веселое (КЛ Псоу - Имеретинская)
28.10 - 01.11
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Покраска портала 110 кВ, КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Южная. |  | 06:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, в связи с превышением ДДТН КЛ Псоу - Имеретинская (КЛ 110 Псоу - Веселое) ПАР КЛ 110 Псоу - Веселое (КЛ Псоу - Имеретинская)
28.10 - 01.11
Т-20 | ТР трансформатора Т-20, ТР системы охлаждения Т-20, текущий ремонт токопровода Г-20 |  | 04:00 | 19.10.24 | 01.11.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования
19.10 - 01.11
Т-21 | ТР трансформатора Т-21, ТР системы охлаждения Т-21, текущий ремонт токопровода Г-21 |  | 04:00 | 19.10.24 | 01.11.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования
19.10 - 01.11
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ЗКРП-500: -т.р.: РЗ ВЛ 500 СтГРЭС-А, РЗ ВЛ 500 СтГРЭС-С. |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09.2024 - 05.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09.2024 - 05.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: ремонт жб стоек, выправка гирлянд, снятие гнезд. Заявка Северо-Кавказского ПМЭС. | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09.2024 - 05.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.24 | 07.10.24 | 7 дн | КубРДУ: сокращение срока ремонта связано с переносом срока ремонта ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин с 01.10 - 04.10 на 06.10 -09.10 для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная в связи с опасностью перегруза АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир выше АДТН в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
01.10 - 05.10
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 03:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен в связи с опасностью перегруза АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир свыше АДТН в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная и ремонта ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
06.10 - 09.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на ОКГТ от ПС 500 кВ Тихорецк |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
01.10 - 01.10
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.24 | 07.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
05.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Киевская, ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
03.10 - 06.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 02.10.24 | 04.10.24 | 3 дн
02.10 - 04.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ от ПС 500 кВ Тихорецк. |  | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн
02.10 - 02.10
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на проводах. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.10 - 01.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская | Пробная плавка гололеда на проводах. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.10 - 01.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Пробная плавка гололеда на проводах. Согласно графику ППГ на 2024 год производится в сентябре | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.10.24 | 04.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.10 - 02.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 04.10.24 | 04.10.24 | 1 дн
04.10 - 04.10
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена для исключения совмещения с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, под вывод ВЛ для работ СКПМЭС
14.10 - 18.10
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая
14.10 - 16.10
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ для работ на ПС 330 кВ Армавир для ТР Р 220 кВ 3-4 С.
07.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн
07.10 - 07.10
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Пробная плавка гололеда на ГЗТ от ПС 500 кВ Кубанская |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн
07.10 - 07.10
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн
07.10 - 07.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 13.10.24 | 7 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен для исключения превышения МДП в КС "Староминское ремонтное" в ПАР КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская при одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
08.10 - 13.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на ОКГТ от ПС 500 кВ Кубанская. |  | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн
08.10 - 08.10
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн
08.10 - 08.10
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. Участок от ПС 220 кВ Воточная до РП-220 |  | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн
08.10 - 08.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | ОДУ Юга: совместить с выводом ВЛ
05.10 - 05.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ от ПС 500 кВ Кубанская |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | Для совмещения с ВЛ
04.10 - 04.10
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен по режиму вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань
07.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. Участок от ПС 500 кВ Кубанская до РП-220. |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: замена дистанционных распорок, ремонт провода, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн
21.10 - 24.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена для исключения превышения МДП в КС "Центр - Север" в ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
12.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен для исключения превышения МДП в КС "Староминское ремонтное" в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская при одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
02.10 - 07.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с производством работ на ПС 500 кВ Тамань.
11.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ НПС-8
22.10 - 26.10
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн
17.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.10.24 | 28.10.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена для исключения снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Староминская ниже АДН в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая при одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
22.10 - 31.10
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 |  | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена для исключения превышения МДП в КС "Староминское ремонтное" в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская в схеме одновременного ремонта КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская
19.10 - 21.10
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с перегрузом МДП КС ОэС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом ПГУ-2 Балаклавской ТЭС (29.10.24-30.10.2024) и сокращено в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" в ноябре 2024 года. При необходимости выполнения работ более 1 дня (после 31.10.2024) подать как НПЛ диспетчерскую заявку. | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга- Крым
31.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ШСМВ-110 | СР: ШР-110-IСШ ШСМВ-110, ТР: ШСМВ-110 |  | 04:00 | 07.10.24 | 24.10.24 | 18 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская ПАР IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
07.10 - 24.10
МВ-110 ВЛ Шенджий | СР: ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий, ТО: МВ-110 ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 04:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.10 - 08.10
IСШ-110кВ | СР, замна ОСИ: ШР-110-IСШ АТ-1, СР: ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий, IСШ-110 кВ, ШР-110-IСШ ШСМВ-110, РТН-110 IСШ, ТР: ШР-110-IСШ АТ-2, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская Iц, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская Iiц, ШР-110-еIСШ ВЛ Афипская Iц, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская Iiц, ШСМВ-110, ТО: ТН-110-IСШ, ОПН-110-IСШ, ШР-110 IСШ АТ-3 |  | 12:00 | 07.10.24 | 24.10.24 | 18 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская ПАР IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
07.10 - 24.10
ОМВ-110 | Перестройка уставок УРЗА под МВ-110 ВЛ Афипская I/IIц |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская Iц, ТО: МВ-110 ВЛ Афипская Iц | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.10 - 10.10
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц, ТО: МВ-110 ВЛ Афипская IIц | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.10 - 11.10
ОМВ-110 | Перестройка уставок УРЗА под МВ-110 ВЛ Октябрьская I/IIц |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Октябрьская Iц, МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц в связи с выводом их в ремонт |  | 02:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн
15.10 - 15.10
ОМВ-110 | Перестройка уставок УРЗА под МВ-110 АТ-1/2/3 |  | 02:00 | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн
17.10 - 17.10
ЭВ-110 АТ-3 | ТО: ШР-110-IСШ АТ-3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.10 - 18.10
МВ-110 АТ-2 | ТР: МВ-110 АТ-2, ШР-110-IСШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.10 - 21.10
МВ-110 АТ-1 | СР, ЗО: ШР-110-IСШ АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 12:00 | 22.10.24 | 24.10.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.10 - 24.10
ОМВ-110 | Возврат уставок под МВ-110 ВЛ Шенджий (нормальный режим). |  | 02:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн
25.10 - 25.10
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
1 СШ-110 | Установка выносных трансформаторов тока СМВ в ст.1СШ 110кВ |  | ВЗ | 01.10.24 | 03.10.24 | 3 дн | «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА». | КубРДУ: отказана работы выполняются в сентябре з. №14733/11658
01.10 - 03.10
СМВ-110 | Установка выносных трансформаторов тока СМВ в ст.1СШ 110кВ |  | ВЗ | 01.10.24 | 03.10.24 | 3 дн | «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА». | КубРДУ: отказана работы выполняются в сентябре з. №14734/11657
01.10 - 03.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-2. |  | 01:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн
07.10 - 08.10
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ТР-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ШМ 220 кВ АТ-1, ШМ 35 кВ АТ-1, ТР-35 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, ОПН-35 ЛРН АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект основных защит 1 комплект АТ-1(ШЭ2607042043), Комплект основных защит 2 комплект АТ-1 (ШЭ2607042043), ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, Технологические защиты АТ-1, КСЗ 220 кВ АТ-1(ШЭ2607072), КСЗ 110 кВ АТ-1(ШЭ2607072), Автоматика РПН АТ-1 (ШЭ2607156), Автоматика охлаждения АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. |  | 03:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
В 110 АТ-1 | Техобслуживание: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект РЗА В 110 АТ-1 (ШЭ2607019), привод. |  | 01:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
В-2 220 АТ-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект РЗА В-2 220 АТ-1 (ШЭ2607019), привод. |  | 01:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-2. | не в транзите | 01:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с МВ-110 АТ-2
28.10 - 28.10
МВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: МВ-110 АТ-2. |  | 01:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова для проведения КР
28.10 - 28.10
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110. Отбор проб масла на ФХА (С) из: СМВ-110. |  | 01:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн
24.10 - 24.10
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТР ОР 110 АТ-2. |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10 - 01.11
В 110 АТ-2 | ТР: ТР 110 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф авт-ки и УРОВ/Терминал авт-ки и УРОВ В 110 АТ-2 (ШЭ2607 019). ТО в объёме "В" ТТ В 110 АТ-2 |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10 - 01.11
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР 110 АТ-2, ОР 110 АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К": Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН (TAPCON). ТО РЗА в объеме "В": ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК": Шкаф осн. защит/Терминал осн. защит ( ШЭ2607 042), Шкаф комплекта рез. защит/Терминал комплекта рез. защит 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072), Шкаф комплекта рез. защит/Терминал комплекта рез. защит 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072). |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10 - 01.11
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220 |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10 - 01.11
В-1-220 Чекон | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал комплекта авт-ки и УРОВ В-1- 220 Чекон (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К" Привод В-1- 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-1 220 Чекон. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совмесьтно с АТ
26.10 - 30.10
В-2-220 Чекон | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал комплекта авт-ки и УРОВ В-2- 220 Чекон (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К" Привод В-2- 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-2 220 Чекон. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совмесьтно с АТ
26.10 - 30.10
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТР ВЧЗ 220 Чекон, КС 220 Чекон, ТО ЗН КС 220 Чекон. ЗН ОКГТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В": ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "К": ВЧЗ ф."А", "В" ВЧ обработка ф."А", "В" ВЛ 220 кВ Бужора-Чекон. | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань
26.10 - 30.10
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона |  | 01:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
24.10 - 25.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО в объеме В ШОН ф"А", ТТ. ВВИ кабеля 110 кВ. |  | 01:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная промзона
24.10 - 25.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ВВИ Кабель 110 кВ ВЛ Н. Величковская |  | 02:00 | 16.10.24 | 18.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
09.10 - 11.10
ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская. |  | 02:00 | 16.10.24 | 18.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
09.10 - 11.10
ОВЭ 220 кВ | СР: РОСШ 220 кВ ОВЭ |  | 04:00 | 19.10.24 | 28.10.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.10 - 31.10
ОСШ 220 кВ | СР: ОСШ 220 кВ, РОСШ 220 кВ ВЛ НПС-7, РОСШ 220 кВ ОВЭ, ЗКР ОСШ 220кВ |  | 04:00 | 19.10.24 | 28.10.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ НПС-7. ТО в объеме К ВЧ заградитель ф. "С", ВЧ обработка, ФП |  | 04:00 | 19.10.24 | 28.10.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена для исключения снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Староминская ниже АДН в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая при одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
22.10 - 31.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТО в объеме В ВЧ-обработка, ФП ф"В", ВЧ-заградитель ф"В", ШОН ф"В", ТТ. ТО в объеме К1 АОПО (МКПА-РЗ) |  | 04:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
ВЭ 110 кВ КВЛ РИП | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ РИП. |  | 01:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн
21.10 - 22.10
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная 2 Iцепь |  | 04:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | ТО в объеме В ВЧ-обработка, ФП ф"А", ВЧ-заградитель ф"А", ШОН ф"А", ТТ |  | 01:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн
21.10 - 22.10
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объеме В ТТ |  | 02:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн
25.10 - 25.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТО в объеме В ВЧ-обработка, ФП ф"В", ВЧ-заградитель ф"В", ШОН ф"В", ТТ. ТО в объеме К1 АОПО (МКПА-РЗ) |  | 04:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Яблоновская
15.10 - 18.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ВВИ КЛ-110 ВНИИРИС. |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная 2 II цепь |  | 04:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
15.10 - 18.10
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО: МВ-110 Тонкий Мыс ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод МВ-110, ТТ | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн
21.10 - 22.10
1 сш 220 кВ | БВР при: ТО ОПН-1-220 АТ–1. |  | 02:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
23.10 - 25.10
АТ-1 | ТР: МВ-110 АТ-1. ТО: ОПН-1-220 АТ-1. |  | 02:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
23.10 - 25.10
МВ-110 Геленджик | ТО: МВ-110 Геленджик ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод МВ-110, ТТ, ТТ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
23.10 - 25.10
МВ-220-14 | ТО: МВ-220-14 |  | 02:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
23.10 - 25.10
МВ-110 АТ-1 | ТР: МВ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 23.10.24 | 25.10.24 | 3 дн
23.10 - 25.10
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | В связи с модернизацией В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 12:00 | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн
01.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТО: ВЧЗ 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь, КС 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь, ЗН КС 220 Краснодарская, ТО в объеме В ШОН 220 КТЭЦ 2ц, ВЧ-заградитель ф.А , ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ-заградитель ф.С , ВЧ обработка, ФП ф.С, ТО в объеме К1 ТТ 220 КТЭЦ 2ц |  | 02:00 | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн
01.10 - 11.10
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | Модернизация выключателя ВЭ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ II цепь заводом-изготовителем |  | 12:00 | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн
01.10 - 11.10
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | ТО в объёме "В" ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 02:00 | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн
01.10 - 11.10
В 110 АТ-2 | ТО: ТР 110 АТ-2, В 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2 ТО в объёме "В" ТТ 110 АТ-2. |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
АТ-2 | В связи с Модернизацией В 220 АТ-2 заводом-изготовителем. |  | 12:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками, КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская для работ на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, 1АТ на Краснодарской ТЭЦ
12.10 - 20.10
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН-1 10 АТ-2, РТ 10 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТР 110 АТ-2, В 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2, ОПН-2 10 АТ-2, В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, В 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2. ТО в объёме "В" ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2 |  | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
В 220 АТ-2 | ТО: ТР 220 АТ-2, В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2 ТО в объёме "В" ТТ 220 АТ-2. |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
В 220 АТ-2 | Модернизация В 220 АТ-2 заводом-изготовителем. |  | 12:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 12 дн
12.10 - 20.10
В 220 Кругликовская I цепь | Модернизация выключателя ВЭ 220 кВ Кругликовская I цепь заводом-изготовителем. |  | 12:00 | 28.10.24 | 08.11.24 | 12 дн
28.10 - 08.11.2024
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | В связи с Модернизацией выключателя ВЭ 220 кВ Кругликовская I цепь |  | 12:00 | 28.10.24 | 08.11.24 | 12 дн
28.10 - 08.11.2024
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | Вывод в ремонт ВЭ 110кВ. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителями: - ЗН РОСШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 1СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 2СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; -РОСШ 110 кВ ОВЭ; -ОВЭ 110 кВ; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. ОСШ 110 кВ. - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. ОСШ 110 кВ. |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.11.24 | 32 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
01.10 - 01.11
ОВЭ 110кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителями: - ЗН РОСШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 1СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 2СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; -РОСШ 110 кВ ОВЭ; -ОВЭ 110 кВ; |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.11.24 | 32 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
01.10 - 01.11
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителей: - ЛР 110кВ Старотитаровская; - ЗН РОСШ 110кВ Старотитаровская в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Старотитаровская в ст.ВЛ; - ЗН ЛР 110кВ Старотитаровская в ст.ВЭ; - ЗН ШР 1СШ Старотитаровская в ст.ВЭ; - РОСШ 110 кВ Старотитаровская; - ВЭ 110 кВ Старотитаровская. |  | 02:00 | 02.10.24 | 04.10.24 | 3 дн
02.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Отключение со стороны ПС 220 кВ Вышестеблиевская в связи с выводом ВЭ 110 кВ Старотитаровская |  | 02:00 | 02.10.24 | 04.10.24 | 3 дн
02.10 - 04.10
2 С 220кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
ТН 2 С 220кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
ВЭ 220кВ 23 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
АТ-3 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
ВЭ 220кВ 25 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
ВЭ-1 110 кВ АТ-3 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
ВЭ-2 110 кВ АТ-3 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-3; - ЗН ТР 220кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ШР 2С ВЭ 220кВ 23; - ЗН ШР 2С ВЭ 220кВ 23 в ст.2С; - ШР ТН 2С 220кВ; - ЗН ШР ТН 2С 220кВ в ст. ТН; - ЗН ШР 2С ВЭ 25 220кВ в ст.2С; - ШР 2С ВЭ 220кв 25; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст.АТ-3; - ЗН ТР 110кВ АТ-3 в ст. ВЭ; - ТР 110кВ АТ-3; - ЗН ТР-2 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-2 110 кВ АТ-3; - ВЭ-2 110 кВ АТ-3; -ЗН ТР-1 110 кВ АТ-3 в ст. АТ-3; - ТР-1 110 кВ АТ-3; -ВЭ-1 110 кВ АТ-3. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
07.10 - 11.10
АТ-2 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-2; - ЗН ТР 220кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.ВЭ; - ШР 5С ВЭ 220кВ 25; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.5С; -ВЭ 220 кВ 25; - ЗН ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25 в ст. ВЭ. - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 45 в ст.5С; - ШР 5С ВЭ 220кв 45; - РОСШ 110 кВ АТ-2; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 2СШ 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ТР 110кВ АТ-2; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.АТ-2; - ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
14.10 - 18.10
ВЭ 110кВ АТ-2 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-2; - ЗН ТР 220кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.ВЭ; - ШР 5С ВЭ 220кВ 25; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.5С; -ВЭ 220 кВ 25; - ЗН ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25 в ст. ВЭ. - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 45 в ст.5С; - ШР 5С ВЭ 220кв 45; - РОСШ 110 кВ АТ-2; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 2СШ 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ТР 110кВ АТ-2; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.АТ-2; - ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
14.10 - 18.10
5 С 220кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-2; - ЗН ТР 220кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.ВЭ; - ШР 5С ВЭ 220кВ 25; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.5С; -ВЭ 220 кВ 25; - ЗН ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25 в ст. ВЭ. - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 45 в ст.5С; - ШР 5С ВЭ 220кв 45; - РОСШ 110 кВ АТ-2; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 2СШ 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ТР 110кВ АТ-2; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.АТ-2; - ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
14.10 - 18.10
ВЭ 220кВ 25 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-2; - ЗН ТР 220кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.ВЭ; - ШР 5С ВЭ 220кВ 25; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.5С; -ВЭ 220 кВ 25; - ЗН ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25 в ст. ВЭ. - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 45 в ст.5С; - ШР 5С ВЭ 220кв 45; - РОСШ 110 кВ АТ-2; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 2СШ 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ТР 110кВ АТ-2; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.АТ-2; - ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
14.10 - 18.10
ВЭ 220кВ 45 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъединителей: - ТР 220кВ АТ-2; - ЗН ТР 220кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.ВЭ; - ШР 5С ВЭ 220кВ 25; - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 25 в ст.5С; -ВЭ 220 кВ 25; - ЗН ШР 2 С ВЭ 220 кВ 25 в ст. ВЭ. - ЗН ШР 5С ВЭ 220кВ 45 в ст.5С; - ШР 5С ВЭ 220кв 45; - РОСШ 110 кВ АТ-2; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. АТ-2; - ЗН ШР 2СШ 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.ВЭ; - ТР 110кВ АТ-2; - ЗН ТР 110кВ АТ-2 в ст.АТ-2; - ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
14.10 - 18.10
ТН 4 С 220кВ | ТО РЗА в объеме "В" ТН 4C 220кВ . |  | 02:00 | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн
18.10 - 18.10
АТ-1 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъеденителей: - ТР 110кВ АТ-1; - ЗН ТР 110кВ АТ-1 в ст.АТ-1; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 13 в ст.1С; - ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13; - ШР ТН 1С 220кВ; - ЗН ШР ТН 1С 220кВ в ст.ТН; - ШР 1С ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 14 в ст.1С; - РОСШ 110 кВ АТ-1; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. АТ-1; - ЗН ТР 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ; - ВЭ 110 кВ АТ-1; - ЗН ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ - ТР 220 кВ АТ-1 - ЗН ТР 220 кВ АТ-1 в ст. АТ-1 |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
21.10 - 25.10
1 С 220кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъеденителей: - ТР 110кВ АТ-1; - ЗН ТР 110кВ АТ-1 в ст.АТ-1; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 13 в ст.1С; - ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13; - ШР ТН 1С 220кВ; - ЗН ШР ТН 1С 220кВ в ст.ТН; - ШР 1С ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 14 в ст.1С; - РОСШ 110 кВ АТ-1; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. АТ-1; - ЗН ТР 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ; - ВЭ 110 кВ АТ-1; - ЗН ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ - ТР 220 кВ АТ-1 - ЗН ТР 220 кВ АТ-1 в ст. АТ-1 |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
21.10 - 25.10
ТН 1 С 220кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъеденителей: - ТР 110кВ АТ-1; - ЗН ТР 110кВ АТ-1 в ст.АТ-1; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 13 в ст.1С; - ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13; - ШР ТН 1С 220кВ; - ЗН ШР ТН 1С 220кВ в ст.ТН; - ШР 1С ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 14 в ст.1С; - РОСШ 110 кВ АТ-1; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. АТ-1; - ЗН ТР 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ; - ВЭ 110 кВ АТ-1; - ЗН ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ - ТР 220 кВ АТ-1 - ЗН ТР 220 кВ АТ-1 в ст. АТ-1 |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
21.10 - 25.10
ВЭ 220кВ 13 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъеденителей: - ТР 110кВ АТ-1; - ЗН ТР 110кВ АТ-1 в ст.АТ-1; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 13 в ст.1С; - ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13; - ШР ТН 1С 220кВ; - ЗН ШР ТН 1С 220кВ в ст.ТН; - ШР 1С ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 14 в ст.1С; - РОСШ 110 кВ АТ-1; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. АТ-1; - ЗН ТР 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ; - ВЭ 110 кВ АТ-1; - ЗН ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ - ТР 220 кВ АТ-1 - ЗН ТР 220 кВ АТ-1 в ст. АТ-1 |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
21.10 - 25.10
ВЭ 220кВ 14 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъеденителей: - ТР 110кВ АТ-1; - ЗН ТР 110кВ АТ-1 в ст.АТ-1; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 13 в ст.1С; - ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13; - ШР ТН 1С 220кВ; - ЗН ШР ТН 1С 220кВ в ст.ТН; - ШР 1С ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 14 в ст.1С; - РОСШ 110 кВ АТ-1; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. АТ-1; - ЗН ТР 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ; - ВЭ 110 кВ АТ-1; - ЗН ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ - ТР 220 кВ АТ-1 - ЗН ТР 220 кВ АТ-1 в ст. АТ-1 |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
21.10 - 25.10
ВЭ 110кВ АТ-1 | Подключения цепей АСУ ТП; проверки c оперированием с АРМ разъеденителей: - ТР 110кВ АТ-1; - ЗН ТР 110кВ АТ-1 в ст.АТ-1; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 13 в ст.1С; - ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13; - ШР ТН 1С 220кВ; - ЗН ШР ТН 1С 220кВ в ст.ТН; - ШР 1С ВЭ 220 кВ 14; - ЗН ШР 1С ВЭ 220кВ 14 в ст.1С; - РОСШ 110 кВ АТ-1; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. АТ-1; - ЗН ТР 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ; - ВЭ 110 кВ АТ-1; - ЗН ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 в ст. ВЭ - ТР 220 кВ АТ-1 - ЗН ТР 220 кВ АТ-1 в ст. АТ-1 |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
21.10 - 25.10
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | СР: ЛС 220 Центральная; ТР: ЛР 220 Центральная, РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная; ТО: ТН 220 Центральная , ТТ 220 Центральная." |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
30.09.2024 - 04.10
В-2-220 Центральная | т.р.: ЛР 220 Центральная, РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная; с.р. ЛС 220 Центральная; т.о.: В-2-220 Центральная, ТН 220 Центральная , ТТ 220 Центральная. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09.2024 - 04.10
В-1-220 Центральная | т.р.: ЛР 220 Центральная, РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная; с.р. ЛС 220 Центральная; т.о.: В-1-220 Центральная, ТН 220 Центральная , ТТ 220 Центральная. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09.2024 - 04.10
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | "т.р.: ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС. т.о.: ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС" |  | 04:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
В-1-220 Джубгинская ТЭС | "т.р.: ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС. т.о.: В-1-220 Джубгинская ТЭС,ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС" |  | 04:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
Установка плавки гололёда | т.р. РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, ф.В, ф.С, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС. т.р.: РПГ ВЛ А ф.А, РПГ ВЛ А ф.В, РПГ ВЛ А ф.С, |  | 04:00 | 21.10.24 | 01.11.24 | 12 дн
21.10 - 01.11
В-2-220 Джубгинская ТЭС | "т.р.: ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС. т.о.: В-2-220 Джубгинская ТЭС, ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС" |  | 04:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | "с.р. ЛС 220 Афипская; т.р.: ЛР 220 Афипская, РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Афипская, РЛС-2-220 Афипская; т.о.: ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А" | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
В-2-220 Афипская | с.р. ЛС 220 Афипская т.р.: ЛР 220 Афипская, РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Афипская, РЛС-2-220 Афипская.; т.о.: В-2-220 Афипская, ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А" |  | 04:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
В-1-220 Афипская | с.р. ЛС 220 Афипская; "т.р.: ЛР 220 Афипская, РПГ ВЛ А ф.А, ф.В, ф.С, РЛС-1-220 Афипская, РЛС-2-220 Афипская. т.о.: В-1-220 Афипская, ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А" |  | 04:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | ТР: РОСШ 110 кВ ОВЭ; РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо, РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2; РОСШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая |  | 02:00 | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн
01.10 - 11.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТР: ЛР КВЛ 110 кВ Якорная щель. Тех обслуживание ШО 2.1 |  | 02:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн
01.10 - 02.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ТР: ЛР КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, ЗН КС КВЛ 110 кВ Якорная щель. Демонтаж КС КВЛ 110 кВ Якорная щель ф "С" |  | 02:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн
01.10 - 02.10
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | ТР: ЛР ВЛ 110 кВ Лоо, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо, ЗН КС ВЛ 110 кВ Лоо. Демонтаж КС ВЛ 110 кВ Лоо ф "В" |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТР: ЛР ВЛ 110 кВ Лоо. Тех обслуживание ШО 3.1 |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | ТР ЛР КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, РОСШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ЗН КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Демонтаж КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ф "В", "С", ТО в обьеме "К" ШОН |  | 02:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн
07.10 - 08.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТР ЛР КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Тех обслуживание ШО 7.1, ТО в объеме "К" цепей РПР ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров Ручей |  | 02:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн
07.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ТР:ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, РОСШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ЗН КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТР:ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая ШО 5.1 |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО ЛР КВЛ 110 кВ Родниковая. Тех обслуживание ШО 8.1, ТО в объеме "К" цепей РПР ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | ТР ЛР КВЛ 110 кВ Родниковая, РОСШ КВЛ 110 кВ Родниковая, ЗН КС КВЛ 110 кВ Родниковая. , ТО в обьеме "К" ШОН |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТР ЛР КВЛ 110 кВ Верещагинская. Тех обслуживание ШО 6.1, ТО в объеме "К" цепей РПР ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская. |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | ТР ЛР КВЛ 110 кВ Верещагинская, РОСШ КВЛ 110 кВ Верещагинская, ЗН КС КВЛ 110 кВ Верещагинская., ТО в обьеме "К" ШОН |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТО в объеме "К": ФП ф."С" (РЗА, ПА), РФ-110 кГц (1), РФ-110 кГц (2), РФ-94 кГц (1), РФ-94 кГц (2), РФ-75 кГц (1), РФ-75 кГц (2). Цепей ТН КВЛ 220 кВ Шепси. |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | ТО: СМВ-220 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.10.24 | 05.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
Т-1 | Текущий ремонт: Т-1. Техобслуживание: ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1, РВС-27,5 Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗ Т-1, диф. защита Т-1, МТЗ 220 кВ Т-1, МТЗ-27,5 сВМБ, защита от перегруза ст.220 Т-1, защита от перегруза ст.27,5 Т-1, з-та от потери охлаждения Т-1, сигнализация Т-1, управление и авт-ка ОД-220 Т-1, автоматикака отсечного клапана Т-1, автоматика охлаждения Т-1, автоматика РПН Т-1, БАР РПН Т-1, технологические защиты Т-1, ТТ Т-1. Калибровка манометров: вводов 220 кВ Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1, РПН Т-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: РПН Т-1. |  | 03:00 | 01.10.24 | 05.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Текущий ремонт: РРП-1-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ Староминская, ВЧ заградитель ф"А" ВЛ 220 кВ Староминская. |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Высоковольтные испытания: МВ-220 Староминская, вводов 220 кВ МВ-220 Староминская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов 220кВ МВ-220 Староминская. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 220 кВ МВ-220 Староминская. |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
1 СШ-220 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 1 СШ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
РП-220 | Техобслуживание: ТТ-220 РП. Текущий ремонт: РРП-1-220. |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: РРП-2-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Брюховецкая(ЭПЗ-1636), ШОН, АЛАР ФЦТ ВЛ 220 кВ Брюховецкая. |  | 02:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7
02.10 - 05.10
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Брюховецкая(ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ привод МВ-220 Брюховецкая, ТТ МВ-220 Брюховецкая. |  | 02:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 05.10
РП-220 | Текущий ремонт: РРП-2-220. |  | 02:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 05.10
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2. |  | 02:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн
01.10 - 02.10
МВ-220 К-2 | ТО: МВ-220 К-2. ТО в объёме "К" привод, ТТ МВ-220 К2 |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТР КС-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ВЧЗ-110 ВЛ Новороссийск 2ц. |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения на ПС 110 кВ Новороссийск СР-110 1-2 и сохранением транзита 110 кВ
07.10 - 09.10
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ. ТО в объёме "В" ТАПВ и привод |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн
07.10 - 09.10
БСК-110 №2 | ТО БСК-110 №2 ТТ-110 БСК-2. ТО в объёме "К" ЭМБ и ДУ разъединителями |  | 02:00 | 08.10.24 | 09.10.24 | 2 дн
08.10 - 09.10
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2. ТО в объёме "В" Схема обогрева приводов |  | 02:00 | 08.10.24 | 09.10.24 | 2 дн
08.10 - 09.10
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.10 - 14.10
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО:МВ-110 ВЛ Тоннельная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.10 - 15.10
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО: МВ-110 ВЛ Раевская ТО в объёме "В" ТАПВ и привод МВ-110. |  | 02:00 | 16.10.24 | 18.10.24 | 3 дн
16.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТО: в объёме «В» ВЧЗ, ВЧ обработка, ФП, РФ ф.В.. |  | 02:00 | 16.10.24 | 18.10.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, производству работ на ПС 500 кВ Тамань по замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220.
16.10 - 18.10
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 1ц в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн
17.10 - 17.10
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с выводом его в средний ремонт ремонт. |  | 4 | 18.10.24 | 01.11.24 | 15 дн
18.10 - 01.11
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-220 Тх-2 | Техобслуживание: Р-Тх2-Тх. |  | 02:00 | 07.10.24 | 13.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
08.10 - 13.10
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг. |  | 02:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
02.10 - 07.10
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг. |  | 02:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
02.10 - 07.10
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Техобслуживание: ТН-220 Кг. Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг. ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф."В" | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен для исключения превышения МДП в КС "Староминское ремонтное" в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская при одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
02.10 - 07.10
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ТР: ЛР-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | Заявка снята собственником (Матвиенко Р.А.)
01.10 - 02.10
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТР: ЛР-110 ВЛ Первомайская ТО: МВ-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | Заявка снята собственником (Матвиенко Р.А.)
01.10 - 02.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ТР: ВЧЗ ВЛ-110 КПТФ ф.А, В, С., КС ВЛ-110 КПТФ ф.А, В, С |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ КПТФ. |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц.; К.В.Э.: ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. ТО в объёме "В" РЗА |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
27.10 - 29.10
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО: МВ-110 ВЛ Геленджик. |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Отключение со стороны ПС 220 кВ Крымская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Геленджик. |  | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн
10.10 - 10.10
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц.. |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
05.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Отключение со стороны ПС 220 кВ Крымская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. |  | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.10 - 05.10
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Отключение со стороны ПС 220 кВ Крымская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
04.10 - 04.10
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт МВ-110 АТ-2. | не в транзите | ВЗ | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
14.10 - 14.10
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ШОН ВЛ 11 0кВ Неберджаевская 2ц. ТО К |  | 02:00 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн
16.10 - 16.10
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц; |  | 02:00 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн
16.10 - 16.10
2 СШ-110 кВ | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 АТ-3, ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская, ; ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц |  | 02:00 | 24.10.24 | 31.10.24 | 8 дн
24.10 - 31.10
БСК-110-2 | В связи с ремонтом 2 СШ-110 кВ |  | 02:00 | 24.10.24 | 31.10.24 | 8 дн
24.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ТР: ЛР-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО: МВ-110 ВЛ Первомайская, контроль влажности элегаза ТТ-110 ВЛ Первомайская ТР: ЛР-110 ВЛ Первомайская, ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская, контроль влажности элегаза ТТ-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
ШСВ-110 | Контроль влажности элегаза ТТ-110 ШСВ-110 |  | 02:00 | 24.10.24 | 31.10.24 | 8 дн
24.10 - 31.10
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц.; контроль влажности элегаза ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц; ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод МВ ВЛ-110 Неберджаевская 1ц |  | 02:00 | 28.10.24 | 29.10.24 | 2 дн
28.10 - 29.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Отключение со стороны ПС 220 кВ Крымская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. |  | 02:00 | 28.10.24 | 29.10.24 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-2-110 на ПС 110 кВ Неберджаевская и сохранения транзита 110 кВ
28.10 - 29.10
АТ-1 | Работа сторонами 220/6 кВ в связи с ремонтом ВЭ-110 АТ-1 | не в транзите | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
30.10 - 30.10
ВЭ-110 АТ-1 | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
30.10 - 30.10
АТ-3 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт МВ-110 АТ-3. | не в транзите | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн
31.10 - 31.10
ВЭ-110 АТ-3 | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн
31.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | СР: 1С 220, ЛС 220 Витаминкомбинат, ТР: КС-220 Витаминкомбинат, ВЧЗ ВЛ 220 Витаминкомбинат, ЛР 220 Витаминкомбинат ТО в объеме К ВЧ-заградитель ф.С (ПА), ВЧ обработка, ФП (ПА) |  | 04:00 | 19.10.24 | 28.10.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена для исключения снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Староминская ниже АДН в ПАР КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая при одновременном выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
22.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Киевская | ТО в объёме "В" Комплект РЗА В-2-220 Киевская (ШЭ2607019),привод |  | 02:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн
22.10 - 25.10
В-2-220 Киевская | ТО в объёме "В" Комплект РЗА В-1-220 Киевская (ШЭ2607019),привод |  | 02:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн
22.10 - 25.10
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТО: КС 220 Киевская ф. А,В,С, ВЧЗ 220 Киевская ф. А,В,С |  | 02:00 | 22.10.24 | 25.10.24 | 4 дн
22.10 - 25.10
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 222 | ТО: ТТ-220 Черноморская. ТО в объеме "В" ЭМБ ШР 222,"В" РЛС 222. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
В 221 | ТО: ТТ-220 Черноморская. ТО в объеме "В" ЭМБ ШР 221,"В" РЛС 221. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО: ТТ-220 Черноморская, ВЧЗ 220 Черноморская, отбор проб масла с ТН 220 Черноморская. ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "В". |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | Разрыв транзита в свзи с ремонтом В 110 Леселидзе. |  | 02:00 | 15.10.24 | 18.10.24 | 4 дн
15.10 - 18.10
В 110 Леселидзе | ТО в объеме "К" КРУЭ-110 ШМУ В 110 Леселидзе. ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Леселидзе. LOGO. |  | 02:00 | 15.10.24 | 18.10.24 | 4 дн
15.10 - 18.10
ТН-1-110 | ТО в объеме "К" ШМУ ТН-1-110, цепей ТН-1-110, ШКЭ КРУЭ-110 ТН-1(2)-110 |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн
21.10 - 22.10
ТН-2-110 | ТО в объеме "К" ШМУ ТН-2-110, цепей ТН-2-110, ШКЭ КРУЭ-110 ТН-1(2)-110. |  | 02:00 | 23.10.24 | 24.10.24 | 2 дн
23.10 - 24.10
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО: МВ-110 ВЛ ПАОС | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.10 - 02.10
ТН 2С 220 кВ | ТР: ШР ТН 2С 220 кВ. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ 110 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТР: ТР 110 кВ АТ-2. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ (REC670) ВЭ-110 АТ-2 , привод, ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР 220 кВ АТ-2, ТР 110 кВ АТ-2, РОСШ 110 кВ АТ-2 ТО: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2. ТО в объёме "В": Комплект основных защит 1 компл. АТ-2 (RET670), Комплект основных защит 2 компл. АТ-2 (RET670), ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ДЗО 220кВ АТ-2 (REВ670), TARCON-260 (упр-е РПН), Автоматика охлаждения, Технологические защиты; ТО в объёме "К": ТТ, ТТ 220 кВ АТ-2, ТТ 10 кВ АТ-2, ТН-10 АТ-2; ТО в объёме "К1" АОПО АТ-2 (ШЭ2230108). |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВЭ 222 | ТР: ШР 222. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВЭ 212 | ТР: ШР 212. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
2 С 220 кВ | ТР: ШР 212, ШР 222 2С 220 кВ, ТР 220 кВ АТ-2, ШР ТН 2С 220 кВ. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО: МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор. | с переводом на ОВ | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.10 - 28.10
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. |  | 02:00 | 29.10.24 | 29.10.24 | 1 дн
29.10 - 29.10
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. ВВИ ОМВ-110 |  | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
30.10 - 30.10
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ ПТФ | с переводом на ОВ | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. | под наведенным напряжением | 02:00 | 30.09.24 | 01.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышению МДП в КС "Староминское"
30.09.2024 - 01.10
ВЭ 220 кВ 24 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. |  | 02:00 | 30.09.24 | 01.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09.2024 - 01.10
ВЭ 220 кВ 14 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. |  | 02:00 | 30.09.24 | 01.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09.2024 - 01.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 110кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП ВЛ 110кВ Шкуринская, ВЧ заградитель ВЛ 110кВ Шкуринская, ШОН |  | 02:00 | 02.10.24 | 04.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена для исключения превышения МДП в КС "Староминское ремонтное" в ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская в схеме одновременного ремонта ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
13.10 - 15.10
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 110кВ Шкуринская. |  | 02:00 | 02.10.24 | 04.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.10 - 15.10
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ Каневская. Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 220кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП ВЛ 220 кВ Каневская, ВЧ заградитель ф "А" ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЭ 220 кВ 23 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-220 23, управление разъединителями: ШР 2С ВЭ 220кВ 23, ШР 3С ВЭ 220кВ 23. |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЭ 220 кВ 13 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-220 13, управление разъединителями: ШР 1С ВЭ 220кВ 13, ШР 3С ВЭ 220кВ 13. |  | 02:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 110кВ Ромашки, КС ВЛ 110кВ Ромашки. |  | 02:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская
16.10 - 16.10
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В/ТК: Шкаф осн. защит АТ-2 /Терминал осн. защит АТ-2(Т60), Шкаф/Терминал КСЗ 220 кВ АТ-2 (D60), Шкаф/Терминал КСЗ 110 кВ АТ-2 (D60), Шкаф/Терминал ДЗО 220 кВ АТ-2 (В30). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Технологические защиты АТ-2, TAPCON-260 ( РПН АТ-2). Высоковольтные испытания: АТ-2, вводов 220кВ, 110 кВ АТ-2, ОПН-1 10кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2. |  | 03:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Отключение со стороны ПС 220 Староминская в связи с выводом 2 СШ 110 кВ. |  | 01:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ВЭ 110 кВ Ромашки на ОВ
21.10 - 21.10
2 СШ 110 кВ | ТО: ТН 2 СШ 110 кВ. ВВИ ТН-110 2 СШ. Техобслуживание: ТН 2 СШ 110 кВ. Высоковольтные испытания: ТН 2 СШ 110 кВ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТН 2 СШ 110 кВ. |  | 01:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ АТ-2 (иск.F60), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме ТК: Терминал Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ АТ-2 (F60) |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
2 С 220 кВ | отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-2. |  | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
2 С 220 кВ | Техобслуживание: ОПН 220 кВ 2С, ТН 220 кВ 2С. |  | 01:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн
25.10 - 25.10
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТР: Р 2 СШ СМВ-220. ТО: СМВ-220. С 16 по 20.09.24 - вывод совместно с ВЛ, с 21.09 - с включением РРП-220. | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 23.09.24 | 04.10.24 | 12 дн
23.09.2024 - 04.10
ТН-220 2СШ | ТР: РТН-220 2СШ ТО: ТН-220 2 СШ. ВВИ ТН-220 2 СШ. |  | 04:00 | 23.09.24 | 04.10.24 | 12 дн
23.09.2024 - 04.10
2 СШ 220кВ | СР: 2СШ 220 кВ, ТР: ШР-220 АТ-2, Р 2 СШ СМВ-220, ШР-220 ВЛ Витаминкомбинат, РТН-220 2СШ, РРП-2-220, ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат, ЛР-220 ВЛ Витаминкомбинат, ТО: СМВ-220, ТН-220 2 СШ. С 16 по 20.09.24 - вывод совместно с ВЛ, с 21.09 - с включением РРП-220. | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 23.09.24 | 04.10.24 | 12 дн
23.09.2024 - 04.10
АТ-2 | СР: ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТН-35 АТ-2, ТР-35 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТО: ОПН-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ЛРН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2 |  | 04:00 | 23.09.24 | 04.10.24 | 12 дн
23.09.2024 - 04.10
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. ВВИ МВ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 23.09.24 | 04.10.24 | 12 дн
23.09.2024 - 04.10
СМВ-110 | ТР: Р2 СШ СМВ-110 ТО: СМВ-110. ВВИ СМВ-110 |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, ТР: ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
2 СШ 110кВ | СР: 2 СШ 110кВ; ТР: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, РТН-110 2СШ, ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая , Р2 СШ СМВ-110, ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, СМВ-110, ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, МВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТО: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 3 С 220 кВ | т.р.: ШР ТН 3 С 220 кВ. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 11.10
ТН 4 С 220 кВ | ВПр при т.р.: ШР ТН 3 С 220 кВ. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 07.10
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с выводом ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки и ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки. | не в транзите | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 07.10
ВЭ 220 кВ 13 | т.р.: ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, Р 220кВ 3-4 С, ШР ТН 3 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Центральная, Р ПГ ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки ф.А,В,С; т.о.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 11.10
ВЭ 220 кВ 23 | т.р.: ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, Р 220кВ 3-4 С, ШР ТН 3 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Центральная, Р ПГ ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки ф.А,В,С; т.о.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 11.10
ВЭ 220 кВ 14 | т.р.: Р 220кВ 3-4 С. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | т.р.: Р 220кВ 3-4 С. Необходим одновременный вывод с ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, Р 220кВ 3-4 С, ШР ТН 3 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Центральная, Р ПГ ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки ф.А,В,С; т.о.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная. Необходим одновременный вывод с ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 11.10
2 С 220 кВ | ВПр при т.р.: ШР ТН 3 С 220 кВ. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае выполнения работ в сентябре, вывод в ремонт оказан отказан
07.10 - 07.10
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая | "ТР: ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри, ТО в объеме ""К"" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая. ЭПЗ 1636-67/2, АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Магри тяговая, цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Магри тяговая,цепей РПР МВ-110 ВЛ Магри тяговая." |  | 02:00 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
01.10 - 04.10
МВ-110 ВЛ Магри | "ТО: МВ-110 ВЛ Магри, ЛР 110 ВЛ Магри, ТТ МВ-110 ВЛ Магри. ТО в объеме ""К"" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая. ЭПЗ 1636-67/2, АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Магри тяговая, цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Магри тяговая,цепей РПР МВ-110 ВЛ Магри тяговая." |  | 02:00 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совсместно с ВЛ
01.10 - 04.10
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | "ТО в объеме ""В"" ВЧ обработка, ФП ""С"", ТО в объеме ""К"" РФ-110 кГц (1), РФ-110 кГц (2), РФ-94 кГц (1), РФ-94 кГц (2), РФ-75 кГц (1), РФ-75 кГц (2)" |  | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | "ТР: ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Чилипси. ТО в объеме ""К"" комплекта защит ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая. ЭПЗ 1636-67/2, АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Чилипси, цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Чилипси, цепей РПР МВ-110 ВЛ Чилипси" |  | 02:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн
14.10 - 16.10
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО: МВ-110 ВЛ Чилипси, ЛР 110 ВЛ Чилипси, ТТ МВ-110 ВЛ Чилипси. ТО в объеме "К" комплекта защит ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая. ЭПЗ 1636-67/2, АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Чилипси, цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Чилипси, цепей РПР МВ-110 ВЛ Чилипси |  | 02:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн
14.10 - 16.10
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 |  | 02:00 | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн
17.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | ТР: ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше. ТО в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. ЭПЗ 1636-67/2, АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Аше, Цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Аше, Цепей РПР МВ-110 ВЛ Аше. |  | 02:00 | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн
21.10 - 23.10
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: ТР ЛР 110 ВЛ Аше, ТО: МВ-110 ВЛ Аше, ТТ МВ-110 ВЛ Аше. ТО в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. ЭПЗ 1636-67/2, АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Аше, Цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Аше, Цепей РПР МВ-110 ВЛ Аше. |  | 02:00 | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн
21.10 - 23.10
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
2 С 220 кВ | На время вывода в ремонт АТ-2. |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ 110 кВ АТ-2, ТР 110 кВ АТ-2, ТО: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, В 10 кВ АТ-2. ТО в обеме К: ТТ АТ-2, ТТ ст.10кВ АТ-2 |  | 04:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТР: ТР 110 кВ АТ-2 ТО в объёме "К" ТТ ЭВ 110 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
2 С 220 кВ | На время ввода в работу АТ-2. |  | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн
31.10 - 31.10
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 310, ЛР 311. ТО: , ТТ 311, ТН ВЛ 330 Кропоткин. ТО в объёме "К" РЗА ДЗ-503, Комплект резервных токовых защит, Устройство ускорения защит |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен в связи с опасностью перегруза АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир свыше АДТН в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная и ремонта ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
06.10 - 09.10
ВВ-31 | ТР: ВВ-31 ТО: ТТ-31 |  | 02:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн
01.10 - 02.10
В 311 | ТР: ЛР 311. ТО: , ТТ 311. ВВИ ТТ 311 |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
06.10 - 09.10
В 310 | ТР: ЛР 310. |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
06.10 - 09.10
ВВ-110 Кубанская | ТР: ВВ-110 Кубанская, ЛР-110 Кубанская. ТО: ТТ-110 Кубанская |  | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.10 - 05.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Кубанская |  | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТР: ЛР-110 Кубанская, РОСШ-110 Кубанская. |  | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 для работ Армавирских ЭС
05.10 - 05.10
ВВ-32 | ТР: ВВ-32 ТО: ТТ-32 |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: ЛР 342, ЛР 340. ТО: ТТ 342, ТТ 340 ТО в объёме "К" Комплект резервных токовых защит, Устройство ускорения защит, ТО в объёме "В" ТН ВЛ 330 НвГРЭС | под наведенным напряжением | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин
14.10 - 18.10
В 340 | ТР: ЛР 340 ТО: ТТ 340. ВВИ ТТ-340. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.10 - 18.10
В 342 | ТР: ЛР 342 ТО: ТТ 342. ВВИ ТТ-342. |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.10 - 18.10
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ВВВ-110 АТ-5. ТО: ТТ-110 АТ-5 |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.10 - 18.10
1СШ-330 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-5 |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
10.10 - 10.10
АТ-5 | ТР: АТ-5 ТО: ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5. ТО в объеме К1 АОПО АТ-5 (ШЭЭ 223 0509) ВВИ АТ-5. |  | 04:00 | 07.10.24 | 19.10.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
10.10 - 22.10
ВВ-110 Шовгеновская | CР: ЛР-110 Шовгеновская ТО: ТТ-110 Шовгеновская |  | 04:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.10 - 10.10
ОСШ-110 | CР: РОСШ-110 Шовгеновская, РОСШ-110 Андреедмитриевская. |  | 04:00 | 07.10.24 | 10.10.24 | 4 дн
07.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | CР: РОСШ-110 Шовгеновская, ЛР-110 Шовгеновская |  | 04:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская
09.10 - 10.10
ВВ-110 Андреедмитреевская | СР: ЛР-110 Андреедмитриевская. |  | 04:00 | 09.10.24 | 10.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | СР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская |  | 04:00 | 09.10.24 | 10.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха
07.10 - 08.10
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 ЗТВС |  | 04:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | СР: Шинный мост ВЛ 330 СтГРЭС-1ц . ТР: ЛР 332, ЛР 331. ТО: ТТ 332, ТТ 331. ТО в объёме "В" ДФЗ-504, ПВЗУ, ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС 1ц. ВВИ ТТ 332, ТТ 331. |  | 04:00 | 14.10.24 | 26.10.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир
19.10 - 31.10
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ВВ-110 ЗТВС ТО: ТТ-110 ЗТВС. ТО в объёме "В" РЗА, ТТ |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн
14.10 - 17.10
В 331 | СР: Шинный мост ВЛ 330 СтГРЭС-1ц . ЛР 331. ТТ 331. ВВИ: ТТ 331. |  | 04:00 | 14.10.24 | 26.10.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.10 - 31.10
В 332 | СР: Шинный мост ВЛ 330 СтГРЭС-1ц . ТР: ЛР 332, ЛР 331. ТО: ТТ 332, ТТ 331 ТО в объёме "В" ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС 1ц. ВВИ ТТ 332, ТТ 331. |  | 04:00 | 14.10.24 | 26.10.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.10 - 31.10
1СШ-330 | Вынужденный простой в связи с вводом в работу АТ-5 |  | 02:00 | 19.10.24 | 19.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
22.10 - 22.10
ВВ-110 АТ-1,2 | ТО в объёме "В" ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 АТ-1,2 |  | 04:00 | 21.10.24 | 31.10.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.10 - 02.11.2024
2СШ-330 | В связи с выводом в ремонт АТ-1, АТ-2 |  | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.10 - 23.10
АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 . ТР-110 АТ-1,2 |  | 04:00 | 21.10.24 | 31.10.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена для исключения совмещения с выводом в ремонт АТ-2 и АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в связи с опасностью превышения АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая и АДТН ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС - Прикубанская в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и ДДТН ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС - Прикубанская в исходной схеме
23.10 - 02.11.2024
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, КРУН-10 АТ-2. ТО в объёме "В": Диф. защита, МФТЗ-330, ГЗ-АТ-2, ТЗНП-330 АТ-2, ТЗНП-110 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, ДЗО-10, Технологические защиты, Автоматика обдува, Автоматика РПН, Автоматика пожаротушения, ТТ, ТТ-110 АТ-2 ВВИ АТ-2, ввод 330 кВ АТ-2, ввод 110 кв АТ-2. ХАРГ: АТ-2, РПН АТ-2. ФХА РПН АТ-2 |  | 04:00 | 21.10.24 | 31.10.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена для исключения совмещения с выводом в ремонт АТ-2 и АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в связи с опасностью превышения АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая и АДТН ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС - Прикубанская в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и ДДТН ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС - Прикубанская в исходной схеме
23.10 - 02.11.2024
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-1,2 . ТР: РОСШ-110 А.ТЭЦ-2 |  | 02:00 | 21.10.24 | 04.11.24 | 15 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.10 - 04.11.2024
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | ТР: ЛР-110 А.ТЭЦ-2, РОСШ-110 А.ТЭЦ-2 |  | 02:00 | 28.10.24 | 04.11.24 | 8 дн
28.10 - 04.11.2024
2СШ-330 | В связи с вводом в работу АТ-1, АТ-2 |  | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
02.11.2024 - 02.11.2024
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТО: ВЭ-А-1, ВЭ-А-2, ТН-330-А | под наведенным напряжением | 03:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен в связи с опасностью перегруза АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир свыше АДТН в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная и ремонта ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
06.10 - 09.10
1СШ-330 | СР: 1СШ-330 ТР: Р-А-1-1, Р-Т-1-1 |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 09.10
ВЭ-А-1 | ТР: Р-А-1-1, Р-Т-1-1 ТО в объёме "В" Комплект РЗА ВЭ-А-1 (ШЭ2710 511), привод. ВВИ ТТ-А-1 |  | 03:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 09.10
ВЭ-А-2 | ТО в объёме "В" Комплект РЗА ВЭ-А-2 (ШЭ2710 511), привод. ВВИ ТТ-А-2. |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 09.10
БСК-110 | ТО:БСК-110, ЗН ТОР-110 БСК. ВВИ БСК-110 |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ВВ-110 БСК | ТР: ВВ-110 БСК. ТТ-110 БСК ТО в объеме В |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ШСВВ-110 | ТР:ШСВВ-110 |  | 02:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн
14.10 - 16.10
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Кавказская 1 ц. |  | 04:00 | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн
18.10 - 18.10
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Кавказская 1ц. в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн
21.10 - 23.10
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Славянская | ТР: ШР 1СШ 220 кВ Славянская; ТО: ТТ 220 кВ Славянская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
01.10 - 01.10
ТН 1 СШ 220 кВ | ТР: ШР ТН 1СШ 220 кВ. |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
1 СШ 220 кВ | ТР: ШР 1СШ 220 кВ Славянская, ШР 1СШ 220 кВ Крымская 1ц., ШР 1СШ 220 кВ АТ-1, ШР 1СШ 220 кВ Ильская, ШР ТН 1СШ 220 кВ |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТР: ШР 1СШ 220 кВ Крымская 1ц.; ТО: ТТ 220 кВ Крымская 1ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТР: ШР 1СШ 220 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЭ 220 кВ Ильская | ТР: ШР 1СШ 220 кВ Ильская; ТО: ТТ 220 кВ Ильская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.10.24 | 04.10.24 | 1 дн
04.10 - 04.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТР: РПГ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ЛР ВЛ 500 кВ Тихорецк; |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена для исключения превышения МДП в КС "Центр - Север" в ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
12.10 - 18.10
ВЭ 13 | СР Р 13-3; ТО: ТТ 13 |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.10 - 18.10
ВЭ 23 | СР Р 13-3; ТО: ТТ 13 |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.10 - 18.10
Установка плавки гололеда | ТР: РПГ ВЛ 500 кВ Тихорецк. |  | 02:00 | 15.10.24 | 20.10.24 | 6 дн
15.10 - 20.10
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | БВР при ТР ВЧЗ 220 Ударная ТЭС, КС 220 Ударная ТЭС. |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
03.10 - 06.10
В 220 Ударная ТЭС | "ТО РЗА в объеме ""В""/""ТК"".Шкаф Комплекта РЗА /Терминал Комплекта РЗА В 220 Ударная ТЭС (ШЭ2607019). ТО РЗА в объеме ""В"": РПР, привод В 220 Ударная ТЭС" |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
03.10 - 06.10
ШСВ 220 | ТР ШР-1-220 ШСВ до 04.10.2024 ТР ШР-2-220 ШСВ с 07.10.2024 - 01.11.2024 |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.11.24 | 32 дн
01.10 - 01.11
ШСВ 220 | ТО РЗА в объеме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА ШСВ-220/Терминал Комплекта РЗА ШСВ-220 (ШЭ2607071). ТО РЗА в объеме "В" привод. |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
Р-1-220 | "ТО РЗА в объеме ""В"": Газовая защита Р-1-220, Технологические защиты. " |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
В 220 Р-1-220 | ТО РЗА в объеме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА/Терминал Комплекта РЗА В 220 Р-1-220 (ШЭ2710 512). |  | 04:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТР ВЧЗ 220 Ударная ТЭС, КС 220 Ударная ТЭС, ТО ЗН ФП 220 Ударная ТЭС. ТО РЗА в объеме "К": ВЧЗ ф."А" , "С", ВЧ обработка ф."А", "С" ВЛ 220 кВ УдТЭС - Тамань." |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Киевская, ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
03.10 - 06.10
2 СШ 220 | ТР ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Т-4, ШР-2-220 ОВ, ШР-2-220 Удараня ТЭС, ШР-2-220 Виноградная, ШР-2-220 ШСВ, ШР-2-220 Камыш-Бурун, ШР-2-220 Кафа I цепь, ШР-2-220 Кафа II цепь, ШР-2-220 Кафа №3, ШР-2-220 Р-1-220, ШР-2-220 Вышестеблиевская, ТО 2 СШ 220, ШР-2-220 АТ-3, ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 Порт №2, ШР-2-220 Порт №1, ШР-2-220 Вышестеблиевская №2. С кратковременным вводом в работу 2 СШ 220 участка от яч220 АТ-3 до яч.В 220 Камыш-Бурун в связи с выводом ремонт 2 СШ 220 участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1 для восстановления ошиновки ШСВ 220. |  | 02:00 | 07.10.24 | 01.11.24 | 26 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун с 15.10. по 17.10.2024 | ОДУ Юга: из-за паревышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
07.10 - 01.11
В 220 АТ-1 | ТР ШР-2-220 АТ-1 |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
07.10 - 07.10
АТ-1 | Работа сторонами 500/10 кВ в связи с ремонтом В 220 АТ-1 и ОВ 220. | не в транзите | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на ОВ
07.10 - 07.10
В 220 Камыш-Бурун | ТР ШР-2-220 Камыш-Бурун. Совместно с ЛЭП. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | ЧРДУ: с переводом на ОВ. Время ремонта изменено в связи с переводом на ОВ В 220 Кафа №3 08.10.2024. | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
12.10 - 12.10
В 220 Кафа №3 | ТР ШР-2-220 Кафа №3 | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
08.10 - 08.10
В 220 Виноградная | ТР ШР-2-220 Виноградная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
09.10 - 09.10
В 220 Порт №2 | ТР ШР-2-220 Порт №2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
10.10 - 10.10
В 220 Порт №1 | ТР ШР-2-220 Порт №1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
11.10 - 11.10
В 220 Кафа I цепь | Замена колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь; | с переводом на ОВ | ВЗ | 13.10.24 | 14.10.24 | 23 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
13.10 - 14.10
ШСВ 220 | Демонтаж пролета шин в районе ШСВ 220 |  | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
14.10 - 17.10
2 СШ 220 | БВР при замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220 после атаки БПЛА. с 05-00 - 08-00 вывод в ремонт 2 СШ 220; с 08-00 - 20-00 14.10.2024 демонтаж пролета шин в районе ШСВ 220, замена колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь; с 04-00 - 06-00 15.10.2024 ввод в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун. с 08-00 17.10.2024 вывод в ремонт 2 СШ 220 для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 3 дн 19 ч | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун и включению ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань через ОСШ с 15.10. по 17.10.2024 | ОДУ Юга: из-за паревышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
14.10 - 17.10
АТ-1 | Режим работы АТ-1 ст 500/10 кВ на время вывода в ремонт 2 СШ 220 участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1 и 1 СШ 220. | не в транзите | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 3 дн 3 ч |  | ОДУ Юга: Совместно с СШ 220 кВ
14.10 - 17.10
В 220 Порт №1 | БВР для демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 |  | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 3 дн 3 ч |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
14.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | БВР для демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 | под наведенным напряжением | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 3 дн 3 ч
14.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | Включить в работу через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная в связи с выводом ремонт 2 СШ 220 участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 3 дн 2 ч |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
14.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Включить в работу через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная в связи с выводом ремонт 2 СШ 220 участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 14.10.24 | 17.10.24 | 3 дн 2 ч |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
14.10 - 17.10
2 СШ 220 | Вывод в ремонт участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 15.10.24 | 17.10.24 | 2 дн 4 ч | ОДУ Юга: из-за паревышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
15.10 - 17.10
1 СШ 220 | 15.07.2024 - замена траверсы; 16.07.2024 - восстановление ошиновки ШСВ 220 |  | ВЗ | 15.10.24 | 17.10.24 | 2 дн 2 ч | КубРДУ: с переводом всех присоединений на 2 СШ 220 кВ (участок 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун) | ОДУ Юга: из-за паревышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
15.10 - 17.10
2 СШ 220 | Ввод в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун |  | ВЗ | 15.10.24 | 17.10.24 | 2 дн 2 ч |  | ОДУ Юга: из-за паревышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
15.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | Разрыв транзита на время вывода в ремонт 2 СШ 220 участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1 и 1 СШ 220.. | не в транзите | ВЗ | 15.10.24 | 17.10.24 | 2 дн 2 ч
15.10 - 17.10
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТР ШР-2-220 Вышестеблиевская №2. |  | 02:00 | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
18.10 - 18.10
В 220 АТ-2 | ТР ШР-2-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
21.10 - 21.10
В-2-500 АТ-3 | ТР ТР-1-500 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-500 АТ-3 |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10 - 08.11.2024
В-1-220 АТ-3 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-220 АТ-3. |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10 - 08.11.2024
В-2-220 АТ-3 | ТР ТР-2-500 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-500 АТ-3 |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10 - 08.11.2024
В-2-220 АТ-3 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-220 АТ-3. |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10 - 08.11.2024
АТ-3 | ТР АТ-3, ТР-1-500 АТ-3, ТР-2-500 АТ-3, ТО ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В": ТТ АТ-3. ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ТН 10 АТ-3, Управление задвижками (АТ-3) ВВИ АТ-3. |  | 12:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10 - 08.11.2024
Р-1-220 | В связи с ремонтом В 220 Р-1-220. |  | 02:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
22.10 - 22.10
В 220 Р-1-220 | ТР ШР-2-220 Р-1-220 |  | 02:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
22.10 - 22.10
В 220 Вышестеблиевская | ТР ШР-2-220 Вышестеблиевская | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
23.10 - 23.10
В 220 Т-4 | ТР ШР-2-220 Т-4 |  | 02:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн
24.10 - 24.10
В-2-220 АТ-3 | ТО ШР-2-220 АТ-3, ТТ-2-220 АТ-3 |  | 02:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
25.10 - 25.10
ОВ 220 | ТР ШР-2-220 ОВ |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
28.10 - 28.10
В 220 Ударная ТЭС | ТР ШР-2-220 Ударная ТЭС | с переводом на ОВ | 02:00 | 29.10.24 | 29.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
29.10 - 29.10
В 220 Кафа II цепь | ТР ШР-2-220 Кафа II цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
30.10 - 30.10
В 220 Кафа I цепь | ТР ШР-2-220 Кафа I цепь | с переводом на ОВ | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ОДУ Юга отказано в связи с отказом 2 СШ 220 кВ
31.10 - 31.10
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. |  | 7 | 15.09.24 | 06.10.24 | 22 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на Ростовской АЭС с 15.09. по 04.10.2024
15.09.2024 - 06.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2, ВЧЗ 500 РоАЭС №2 ф.А,В,С. Техническое обслуживание: ТН 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ВЧ загадители. ВЧ обработка ф.А,В,С, ТН 500 РоАЭС №2 . | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | 1 Монтаж траверсы лин. портала ПС-500 Л 2 А 2 Монтаж мачты ПМ 1 |  | 2 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА»
30.09.2024 - 04.10
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ЛС 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТТ-1-500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2, ЭМБ и управление: ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
В-2-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ЛС 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТТ-2-500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2, ЭМБ и управление: ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РР 500 РоАЭС №2. Под ВЛ |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РР 500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ОМВ-110 | Техническое обслуживание: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. ТО в объёме "В": ТТ, Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2). ТО в объёме "К": КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 022). |  | 01:00 | 07.10.24 | 10.10.24 | 4 дн
07.10 - 10.10
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. |  | ВЗ | 07.10.24 | 08.11.24 | 33 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с РОАЭС -Тихорецк №1
22.10 - 23.11.2024
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн
07.10 - 09.10
Р 500 РоАЭС №2 | В связи с ремонтом В-Р-500 РоАЭС №2 |  | 08:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 3 дн
07.10 - 09.10
АТ-4 | ВПр в связи с ремонто 2 СШ-110. |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн | КубРДУ: вывод в ремонт возможен только при условии включения АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк по нормальной схеме.
14.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн
14.10 - 17.10
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР-2-110 АТ-4, ШР-110 Т-2, Р-СМВ-110 2 СШ, ШР-110 Т-6. Техническое обслуживание: СМВ-110 ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн
14.10 - 17.10
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110.ТО в объёме "В": ЭМБ ЭМБ Р-СМВ-110 II СШ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн
14.10 - 17.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | СР: ЛР 500 Кубанская, РПГ ВЛ 500 Кубанская. ТО: ОПН 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская. ВВИ ТН ЛС 500 Кубанская. |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена для исключения превышения МДП в КС "Центр - Север" в ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
12.10 - 18.10
Р 500 Кубанская | Средний ремонт: РР 500 Кубанская, ЗН Р 500 Кубанская. |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.10 - 18.10
В-Р-500 Кубанская | СР: РР 500 Кубанская, ЗН Р 500 Кубанская. ВВИ ТН ЛС 500 Кубанская |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с реактором
12.10 - 18.10
В-2-500 Кубанская | СР: ЛР-2-500 Кубанская,РР 500 Кубанская. ТО: ТН ЛС 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская. ВВИ ТН ЛС 500 Кубанская |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.10 - 18.10
В-1-500 Кубанская | СР: ЛР-1-500 Кубанская,РР 500 Кубанская. ТО: ТН ЛС 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская. ВВИ ТН ЛС 500 Кубанская |  | 04:00 | 14.10.24 | 20.10.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.10 - 18.10
В 110 АТ-4 | Текущий ремонт: ШР-2-110 АТ-4. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-110 АТ-4. |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн
14.10 - 17.10
ТН-220 СШ C | ТО в объёме "К" ТН-220 СШ-С. |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская |  | 01:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
25.10 - 25.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская |  | 01:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
25.10 - 25.10
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская |  | 01:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
25.10 - 25.10
АТ-4 | Дегазация масла. Текущий ремонт: АТ-4, ТР-110 АТ-4. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, В 110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4. КРУН-10 ТН-10 АТ-4. Опробование пожаротушения АТ-4. ВВИ: АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4. Отбор проб масла на ФХА: АТ-4, РПН АТ-4. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-4, РПН АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения работ с выводом АТ-4 14-17.10.2024. Вывод в ремонт возможен только при условии включения АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк по нормальной схеме.
14.10 - 18.10
В-1-330 АТ-4 | ТО в объёме "В": ТТ-1-330 АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.10 - 18.10
В-2-330 АТ-4 | ТО в объёме "В": ТТ-2-330 АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.10 - 18.10
В 110 АТ-4 | Техническое обслуживание: В 110 АТ-4. ТО в объёме "К": автоматика управления, ТАПВ В-110 АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.10 - 18.10
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТО: РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ОПН ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ТН СШ-500С; т.р.: РС-3-С, РС-4-С, ТТ ВЛ 500 Ст. ГРЭС, РЗ ВЛ 500 СтГРЭС-А, С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. ТО в объёме ""К"": Терминал резервных защит 1 компл. ВЛ 500 кВ СтГРЭС (L60), МКПА ВЛ 500 кВ СтГРЭС (ФОЛ, АОПН и УРОВ АОПН). ТО в объёме ""В"": ВЧ обработка, ФП ф. «В», ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС " |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн | КубРДУ: срок изменен для несовмещения с выводом АТ-3 ПС 330 кВ Армавир, в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2024г.
28.09.2024 - 05.10
ВЭ-С-4 | т.р.: РС-3-С, РС-4-С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; т.о. ТТ-С-4, ТН СШ-500С; С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. ТО в объёме "В": ТН СШ-500С |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09.2024 - 05.10
ВЭ-С-3 | т.р.: РС-3-С, РС-4-С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; т.о. ТТ-С-3, ТН СШ-500С; С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. ТО в объёме "К" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60). ТО в объёме "В": ТТ-С-3, Привод ВЭ-С-3 |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09.2024 - 05.10
ВЭ-РС | Т.О.: ТН СШ-500С С.Р.: Ошиновки РС-500; ШР-РС; Т.Р.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, РС-3-С, РС-4-С; |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн | КубРДУ: срок изменен совместно с РС-500
28.09.2024 - 05.10
РС-500 | Вынужденный простой при ремонте ВЭ-РС |  | 04:00 | 28.09.24 | 05.10.24 | 8 дн
28.09.2024 - 05.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ-220 Горячий Ключ ф. А,В,С, РОСШ 220 Гор. Ключ, ЛР 220 Гор. Ключ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Гор. Ключ ф.С. ТО УРЗА в объёме "К": ШОН ф.С, ВЧ-заградитель ф.В ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
30.09.2024 - 04.10
ОСШ-220кВ | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ-220 Горячий Ключ ф. А,В,С, РОСШ 220 Горячий Ключ, ЛР 220 Горячий Ключ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Горячий Ключ ф.С; |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ВЭ 220 Гор.Ключ | Т.Р.: ЛР 220 Гор.Ключ, ВЧЗ ВЛ-220 Горячий Ключ ф. А,В,С,. ТО УРЗА в объёме "К": привод ВЭ 220 Горячий Ключ, ТТ ВЭ 220 Горячий Ключ |  | 04:00 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн
30.09.2024 - 04.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | С.Р.: ЛР 220 Черемушки, РОСШ 220 Черемушки; Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В, КС ВЛ 220 Черемушки ф.А,В. ТО в объёме "В" ВЧ заградитель ф."А" |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 222 | ТО в объеме "К" Цепей ТТ В 222; ТО в объеме "К" ШМУ В 222. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
В 220 | ТО в объеме "К" Цепей ТТ В 220; ТО в объеме "К" ШМУ В 220. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | "ТО: ТН 220 Поселковая; ТТ 220 Поселковая; РГЗТ 220 Поселковая; ОПН 220 Поселковая; ОПН экранов КЛ 220 кВ Поселковая; Концевые муфты КВЛ 220 кВ Черноморская-Поселковая. ТО в объеме ""К"" Цепей ТТ 220 Поселковая (КРУЭ в В 222); ТО в объеме ""К"" Цепей ТТ 220 Поселковая; ТО в объеме ""К"" Цепей ТН 220 Поселковая." | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
Установка плавки гололёда | ТО яч. КРУ 10 кВ № 105 (В 10 ВУПГ) |  | 02:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | ВЗ | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
01.10 - 01.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | ВЗ | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн
07.10 - 08.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 09.10.24 | 10.10.24 | 2 дн
09.10 - 10.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн
14.10 - 16.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт 1 СШ 110 кВ и СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Промзона. |  | ВЗ | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн
17.10 - 17.10
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Техническое обслуживание: АТ-1, кабельной втавки 110 кВ АТ-1, текущий ремонт ОПН 2-10 АТ-1. Остается в работе АТ-2 |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч
07.10 - 11.10
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
1АТ | ТР А/тр-ра 1АТ; КР ЛР-220 1АТ; ТР ЛР-110 1АТ, РОСШ-110 1АТ, АГ в.з. 72 часа |  | 3 | 01.10.24 | 11.10.24 | 11 дн
01.10 - 11.10
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 1АТ; РОСШ-110 ЛЭП Кислородный з-д, АГ 4 часа |  | 04:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн
01.10 - 02.10
СЭВ-220 1 СШ | ТО устройств РЗА в объеме профилактическое восстановление. А.г 4 часа |  | 04:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн
07.10 - 11.10
ЭВ-220 1АТ | КР ШР-220 1 секц. 1СШ 1АТ, АГ 4 часа |  | 04:00 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн
10.10 - 11.10
I секц. 1 СШ 220кВ | КР ШР-220 1 секц.1 СШ; ШСМВ-1; ЛЭП Тверская; ЛЭП Афипская; 2АТ; 1АТ; ОМВ-1 (6шт.), АГ 4 часа |  | 04:00 | 10.10.24 | 25.10.24 | 16 дн
10.10 - 25.10
ШСМВ-220-1 | КР ШР-220 1 секц. 1 СШ ШСМВ-1, АГ 4 часа |  | 04:00 | 10.10.24 | 25.10.24 | 16 дн
10.10 - 25.10
МВ-220 ЛЭП Афипская | КР ШР-220 1 секц. 1 СШ ЛЭП Афипская с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипская на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1), АГ. 4 часа |  | 04:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 2 дн
14.10 - 15.10
ОЭВ-220-2 | ТО устройств РЗА в объеме профилактическое восстановление. А.г 4 часа |  | 04:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн
14.10 - 18.10
ОМВ-220-1 | Изменение уставок в комплекте резервных защит ОМВ-220-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭЗП 1636-67/2) применительно для ВЛ-220 кВ Тверская. С выводом ОМВ-220-1 в ТР. А.г. 3 часа |  | 03:00 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн
16.10 - 16.10
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | КР ШР-220 1 секц. 1 СШ ЛЭП Тверская с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1), АГ 4 часа |  | 04:00 | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн
17.10 - 18.10
ОМВ-220-1 | Изменение уставок в комплекте резервных защит ОМВ-220-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭЗП 1636-67/2) применительно для автотрансформатора 2АТ. С выводом ОМВ-220-1 в ТР. А.г. 3 часа |  | 03:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
ЭВ-220 2АТ | КР ШР-220 1 секц. 1 СШ 2АТ с переводом ст.220кВ а/тр-ра 2АТ на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1), АГ 4 часа |  | 04:00 | 22.10.24 | 23.10.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.10 - 23.10
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | КР ЛР-110 ЛЭП Кислородный завод; РОСШ-110 ЛЭП Кислородный завод, АГ 4 часа |  | 04:00 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ОСШ 110 кВ
02.10 - 02.10
ОМВ-220-1 | КР ШР-220 1 секц. 1 СШ ОМВ-1, АГ 4 часа |  | 04:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТР: II сш 6 кВ, ТТВГ-3, ТТВГ-4; ТО: Т-2, токопровод 6кВ Т-2, шинный мост 6кВ Т-2, ВВ-6 Т-2, ВВ-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-4, ВВ-6 ТСН-2, шинный мост ГГ-3, шинный мост ГГ-4, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, РТН-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, РТН-К ГГ-4, РТН-6 II сш, Р-II сш СВВ-6, ШР-6 ТСН-2, ТН-И ГГ-3, ТН-К ГГ-3, ТН-И ГГ-4, ТН-К ГГ-4, ТН-6 II сш, ОПН ТСН-2, ТТ-6 Т-2, ТТ-6 ВВ-6 Т-2, ТТ-6 ТТВГ-3, ТТ-6 нуля ГГ-3, ТТ-6 ГГ-3, ТТ-6 ТТВГ-4, ТТ-6 нуля ГГ-4, ТТ-6 ГГ-4, ТТ-6 ТСН-2; А/Г -6 час |  | 06:00 | 30.09.24 | 13.10.24 | 14 дн
30.09.2024 - 13.10
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны ICШ 110 кВ), ЗН-I сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 28.10.24 | 10.11.24 | 14 дн
28.10 - 10.11.2024
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 28.10.24 | 10.11.24 | 14 дн
28.10 - 10.11.2024
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); ТО: ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн
28.10 - 30.10
Т-1 | ТР: Т-1, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, I с.ш. 10кВ; ТО: токопровод 6кВ Т-1, шинный мост 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1, ТН-10 I с.ш., ТТ-10 СВ-10, ТТ-10 ВВ-10 Т-1, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-I, ТТ-10 ВВ-10 Ф-2, ТТ-10 ВВ-10 Ф-3, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-I, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1, ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3, ОПН-10 Ф-4; А\Г-3 час |  | 03:00 | 28.10.24 | 10.11.24 | 14 дн
28.10 - 10.11.2024
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); ТО: ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 28.10.24 | 30.10.24 | 3 дн | ВПр в связи с выводом I сш 110 кВ
28.10 - 10.11.2024
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны I CШ 110 кВ); А/Г-3 ч |  | 03:00 | 28.10.24 | 10.11.24 | 14 дн
28.10 - 10.11.2024
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1); ТО: ТН-110 Т-1; А/Г-3 час |  | 03:00 | 28.10.24 | 10.11.24 | 14 дн
28.10 - 10.11.2024
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 31.10.24 | 02.11.24 | 3 дн | ВПр в связи с выводом I сш 110 кВ
28.10 - 10.11.2024
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 31.10.24 | 02.11.24 | 3 дн
31.10 - 02.11.2024
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
20.10 - 24.10
РП-110 | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.10 - 24.10
ВВ-110 Новотроицкая | Для безопасного выполнения работ (БВР) | с отключением токовых цепей | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Крымская
15.10 - 19.10
РП-110 | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.10 - 19.10
ВВ-110 Троицкий водозабор | Для безопасного производства работ (БВР) | без отключения токовых цепей | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.10 - 19.10
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона I цепь | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 11 дн 9 ч
14.10 - 25.10
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-2-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 11 дн 9 ч
14.10 - 25.10
В 220 Т-2 | ТО ТР 220 Т-2, В 220 Т-2 | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 11 дн 9 ч
14.10 - 25.10
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона I цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С ФП 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С | под наведенным напряжением | 03:00 | 14.10.24 | 25.10.24 | 11 дн 9 ч
14.10 - 25.10
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР: РВ-21Л, РВ-20Л, РЛ-Т2, ТН1-Т2, ТН2-Т2, ТТЛ-Т2, ОПН-ВЛ-Т2 |  | 12:00 | 15.09.24 | 06.10.24 | 21 дн 11 ч | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
15.09.2024 - 06.10
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Перетяжка провода. | под наведенным напряжением | 08:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 14 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская и как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2024 год | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
30.10 - 02.11.2024
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Замена изоляторов и арматуры. Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.24 | 06.10.24 | 5 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир свыше АДТН в ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная и ремонта ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов на 2025 год | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
01.10 - 06.10
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.24 | 03.10.24 | 2 дн 14 ч | РРДУ: Перенос сроков для несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Койсуг - А-20 | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
23.10 - 25.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля»; 14 РП). |  | 05:00 | 06.10.24 | 06.10.24 | 1 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
06.10 - 06.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля»; 13 РП). |  | 05:00 | 06.10.24 | 06.10.24 | 1 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
06.10 - 06.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Замена КГП. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 07.10.24 | 21.10.24 | 15 дн | Сроки ремонта установлены с учетом сроков поставки материалов для выполнения работ. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
07.10 - 21.10
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с ПС 500 кВ Ростовская (по схеме «трос - трос» до опоры № 305; 21 РП). |  | 05:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
14.10 - 14.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт провода, замена распорок, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд.Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.10.24 | 04.11.24 | 13 дн 14 ч | РРДУ: Срок выполнения работ сокращен для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
22.10 - 27.10
Объект: ПС 220 кВ А-20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР; ЛР220 Койсуг |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская и как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2024 год | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
30.10 - 02.11.2024
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Работы на 1 с. 220 кВ |  | 02:00 | 01.10.24 | 09.10.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская и как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2024 год | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
30.10 - 07.11.2024
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТО; ЛР220 Р20 |  | 02:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
14.10 - 16.10
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
2 СШ 500 | СР 2СШ 500 кВ |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
21.10 - 25.10
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
СВ 220 | Текущий ремонт ТН 1 СШ 220; ТТ 1 СШ 220 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч
14.10 - 18.10
СВ 220 | Текущий ремонт Р 1 СШ СВ 220 |  | 02:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 1 дн 9 ч
14.10 - 15.10
I СШ 220 кВ | Текущий ремонт ТН 1 СШ 220; ТТ 1 СШ 220 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч
14.10 - 18.10
I СШ 220 кВ | Текущий ремонт Р 1 СШ СВ 220 |  | 02:00 | 14.10.24 | 15.10.24 | 1 дн 9 ч
14.10 - 15.10
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Отбор проб масла из ТТ-110 персоналом СочЭС. |  | 02:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 9 ч
22.10 - 22.10
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 ВЛ Гойтх | не в транзите | 00:30 | 07.10.24 | 07.10.24 | 9 ч
07.10 - 07.10
ЭВ-110 Гойтх | Проф.контроль защит |  | ВЗ | 07.10.24 | 07.10.24 | 9 ч
07.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 ВЛ Кривенковская | не в транзите | 00:30 | 08.10.24 | 08.10.24 | 9 ч
08.10 - 08.10
ЭВ-110 Кривенковская | Проф.контроль защит |  | 00:30 | 08.10.24 | 08.10.24 | 9 ч
08.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 ВЛ Туапсе город | не в транзите | 00:30 | 09.10.24 | 09.10.24 | 9 ч
09.10 - 09.10
ЭВ-110 Туапсе город | Проф.контроль защит |  | 00:30 | 09.10.24 | 09.10.24 | 9 ч
09.10 - 09.10
ШСЭВ-110 | Проф.контроль защит |  | 00:30 | 10.10.24 | 10.10.24 | 9 ч
10.10 - 10.10
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Текущий ремонт Л-57-Л. |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
01.10 - 04.10
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 05.10.24 | 06.10.24 | 1 дн 10 ч | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Кузьминская ВЭС (30.09.2024 - 11.10.2024) | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
12.10 - 13.10
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 10 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
05.10 - 09.10
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Замена изоляции, ремонт провода, замена распорок, вырубка угрожающих |  | 02:00 | 16.10.24 | 20.10.24 | 5 дн | СК РДУ: Срок сокращен в соответствии с утвержденным ГГР. Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
14.10 - 18.10
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
I СШ 500 | Для безопасности при монтаже ТТ 500кВ АТ-504. |  | 04:00 | 17.10.24 | 02.11.24 | 17 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
17.10 - 02.11.2024
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Для безопасности работ при монтаже ВВБ-3 ф"А" |  | 02:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
24.10 - 24.10
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО комплекта РЗА В-Забайкаловская (АПВ,УРОВ) (ШЭЭ 243 0102), ТТ и вторичные цепи ТТ, Автоматика В-Забайкаловская (МШУ, привод). |  | ВЗ | 21.10.24 | 25.10.24 | 4 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Забайкаловская | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
01.10 - 05.10
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | замена изоляторов на опорах 2-29 | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.24 | 13.10.24 | 13 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются в сентябре з. №14942/9622
01.10 - 13.10
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Замена ГЗТ в пролетах опор 149-219 | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.24 | 30.10.24 | 30 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская
01.10 - 13.10
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | замена изоляторов, восстановление обрешетки, ремонт оттяжек | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.24 | 30.10.24 | 30 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ, ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная
08.10 - 27.10
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТР |  | 01:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ТР ВЭ-110 ВЛ ПДК |  | 01:00 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн
14.10 - 14.10
СМВ-110 | ТР |  | 01:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн
15.10 - 15.10
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 |  | 01:00 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
17.10 - 17.10
СМВ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 |  | 01:00 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
17.10 - 17.10
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТР |  | 01:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.10 - 21.10
СВ-110 кВ | ТР | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.10 - 22.10
В-110 кВ ВЛ Черемушки | ТР |  | 01:00 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
23.10 - 23.10
В-110 кВ БСК | ТР В-110 БСК-110 |  | 01:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн
24.10 - 24.10
БСК-110 | ТР |  | 01:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн
24.10 - 24.10
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов в пролете опор № 145-252. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн
14.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов в пролете опор № 70-85. Согласно предписания ЦТН | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.10.24 | 23.10.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5, АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
22.10 - 23.10
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов в пролете опор № 80-95. Согласно предписания ЦТН |  | 02:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5, АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
24.10 - 25.10
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская: техобслуживание ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; проверка в объеме "В" КСЗ ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ2607 022022), ТАПВ, АУВ, защит при снижении давления элегаза (ШЭ2607 019) ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; вторичных цепей ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | ВЗ | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская: ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, 1СШ-110 для техобслуживания ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 28.10.24 | 29.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская
07.10 - 08.10
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская: техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; проверка в объеме "В" КСЗ КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ2607 022022)) |  | 02:00 | 30.10.24 | 31.10.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с переносом срока ремонта ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская на 01.10 - 02.10
30.10 - 31.10
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Текущий ремонт ЛР-110 Прогресс, РРП 1-110 |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
06.10 - 09.10
1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Прогресс, РРП 1-110, Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т -1, техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 09.10
СМВ-110 | Текущий ремонт Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т -1, техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; проверка в объеме "К" КРЗ ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс, ТАПВ СМВ-110, вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Текущий ремонт ЛР-110 Найденовская, РРП 2-110 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.10 - 04.10
СМВ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 Т -2, техобслуживание ТН-110 2СШ; проверка в объеме "К" ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1, ТАПВ СМВ-110, вторичных цепей ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.10 - 04.10
2 СШ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 Т -2, техобслуживание ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.10 - 04.10
РП-110 | Техобслуживание ТТ-110 РП-110 |  | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.10 - 21.10
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Для безопасного выполнения техобслуживания СЭВ-110 (особо опасное рабочее место) |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Отключение 1СШ-110 для безопасного выполнения техобслуживания СЭВ-110 |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
СЭВ-110 | Техобслуживание |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Техобслуживание ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета; проверка в объеме "В" КСЗ ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ2607 022022), ТАПВ, АУВ, защит при снижении давления элегаза (ШЭ2607 019) ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; вторичных цепей ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн
01.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Техобслуживание ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 28.10.24 | 29.10.24 | 2 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен для исключения совмещения с выводом в ремонт АТ 1, АТ 2 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь.
07.10 - 08.10
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 28.10.24 | 29.10.24 | 2 дн
07.10 - 08.10
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Проверка в объеме "В" КСЗ КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ2607 022022)) |  | 01:00 | 30.10.24 | 31.10.24 | 2 дн | КубРДУ: срок ремонта перенесен для исключения совмещения с выводом в ремонт АТ 1, АТ 2 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь.
01.10 - 02.10
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Проверка в объеме "В" КСЗ КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ2607 022022)) |  | 01:00 | 30.10.24 | 31.10.24 | 2 дн
01.10 - 02.10
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | КР ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская |  | 04:00 | 14.10.24 | 26.10.24 | 12 дн 9 ч
14.10 - 26.10
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО РЗА ТАПВ СМВ-110 |  | ВЗ | 07.10.24 | 10.10.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Краснодарской ТЭЦ
01.10 - 04.10
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
СМВ-110 | ТО РЗА КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | ВЗ | 01.10.24 | 03.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ЛЭП для работ на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
09.10 - 11.10
Объект: ПС 110 кВ РИП (КЭС)
СЭВ-110 | Для ТО РЗА СЭВ-110 (ТЗНП,МТЗ,АУВ,АПВ,УРОВ) (ШЭ2607 015) |  | ВЗ | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 Восточная промзона
21.10 - 23.10
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | Для ТО РЗА СМВ-110 |  | ВЗ | 21.10.24 | 23.10.24 | 3 дн
21.10 - 23.10
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | на ПС 110 кВ Комплекс вывод в ремонт 2СШ-110 кВ для ТР ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн
07.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 09.10.24 | 10.10.24 | 2 дн
09.10 - 10.10
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Профиспытание КС-110 ВЛ Курганная |  | 01:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
01.10 - 01.10
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТР ТТ-110 ВЛ Зассовская, Проверка РЗА в объеме "К1" |  | 01:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.10 - 08.10
СОМВ-110 | Проверка РЗА в объеме "К1". | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн
11.10 - 11.10
БСК-110 | ТР БСК, замена банок |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
21.10 - 25.10
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ. |  | 01:00 | 29.10.24 | 29.10.24 | 1 дн
29.10 - 29.10
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 01:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
30.10 - 30.10
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново. |  | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн
30.10 - 30.10
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн
31.10 - 31.10
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита 110 кВ Мостовская - Псебай - Зеленчук, в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн
31.10 - 31.10
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская, Проверка РЗА в объеме "К1" | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.10 - 03.10
ТН-110 1СШ | ТР ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
09.10 - 09.10
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТР ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная на ПС 110 кВ Кущевская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 01:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
07.10 - 09.10
МВ-110 ВЛ Шкуринская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.10 - 09.10
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ-Ромашки, ВЧЗ-110 ВЛ-Ромашки, КС-110 ВЛ-Ромашки, |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 2 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная
16.10 - 18.10
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1 СШ 110 кВ | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 2 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.10 - 18.10
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 2 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ-Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ-110 ВЛ-Ленинградская, КС-110 ВЛ-Ленинградская |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 2 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная
16.10 - 18.10
РП-110 | ТО РРП-1-110 |  | 02:00 | 07.10.24 | 09.10.24 | 2 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.10 - 18.10
2 СШ 110 кВ | ТО Р 2 СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 01.11.2024
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 01.11.2024
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ-Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ВЛ-Староминская, КС-110 ВЛ-Староминская |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
28.10 - 01.11.2024
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 02:00 | 14.10.24 | 18.10.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 01.11.2024
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ-Староминская, ВЧЗ-110 ВЛ-Староминская, КС-110 ВЛ-Староминская |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена для исключения превышения МДП в КС "Староминское ремонтное" в ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская в схеме одновременного ремонта ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
12.10 - 15.10
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 9 ч
12.10 - 15.10
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ-Староминская, Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 9 ч
12.10 - 15.10
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | 110 С.Н.Стеблиевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Н.Мышастовская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. Окраска оборудования. |  | 01:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская НП з. №15425/9861
14.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | 110 С.Н.Стеблиевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Н.Мышастовская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. Окраска оборудования. |  | 01:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская НП з. №15425/9861
14.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Порт – Портовая тяговая | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Кап. ремонт |  | 02:00 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн
21.10 - 25.10
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 01:00 | 04.10.24 | 04.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод вывод ЛЭП для работ на ПС 220 кВ Дагомыс
07.10 - 07.10
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Изменение уставок РЗА. |  | 01:00 | 04.10.24 | 04.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
07.10 - 07.10
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ Сочи. | под наведенным напряжением | 01:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская для работ на ПС 220 кВ Дагомыс
14.10 - 14.10
ЭВ-110 КВЛ Сочи | Изменение уставок РЗА. |  | 01:00 | 11.10.24 | 11.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
14.10 - 14.10
Объект: ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка. ВВИ: КС-110 КВЛ Якорная щель Тяг. (ф.С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
22.10 - 23.10
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Изменение уставок РЗА. |  | 01:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
28.10 - 28.10
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита в связи с отключением МВ-110 КВЛ Магри тяговая. | под наведенным напряжением | 01:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
28.10 - 28.10
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "К1" |  | ВЗ | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
07.10 - 11.10
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита в связи с отключением ЭВ-110 кВ ВЛ КПГЭС. | под наведенным напряжением | 01:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Краснополянской ГЭС
31.10 - 31.10
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Изменение уставок РЗА. |  | 01:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
31.10 - 31.10
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка. | под наведенным напряжением | 00:05 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
01.10 - 01.10
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая: отключить ШСЭВ-110 (с включением на ночь), перевести ЭВ-110 Туапсе город на I СШ 110. На Джубгинская ТЭС: отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). |  | 00:05 | 01.10.24 | 14.10.24 | 14 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.10 - 14.10
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Рубка угрожающих деревьев 148-149, 151-152. | под наведенным напряжением | 01:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс
24.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка. |  | 00:05 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг. |  | 00:05 | 03.10.24 | 03.10.24 | 1 дн
03.10 - 03.10
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Рубка угрожающих деревьев 16ю-17ю, 29ю-31ю. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Адлерской ТЭС
28.10 - 29.10
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь). |  | 00:05 | 15.10.24 | 23.10.24 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.10 - 23.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | От ПС 110 кВ Туапсе тяговая до опоры № 453. БВР на ВЛ 110кВ Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор. | под наведенным напряжением | 02:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Включение участка ВЛ от ПС 110 кВ Гойтх тяговая до опоры №453 для запитывания ПС 110 кВ Водозабор |  | 02:00 | 28.10.24 | 31.10.24 | 4 дн
28.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Разрезание шлейфов на опоре № 453. | под наведенным напряжением | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ремонт провода в пролетах опор № 470-472. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.10.24 | 30.10.24 | 2 дн
29.10 - 30.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Соединение шлейфов на опоре № 453. | под наведенным напряжением | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн
31.10 - 31.10
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 07.10.24 | 07.10.24 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с переводом МВ-110 ВЛ Новониколаевская на ОВ
07.10 - 07.10
ОМВ-110 | Опробование ОМВ-110, замена силикагеля ТТ ОМВ-110. |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 9 ч
09.10 - 09.10
ШСМВ-110 | Опробование ШСМВ-110, замена силикагеля ТТ ШСМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 10.10.24 | 10.10.24 | 9 ч
10.10 - 10.10
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Засмена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.24 | 04.10.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ:срок сокращен в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура (заявка № 15363) - 30.09-01.10.24 в связи со снижением напряжения ниже МДН при аварийном отключении КВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская
02.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Верховой осмотр, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 08.10.24 | 08.10.24 | 9 ч
08.10 - 08.10
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, техобслуживание, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
14.10 - 16.10
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
14.10 - 16.10
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Для техобслуживания | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.10.24 | 16.10.24 | 1 дн 10 ч
15.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Для техобслуживаие | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.10.24 | 24.10.24 | 1 дн 11 ч
23.10 - 24.10
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
01.10 - 02.10
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Проверка РЗА. | с переводом на ОВ | 01:00 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.10 - 11.10
МВ-110 Джигинская | Проверка РЗА. | с переводом на ОВ | 01:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.10 - 17.10
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
ЭВ-110 Восточная | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Восточная |  | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
1СШ-110 | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Восточная, ЭВ-110 Крымская, ЭВ-110 Дивноморская, ЭВ-110 Прасковеевка, ЭВ-110 Т-3 |  | 02:00 | 21.10.24 | 24.10.24 | 4 дн
21.10 - 24.10
ЭВ-110 Восточная | Испытание ЭВ-110 Восточная |  | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
ЭВ-110 Крымская | Испытание ЭВ-110 Крымская |  | 02:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн
22.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Крымская |  | 02:00 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн
22.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Дивноморская |  | 02:00 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением Р-110-4 и сохранением транзита 110 кВ
23.10 - 23.10
ЭВ-110 Дивноморская | Испытание ЭВ-110 Дивноморская |  | 02:00 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн
23.10 - 23.10
ЭВ-110 Прасковеевка | Испытание ЭВ-110 Прасковеевка |  | 02:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн
24.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Прасковеевка |  | 02:00 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн
24.10 - 24.10
ОСШ-110 | Испытание ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 25.10.24 | 25.10.24 | 1 дн
25.10 - 25.10
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
МВ-110 Т-1 | Проверка РЗА |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн
21.10 - 22.10
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 Неберджаевская | Проверка РЗА. |  | 01:00 | 09.10.24 | 11.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
02.10 - 04.10
МВ-110 Кирилловская 2 ц | Проверка РЗА. |  | 01:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская. При УСЛОВИИ включения на ПС 110 кВ Новороссийск СР-110 1-2 и сохранением транзита 110 кВ
07.10 - 09.10
МВ-110 Кирилловская 1 ц | Проверка РЗА. |  | 01:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
21.10 - 22.10
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 17.10.24 | 18.10.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
21.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Текущий ремонт ЛР-110 Кирилловская. |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | КуБРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, производству работ на ПС 500 кВ Тамань по замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220.
17.10 - 18.10
СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ, СМВ-110, Р 2 сш СМВ-110. |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, производству работ на ПС 500 кВ Тамань по замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220.
17.10 - 18.10
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш Текущий ремонт ЛР-110 Кирилловская, ТН-110 2 сш. |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, производству работ на ПС 500 кВ Тамань по замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220.
17.10 - 18.10
РП-110 | Текущий ремонт РРП-1-110 |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, производству работ на ПС 500 кВ Тамань по замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220.
17.10 - 18.10
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Испытание СЭВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.10 - 15.10
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Для БВР по испытанию ТН-110 1 сш |  | 02:00 | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн
18.10 - 18.10
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.10.24 | 1 дн
01.10 - 01.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 01.10.24 | 15.10.24 | 15 дн | КубРДУ: срок изменен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
01.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 01.10.24 | 15.10.24 | 15 дн | КубРДУ: срок изменен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
12.10 - 20.10
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Выправка опор |  | 02:00 | 02.10.24 | 02.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
07.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн
03.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн
09.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Неберджаевская на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 09.10.24 | 11.10.24 | 3 дн
02.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 2 цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 14.10.24 | 16.10.24 | 3 дн
07.10 - 09.10
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 16.10.24 | 31.10.24 | 16 дн | КубРДУ: срок изменен в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная
26.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Выправка опор Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, производству работ на ПС 500 кВ Тамань по замене поврежденной траверсы и восстановление ошиновки ШСВ 220.
17.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн
21.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 1 цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 24.10.24 | 25.10.24 | 2 дн
24.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 28.10.24 | 28.10.24 | 1 дн
28.10 - 28.10
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 29.10.24 | 29.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
24.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 30.10.24 | 30.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крымская
03.10 - 03.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор |  | 02:00 | 31.10.24 | 31.10.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
25.10 - 25.10
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 13.10.24 | 7 дн |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС. Подать в соответствии с утвержденным ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или подать как внеплановую диспетчерскую заявку. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
07.10 - 13.10
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО Кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун на ПП Кубань | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 13.10.24 | 7 дн |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС. Подать в соответствии с утвержденным ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или подать как внеплановую диспетчерскую заявку. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
07.10 - 13.10
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун . | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.24 | 13.10.24 | 7 дн |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении с ремонтом одной из ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС. Подать в соответствии с утвержденным ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или подать как внеплановую диспетчерскую заявку. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
07.10 - 13.10
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань II цепь | ТО: ЛР 220 Тамань II цепь. |  | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн | Время ремонта изменено для несовмещения с выводом в ремонт одной из ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС. | ЧРДУ: Отказать по согласованию с Филиалом ПАО «Россети» – Таврическое предприятие магистральных электрических сетей ввиду выполнения данных работ в период 02.09.2024 - 06.09.2024 согласно открытым внеплановым диспетчерским заявкам №17046/5746, 17048/5751. Считать данную заявку излишне поданой. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
04.10 - 07.10
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ЛР 220 Тамань II цепь, ТН 220 Тамань II цепь, ОПН 220 Тамань II цепь. ПП Крым: ТО: ОПН 220 Тамань II цепь. ТО комплекта РЗА В 220 Тамань II цепь (ЗНФ, ЗНР, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2710 511) в объеме "В" | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.24 | 17.10.24 | 4 дн | Время ремонта изменено для несовмещения с выводом в ремонт одной из ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС. | ЧРДУ: Отказать по согласованию с Филиалом ПАО «Россети» – Таврическое предприятие магистральных электрических сетей ввиду выполнения данных работ в период 02.09.2024 - 06.09.2024 согласно открытым внеплановым диспетчерским заявкам №17046/5746, 17048/5751. Считать данную заявку излишне поданой. | bar: Октябрь 2024 Вт 01 to Октябрь 2024 Пт 04; Октябрь 2024 Пн 07 to Октябрь 2024 Пт 11; Октябрь 2024 Пн 14 to Октябрь 2024 Пт 18; Октябрь 2024 Пн 21 to Октябрь 2024 Пт 25; Октябрь 2024 Пн 28 to Октябрь 2024 Чт 31
04.10 - 07.10