## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Ноябрь 2024
[9 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | ТР и испытания |  | 04:00 | 11.11.24 | 17.11.24 | 6 дн 12 ч
25.11 - 01.12.2024
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: Текущий ремонт ЛЭП. Заявка СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.11.24 | 13.11.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ Кубанского ПМЭС
09.11 - 17.11
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 05.11.24 | 13.11.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
09.11 - 17.11
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 03:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 12.11.24 | 14.11.24 | 3 дн
12.11 - 14.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Ударной ТЭС (ПГУ-1, ПГУ-2, ГТУ-3).
22.11 - 26.11
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Перестройка уставок УРЗА под МВ-110 АТ-1/2/3 |  | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн
13.11 - 13.11
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.11 - 13.11
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.11 - 14.11
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.11 - 15.11
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 |  | 02:00 | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн
18.11 - 18.11
ШСМВ-220 | ТР: Р-II СШ ШСМВ-220, ТО ШСМВ-220 |  | 02:00 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн
01.11 - 12.11
ТН-220-IIСШ | ТР: РТН-220-IIСШ, ТО: ОПН-220-IIСШ, ТН-220-IIСШ |  | 02:00 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с IIСШ-220кВ
01.11 - 12.11
IIСШ-220кВ | СР: ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IIСШ ОМВ ТР: ШР-220-IIСШ КТЭЦ, ШР-220-IIСШ ВЛ Ильская, Р-II СШ ШСМВ-220, РТН-220-IIСШ, ТО: ОПН-220-IIСШ, ШР-220-IIСШ АТ-3, ТН-220-IIСШ |  | 04:00 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.11 - 12.11
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Ильская |  | 02:00 | 18.11.24 | 19.11.24 | 2 дн
01.11 - 02.11
МВ-220 ВЛ Ильская | ТО: МВ-220 Ильская ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Ильская |  | 02:00 | 18.11.24 | 19.11.24 | 2 дн
01.11 - 02.11
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | ТР: ЛР-220 ВЛ Ильская, РОСШ-220 ВЛ Ильская, КС ВЛ 220 Ильская, ВЧЗ ВЛ 220 Ильская, ТО: МВ-220 Ильская | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.11.24 | 19.11.24 | 2 дн
01.11 - 02.11
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | СР: ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ | с переводом на ОВ | 04:00 | 20.11.24 | 21.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.11 - 04.11
ОМВ-220 | СР: ШР-220-IIСШ ОМВ |  | 04:00 | 22.11.24 | 23.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IIСШ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 02:00 | 25.11.24 | 26.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.11 - 09.11
ЭВ-220 АТ-3 | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-3 | с переводом на ОВ | 02:00 | 27.11.24 | 28.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.11 - 12.11
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-3. |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн
01.11 - 02.11
МВ-220 НПС-7 | Техобслуживание: МВ-220 НПС-7. Высоковольтные испытания: МВ-220 НПС-7, вводов 220 МВ-220 НПС-7 ст СШ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 НПС-7, вводов 220 МВ-220 НПС-7 ст СШ. |  | 02:00 | 12.11.24 | 14.11.24 | 3 дн
12.11 - 14.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Текущий ремонт: ВЧЗ-220 НПС-7, КС ВЛ-220 НПС-7. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ-заградитель ВЛ 220кВ НПС-7 ф.С (ПА), ВЧ обработка, ФП (ПА) ВЛ 220кВ НПС-7. Высоковольтные испытания: МВ-220 НПС-7, вводов 220 МВ-220 НПС-7 ст СШ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 НПС-7, вводов 220 МВ-220 НПС-7 ст СШ. |  | 02:00 | 12.11.24 | 14.11.24 | 3 дн
12.11 - 14.11
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Каневская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 Каневская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 15.11.24 | 15.11.24 | 1 дн
15.11 - 15.11
ОСШ 220 | ТО: ТН-220 ОСШ-220. ВВИ ТН-220 ОСШ. |  | 01:00 | 18.11.24 | 19.11.24 | 2 дн
18.11 - 19.11
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ОМВ-220. ТО в объёме "К": Комплект резервных защит ОМВ-220 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТАПВ ОМВ-220. |  | 01:00 | 18.11.24 | 19.11.24 | 2 дн
18.11 - 19.11
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 Переясловская, ТТ-110 ВЛ Переясловская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.11.24 | 18.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.11 - 18.11
АТ-3 | ВВИ АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект основных защит 1 комплект АТ-3(ШЭ2607 642), комплект основных защит 2 комплект АТ-3(ШЭ2607 642), КСЗ 220 кВ АТ-3 (ШЭ2710 672), КСЗ 110 кВ АТ-3 (ШЭ2710 672), ДЗО 220 кВ АТ-3 (ШЭ2607 651651), ДЗО 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 651651), АРНТ АТ-3 (ШЭ2607 156), автоматика охлаждения АТ-3, технологические защиты АТ-3, ТТ АТ-3, блокировки: ТР-1 220 АТ-3, ШР-1 220 АТ-3, ТР-1 110 АТ-3, ШР-1 110 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТН 220 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТН 110 АТ-3 |  | 01:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн
18.11 - 22.11
В-1 110 АТ-3 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В-1 110 АТ-3 (ШЭ2607 615), ТТ В-1 110 АТ-3 |  | 01:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн
18.11 - 22.11
В-1 220 АТ-3 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В-1 220 АТ-3 (ШЭ2607 615), ТТ В-1 220 АТ-3 |  | 01:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн
18.11 - 22.11
МВ-110 Медведовская | Техобслуживание: МВ-110 Медведовская, ТТ-110 ВЛ Медведовская Техническое обслуживание РЗА в объёме В: привод МВ-110 Медведовская, ТТ-110 Медведовская, ТТ выносные 110 кВ Медведовская. Калибровка манометров: МВ-110 Медведовская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 19.11.24 | 22.11.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.11 - 22.11
ОВ 110 1 СШ | Работа ВЛ 110 кВ Брюховецкая - АПК-1 через ОВ 110 1 СШ в связи с ремонтом МВ-110 АПК-1. |  | 01:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн
25.11 - 25.11
ОСШ-110 | Техобслуживание: ОСШ 110 кВ, РОСШ-110 Роговская. |  | 01:00 | 26.11.24 | 27.11.24 | 2 дн
26.11 - 27.11
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Техобслуживание: ЛР-110 Роговская Техобслуживание: РОСШ-110 Роговская |  | 01:00 | 26.11.24 | 27.11.24 | 2 дн
26.11 - 27.11
В 110 Роговская | Техобслуживание: ЛР-110 Роговская |  | 01:00 | 26.11.24 | 27.11.24 | 2 дн
26.11 - 27.11
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТР ОР 110 АТ-2. |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
В 110 АТ-2 | ТР: ТР 110 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф авт-ки и УРОВ/Терминал авт-ки и УРОВ В 110 АТ-2 (ШЭ2607 019). ТО в объёме "В" ТТ В 110 АТ-2 |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР 110 АТ-2, ОР 110 АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К": Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН (TAPCON). ТО РЗА в объеме "В": ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К"/"ТК": Шкаф осн. защит/Терминал осн. защит ( ШЭ2607 042), Шкаф комплекта рез. защит/Терминал комплекта рез. защит 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072), Шкаф комплекта рез. защит/Терминал комплекта рез. защит 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072). |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220 |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
В-1-220 Чекон | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал комплекта авт-ки и УРОВ В-1- 220 Чекон (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К" Привод В-1- 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-1 220 Чекон. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
В-2-220 Чекон | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал комплекта авт-ки и УРОВ В-2- 220 Чекон (ШЭ2607 019). ТО РЗА в объеме "К" Привод В-2- 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В" ТТ В-2 220 Чекон. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТР ВЧЗ 220 Чекон, КС 220 Чекон, ТО ЗН КС 220 Чекон. ЗН ОКГТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В": ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "К": ВЧЗ ф."А", "В" ВЧ обработка ф."А", "В" ВЛ 220 кВ Бужора-Чекон. | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220. ТО в объёме "В" ТН-1-220.. |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
05.11 - 09.11
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОР 110 АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
05.11 - 09.11
ОСШ 110 | ТР: ОР 110 АТ-1. |  | 02:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
05.11 - 09.11
В 110 АТ-1 | ТР: ТР 110 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ В 110 АТ-1. |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
05.11 - 09.11
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТР ВЧЗ 220 Виноградная, КС 220 Виноградная, ТО ЗН КС 220 Виноградная. ЗН ОКГТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная |  | 02:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500, 2 С 500 на ПС 500 кВ Тамань, 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
18.11 - 22.11
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | ТО: ТН ОСШ 220 кВ. |  | 02:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн
01.11 - 01.11
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 220 Кругликовская I цепь | Модернизация выключателя ВЭ 220 кВ Кругликовская I цепь заводом-изготовителем. |  | 12:00 | 28.10.24 | 08.11.24 | 12 дн
28.10.2024 - 08.11
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | В связи с Модернизацией выключателя ВЭ 220 кВ Кругликовская I цепь |  | 12:00 | 28.10.24 | 08.11.24 | 12 дн
28.10.2024 - 08.11
В 110 Лорис | ТО в объёме "В" ТТ 110 Лорис |  | 02:00 | 11.11.24 | 13.11.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.11 - 13.11
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | ТО в объёме "В": ТТ 110 Лорис, ШОН 110 Лорис, ВЧ-заградитель ф.А , ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ-заградитель ф.В , ВЧ обработка, ФП ф.В |  | 02:00 | 11.11.24 | 13.11.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.11 - 13.11
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | Вывод в ремонт ВЭ 110кВ. Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителями: - ЗН РОСШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 1СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 2СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; -РОСШ 110 кВ ОВЭ; -ОВЭ 110 кВ; - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-1 в ст. ОСШ 110 кВ. - ЗН РОСШ 110 кВ АТ-2 в ст. ОСШ 110 кВ. |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.11.24 | 32 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
01.10.2024 - 01.11
ОВЭ 110кВ | Подключения цепей АСУ ТП; проверка c оперированием с АРМ разъединителями: - ЗН РОСШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 1СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; - ЗН ШР 2СШ 110кВ ОВЭ в ст.ОВЭ; -РОСШ 110 кВ ОВЭ; -ОВЭ 110 кВ; |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.11.24 | 32 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)"
01.10.2024 - 01.11
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Установка плавки гололёда | т.р. РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, ф.В, ф.С, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС. т.р.: РПГ ВЛ А ф.А, РПГ ВЛ А ф.В, РПГ ВЛ А ф.С, |  | 04:00 | 21.10.24 | 01.11.24 | 12 дн
21.10.2024 - 01.11
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с выводом его в средний ремонт ремонт. |  | 4 | 18.10.24 | 01.11.24 | 15 дн
18.10.2024 - 01.11
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР: ВЧЗ 110 ВЛ Новороссийск 1Ц ф А,В,С. |  | 02:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
ОМВ-110 | Работа стороны 110 кВ Т-3 через ОМВ-110 в связи с ТО МВ-110 Т-3. |  | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн
07.11 - 07.11
ОМВ-110 | Работа стороны 110 кВ Т-4 через ОМВ-110 в связи с ТО МВ-110 Т-4. |  | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ -110 КВЛ Пенайская;ТТ -110 КВЛ Пенайская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.11 - 11.11
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная, ТТ-110 КВЛ Восточная. ТО в объёме "В" ТО в объёме "В" ТТ-110 КВЛ Восточная | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.11.24 | 13.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.11 - 13.11
МВ-220 К-1 | БВР на время замены поврежденных изоляторов в гирляндах и ремонта провода на 2 СШ-220 |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
ТН-220 сш К | ТО в объеме "К" ТН-220 сш К |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
2 СШ-220 | Замена поврежденных изоляторов в гирляндах и ремонт провода на 2 СШ-220 |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
АТ-2 | Замена поврежденных изоляторов в гирляндах и ремонт провода на 2 СШ-220. |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
МВ-220 А-2 | БВР на время замены поврежденных изоляторов в гирляндах и ремонта провода на 2 СШ-220 |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
МВ-220 К-2 | БВР на время замены поврежденных изоляторов в гирляндах и ремонта провода на 2 СШ-220. |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | БВР на время замены поврежденных изоляторов в гирляндах и ремонта провода на 2 СШ-220. ТО в объеме "К" ТН-220 сш К |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
ОМВ-110 | Работ КВЛ 110 кВ Кирилловская – Солнечная с отпайками через ОМВ-110 в связи со СР МВ-110 КВЛ Солнечная. |  | 4 | 23.11.24 | 04.12.24 | 12 дн
23.11 - 04.12.2024
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Атамановская. |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская(ЭПЗ-1636). |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки
06.11 - 07.11
ЭВ-110 Атамановская | Техобслуживание: ЭВ-110 Атамановская, ТТ-110 Атамановская. Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская(ЭПЗ-1636). |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.11 - 07.11
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, В 110 АТ-2. ТО в объеме В ТТ АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТТ-1-10 АТ-2, ТТ-2-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. |  | 04:00 | 25.11.24 | 29.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением ДДТН (АДТН) ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
18.11 - 22.11
В 110 АТ-2 | ТО: В 110 АТ-2. ТО в объёме "В" ТТ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 25.11.24 | 29.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.11 - 22.11
БСК-1-110 | ТО: БСК-1-110, РК БСК-1-110, В 110 БСК-1-110. ТО в объеме В ТТ 110 БСК-1-110. ВВИ БСК-1-110. |  | 02:00 | 25.11.24 | 26.11.24 | 2 дн
25.11 - 26.11
В 110 БСК-1-110 | ТО: В 110 БСК-1-110. ТО в объёме "В" ТТ 110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 25.11.24 | 26.11.24 | 2 дн
25.11 - 26.11
БСК-2-110 | ТО: БСК-2-110, РК БСК-2-110, В 110 БСК-2-110. ТО в объеме В ТТ 110 БСК-2-110. ВВИ БСК-2-110. |  | 02:00 | 27.11.24 | 28.11.24 | 2 дн
27.11 - 28.11
В 110 БСК-2-110 | ТО: В 110 БСК-2-110. ТО в объёме "В" ТТ 110 БСК-2-110. |  | 02:00 | 27.11.24 | 28.11.24 | 2 дн
27.11 - 28.11
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | Техническое обслуживание: 1 СШ-220, КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1, . |  | 04:00 | 06.11.24 | 08.11.24 | 3 дн
06.11 - 08.11
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.11 - 07.11
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110 №1, ЗОН-110 БСК №1, Р-110 БСК №1. ТО в объёме "В" Защиты и автоматика (ШЭ 2607 017217), управление и перегруз БСК №1. ТО в объёме "К" ТТ, ЭМБ и ДУ разъединителями. ВВИ БСК-110 №1. |  | 02:00 | 11.11.24 | 14.11.24 | 4 дн
11.11 - 14.11
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОВЭ 110 кВ | Работа ВЛ 110 кВ Староминская – Ейск II цепь в связи с ремонтом ВЭ 110кВ Ейск II ц. |  | 01:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн
18.11 - 22.11
БСК 110 кВ | Текущий ремонт: БСК 110 кВ. Техобслуживание: ТОР БСК 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф Защит и АУВ 1 компл. ВЭ 110 кВ БСК (иск. F60). Техническое обслуживание РЗА в объёме "ТК": Терминал Защит и АУВ 1 компл. (F60) ВЭ 110 кВ БСК (F60), Терминал Небалансной з-ты 2 компл.ВЭ 110 кВ БСК (F60). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: РПР БСК 110 кВ. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. |  | 01:00 | 25.11.24 | 27.11.24 | 3 дн
25.11 - 27.11
ОВЭ 110 кВ | Работа ВЛ 110 кВ Староминская – Тяговая II цепь в связи с ремонтом ВЭ 110кВ Тяговая II ц. |  | 01:00 | 25.11.24 | 29.11.24 | 5 дн
25.11 - 29.11
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Демонтаж перемычки СП 2-4 С 220 кВ Подключение к 4 С 220 кВ и 2 С 220 кВ разъединителей автотрансформатора АТ-2 | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.11.24 | 30.11.24 | 6 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Черемушки в части установки второго АТ220/110/10 кВ мощностью 125МВА с увеличением трансформаторной мощности ПС до 250 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго»
25.11 - 30.11
2 С 220 кВ | Демонтаж перемычки СП 2-4 С 220 кВ Подключение к 4 С 220 кВ и 2 С 220 кВ разъединителей автотрансформатора АТ-2 |  | 04:00 | 25.11.24 | 30.11.24 | 6 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Черемушки в части установки второго АТ220/110/10 кВ мощностью 125МВА с увеличением трансформаторной мощности ПС до 250 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго»
25.11 - 30.11
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
2 СШ 110 кВ | ТО: ТН 2 СШ 110 кВ, ОПН ТН 2 СШ 110 кВ, ТР: ШР ТН 110 кВ 2СШ, ШР 2 СШ 110кВ Т-1, ШР 2 СШ 110кВ Т-2, ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ, ШР 2 СШ 110 кВ Набережная 1 ц, ШР 2 СШ 110 кВ Набережная 2 ц, ШР 2 СШ 110 кВ Парфюмерная, ШР 2 СШ 110 кВ Южная, ШР 2 СШ 110 кВ АТ-1, ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ, ШР 2 СШ 110 кВ резерв яч 4, ШР 2 СШ 110 кВ резерв яч 5. |  | 02:00 | 05.11.24 | 15.11.24 | 11 дн
05.11 - 15.11
ШСВЭ 110кВ | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ. |  | 02:00 | 05.11.24 | 15.11.24 | 11 дн
05.11 - 15.11
ОВЭ 110кВ | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ. |  | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн
07.11 - 07.11
ВЭ 110 кВ Набережная-1 | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ Набережная 1 ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.11 - 08.11
ВЭ 110 кВ Набережная-2 | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ Набережная 2 ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.11 - 11.11
ВЭ 110 кВ Парфюмерная | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ Парфюмерная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.11 - 12.11
ВЭ 110 кВ Южная | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ Южная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.11 - 13.11
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР: ШР 2 СШ 110 кВ АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.11 - 14.11
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-1,2 . ТР: РОСШ-110 А.ТЭЦ-2 |  | 02:00 | 21.10.24 | 04.11.24 | 15 дн
21.10.2024 - 04.11
ВВ-110 АТ-1,2 | ТО в объёме "В" ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 АТ-1,2 |  | 04:00 | 23.10.24 | 02.11.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
23.10.2024 - 02.11
АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 . ТР-110 АТ-1,2 |  | 04:00 | 23.10.24 | 02.11.24 | 11 дн
23.10.2024 - 02.11
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-1,2, РОСШ-110 АТ-1,2 ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, КРУН-10 АТ-2. ТО в объёме "В": Диф. защита, МФТЗ-330, ГЗ-АТ-2, ТЗНП-330 АТ-2, ТЗНП-110 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, ДЗО-10, Технологические защиты, Автоматика обдува, Автоматика РПН, Автоматика пожаротушения, ТТ, ТТ-110 АТ-2 ВВИ АТ-2, ввод 330 кВ АТ-2, ввод 110 кв АТ-2. ХАРГ: АТ-2, РПН АТ-2. ФХА РПН АТ-2 |  | 04:00 | 23.10.24 | 02.11.24 | 11 дн
23.10.2024 - 02.11
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | ТР: ЛР-110 Арм.ТЭЦ- ??ц., РОСШ-110 Арм.ТЭЦ- II ц. |  | 02:00 | 28.10.24 | 04.11.24 | 8 дн
28.10.2024 - 04.11
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ЛР-110 Арм.ТЭЦ- ??ц. |  | 02:00 | 01.11.24 | 04.11.24 | 4 дн
01.11 - 04.11
2СШ-330 | В связи с вводом в работу АТ-1, АТ-2 |  | 02:00 | 02.11.24 | 02.11.24 | 1 дн
02.11 - 02.11
ВВ-31 | ТО: 1СШ-220, ТН-220-1, ОПН-220-1. |  | 04:00 | 08.11.24 | 11.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.11 - 21.11
ВВ-41 | ТО: 1СШ-220, ТН-220-1, ОПН-220-1. |  | 04:00 | 08.11.24 | 11.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.11 - 21.11
ТН-220-1 | ТО: ТН-220-1, ОПН-220-1. |  | 04:00 | 08.11.24 | 11.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.11 - 21.11
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТР: РПГ-ГЗТ ВЛ Ветропарк, ЛР-220 Ветропарк, ЗКР 220 ВЛ Ветропарк. ТО: 1СШ-220, ТН-220-1, ОПН-220-1 |  | 04:00 | 08.11.24 | 11.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк
18.11 - 21.11
ВВ-41 | ТР: ВВ-41, ТО:ТТ-41 |  | 04:00 | 12.11.24 | 15.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод выключателя для работ на ВЛ
18.11 - 21.11
ВВ-42 | ТР: ВВ-42, ТО:ТТ-42 |  | 04:00 | 12.11.24 | 15.11.24 | 4 дн
12.11 - 15.11
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 322, ЛР 320, Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО: ТТ 322, ТТ 320. ТО в объёме "К": Комплект резервных защит, Устройство ускорения резервных защит; ТО в объёме "В": ТН ВЛ 330 Ст ГРЭС 2ц, ВЧ заградитель, ФП ф."В" ХАРГ: ТН ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц . | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.11.24 | 29.11.24 | 8 дн | ОДУ для совмещения работ
18.11 - 25.11
В 322 | ТР: ЛР 322, ТО: ТТ 322. ВВИ ТТ-322. |  | 04:00 | 22.11.24 | 29.11.24 | 8 дн | Под ВЛ
18.11 - 25.11
В 320 | ТР: ЛР 320, Шинные опоры ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО: ТТ 320. ВВИ: ТТ 320 |  | 04:00 | 22.11.24 | 29.11.24 | 8 дн | Под ВЛ
18.11 - 25.11
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТО: ВЭ-Т-2, ТН-330-Т, ТР: Р-Т-1-Т, Р-Т-2-Т. ВВИ ТН-330-Т, ТТ-Т-1, ТТ-Т-2. |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
1СШ-330 | В связи с выводом в ремонт ТТ-Т-1, ВЭ ВЭ-А-1. |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
ВЭ-А-1 | Для высоковольтных испытаний ТТ-Т-1. |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
ВЭ-Т-2 | ТО: ВЭ-Т-2, ТР: Р-Т-2-Т Комплект РЗА ВЭ-Т-2 (ШЭ2710521). ТО в объеме В. ВВИ ТТ-Т-1, ТТ-Т-2. |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ТН 2 СШ 220 кВ | ТР: ШР ТН 2 СШ 220 кВ, ТО: ТН 2 СШ 220 кВ, ОПН ТН 2 СШ 220 кВ. |  | 02:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн
11.11 - 15.11
2 СШ 220 кВ | ТР: ШР ТН 2СШ 220 кВ, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2, ШР 2 СШ 220 кВ Славянская, ШР 2 СШ 220 кВ Восточная I ц., ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская, ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ II ц. |  | 02:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн
11.11 - 15.11
ВЭ-2-220 кВ АТ-2 | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн
11.11 - 11.11
ВЭ 220 кВ Славянская | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ Славянская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.11 - 12.11
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ Восточная I ц.; ТО: ТТ 220 кВ Восточная I ц. |  | 02:00 | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.11 - 13.11
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская; ТО: ТТ 220 кВ Кирилловская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.11 - 14.11
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ II ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.11.24 | 15.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.11 - 15.11
ВЭ 24 | ТО: ВЭ 24, ТТ 24 |  | 04:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Ударной ТЭС (ПГУ-1, ПГУ-2, ГТУ-3).
22.11 - 26.11
ВЭ 14 | ТО: ВЭ 14, ТТ 14. |  | 04:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Ударной ТЭС (ПГУ-1, ПГУ-2, ГТУ-3).
22.11 - 26.11
ВЭ РЦ | ТО: ВЭ РЦ. |  | 04:00 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн
18.11 - 29.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТО: ВЭ 14, ТТ 14 ТО: ВЭ 24, ТТ 24. |  | 04:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Ударной ТЭС (ПГУ-1, ПГУ-2, ГТУ-3).
22.11 - 26.11
РЦ | ТР: РЦ, ТО: ОПН 500 кВ РЦ, ВВИ: РЦ. |  | 04:00 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн
18.11 - 29.11
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ШСВ 220 | ТР ШР-1-220 ШСВ до 04.10.2024 ТР ШР-2-220 ШСВ с 07.10.2024 - 01.11.2024 |  | 02:00 | 01.10.24 | 01.11.24 | 32 дн
01.10.2024 - 01.11
2 СШ 220 | ТР ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Т-4, ШР-2-220 ОВ, ШР-2-220 Удараня ТЭС, ШР-2-220 Виноградная, ШР-2-220 ШСВ, ШР-2-220 Камыш-Бурун, ШР-2-220 Кафа I цепь, ШР-2-220 Кафа II цепь, ШР-2-220 Кафа №3, ШР-2-220 Р-1-220, ШР-2-220 Вышестеблиевская, ТО 2 СШ 220, ШР-2-220 АТ-3, ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 Порт №2, ШР-2-220 Порт №1, ШР-2-220 Вышестеблиевская №2. |  | 02:00 | 07.10.24 | 01.11.24 | 26 дн | С кратковременным вводом в работу 2 СШ 220 участка от яч220 АТ-3 до яч.В 220 Камыш-Бурун в связи с выводом ремонт 2 СШ 220 участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1 для восстановления ошиновки ШСВ 220.
07.10.2024 - 01.11
В-2-500 АТ-3 | ТР ТР-1-500 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-500 АТ-3 |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10.2024 - 08.11
В-1-220 АТ-3 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-220 АТ-3. |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10.2024 - 08.11
В-2-220 АТ-3 | ТР ТР-2-500 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-500 АТ-3 |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10.2024 - 08.11
В-2-220 АТ-3 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-220 АТ-3. |  | 04:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн
21.10.2024 - 08.11
АТ-3 | ТР АТ-3, ТР-1-500 АТ-3, ТР-2-500 АТ-3, ТО ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В": ТТ АТ-3. ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ТН 10 АТ-3, Управление задвижками (АТ-3) ВВИ АТ-3. |  | 12:00 | 21.10.24 | 08.11.24 | 19 дн | АГ 24 ч. в связи с проведением высоковольтных испытаний.
21.10.2024 - 08.11
1 С 500 | ТР ШР-1-500 АТ-3, ШР-1-500 Ростовская, ТО ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500 |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 500 кВ Тамань, срок сокращен, работы частично выполняются в октябре з. №16201/13049, №16199/13037
11.11 - 12.11
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ связи с ремонтом 1 С 500 | не в транзите | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 500
11.11 - 12.11
В-1-500 Ростовская | ТР ШР-1-500 Ростовская |  | 04:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в октябре з. №16201/13049, №16199/13037
05.11 - 06.11
В-1-500 АТ-3 | ТР ШР-1-500 АТ-3, ТО ТТ-1-500 АТ-3 |  | 04:00 | 07.11.24 | 08.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 500
11.11 - 12.11
2 С 500 | ТР ШР-2-500 АТ-3, ШР-2-500 Ростовская, ТО ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500 |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500
13.11 - 17.11
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ связи с ремонтом 2 С 500 | не в транзите | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 С 500
13.11 - 17.11
В-2-500 Ростовская | ТР ШР-2-500 Ростовская |  | 04:00 | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 С 500
16.11 - 17.11
В-2-500 АТ-3 | ТР ШР-2-500 АТ-3, ТО ТТ-2-500 АТ-3 |  | 04:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 С 500
13.11 - 15.11
1 СШ 220 | ТО 1 СШ 220, ТН-1-220, ОПН-1-220, ТР ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Т-4, ШР-1-220 ОВ, ШР-1-220 Удараня ТЭС, ШР-1-220 Виноградная, ШР-1-220 ШСВ, ШР-1-220 Камыш-Бурун, ШР-1-220 Кафа I цепь, ШР-1-220 Кафа II цепь, ШР-1-220 Кафа №3, ШР-1-220 Р-1-220, ШР-1-220 Вышестеблиевская, ШР-1-220 АТ-3, ТН-1-220, ОПН-1-220, ШР-1-220 Порт №1, ШР-1-220 Порт №2, ШР-1-220 Вышестеблиевская №2. |  | 02:00 | 18.11.24 | 06.12.24 | 19 дн |  | ЧРДУ: Отказать в связи с: 1. Угрозой превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" в исходной схеме. 2. Необходимостью ввода ГВО в ПАР 2 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. Подать как внеплановую диспетчерскую заявку при условии согласования проведения ремонта 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской и Запорожской областей или подать в МГР ЛЭП и ЭЛТ не ранее мая 2025 г.
18.11 - 06.12.2024
ШСВ 220 | ТР ШР-1-220 ШСВ |  | 02:00 | 18.11.24 | 06.12.24 | 19 дн |  | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
18.11 - 06.12.2024
Р-1-220 | Дегазация масла Р-1-220 ф.А,В,С. Калибровка, ТО индикаторов температуры масла/обмотки |  | 4 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн
18.11 - 29.11
В 220 АТ-1 | ТР ШР-1-220 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 18.11.24 | 18.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
18.11 - 18.11
В 220 Ударная ТЭС | ТР ШР-1-220 Ударная ТЭС. |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
19.11 - 19.11
ОВ 220 | ТР ШР-1-220 ОВ |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн |  | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
23.11 - 23.11
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Ударная ТЭС и ОВ 220. |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом В 220 Ударная ТЭС на ОВ
19.11 - 19.11
В 220 Виноградная | ТР ШР-1-220 Виноградная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.11.24 | 20.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
20.11 - 20.11
В 220 Порт №2 | ТР ШР-1-220 Порт №2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.11.24 | 21.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
21.11 - 21.11
В 220 Порт №1 | ТР ШР-1-220 Порт №1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.11.24 | 22.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
22.11 - 22.11
В 220 Камыш-Бурун | ТР ШР-1-220 Камыш-Бурун |  | 02:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
25.11 - 25.11
В-1-500 Ростовская | ТР ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ВО ЛС 500 Ростовская, ТО ТН-2-500 Ростовская, ВО ШМ 500 Р-1-500. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-500 Ростовская. |  | 04:00 | 25.11.24 | 06.12.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.11 - 10.11
В-2-500 Ростовская | ТР ЛР 500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, ВО ЛС 500 Ростовская, ТО ТН-2-500 Ростовская, ВО ШМ 500 Р-1-500. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-500 Ростовская. |  | 04:00 | 25.11.24 | 06.12.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.11 - 10.11
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТР ВЧЗ 500 Ростовская, КС 500 Ростовская, РПГ 500 Ростовская, ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, ВО ЛС 500 Ростовская, ТО ОПН 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, ЗН КС 500 Росовская/ ТО РЗА в объеме "В": Заградитель ВЧ ф."А", "В","С" Ростовская, ВЧ обработка ф."А", "В","С" Ростовская, ТТ-500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.11.24 | 06.12.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с угрозой превышения МДП в КС "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, срок вывода ВЛ сокращен в связи с частичным выполнением работ по НП заявкам №15434/12441 в октябре 2024 года. | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее мая 2025 года.
02.11 - 10.11
В 500 Р-1-500 | ТР Р-1-500, РР 500 Р-1-500, ВО ШМ 500 Р-1-500, ТО ОПН 500 Р-1-500 |  | 02:00 | 25.11.24 | 06.12.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.11 - 10.11
Р-1-500 | ТР Р-1-500, РР 500 Р-1-500, ВО ШМ 500 Р-1-500, ТО ОПН 500 Р-1-500 ТО РЗА в объеме "В": ТТ Р-1-500 (встроенные), Управление задвижками (Р-1-500). |  | 04:00 | 25.11.24 | 06.12.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.11 - 10.11
В 220 Кафа №3 | ТР ШР-1-220 Кафа №3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.11.24 | 26.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
26.11 - 26.11
В 220 Кафа II цепь | ТР ШР-1-220 Кафа II цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 27.11.24 | 27.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
27.11 - 27.11
В 220 Кафа I цепь | ТР ШР-1-220 Кафа I цепь | с переводом на ОВ | 02:00 | 28.11.24 | 28.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
28.11 - 28.11
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТР ШР-1-220 Вышестеблиевская №2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 29.11.24 | 29.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань.
29.11 - 29.11
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. |  | ВЗ | 07.10.24 | 08.11.24 | 33 дн
07.10.2024 - 08.11
АТ-4 | Дегазация масла. Текущий ремонт: АТ-4, ТР-110 АТ-4. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, В 110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4. КРУН-10 ТН-10 АТ-4. Опробование пожаротушения АТ-4. ВВИ: АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4. Отбор проб масла на ФХА: АТ-4, РПН АТ-4. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-4, РПН АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
В-1-330 АТ-4 | ТО в объёме "В": ТТ-1-330 АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
В-2-330 АТ-4 | ТО в объёме "В": ТТ-2-330 АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
В 110 АТ-4 | Техническое обслуживание: В 110 АТ-4. ТО в объёме "К": автоматика управления, ТАПВ В-110 АТ-4. |  | 04:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 5 дн
28.10.2024 - 01.11
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет. |  | 01:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
01.11 - 01.11
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет, РОСШ-110 НПС-1. |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.11 - 02.11
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. |  | 02:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.11 - 01.11
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС. ТО в объёме "К": ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС. |  | 04:00 | 05.11.24 | 13.11.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
09.11 - 17.11
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание: ОПН 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
ВВ-21 | Средний ремонт: СШ-502. Текущий ремонт: Р-21-502 |  | 04:00 | 05.11.24 | 13.11.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.11 - 17.11
ВВ-22 | Средний ремонт: СШ-502. Текущий ремонт: Р-22-502 |  | 04:00 | 05.11.24 | 13.11.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.11 - 17.11
ТН СШ-502 | Техническое обслуживание: ТН СШ-502. ТО в объёме "К": ТН СШ-502. |  | 04:00 | 05.11.24 | 14.11.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.11 - 17.11
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-1-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод |  | 04:00 | 05.11.24 | 08.11.24 | 4 дн
05.11 - 08.11
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ОПН 330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн
14.11 - 14.11
ОМВ-110 | Работ ВЛ 110 кВ Тихорецк - НПС-2 через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 НПС-2. |  | 01:00 | 15.11.24 | 15.11.24 | 1 дн
15.11 - 15.11
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ЛРТ-2. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-2, ОПН 330 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 220 КЛ 220 АТ-2, ТР 6 АТ-2, ОПН 6 АТ-2. Опробование пожаротушения : АТ-2. Техническое обслуживание: ОПН 6 ЛРТ-2, РТ 6 АТ-2, ТН 6 АТ-2. ВВИ: АТ-2, ввода 220 кВ, 330 кВ АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-2, РПН ЛРТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-2, ЛРТ-2, РПН АТ-2, РПН ЛРТ-2. |  | 04:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн
18.11 - 22.11
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская |  | 02:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с необходимостью ввода ГВО для приведения режима в область допустимых параметров в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин. Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ
20.11 - 24.11
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская |  | 02:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.11 - 24.11
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ МВ-110 Малороссийская, ТТ, ШОН-110. | с переводом на ОВ | 04:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.11 - 24.11
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-1 | т.р.: АТ-1; т.о.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1. ТО в объёме "К": Привод ВЭ 220кВ АТ-1; Привод ВЭ 110кВ АТ-1; Дуговая защита ст. 10 кВ АТ-1; ТТ ВЭ-220 АТ-1; ТТ ВЭ-110 АТ-1; ТТ АТ-1; ТТ 10 АТ-1 выносной; ТТ В-10 АТ-1; ТН-10кВ АТ-1 |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением АДТН АТ-2 на ПС 500 кВ Центральная в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
11.11 - 15.11
ВЭ 110 АТ-1 | т.о.: ВЭ 110 АТ-1. ТО в объёме "К": Привод ВЭ 110 АТ-1, ТТ ВЭ 110 АТ-1. |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.11 - 15.11
ВЭ 220 АТ-1 | ТО в объёме "К": Привод ВЭ 220 АТ-1, ТТ ВЭ 220 АТ-1. |  | 04:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.11 - 15.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Замена аппратного зажима ТН ВЛ 500 Кубанская ф.А ТО в объёме "К": МКПА 2 компл. (АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ). |  | 04:00 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Ударной ТЭС (ПГУ-1, ПГУ-2, ГТУ-3).
22.11 - 26.11
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 212 | Демонтаж цепей шкафа автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511 в ШМУ 212., Демонтаж существующего кабеля цепей управления, оперативных цепей выключателя; Изменение схемы токовых цепей ТА5, ТА6. Проверка токовых цепей от постороннего источника тока. Подключение новых кабелей управления: QW1E-426, QW1E-427, Наладка схемы блокировки от многократных включений В-212 при управлении от ШПДС В-212. Подключение выходных цепей ШПДС 2-6-0 В 212 к ШМУ В212, Комплексное опробование вновь подключенных устройств РЗА 2-й архитектуры на первичное оборудование. |  | ВЗ | 11.11.24 | 02.12.24 | 22 дн | по Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
11.11 - 02.12.2024
2 С 220 | Цепи ТН-2-220 - демонтаж: цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511. |  | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | по Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
12.11 - 12.11
ТН-2-220 | Цепи ТН-2-220 - демонтаж: цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511. |  | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | по Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
12.11 - 12.11
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | РЕКОНСТРУКЦИЯ. "Цепи ТН 220 Дагомыс - демонтаж: цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511, цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 210. ШЭ2710 511, цепей Шкафа резервных защит и ОАПВ 1 комплект КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская ШЭ2710 521, цепей Шкафа резервных защит и ОАПВ 2 комплект КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская ШЭ2710 521, цепей Шкафа ДЗК КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская 1 комплект ШЭ2607 051051, цепей Шкафа ДЗК КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская 2 комплект ШЭ2607 051051. Цепи ТТ 220кВ Дагомыс - изменение схемы токовых цепей, проверка токовых цепей от постороннего источника тока. Комплексное опробование вновь подключенных устройств РЗА 2-й архитектуры на первичное оборудование." | под наведенным напряжением | ВЗ | 18.11.24 | 02.12.24 | 15 дн | по Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
18.11 - 02.12.2024
В 210 | "Демонтаж: цепей шкафа автоматики и УРОВ В 210. ШЭ2710 511, Демонтаж существующего кабеля цепей управления, оперативных цепей выключателя; Изменение схемы токовых цепей ТА5, ТА6. Проверка токовых цепей от постороннего источника тока. Подключение новых кабелей управления: QX1E-426, QX1E-427, Наладка схемы блокировки от многократных включений В-210 при управлении от ШПДС В-210. Подключение выходных цепей ШПДС 2-6-0 В 210 к ШМУ В210, Комплексное опробование вновь подключенных устройств РЗА 2-й архитектуры на первичное оборудование." |  | ВЗ | 18.11.24 | 02.12.24 | 15 дн | По Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
18.11 - 02.12.2024
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | "Цепи ТН 220 Адлерская ТЭС - демонтаж: цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 210. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн | По Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
19.11 - 19.11
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн
01.11 - 01.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | ВЗ | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн
04.11 - 04.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | ВЗ | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | ВЗ | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
07.11 - 07.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | ВЗ | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
09.11 - 09.11
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
2 СШ 110 кВ | Капитальный ремонт ШР-110 2СШ 2Т-С2Т; ШР-110 2 СШ С4Т; ШР-110 2СШ ЛЭП ХБК-1; ШР-110 2СШ ЛЭП ХБК-2; ШР-110 2СШ ЛЭП Парфюмерная; ШР-110 2 СШ ЛЭП Кислородный завод, АГ 4 часа |  | ВЗ | 04.11.24 | 15.11.24 | 12 дн
04.11 - 15.11
ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная | Капитальный ремонт ШР-110 2 СШ ЛЭП Парфюмерная с переводом ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная с отпайками на ОСШ-110 (ОЭВ-110). АГ 4 часа |  | ВЗ | 04.11.24 | 05.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.11 - 05.11
ОСШ 110 кВ | Для перевода питания ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ-ХБК 1 цепь с отпайкой на ПС Восточная на время КР ШР-110 2 СШ ЛЭП ХБК-1. АГ 4 часа |  | ВЗ | 07.11.24 | 08.11.24 | 2 дн
07.11 - 08.11
ОСШ 110 кВ | Для перевода питания ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ-ХБК 2 цепь с отпайкой на ПС Восточная на время КР ШР-110 2 СШ ЛЭП ХБК-2. АГ 4 часа |  | ВЗ | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн
11.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП Кислородный завод; РОСШ-110 ЛЭП Кислородный завод; ШР-110 2СШ ЛЭП Кислородный завод. АГ 4 часа |  | ВЗ | 14.11.24 | 19.11.24 | 6 дн
14.11 - 19.11
ЭВ-110 ЛЭП Кислородный завод | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП Кислородный завод; РОСШ-110 ЛЭП Кислородный завод; ШР-110 2СШ ЛЭП Кислородный завод. АГ 4 часа |  | ВЗ | 14.11.24 | 19.11.24 | 6 дн
14.11 - 19.11
ЭВ-110 ЛЭП Восточная промзона | Проверка ТАПВ ЭВ-110 Восточная промзона с переводом КВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона с отпайками на ОСШ-110 (ОЭВ-110). АГ 4 часа |  | ВЗ | 21.11.24 | 21.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.11 - 21.11
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт провода, замена распорок, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.10.24 | 04.11.24 | 13 дн 14 ч |  | КубРДУ: отказана, в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2024 года, вывод ВЛ разрешен с 22.10.2024 по 27.10.2024, а так же в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Невинномысск | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
22.10.2024 - 04.11
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Замена изоляторов и арматуры. Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 04:00 | 05.11.24 | 12.11.24 | 7 дн 14 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин, срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Тихорецк | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
11.11 - 17.11
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР: ВЧЗ и КС КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая |  | 02:00 | 25.11.24 | 26.11.24 | 2 дн | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
25.11 - 26.11
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
1 СШ 500 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт АТГ-1 |  | 02:00 | 18.11.24 | 18.11.24 | 1 дн |  | РРДУ: Отказано в связи с недопустимой перегрузкой КС "Платовское" выше МДП в случае отключения АТ-3 или АТ-4 на ПС 500 кВ Шахты в схеме ремонтов 3 блоков на Новочеркасской ГРЭС | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
18.11 - 18.11
1 СШ 500 | Отключить кратковременно для ввода в работу АТГ-1 |  | 02:00 | 29.11.24 | 29.11.24 | 1 дн |  | РРДУ: Отказано в связи с недопустимой перегрузкой КС "Платовское" выше МДП в случае отключения АТ-3 или АТ-4 на ПС 500 кВ Шахты в схеме ремонта трех блоков на Новочеркасской ГРЭС | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
29.11 - 29.11
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Отбор проб масла из ТТ 110 кВ, ТО ТТ 110 кВ. |  | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 9 ч
12.11 - 12.11
Объект: ПС 220 кВ Тверская
МВ-110 ВЛ-Куринская | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 04.11.24 | 04.11.24 | 9 ч
04.11 - 04.11
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 9 ч
05.11 - 05.11
МВ 110 ВЛ-Ерик | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 9 ч
06.11 - 06.11
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 9 ч
07.11 - 07.11
ШСМВ-110 | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 9 ч
08.11 - 08.11
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная
02.11 - 02.11
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Проф.контроль защит |  | 01:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская (з. №16908/13290 с 21.10.2024 по 06.11.2024)
12.11 - 12.11
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23). |  | 01:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
08.11 - 08.11
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | замена дистанционных распорок, верховой осмотр, замена изоляторов, ремонт провода |  | 02:00 | 05.11.24 | 13.11.24 | 9 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Кубанского ПМЭС | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
09.11 - 17.11
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Замена изоляции, ремонт провода, замена распорок, вырубка угрожающих |  | 02:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн |  | СК РДУ: Как излишне поданная. Данные работы утверждены в МГР на октябрь. Согласовано с собственником. | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
11.11 - 15.11
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
I СШ 500 | Для безопасности при монтаже ТТ 500кВ АТ-504. |  | 04:00 | 17.10.24 | 02.11.24 | 17 дн | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
17.10.2024 - 02.11
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС - Армавир II цепь |  | 04:00 | 18.11.24 | 29.11.24 | 12 дн | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
18.11 - 29.11
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора, проведения работ по монтажу систем защиты от БПЛА. |  | ВЗ | 02.11.24 | 14.11.24 | 13 дн
02.11 - 14.11
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220 АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора, проведения работ по монтажу систем защиты от БПЛА. |  | ВЗ | 02.11.24 | 14.11.24 | 13 дн
02.11 - 14.11
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110 АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора, проведения работ по монтажу систем защиты от БПЛА. |  | ВЗ | 02.11.24 | 14.11.24 | 13 дн
02.11 - 14.11
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Замена ГЗТ в пролетах опор 149-219 по ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.24 | 30.11.24 | 29 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
13.11 - 30.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Обрезка боковых, замена изоляторов по ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками на участке ВЛ от ПС 500 кВ Центральная до Р-110 "Ц" | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.24 | 30.11.24 | 29 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН (АДТН) ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
01.11 - 30.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Вынужденный простой ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками в связи с выводом в ремонт В-110 кВ ВЛ Центральная |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн
19.11 - 19.11
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Ремонт оттяжек по ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.24 | 30.11.24 | 29 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ.
05.11 - 20.11
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Ремонт оттяжек по ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.24 | 30.11.24 | 29 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ.
27.11 - 01.12.2024
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТР |  | 01:00 | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.11 - 14.11
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТО ШР-110 В-110 кВ ВЛ Центральная |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн
19.11 - 19.11
1 СШ 110 кВ | ТО ШР-110 В-110 кВ ВЛ Центральная |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн
19.11 - 19.11
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В 1 - 110 кВ Т-1 | ТО В 1 - 110 кВ Т-1 |  | 01:00 | 21.11.24 | 21.11.24 | 1 дн
21.11 - 21.11
В 2 – 110 кВ Т-1 | ТО В 2 – 110 кВ Т-1 |  | 01:00 | 21.11.24 | 21.11.24 | 1 дн
21.11 - 21.11
В 1 - 110 кВ Т-2 | ТО В 1 - 110 кВ Т-2 |  | 01:00 | 22.11.24 | 22.11.24 | 1 дн
22.11 - 22.11
В 2 - 110 кВ Т-2 | ТО В 2 - 110 кВ Т-2 |  | 01:00 | 22.11.24 | 22.11.24 | 1 дн
22.11 - 22.11
В-110 кВ ВЛ Северная | ТО В-110 кВ ВЛ Северная | с переводом на ОВ | 01:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ОВ
25.11 - 25.11
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТО В-110 кВ ВЛ Центральная | с переводом на ОВ | 01:00 | 26.11.24 | 26.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ОВ
26.11 - 26.11
ОВ-110 кВ | ТО ОВ-110 кВ |  | 01:00 | 27.11.24 | 27.11.24 | 1 дн
27.11 - 27.11
В-110 кВ БСК | ТО В-110 кВ БСК |  | 01:00 | 27.11.24 | 27.11.24 | 1 дн
27.11 - 27.11
В-110 кВ АТ-1 | ТО ВЭ 110 кВ АТ-1 | с переводом на ОВ | 01:00 | 28.11.24 | 28.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ОВ
28.11 - 28.11
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов в пролете опор № 80-95. Согласно предписания ЦТН |  | 02:00 | 18.11.24 | 19.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.11 - 19.11
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов в пролете опор № 70-85. Согласно предписания ЦТН |  | 02:00 | 20.11.24 | 21.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая
27.11 - 28.11
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов в пролете опор № 111-300 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.11.24 | 29.11.24 | 4 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
05.11 - 06.11
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи |  | 02:00 | 25.11.24 | 26.11.24 | 2 дн
25.11 - 26.11
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ |  | 02:00 | 25.11.24 | 26.11.24 | 2 дн
25.11 - 26.11
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая |  | 02:00 | 27.11.24 | 28.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.11 - 15.11
МВ-110 Кубанская тяговая | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи |  | 02:00 | 27.11.24 | 28.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Проверка в объеме "В" ДЗШ 1СШ-110, УРОВ-110, , замена кабелей токовых цепей ДЗШ 1СШ-110 |  | 02:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
МВ-110 ГНС-1 | Проверка в объеме "В" ДЗШ 1СШ-110, УРОВ-110, замена кабелей токовых цепей ДЗШ 1СШ-110 | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
СОМВ-110 | Проверка в объеме "В" ДЗШ 1СШ-110, УРОВ-110, замена кабелей токовых цепей ДЗШ 1СШ-110 | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 07.11.24 | 08.11.24 | 2 дн
07.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Проверка в объеме "В" ДЗШ 2СШ-110, УРОВ-110, замена кабелей токовых цепей ДЗШ 2СШ-110 |  | 02:00 | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн
11.11 - 12.11
СОМВ-110 | Проверка в объеме "В" ДЗШ 2СШ-110, УРОВ-110, замена кабелей токовых цепей ДЗШ 2СШ-110 | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн
11.11 - 12.11
МВ-110 Кропоткин | Проверка в объеме "В" ДЗШ 2СШ-110, УРОВ-110, замена кабелей токовых цепей ДЗШ 2СШ-110 | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн
11.11 - 12.11
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | БВР для ТО РЗА "К" |  | 01:00 | 18.11.24 | 20.11.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.11 - 20.11
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Для ТО РЗА "К" |  | 01:00 | 18.11.24 | 20.11.24 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь.
18.11 - 20.11
МВ-110 ВЛ Афипская II цепь |  |  | ВЗ | 25.11.24 | 27.11.24 | 3 дн | Заявка снята собственником
25.11 - 27.11
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | Для БВР ТО РЗА "К" |  | 01:00 | 04.11.24 | 07.11.24 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
04.11 - 07.11
Объект: ПС 110 кВ РИП (КЭС)
СЭВ-110 | ТО РЗА "К" |  | 01:00 | 11.11.24 | 13.11.24 | 3 дн |  | Работа выполнена в октябре з. №17799/11547
11.11 - 13.11
Объект: ПС 110 кВ Северская
СЭВ-110 | ТО РЗА "К" |  | 01:00 | 25.11.24 | 27.11.24 | 3 дн
25.11 - 27.11
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТР ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, профиспытание КС-110 ВЛ Курганная на ПС 110 кВ Андреедмитриевская. |  | 02:00 | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн
04.11 - 04.11
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов и верховой осмотр (КР ТОиР 2024). |  | 02:00 | 14.11.24 | 15.11.24 | 2 дн
14.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТО | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
13.11 - 13.11
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.11 - 07.11
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская |  | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО МВ-110 ВЛ Псебай |  | 02:00 | 18.11.24 | 18.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.11 - 18.11
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТО МВ-110 ВЛ Промышленная |  | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.11 - 19.11
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 20.11.24 | 20.11.24 | 1 дн
20.11 - 20.11
БСК-110 | ТР БСК, замена банок |  | 02:00 | 22.11.24 | 24.11.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
02.11 - 03.11
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК |  | 02:00 | 22.11.24 | 22.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с БСК
02.11 - 02.11
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110 |  | 02:00 | 31.10.24 | 01.11.24 | 2 дн
31.10.2024 - 01.11
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита 110 кВ Мостовская - Псебай - Зеленчук на время вывода в ремонт СМВ-12-110 |  | 02:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн
01.11 - 01.11
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
07.11 - 07.11
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн
09.11 - 09.11
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Разрыв транзита в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
09.11 - 09.11
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2 СШ 110 кВ | ТО Р 2 СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч
28.10.2024 - 01.11
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч
28.10.2024 - 01.11
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ-Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ВЛ-Староминская, КС-110 ВЛ-Староминская |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч
28.10.2024 - 01.11
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 02:00 | 28.10.24 | 01.11.24 | 4 дн 9 ч
28.10.2024 - 01.11
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ТО |  | 01:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | ТО |  | 01:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн
12.11 - 12.11
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Шепси (ф С), КС-110 ВЛ Шепси (ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.11.24 | 15.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Волконка
ОСШ-110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 КВЛ Головинка (ф.А,ф.В,ф С), КС-110 КВЛ Головинка (ф.В,ф С). |  | 02:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Головинка (ф.А,ф.В,ф С), КС-110 КВЛ Головинка (ф.В,ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.11 - 06.11
ОСШ-110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 КВЛ Якорная щель тяговая (ф.В,ф С). |  | 02:00 | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
07.11 - 08.11
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Якорная щель тяговая (ф.В,ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.11 - 08.11
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Т.О. МВ-110 КВЛ Магри тяговая (сушка масла). |  | 02:00 | 12.11.24 | 15.11.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом ОСШ-110
13.11 - 16.11
ОСШ-110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,ф С). |  | 02:00 | 12.11.24 | 13.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с переводом МВ-110 КВЛ Магри тяговая через ОСШ-110
11.11 - 12.11
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ-110 КВЛ Магри тяговая. |  | 02:00 | 12.11.24 | 15.11.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с переводом МВ-110 КВЛ Магри тяговая на ОВ
13.11 - 16.11
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.11.24 | 13.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.11 - 12.11
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Т.О. РПГ-110 ВЛ Навагинская, РПГ-110 ВЛ-110, Ф-1 ПГ, КЛ-10. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн
19.11 - 19.11
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110 (сушка масла). |  | 02:00 | 25.11.24 | 29.11.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
25.11 - 29.11
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Т.О: РПГ-110 ВЛ-110, В-10 ПГ, КЛ-10. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.11.24 | 12.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
01.11 - 01.11
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | ТО РЗА в объеме "К1" |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу и КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая НП з. №17773/14303
01.11 - 01.11
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТО РЗА в объеме "К1" |  | 01:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн
05.11 - 06.11
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Т.О: РПГ-110 ВЛ Кривенковская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн
11.11 - 11.11
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Т.О: РПГ-110 ВЛ Тверская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.11.24 | 14.11.24 | 1 дн
14.11 - 14.11
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 00:15 | 02.11.24 | 02.11.24 | 1 дн
02.11 - 02.11
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская |  | 00:15 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Т.О:РПГ-110 ВЛ Лазурная. |  | 02:00 | 15.11.24 | 15.11.24 | 1 дн
15.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
СЭВ-110 | Устранение замечаний ЦТН (замена ТТ СЭВ 110). |  | 02:00 | 13.11.24 | 15.11.24 | 3 дн
13.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Навагинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Т.О: РПГ-110 ВЛ-110, В-10 ПГ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.11.24 | 13.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
02.11 - 02.11
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Т.О.ЗКР-110 ВЛ Гойтх, РПГ-110 ВЛ-110, В-10 ПГ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.11.24 | 18.11.24 | 1 дн
18.11 - 18.11
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | ТО: ЗКР-110 ВЛ-Лазурная. |  | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн
05.11 - 05.11
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | ТО: ЗКР-110 ВЛ-Ольгинка. | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 00:15 | 02.11.24 | 02.11.24 | 1 дн
02.11 - 02.11
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская |  | 00:15 | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн
05.11 - 05.11
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | ТО: ЗКР-110. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в сязи с выводом ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | ТО: РПГ-ГЗТ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 1 дн
06.11 - 06.11
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | ТО:ЗКР-110 ВЛ-110. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор
21.11 - 21.11
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | ТО РЗА в объеме "К1" |  | 01:00 | 01.11.24 | 02.11.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу и КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая НП з. №17773/14303
01.11 - 01.11
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Проведение ТВК ЛЭП. |  | 00:05 | 01.11.24 | 13.11.24 | 13 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.11 - 13.11
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | ТО, ВВИ: РПГ-110 ВЛ Лазурная, РПГ-ГЗТ ВЛ Лазурная, КЛ-10 ПГ, ВВ-10 ПГ. |  | 02:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн
01.11 - 01.11
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов ГЗТ опоры 297, 324, 326, 457, ремонт ГЗТ в пролете 295-ПС Гойтх, замена ГЗТ 7-ПС Водозабор. | под наведенным напряжением | 01:00 | 05.11.24 | 07.11.24 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тяговая для работ СКЖД
06.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Кронирование деревьев пролеты опор №3б-6б. | под наведенным напряжением | 01:00 | 05.11.24 | 06.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу и КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая НП з. №17773/14303
16.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | БВР на КВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Хоста. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу и КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая НП з. №17773/14303
16.11 - 16.11
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН опоры 313, 314. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу и КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая НП з. №17773/14303
16.11 - 16.11
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 235-236, 223-224. | под наведенным напряжением | 01:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Кронирование деревьев пролеты опор №3км-4км. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн
11.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 227-229, 230-231, 232-234, 236-239. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.11.24 | 13.11.24 | 3 дн
11.11 - 13.11
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь). |  | 00:05 | 14.11.24 | 15.11.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.11 - 15.11
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 227-229, 230-231, 232-234, 236-239. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.11.24 | 20.11.24 | 3 дн
18.11 - 20.11
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Проведение ТВК ЛЭП. |  | 00:05 | 18.11.24 | 26.11.24 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.11 - 26.11
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение ТВК ЛЭП. |  | 00:05 | 27.11.24 | 29.11.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.11 - 29.11
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА апод включение РП-110 на ПС 110 кВ Медведовская. |  | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 9 ч
07.11 - 07.11
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская. |  | 02:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 9 ч
11.11 - 11.11
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
08.11 - 08.11
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для включения ПР-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
05.11 - 05.11
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 07.11
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
06.11 - 06.11
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
06.11 - 06.11
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Не в транзите, из-за ремонта 1 сш-110. |  | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 9 ч
05.11 - 05.11
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская. |  | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 9 ч
05.11 - 05.11
СМВ-110 I-II | Опробование привода СМВ-110 12. |  | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 9 ч
05.11 - 05.11
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремонта 2 сш-110. |  | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 9 ч
06.11 - 06.11
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2 сш. |  | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 9 ч
06.11 - 06.11
СМВ-110 II-III | Опробование привода СМВ-110 23. |  | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 9 ч
06.11 - 06.11
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремонта 3 сш -110. |  | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 9 ч
07.11 - 07.11
III сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 3 сш. |  | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 9 ч
07.11 - 07.11
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, Р-110-АК на ПС 110 кВ Западная, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.А,В, КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.А,В на ПС 110 кВ Западная | под наведенным напряжением | 01:00 | 01.11.24 | 03.11.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки
06.11 - 08.11
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Для техобслуживания | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.11.24 | 08.11.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме. Перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Тихорецк
01.11 - 02.11
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, СМВ-110, Р 2 сш СМВ-110 |  | 02:00 | 26.11.24 | 27.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
26.11 - 27.11
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 сш, Р 2 сш СМВ-110 |  | 02:00 | 26.11.24 | 27.11.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
26.11 - 27.11
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 18.11.24 | 18.11.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.11 - 18.11
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Восточная |  | 01:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн
25.11 - 25.11
1СШ-110 | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Восточная, ЭВ-110 Крымская, ЭВ-110 Дивноморская, ЭВ-110 Прасковеевка, ЭВ-110 Т-3 |  | 01:00 | 25.11.24 | 28.11.24 | 4 дн
25.11 - 28.11
ЭВ-110 Восточная | Испытание ЭВ-110 Восточная |  | 01:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн
25.11 - 25.11
ЭВ-110 Крымская | Испытание ЭВ-110 Крымская |  | 01:00 | 26.11.24 | 26.11.24 | 1 дн
26.11 - 26.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Крымская |  | 01:00 | 26.11.24 | 26.11.24 | 1 дн
26.11 - 26.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Дивноморская |  | 01:00 | 27.11.24 | 27.11.24 | 1 дн
27.11 - 27.11
ЭВ-110 Дивноморская | Испытание ЭВ-110 Дивноморская |  | 01:00 | 27.11.24 | 27.11.24 | 1 дн
27.11 - 27.11
ЭВ-110 Прасковеевка | Испытание ЭВ-110 Прасковеевка |  | 01:00 | 28.11.24 | 28.11.24 | 1 дн
28.11 - 28.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Прасковеевка |  | 01:00 | 28.11.24 | 28.11.24 | 1 дн
28.11 - 28.11
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 сш |  | 02:00 | 13.11.24 | 14.11.24 | 2 дн
13.11 - 14.11
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 сш |  | 02:00 | 15.11.24 | 15.11.24 | 1 дн
15.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 19.11.24 | 19.11.24 | 1 дн
19.11 - 19.11
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Испытание СЭВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн
11.11 - 11.11
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 Т-1 |  | 02:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн
25.11 - 25.11
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Впр в связи с вывоводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Джигинская |  | 02:00 | 15.11.24 | 15.11.24 | 1 дн
15.11 - 15.11
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | БВР по выправке опор ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС |  | 02:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн
01.11 - 01.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Выправка опор |  | 02:00 | 01.11.24 | 01.11.24 | 1 дн
01.11 - 01.11
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 05.11.24 | 05.11.24 | 1 дн
05.11 - 05.11
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 05.11.24 | 15.11.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
02.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Ремонт провода |  | 02:00 | 06.11.24 | 06.11.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская (з. №16908/13290 с 21.10.2024 по 06.11.2024)
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Выправка опор |  | 02:00 | 07.11.24 | 07.11.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская (з. №16908/13290 с 21.10.2024 по 06.11.2024)
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 08.11.24 | 08.11.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
11.11 - 11.11
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 11.11.24 | 11.11.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.11 - 11.11
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор |  | 02:00 | 13.11.24 | 14.11.24 | 2 дн
13.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 18.11.24 | 22.11.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.11 - 22.11
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 18.11.24 | 28.11.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик
16.11 - 24.11
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Троицкий водозабор |  | 02:00 | 25.11.24 | 25.11.24 | 1 дн
25.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Выправка опор |  | 02:00 | 26.11.24 | 27.11.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь). УСЛОВНО в связи с выводом IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская (з. №16908/13290 с 21.10.2024 по 06.11.2024)
11.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена ЛСА |  | 02:00 | 27.11.24 | 27.11.24 | 1 дн
27.11 - 27.11
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | Обрезка кроны деревьев в пролете опор №159-160 |  | ВЗ | 11.11.24 | 13.11.24 | 2 дн 12 ч |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым". Подать согласно утвержденному ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или не ранее мая 2025 года. | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
11.11 - 13.11
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена повреждённых изоляторов №497(2), 502(1), 504(1), 507(1), 513(1), 523(3), 527(1), 533(2) | под наведенным напряжением | 01:00 | 14.11.24 | 15.11.24 | 1 дн 14 ч |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым". Подать согласно утвержденному ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или не ранее мая 2025 года. | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
14.11 - 15.11
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО комплекта РЗА №2 КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь (ДЗЛ, ДЗ, МФТО, ТЗНП, ОАПВ) (ШЛ2605 621)в объеме "В". |  | 02:00 | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн | bar: Ноябрь 2024 Пт 01 to Ноябрь 2024 Сб 02; Ноябрь 2024 Вт 05 to Ноябрь 2024 Пт 08; Ноябрь 2024 Пн 11 to Ноябрь 2024 Пт 15; Ноябрь 2024 Пн 18 to Ноябрь 2024 Пт 22; Ноябрь 2024 Пн 25 to Ноябрь 2024 Пт 29
11.11 - 15.11