## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2024
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Покраска портала 220 кВ |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 4 дн 20 ч | КубРДУ: в случае работы Адлерской ТЭС полным составом генерирующего оборудования (ПГУ-1 и ПГУ-2) - при УСЛОВИИ обеспечения возможности ограничения суммарной генерации Адлерской ТЭС до 240 МВт, в случае аварийного отключения ЛЭП 110 кВ обеспечивающих выдачу мощности Адлерской ТЭС. | КРДУ: Отказать, работы выполняются в ноябре з. №18799/509 и №18800/510
02.12 - 06.12
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Покраска портала 220 кВ |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 4 дн 20 ч | КубРДУ: в случае работы Адлерской ТЭС полным составом генерирующего оборудования (ПГУ-1 и ПГУ-2) - при УСЛОВИИ обеспечения возможности ограничения суммарной генерации Адлерской ТЭС до 240 МВт, в случае аварийного отключения ЛЭП 110 кВ обеспечивающих выдачу мощности Адлерской ТЭС. | КРДУ: Отказать, работы выполняются в ноябре з. №18799/509 и №18800/510
02.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Покраска портала 110 кВ |  | 04:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 4 дн 20 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская в случае АВ отключения КЛ 110 кВ Псоу - Веселое
09.12 - 13.12
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Покраска портала 110 кВ |  | 04:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 4 дн 20 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская в случае АВ отключения КЛ 110 кВ Псоу - Веселое
09.12 - 13.12
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Архипо-Осиповка | Отключить В 110 Архипо-Осиповка для снятия нагрузки на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 05.12.24 | 06.12.24 | 1 дн 7 ч
05.12 - 06.12
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Отключить В 110 Архипо-Осиповка для снятия нагрузки на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 05.12.24 | 06.12.24 | 1 дн 7 ч
05.12 - 06.12
В 110 Лермонтово | Отключить В 110 Лермонтово для снятия нагрузки на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 09.12.24 | 10.12.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенкесена совместно с КВЛ
12.12 - 13.12
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Разрыв транзита отключением В 110 Лермонтово на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 09.12.24 | 10.12.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
12.12 - 13.12
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Разрыв транзита отключением В 220 Горячий Ключ на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 11.12.24 | 12.12.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ
10.12 - 11.12
В 220 Горячий Ключ | Отключить В 220 Горячий Ключ для снятия нагрузки на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 11.12.24 | 12.12.24 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.12 - 11.12
В 220 Шепси | Отключить В 220 Шепси для снятия нагрузки на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 16.12.24 | 17.12.24 | 1 дн 8 ч
16.12 - 17.12
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Разрыв транзита отключением В 220 Шепси на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 16.12.24 | 17.12.24 | 1 дн 8 ч
16.12 - 17.12
В 110 Джубга | Отключить В 110 Джубга для снятия нагрузки на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 19.12.24 | 20.12.24 | 1 дн 7 ч
19.12 - 20.12
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Разрыв транзита отключением В 110 Джубга на время поверки счётчика | с включением на ночь | 00:30 | 19.12.24 | 20.12.24 | 1 дн 7 ч
19.12 - 20.12
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2, АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
23.12 - 27.12
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.12.24 | 06.12.24 | 2 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС ОЭС-Кубань в режиме ОЗМ
05.12 - 06.12
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТоиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.12.24 | 10.12.24 | 2 дн
09.12 - 10.12
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 12.12.24 | 13.12.24 | 2 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС Центр Кубани
12.12 - 13.12
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.12.24 | 20.12.24 | 2 дн
19.12 - 20.12
Объект: ПС 220 кВ Бужора
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 1 С 110 | не в транзите | 02:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с зимним максимумом нагрузок, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
09.12 - 13.12
ШСВ 110 | ТР ШР-1-110 ШСВ. |  | 02:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
09.12 - 13.12
1 С 110 | СР: 1 С 110, ТР: ШР-1-110 Анапская I цепь, ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 ОВ, ШР-1-110 БСК-1, ШР-1-110 Раевская, ШР-1-110 Десантник №1, ШР-1-110 Кавказ I цепь, ТО ТН-1-110, ОПН-1-110 |  | 02:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с зимним максимумом нагрузок, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
09.12 - 13.12
В 110 АТ-1 | ТР ШР-1-110 АТ-1 |  | 02:00 | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
09.12 - 09.12
БСК-1-110 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 С 110. |  | 02:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
09.12 - 13.12
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Разрыв транзита в связи с ремонто 1 С 110 |  | 02:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
09.12 - 13.12
ОВ 110 | ТР ШР-1-110 ОВ. |  | 02:00 | 10.12.24 | 10.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
10.12 - 10.12
В 110 БСК-1 | ТР ШР-1-110 БСК-1 |  | 02:00 | 11.12.24 | 11.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
11.12 - 11.12
В 110 Раевская | ТР ШР-1-110 Раевская |  | 02:00 | 11.12.24 | 11.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
11.12 - 11.12
ШСВ 110 | ТР ШР-2-110 ШСВ. |  | 02:00 | 16.12.24 | 20.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
16.12 - 20.12
2 С 110 | СР: 2 С 110, ТР ШР-2-110 Анапская II цепь, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 ОВ, ШР-2-110 БСК-2, ШР-2-110 Джемете, ШР-2-110 Десантник №2, ШР-2-220 Кавказ II цепь, ТО ТН-2-110, ОПН-2-110 |  | 02:00 | 16.12.24 | 20.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с зимним максимумом нагрузок, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
16.12 - 20.12
В 110 АТ-2 | ТР ШР-2-110 АТ-2. |  | 02:00 | 16.12.24 | 16.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
16.12 - 16.12
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 2 С 110 | не в транзите | 02:00 | 16.12.24 | 20.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с зимним максимумом нагрузок, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
16.12 - 20.12
БСК-2-110 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 С 110. |  | 02:00 | 16.12.24 | 20.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
16.12 - 20.12
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 С 110 |  | 02:00 | 16.12.24 | 20.12.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
16.12 - 20.12
ОВ 110 | ТР ШР-2-110 ОВ. |  | 02:00 | 17.12.24 | 17.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
17.12 - 17.12
В 110 Джемете | ТР ШР-2-110 Джемете. |  | 02:00 | 18.12.24 | 18.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
18.12 - 18.12
В 110 БСК-2 | ТР ШР-2-110 БСК-2. |  | 02:00 | 18.12.24 | 18.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказано совместно с 2 С 110 на ПС 220 кВ Бужора
18.12 - 18.12
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | Демонтаж ошиновки 10 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Витаминкомбинат в части установки двух ЛРН-10 кВ на низком напряжении АТ-1 и АТ-2 мощностью 25 МВА каждый и реконструкции РУ-10 кВ для ТП ПАО «Кубаньэнерго» | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
02.12 - 02.12
АТ-2 | Монтаж ошиновки 10 кВ АТ-2. |  | 04:00 | 20.12.24 | 20.12.24 | 1 дн | «Реконструкция ПС 220 кВ Витаминкомбинат в части установки двух ЛРН-10 кВ на низком напряжении АТ-1 и АТ-2 мощностью 25 МВА каждый и реконструкции РУ-10 кВ для ТП ПАО «Кубаньэнерго» | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
20.12 - 20.12
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЭ 220кВ 25 | Переключение дискретных сигналов (связей) от существующих устройств в новую систему АСУТП. Обновление программного обеспечения в терминалах АВВ с последующей комплексной проверкой функций РЗА и верификацией в новую АСУ ТП. Выполняется верификация ТС, ТИ, АПТС с новой системой АСУТП и диспетчерскими центрами. |  | 02:00 | 17.12.24 | 17.12.24 | 1 дн | По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ Вышестеблиевская для реализации функции телеупралвения (1 система)".
17.12 - 17.12
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2 |  | 04:00 | 23.12.24 | 28.12.24 | 6 дн
23.12 - 28.12
ТН 4 С 220кВ | ТО ТН 4 С 220 кВ |  | 02:00 | 23.12.24 | 28.12.24 | 6 дн
23.12 - 28.12
5 С 220кВ | ТО ШР 5 С ВЭ 220кВ 25, ТН 5 С 220 кВ. |  | 02:00 | 23.12.24 | 28.12.24 | 6 дн
23.12 - 28.12
ВЭ 220кВ 25 | ТО ШР 5 С ВЭ 220кВ 25, ВЭ 220кВ 25. |  | 02:00 | 23.12.24 | 28.12.24 | 6 дн
23.12 - 28.12
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работ КВЛ 110 кВ Кирилловская – Солнечная с отпайками через ОМВ-110 в связи со СР МВ-110 КВЛ Солнечная. |  | 4 | 23.11.24 | 04.12.24 | 12 дн |  | КубРДУ: заявка не подавалась в заявленные сроки в ноябре 2024
23.11.2024 - 04.12
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | Подключение гибкой связи 110 кВ АТ-2 к ОРУ 110 кВ (Россети Кубань). |  | 04:00 | 13.12.24 | 25.12.24 | 13 дн | Титул «Реконструкция ПC 220кВ Черемушки в части установки второго AT 220/110/10 кВ мощностью 125 MBA с увеличением трансформаторной мощности ПC до 250 MBA для TП ПAO «Кубаньэнерго»» | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками (ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки (ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками) при прохождении зимнего максимума нагрузок
13.12 - 25.12
ОСШ 110 кВ | Подключение гибкой связи 110 кВ АТ-2 к ОРУ 110 кВ (Россети Кубань). |  | 04:00 | 13.12.24 | 25.12.24 | 13 дн | Титул «Реконструкция ПC 220кВ Черемушки в части установки второго AT 220/110/10 кВ мощностью 125 MBA с увеличением трансформаторной мощности ПC до 250 MBA для TП ПAO «Кубаньэнерго»» | КубРДУ: отказана совместно с АТ-1
13.12 - 25.12
Объект: ПС 330 кВ Армавир
АТ-2 | Реконструкция ПС 330 кВ Армавир, в части реализации мероприятий по физической защите объекта. Планируемый срок начала работ с 26.11.2024. |  | 04:00 | 01.12.24 | 02.12.24 | 2 дн
01.12 - 02.12
2СШ-330 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-2. Отключение только на время фактических переключений по вводу в работу АТ-2. |  | 04:00 | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
02.12 - 02.12
АТ-1 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-2. Отключение только на время фактических переключений по вводу в работу АТ-2. |  | 04:00 | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн
02.12 - 02.12
2СШ-330 | Кратковременное отключение на время вывода в ремонт АТ-1. Отключение только на время фактических переключений по выводу в ремонт АТ-1. |  | 04:00 | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
04.12 - 04.12
АТ-1 | Реконструкция ПС 330 кВ Армавир, в части реализации мероприятий по физической защите объекта. |  | 04:00 | 04.12.24 | 10.12.24 | 7 дн
04.12 - 10.12
АТ-2 | Кратковременное отключение на время вывода в ремонт АТ-1. Отключение только на время фактических переключений по выводу в ремонт АТ-1. |  | 04:00 | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн
04.12 - 04.12
2СШ-330 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-1. Отключение только на время фактических переключений по вводу в работу АТ-1. |  | 04:00 | 10.12.24 | 10.12.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
10.12 - 10.12
АТ-2 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-1. Отключение только на время фактических переключений по вводу в работу АТ-1. |  | 04:00 | 10.12.24 | 10.12.24 | 1 дн
10.12 - 10.12
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Монтаж распределительного шкафа дифференциальных/ступенчатых защит Монтаж шкафа УПСК ВОЛС Монтаж шкафа Монтаж кабельных трасс и прокладка кабеля Демонтаж панелей РЗА и ПА Расключение кабеля и ПНР. Подключение к действующим вторичным цепям. |  | 04:00 | 11.12.24 | 12.12.24 | 2 дн | Титул «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл)». КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на ОВ
20.12 - 21.12
1СШ-330 | Кратковременное отключение на время вывода в ремонт АТ-5. Отключение только на время фактических переключений по выводу в ремонт АТ-5. |  | 04:00 | 12.12.24 | 12.12.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
12.12 - 12.12
АТ-5 | Реконструкция ПС 330 кВ Армавир, в части реализации мероприятий по физической защите объекта. |  | 04:00 | 12.12.24 | 19.12.24 | 8 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ прогнозного потребления Кубанской энергосистемы не более 4400 МВт, для обеспечения возможности режимного деления сети 110 кВ в случае аварийного отключения АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
12.12 - 19.12
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Монтаж распределительного шкафа дифференциальных/ступенчатых защит Монтаж шкафа УПСК ВОЛС Монтаж шкафа Монтаж кабельных трасс и прокладка кабеля Демонтаж панелей РЗА и ПА Расключение кабеля и ПНР. Подключение к действующим вторичным цепям. |  | 04:00 | 13.12.24 | 14.12.24 | 2 дн | Титул «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл)». КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на ОВ
10.12 - 11.12
1СШ-330 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-5. Отключение только на время фактических переключений по вводу в работу АТ-5. |  | 04:00 | 19.12.24 | 19.12.24 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
19.12 - 19.12
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТО: ВЭ-Т-2, ТН-330-Т, ТР: Р-Т-1-Т, Р-Т-2-Т. ВВИ ТН-330-Т, ТТ-Т-1, ТТ-Т-2 | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2, АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
23.12 - 27.12
1СШ-330 | В связи с выводом в ремонт ТТ-Т-1, ВЭ ВЭ-А-1. |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.12 - 27.12
ВЭ-А-1 | Для высоковольтных испытаний ТТ-Т-1. |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.12 - 27.12
ВЭ-Т-2 | ТО: ВЭ-Т-2, ТР: Р-Т-2-Т Комплект РЗА ВЭ-Т-2 (ШЭ2710521). ТО в объеме В. ВВИ ТТ-Т-1, ТТ-Т-2. |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.12 - 27.12
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 СШ 220 | ТР ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Т-4, ШР-1-220 ОВ, ШР-1-220 Удараня ТЭС, ШР-1-220 Виноградная, ШР-1-220 ШСВ, ШР-1-220 Камыш-Бурун, ШР-1-220 Кафа I цепь, ШР-1-220 Кафа II цепь, ШР-1-220 Кафа №3, ШР-1-220 Р-1-220, ШР-1-220 Вышестеблиевская, ТО 1 СШ 220, ШР-1-220 АТ-3, ТН-1-220, ОПН-1-220, ШР-1-220 Порт №1, ШР-1-220 Порт №2, ШР-1-220 Вышестеблиевская №2. |  | 02:00 | 01.12.24 | 06.12.24 | 6 дн |  | ОДУ Юга: из-за преышения МДП в КС ОЭС Юга- Крым в режиме ОЗМ
01.12 - 06.12
В 220 АТ-2 | ТР ШР-1-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга: совместно с СШ
02.12 - 02.12
Р-1-220 | В связи с ремонтом ШР-1-220 Р-1-220. |  | 02:00 | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга: совместно с СШ
03.12 - 03.12
В 220 Р-1-220 | ТР ШР-1-220 Р-1-220 |  | 02:00 | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга: совместно с СШ
03.12 - 03.12
В 220 Вышестеблиевская | ТР ШР-1-220 Вышестеблиевская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн |  | ОДУ Юга: совместно с СШ
04.12 - 04.12
В-1-220 АТ-3 | ТО ШР-1-220 АТ-3, ТТ-1-220 АТ-3 ТО в объёме "В" ТТ-1-220 АТ-3. |  | 02:00 | 04.12.24 | 06.12.24 | 3 дн |  | ОДУ Юга: совместно с СШ
04.12 - 06.12
В 220 Т-4 | ТР ШР-1-220 Т-4 |  | 02:00 | 05.12.24 | 05.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
05.12 - 05.12
В-2-220 АТ-3 | ТО в объёме "В" ТТ-2-220 АТ-3. |  | 02:00 | 16.12.24 | 17.12.24 | 2 дн
16.12 - 17.12
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание: ОПН 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2, АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
23.12 - 27.12
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-1-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.12 - 27.12
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод |  | 04:00 | 02.12.24 | 06.12.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.12 - 27.12
2 СШ-500 | Опробование напряжением АТ-8. |  | ВЗ | 18.12.24 | 20.12.24 | 3 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА К моменту опробования АТ-8 планируется нахождение АТ-6 в работе через 2 выключателя 500 кВ - В-1-500 АТ-6 и В-2-500 АТ-6. | ОДУ Юга: Из-за превышения МДП в КС Юг в ПАр 1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк
18.12 - 20.12
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 212 | Демонтаж цепей шкафа автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511 в ШМУ 212., Демонтаж существующего кабеля цепей управления, оперативных цепей выключателя; Изменение схемы токовых цепей ТА5, ТА6. Проверка токовых цепей от постороннего источника тока. Подключение новых кабелей управления: QW1E-426, QW1E-427, Наладка схемы блокировки от многократных включений В-212 при управлении от ШПДС В-212. Подключение выходных цепей ШПДС 2-6-0 В 212 к ШМУ В212, Комплексное опробование вновь подключенных устройств РЗА 2-й архитектуры на первичное оборудование. |  | ВЗ | 11.11.24 | 02.12.24 | 22 дн | по Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
11.11.2024 - 02.12
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | РЕКОНСТРУКЦИЯ. "Цепи ТН 220 Дагомыс - демонтаж: цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 212. ШЭ2710 511, цепей Шкафа автоматики и УРОВ В 210. ШЭ2710 511, цепей Шкафа резервных защит и ОАПВ 1 комплект КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская ШЭ2710 521, цепей Шкафа резервных защит и ОАПВ 2 комплект КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская ШЭ2710 521, цепей Шкафа ДЗК КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская 1 комплект ШЭ2607 051051, цепей Шкафа ДЗК КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская 2 комплект ШЭ2607 051051. Цепи ТТ 220кВ Дагомыс - изменение схемы токовых цепей, проверка токовых цепей от постороннего источника тока. Комплексное опробование вновь подключенных устройств РЗА 2-й архитектуры на первичное оборудование." | под наведенным напряжением | ВЗ | 18.11.24 | 02.12.24 | 15 дн | по Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
18.11.2024 - 02.12
В 210 | "Демонтаж: цепей шкафа автоматики и УРОВ В 210. ШЭ2710 511, Демонтаж существующего кабеля цепей управления, оперативных цепей выключателя; Изменение схемы токовых цепей ТА5, ТА6. Проверка токовых цепей от постороннего источника тока. Подключение новых кабелей управления: QX1E-426, QX1E-427, Наладка схемы блокировки от многократных включений В-210 при управлении от ШПДС В-210. Подключение выходных цепей ШПДС 2-6-0 В 210 к ШМУ В210, Комплексное опробование вновь подключенных устройств РЗА 2-й архитектуры на первичное оборудование." |  | ВЗ | 18.11.24 | 02.12.24 | 15 дн | По Титулу "Техперевооружение РП 220кВ Черноморская (установка(замена) типовых шкафов РЗА и АСУТП 2ой архитектуры (8шт.))"
18.11.2024 - 02.12
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Ремонт провода, замена распорок, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 04.12.24 | 13.12.24 | 9 дн 14 ч |  | РРДУ: Отказано в связи с риском перегрузки КС "Платовское" | bar: Декабрь 2024 Пн 02 to Декабрь 2024 Пт 06; Декабрь 2024 Пн 09 to Декабрь 2024 Пт 13; Декабрь 2024 Пн 16 to Декабрь 2024 Пт 20; Декабрь 2024 Пн 23 to Декабрь 2024 Сб 28
04.12 - 13.12
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | Для ТО РЗА Комп. рез. защ. ВЛ 110 кВ Афипская-Афипская-110 1ц |  | 02:00 | 02.12.24 | 04.12.24 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 II цепь в период прохождения зимнего максимума нагрузок
02.12 - 04.12
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Для ТО РЗА Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРИС |  | 02:00 | 16.12.24 | 18.12.24 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская в период прохождения зимнего максимума нагрузок
16.12 - 18.12
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
СМВ-110 | ВПР для ТО РЗА "К". |  | 02:00 | 09.12.24 | 11.12.24 | 2 дн 9 ч
09.12 - 11.12
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | обрезка боковых деревьев, замена изоляторов | с включением на ночь | 01:00 | 01.12.24 | 30.12.24 | 30 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения зимнего максимума нагрузок
01.12 - 30.12
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Ремонт оттяжек по ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | с включением на ночь | 01:00 | 27.11.24 | 01.12.24 | 4 дн
27.11.2024 - 01.12
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, верховой осмотр опоры № 68,69, 70, 71. |  | 02:00 | 09.12.24 | 10.12.24 | 1 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская в период прохождения зимнего максимума нагрузок
09.12 - 10.12
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 09.12.24 | 13.12.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.12 - 13.12
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ТВК, создание режима |  | 01:00 | 16.12.24 | 20.12.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.12 - 20.12
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Шепси (ф С), КС-110 ВЛ Шепси (ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.12.24 | 17.12.24 | 2 дн
16.12 - 17.12
II СШ 110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 ВЛ Шепси (ф С), КС-110 ВЛ Шепси (ф С). |  | 02:00 | 16.12.24 | 17.12.24 | 2 дн
16.12 - 17.12
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Для БВР по замене прожектора освещения, устранение дефекта №6157. | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн
04.12 - 04.12
Объект: ПС 110 кВ Волконка
ОСШ-110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 КВЛ Головинка (ф.А,ф.В,ф С), КС-110 КВЛ Головинка (ф.В,ф С). |  | 02:00 | 02.12.24 | 03.12.24 | 2 дн
02.12 - 03.12
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Головинка (ф.А,ф.В,ф С), КС-110 КВЛ Головинка (ф.В,ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.12.24 | 03.12.24 | 2 дн
02.12 - 03.12
ОСШ-110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 КВЛ Якорная щель тяговая (ф.В,ф С). |  | 02:00 | 09.12.24 | 10.12.24 | 2 дн
09.12 - 10.12
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Якорная щель тяговая (ф.В,ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.12.24 | 10.12.24 | 2 дн
09.12 - 10.12
ОСШ-110 | БВР для демонтажа ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,ф С). |  | 02:00 | 11.12.24 | 12.12.24 | 2 дн
11.12 - 12.12
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Т.О. демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,ф С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.12.24 | 12.12.24 | 2 дн
11.12 - 12.12
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СВ - 110 кВ | ТО РЗА в объеме "К1". |  | 01:00 | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн
03.12 - 03.12
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | Для изменения уставок на защитах ВЛ Небуг и ВЛ Туапсе тяговая. |  | 01:00 | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн
03.12 - 03.12
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 214-218. | под наведенным напряжением | 01:00 | 02.12.24 | 03.12.24 | 2 дн
02.12 - 03.12
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 02.12.24 | 03.12.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Вывод МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий ключ - отказан.
02.12 - 03.12
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 209-220, 237-239. |  | 01:00 | 04.12.24 | 06.12.24 | 3 дн
04.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 00:05 | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Вывод МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий ключ - отказан.
04.12 - 04.12
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь). |  | 00:05 | 05.12.24 | 06.12.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Без изменения топологии сети 110,220 кВ.
05.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 09.12.24 | 20.12.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Вывод МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий ключ - отказан.
09.12 - 20.12
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 228-230, 231-232. | под наведенным напряжением | 01:00 | 09.12.24 | 10.12.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
23.12 - 24.12
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 405-409. | под наведенным напряжением | 01:00 | 11.12.24 | 12.12.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово
25.12 - 26.12
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 402-410. |  | 01:00 | 16.12.24 | 17.12.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
18.12 - 19.12
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Для БВР по установке защиты от БПЛА на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Неберджаевская. Заявка АО "Черномортранснефть" |  | 06:00 | 01.12.24 | 15.12.24 | 15 дн
01.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для БВР по установке защиты от БПЛА на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Неберджаевская. Заявка АО "Черномортранснефть" |  | 06:00 | 01.12.24 | 15.12.24 | 15 дн
01.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Для замера наведенного напряжения |  | 02:00 | 02.12.24 | 02.12.24 | 1 дн
02.12 - 02.12
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Для замера нафеденного напряжения |  | 02:00 | 03.12.24 | 03.12.24 | 1 дн
03.12 - 03.12
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 04.12.24 | 04.12.24 | 1 дн
04.12 - 04.12
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 09.12.24 | 09.12.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети инагрузок
09.12 - 09.12
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 10.12.24 | 10.12.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети инагрузок
10.12 - 10.12
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Подрезка ДКР |  | 02:00 | 16.12.24 | 16.12.24 | 1 дн
16.12 - 16.12
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для замера наведенного напряжения |  | 02:00 | 17.12.24 | 17.12.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
18.12 - 18.12
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для ремонта провода |  | 02:00 | 19.12.24 | 19.12.24 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская - Северская
19.12 - 19.12
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена повреждённых изоляторов №497(2), 502(1), 504(1), 507(1), 513(1), 523(3), 527(1), 533(2) | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.12.24 | 15.12.24 | 2 дн |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым". Подать согласно утвержденному ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или не ранее мая 2025 года. | bar: Декабрь 2024 Пн 02 to Декабрь 2024 Пт 06; Декабрь 2024 Пн 09 to Декабрь 2024 Пт 13; Декабрь 2024 Пн 16 to Декабрь 2024 Пт 20; Декабрь 2024 Пн 23 to Декабрь 2024 Сб 28
14.12 - 15.12