## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ январь 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2025
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-1 | Отсутствие питания РПН АТ-1 на время вывода в ремонт 3 сш 0,4 кВ |  | 04:00 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1 дн
20.01 - 20.01
АТ-2 | Отсутствие питания РПН АТ-2 на время вывода в ремонт 3 сш 0,4 кВ |  | 04:00 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1 дн
20.01 - 20.01
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | В связи с выводом в ремонт В 10 ВУПГ. |  | 02:00 | 22.01.25 | 24.01.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с прохождением сезона интенсивного гололедообразования
22.01 - 24.01
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | Невозможность оперирования РПН АТ-1 из-за вывода в ремонт ЩСН 0,4 кВ 1 С 0,4 кВ |  | 02:00 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1 дн
27.01 - 27.01
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 Т-1 |  | 02:00 | 21.01.25 | 23.01.25 | 3 дн
21.01 - 23.01
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В 230 | ТО в объёме "К1":Комплект РЗА В 230 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 230. |  | 04:00 | 13.01.25 | 17.01.25 | 5 дн
13.01 - 17.01
В 232 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 232 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 232. |  | 04:00 | 20.01.25 | 24.01.25 | 5 дн
20.01 - 24.01
В 251 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 251(АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 251, ОБР и управление: ШР 251, ЛР 251, ЛР 220 Ея тяговая. |  | 04:00 | 27.01.25 | 31.01.25 | 5 дн
27.01 - 31.01
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель:
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов, верховой осмотр в пролетах опор № 5-86. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.01.25 | 23.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случае АВ отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
22.01 - 23.01
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ОЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "В" |  | 02:00 | 13.01.25 | 15.01.25 | 2 дн 9 ч
13.01 - 15.01
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Согласно предписания ЦТН: замена изоляторов на опоре №7 | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.01.25 | 24.01.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь или ВЛ 110 кВ Армавир - ЗТВС
24.01 - 24.01
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Согласно предписания ЦТН: замена изоляторов на опоре №19 | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь или ВЛ 110 кВ Армавир - ЗТВС
27.01 - 27.01
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-2 | ПС 220 Порт Профилактические испытания: АТ-2 |  | 02:00 | 14.01.25 | 15.01.25 | 2 дн
14.01 - 15.01
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, ТО. |  | 02:00 | 14.01.25 | 15.01.25 | 2 дн
14.01 - 15.01
В 110 БСК-I | Проведение ТО БСК-1 |  | 01:00 | 14.01.25 | 14.01.25 | 1 дн
14.01 - 14.01
В 110 БСК-II | Проведение ТО БСК-2 |  | 01:00 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1 дн
15.01 - 15.01
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита в связи с отключением В - 110 кВ КВЛ Хоста |  | ВЗ | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн
20.01 - 21.01
В - 110 кВ КВЛ Хоста | ТО в объеме "К1" ШМУ, ТТ В-110 кВ Хоста |  | 02:00 | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн
20.01 - 21.01
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Разрыв транзита при отключении В - 110 кВ КВЛ Псоу |  | 02:00 | 22.01.25 | 23.01.25 | 2 дн
22.01 - 23.01
В - 110 кВ КВЛ Псоу | ТО в объеме "К1" ШМУ, ТТ В-110 кВ Псоу |  | 02:00 | 22.01.25 | 23.01.25 | 2 дн
22.01 - 23.01
ТН-110 кВ 1 СШ | ТО в объеме "К1" вторичных цепей ТН-110 кВ 1 СШ |  | 02:00 | 24.01.25 | 24.01.25 | 1 дн
24.01 - 24.01
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита при отключении В - 110 кВ КВЛ Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 27.01.25 | 28.01.25 | 2 дн
27.01 - 28.01
В - 110 кВ КВЛ Адлерская ТЭС | ТО в объеме "К1" ШМУ, ТТ В-110 кВ Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 27.01.25 | 28.01.25 | 2 дн
27.01 - 28.01
СВ – 110 кВ | ТО в объеме "К1" ШМУ, ТТ СВ-110 кВ |  | 02:00 | 29.01.25 | 30.01.25 | 2 дн
29.01 - 30.01
ТН-110 кВ 2 СШ | ТО в объеме "К1" вторичных цепей ТН-110 кВ 2 СШ |  | 02:00 | 31.01.25 | 31.01.25 | 1 дн
31.01 - 31.01
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
РП-110 | Т.О.: ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП. |  | 02:00 | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн
20.01 - 21.01
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СВ - 110 кВ | Для опробования АПВ |  | 02:00 | 14.01.25 | 14.01.25 | 1 дн
14.01 - 14.01
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 кВ. |  | 02:00 | 13.01.25 | 14.01.25 | 2 дн
13.01 - 14.01
СМВ-110 | Т.О. ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Отбор проб масла: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. ВВИ: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. |  | 02:00 | 13.01.25 | 14.01.25 | 2 дн
13.01 - 14.01
I СШ 110 | Т.О.: ТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. ВВИ: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 13.01.25 | 14.01.25 | 2 дн
13.01 - 14.01
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 кВ |  | 02:00 | 27.01.25 | 28.01.25 | 2 дн
27.01 - 28.01
II СШ 110 | Т.О. ТН-110 II СШ. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 27.01.25 | 28.01.25 | 2 дн
27.01 - 28.01
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | Для опробования АПВ |  | 02:00 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 15.01
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Сочи отключить: ШСЭВ-110, ЭВ-110 ВЛ СТЭС II цепь. На ПС 110 кВ Пасечная отключить СВ - 110 кВ |  | 00:05 | 09.01.25 | 09.01.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
09.01 - 09.01
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ Кудепста На ПС 220 кВ Псоу отключить: В 110 Изумрудная, В 110 АТ-2, ШСВ 110. |  | 00:05 | 10.01.25 | 10.01.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
10.01 - 10.01
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 110 кВ Адлер: отключить В-110 кВ КВЛ Псоу; ПС 110 кВ Хоста: отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 КВЛ СТЭС; ПС 110 кВ Мацеста: отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС; ПС 110 кВ Кудепста отключить СМВ-110. |  | 00:05 | 13.01.25 | 14.01.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
13.01 - 14.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Участок КЛ опора №3а - ПС 110 кВ Верещагинская. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.01.25 | 15.01.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС.
09.01 - 11.01
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 220 кВ Псоу отключить: В 110 АТ-2, ШСВ 110; ПС 110 кВ Хоста отключить: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС; ПС 110 кВ Мацеста отключить ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС; ПС 110 кВ Имеретинская отключить ШСВЭ 110 кВ. |  | 00:05 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
15.01 - 15.01
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Адлер отключить: МВ-110 КВЛ АТЭС На ПС 110 кВ Хоста отключить: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 КВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Кудепста отключить: СМВ-110, перевести нагрузку на Т-1. На ПС 110 кВ Мацеста отключить: ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 00:05 | 16.01.25 | 16.01.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
16.01 - 16.01
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Мацеста отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Адлер отключить СМВ-110 (в работе Т-1, Т-2 в резерве). |  | 00:05 | 16.01.25 | 16.01.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
16.01 - 16.01
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 110 кВ Сочи: перефиксировать на I СШ 110 ЭВ-110 ВЛ СТЭС II цепь, ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей, отключить ШСЭВ-110. ПС 110 кВ Волконка: отключить МВ-110 КВЛ Магри тяговая, МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. ПС 220 кВ Дагомыс: перефиксировать на 1 СШ 110 кВ ВЭ 110 кВ АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, отключить ШСВЭ 110 кВ. |  | 00:05 | 17.01.25 | 24.01.25 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
17.01 - 24.01
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Участок КЛ опора № 49 – опора № 48. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.01.25 | 22.01.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер, КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая
15.01 - 17.01
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Установка ПЗУ 42-50. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, угрозе превышения МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт.
20.01 - 21.01
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Замена изоляторов 22, 94. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.01.25 | 23.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, угрозе превышения МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт.
22.01 - 23.01
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Кудепста отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Мацеста отключить ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС (с включением на ночь). |  | 00:05 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на стадии подачи диспетчерской заявки.
27.01 - 27.01
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Проведение ТВК ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. |  | 00:05 | 28.01.25 | 29.01.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Без изменения топологии сети 110,220 кВ.
28.01 - 29.01
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 30.01.25 | 05.02.25 | 7 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Без изменения топологии сети 110,220 кВ.
30.01 - 05.02.2025
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Опробование, проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.01.25 | 15.01.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.01 - 15.01
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.01.25 | 15.01.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.01 - 15.01
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 15.01.25 | 15.01.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 15.01
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 16.01.25 | 17.01.25 | 1 дн 23 ч
16.01 - 17.01
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
1СШ-110 | Текущйи ремонт ШР-110 Т-1, ТН-110 1 сш, Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 |  | 02:00 | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
20.01 - 21.01
2СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ТН-110 2 сш, Средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 |  | 02:00 | 22.01.25 | 23.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
22.01 - 23.01
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
МВ-110 Т-1 | Средний ремонт КЗ-110 Т-1 |  | 02:00 | 21.01.25 | 21.01.25 | 1 дн
21.01 - 21.01
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 15.01.25 | 16.01.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
15.01 - 16.01
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Абинская |  | 02:00 | 20.01.25 | 21.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
20.01 - 21.01
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская (ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками)
20.01 - 20.01
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Абинская |  | 02:00 | 22.01.25 | 23.01.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
22.01 - 23.01