## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2025
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТО: 110 ОМВ. ТО в объеме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ, управление, привод ОМВ-110, ТТ, ТТ выносные, РОСШ-110 ОМВ, ШР-110 IIс.ш. ОМВ, ШР-110 Iс.ш. ОМВ. ТО в объёме К ТТ ОМВ-110. ВВИ ОМВ-110, отбор проб масла ОМВ-110. |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн
24.02 - 28.02
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ОМВ, РТН-110 ОСШ ТО:ТН-110 ОСШ ТО в объеме В ТН-110-ОСШ. ВВИ ТН-110 ОСШ, отбор проб масла ТН-110 ОСШ. |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн
24.02 - 28.02
Объект: ПС 220 кВ Бужора
БСК-1-110 | ТО БСК-1-110, ТТ 110 БСК-1, РТ 110 БСК-1, ЗОН 110 БСК-1. ВВИ БСК-1-110 |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
В 110 БСК-1 | ТР В 110 БСК-1. ТО РЗА "К" ТТ В 110. |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
БСК-2-110 | ТО БСК-2-110, ТТ 110 БСК-2, РТ 110 БСК-2, ЗОН 110 БСК-2. ВВИ БСК-2-110. |  | 02:00 | 24.02.25 | 26.02.25 | 3 дн
24.02 - 26.02
В 110 БСК-2 | ТР В 110 БСК-2. ТО РЗА "К" ТТ В 110. |  | 02:00 | 24.02.25 | 26.02.25 | 3 дн
24.02 - 26.02
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ |  | 02:00 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1 дн
03.02 - 03.02
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 |  | 02:00 | 05.02.25 | 05.02.25 | 1 дн
05.02 - 05.02
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ 110кВ Т-1. ТР РОСШ 110кВ Т-2. |  | 02:00 | 03.02.25 | 14.02.25 | 12 дн
03.02 - 14.02
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | ВВИ КС-110 ВЛ Лоо. |  | 02:00 | 21.02.25 | 21.02.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
25.02 - 25.02
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110;ТТ-110 ОМВ |  | 02:00 | 05.02.25 | 06.02.25 | 2 дн
05.02 - 06.02
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО:МВ-110 КВЛ Восточная;ТТ-110 КВЛ Восточная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.02 - 10.02
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 1ц в связи с выводом в ремонт |  | 02:00 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1 дн
17.02 - 17.02
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн
19.02 - 19.02
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Новоросметалл в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 20.02.25 | 20.02.25 | 1 дн
20.02 - 20.02
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. Техобслуживание: ТН-110 ОСШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ РОСШ-110 ОЭВ. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-110 ОСШ.Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-110 ОСШ 0ч/ч. |  | 01:00 | 26.02.25 | 28.02.25 | 3 дн
26.02 - 28.02
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ОЭВ. РЗА в объёме К: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ОЭВ-110, ЭМБ: ШР 1 СШ-110 ОЭВ, ШР 1 СШ-110 ОЭВ, РОСШ-110 ОЭВ/ |  | 01:00 | 26.02.25 | 28.02.25 | 3 дн
26.02 - 28.02
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ТН-1-110 | ТО в объеме "В" цепей ТН 1СШ 110 кВ. |  | 02:00 | 10.02.25 | 11.02.25 | 2 дн
10.02 - 11.02
Т-1 | ТР: Т-1; ТО: ОПН 110 Т-1; ОПНН Т-1; ОПН 10 Т-1 1 С 10 кВ; ОПН 10 Т-1 3 С 10 кВ; Концевых муфт 110 Т-1; ЗОН 110 Т-1. ВВИ КЛ 110 Т-1, Т-1, отбор проб масла Т-1, РПН Т-1 |  | 02:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн
10.02 - 14.02
В 110 Горная тяговая № 2 | ТО ячейка 110кВ Горная тяговая №2 КРУЭ-110 кВ. |  | 02:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая № 2 | ТО ячейка 110кВ Горная тяговая №2 КРУЭ-110 кВ . |  | 02:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
ТН-2-110 | ТО в объеме "В" цепей ТН 2СШ 110 кВ. |  | 02:00 | 25.02.25 | 27.02.25 | 3 дн
25.02 - 27.02
Объект: ПС 220 кВ Славянская
СТК-1 | ТР:ТРГ-1,КРУ 10 кВ СТК-1,Р 10 кВ ТРГ-1,Р 10 кВ СТК-1; ТО :В 10 кВ СТК-1, В 10 кВ БСК-1, БСК-10-1, В 10 кВ ФКУ-1,ФКУ-10-1,3 С 10 кВ ,ШМ 10 кВ БСК-10-1 в ЗВУ,ШМ 10 кВ ТРГ-1 в ЗВУ. ТО РЗА "К" Защиты, автоматика В 10 кВ СТК-1; ТО РЗА "К" ТТ В 10 кВ СТК-1; ТО РЗА "К" Защиты автоматика В 10 кВ БСК-10-1, ТО РЗА "К" ТТ В 10 кВ БСК-10-1, ТО РЗА "К" ТТ БСК-10-1; ТО РЗА "К" Защиты, автоматика в 10 кВ ФКУ-1; ТО РЗА "К" ТТ в 10 ФКУ-1; ТО РЗА "К" ТТ ФКУ-1; ТО РЗА "К" СУРЗА СТК-1; ТО РЗА "К1" Терминал дифзащиты СТК-1. ВВИ БСК-10 СТК-1, ФКУ-1 |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
Объект: ПС 220 кВ Тверская
АТ-2 | Отсутсвие возможности оперирования РПН АТ-2 при т.о. 3 С 0,4 кВ |  | 02:00 | 04.02.25 | 05.02.25 | 2 дн
04.02 - 05.02
АТ-1 | Отсутсвие возможности оперирования РПН АТ-1 при т.о. 2 С 0,4 кВ |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-2 | Работа сторонами 220/110 кВ в связи с ремонтом МВ-35 АТ-2 | не в транзите | 02:00 | 14.02.25 | 14.02.25 | 1 дн
14.02 - 14.02
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-2. | не в транзите | 02:00 | 18.02.25 | 19.02.25 | 2 дн
18.02 - 19.02
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 18.02.25 | 19.02.25 | 2 дн
18.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. |  | 02:00 | 20.02.25 | 21.02.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
20.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | разрыв транзита в связи с реомнтом МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая . |  | 02:00 | 20.02.25 | 21.02.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
20.02 - 21.02
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ 110 Т-2. |  | 02:00 | 11.02.25 | 12.02.25 | 2 дн
11.02 - 12.02
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ОВЭ 110кВ | ТО в объеме В/ТК Шкаф/Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ ОВЭ-110 (ШЭ2607014), ТО в объёме В привод ОВЭ-110, ТО в объёме К ТТ ОВЭ-110. |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ТН-110-1СШ | ТР: ТН-110 1СШ, ОПН-110-1СШ. Техничесоке обслуживание вторичных цепей РЗА в объеме "К" ВВИ ТН-110 1 СШ. ХАРГ: ТН-110-1СШ |  | 02:00 | 20.02.25 | 21.02.25 | 2 дн
20.02 - 21.02
ТН-110-2СШ | ТР: ТН-110 2СШ, ОПН-110-2СШ. Техничесоке обслуживание вторичных цепей РЗА в объеме "К". ВВИ ТН-110 2СШ. ХАРГ:ТН-110-2СШ. |  | 02:00 | 24.02.25 | 25.02.25 | 2 дн
24.02 - 25.02
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В 250 | ТО в объёме "К1":Комплект РЗА В 250 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 250, ОБР и управление: ЛР 1 250, ЛР 2 250. |  | 04:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
В 260 | ТО в объёме "К1":Комплект РЗА В 260 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 260, ОБР и управление: ЛР 1 260, ЛР 2 260, ЛР 220 Резерв. |  | 04:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн
10.02 - 14.02
В 262 | ТО в объёме "К1":Комплект РЗА В 262 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 262, ОБР и управление: ШР 262, ЛР 262. |  | 04:00 | 17.02.25 | 21.02.25 | 5 дн
17.02 - 21.02
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ 110 | Замена ВЭ 110 Химзавод I цепь |  | 02:00 | 10.02.25 | 11.02.25 | 2 дн
10.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | Т.Р: КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,С. ТО в объёме "В": ВЧ заградитель "С", ШОН |  | 02:00 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1 дн
17.02 - 17.02
ОСШ-110кВ | Для БВР по ТР: КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,С. КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С. КС ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С. КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С. КС ВЛ 110 Химзавод II цепь ф. В; ВЧЗ ВЛ 110 Химзавод II цепь ф. В. |  | 01:00 | 17.02.25 | 21.02.25 | 5 дн | КубРДУ: Т.Р: КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С - отказан.
17.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | Т.Р: КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С. ТО в объёме "В": ВЧ заградитель "В", ШОН |  | 02:00 | 18.02.25 | 18.02.25 | 1 дн
18.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Т.Р: КС ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С. ТО в объёме "В": ВЧ заградитель ф. "В"; ВЧ обработка, ФП ф."В". ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф. "А" |  | 02:00 | 19.02.25 | 19.02.25 | 1 дн
19.02 - 19.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | Т.Р: КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С |  | 02:00 | 20.02.25 | 20.02.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
20.02 - 20.02
Объект: РП 220 кВ Черноморская
ТН-2-220 | ТО в обьеме К цепей ТН-2-220 |  | 02:00 | 05.02.25 | 06.02.25 | 2 дн
05.02 - 06.02
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 4 дн 14 ч | bar: Февраль 2025 Пн 03 to Февраль 2025 Пт 07; Февраль 2025 Пн 10 to Февраль 2025 Пт 14; Февраль 2025 Пн 17 to Февраль 2025 Пт 21; Февраль 2025 Вт 25 to Февраль 2025 Пт 28
10.02 - 14.02
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСВЭ-110 для безопасного выполнения работ по проведению технического обслуживания комплекта защит ШСВЭ-110 |  | ВЗ | 25.02.25 | 26.02.25 | 2 дн
25.02 - 26.02
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 БСК | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.02.25 | 04.02.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.02 - 04.02
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" |  | 02:00 | 05.02.25 | 06.02.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.02 - 06.02
ОМВ-110 | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" |  | 02:00 | 10.02.25 | 11.02.25 | 1 дн 9 ч
10.02 - 11.02
ШСМВ-110 | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" |  | 02:00 | 12.02.25 | 13.02.25 | 1 дн 9 ч
12.02 - 13.02
МВ-110 ВЛ ИКЕА | ТО РЗА в объёме "К1" |  | 02:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.02 - 18.02
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | Замена изоляторов и установка ПЗУ по ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - ДМ-8* на опорах 133-148 |  | ВЗ | 17.02.25 | 21.02.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в соответствии со сроками указанными в НП з. №615/387
03.02 - 07.02
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Установка ПЗУ на ВЛ 110 кВ Тверская - Куринская тяговая* в пролетах опор №50-60 (ХС). |  | 01:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая з. №588/65
04.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Установка ПЗУ на ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тяговая* в пролетах опор №50-60 (ХС) |  | 01:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
10.02 - 14.02
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах №8-13 | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.02.25 | 04.02.25 | 1 дн 15 ч
03.02 - 04.02
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Замена изоляторов в пролете опор № 7-138, выправка ж/б опор №3, 36, 52, 67, 79. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС. Акт-предписание РУТН Юга №АП-Ю-197-24-КПО от 25.10.2024 |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 2 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в КС Мостовское
10.02 - 12.02
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн
03.02 - 05.02
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов |  | 02:00 | 19.02.25 | 20.02.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в КС Мостовское
19.02 - 20.02
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ |  |  | 02:00 | 25.02.25 | 25.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
25.02 - 25.02
СМВ-110 |  |  | 02:00 | 25.02.25 | 25.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
25.02 - 25.02
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ 23-110 на ПС 110 кВ Псебай в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок для запитки ПС 110 кВ Промышленная и Т-3 на ПС 110 кВ Псебай, | не в транзите | 02:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн
03.02 - 05.02
СМВ-23-110 | Включить СМВ 23-110 на ПС 110 кВ Псебай в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай, для запитки Т-3 на ПС 110 кВ Псебай, |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 01:00 | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн
11.02 - 11.02
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110 |  | 01:00 | 11.02.25 | 12.02.25 | 2 дн
11.02 - 12.02
3 СШ-110 кВ | ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 01:00 | 13.02.25 | 13.02.25 | 1 дн
13.02 - 13.02
СМВ-23-110 | ТО СМВ-23-110 |  | 01:00 | 13.02.25 | 14.02.25 | 2 дн
13.02 - 14.02
2 СШ-110 кВ | ТР |  | 02:00 | 14.02.25 | 14.02.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в КС Мостовское
14.02 - 14.02
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2 | МВ-110 кВ ВЛ Новопетровская Изменение параметров защит ЭПЗ 1636-67/2 . ВЛ-110 кВ Забойская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2291 от 26.08.2024г |  | 01:00 | 11.02.25 | 12.02.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская
17.02 - 18.02
МВ-110 ВЛ Новопетровская | МВ-110 кВ ВЛ Новопетровская Изменение параметров защит ЭПЗ 1636-67/2 . ВЛ-110 кВ Забойская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2291 от 26.08.2024г |  | 01:00 | 11.02.25 | 12.02.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская
17.02 - 18.02
МВ-110 ВЛ Новопетровская | ПС 110 кВ Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн
12.02 - 12.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 12.02.25 | 12.02.25 | 1 дн
12.02 - 12.02
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 13.02.25 | 14.02.25 | 2 дн
13.02 - 14.02
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 13.02.25 | 14.02.25 | 2 дн
13.02 - 14.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 13.02.25 | 14.02.25 | 2 дн
13.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2 | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
11.02 - 11.02
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. ПС 110 кВ Красноармейская: Профилактические испытания СОМВ-110 |  | 01:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ. Перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 03 по 11.02.2025 НПЛ з. №671/751
19.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ. Перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 03 по 11.02.2025 НПЛ з. №671/751
19.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ. Перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 03 по 11.02.2025 НПЛ з. №671/751
19.02 - 19.02
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ. Перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 03 по 11.02.2025 НПЛ з. №671/751
19.02 - 19.02
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ. Перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 03 по 11.02.2025 НПЛ з. №671/751
19.02 - 19.02
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | ПС 110 кВ Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.02 - 03.02
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2 | СМВ-110 кВ; Изменение параметров защит ЭПЗ 1636-67/2 ; ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2293 от 26.08.2024г; ВЛ-110 кВ Забойская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2298 от 26.08.2024г |  | 01:00 | 04.02.25 | 06.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
25.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | СМВ-110 кВ; Изменение параметров защит ЭПЗ 1636-67/2 ; ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2293 от 26.08.2024г; ВЛ-110 кВ Забойская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2298 от 26.08.2024г |  | 01:00 | 04.02.25 | 06.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
25.02 - 27.02
СМВ-110 | СМВ-110 кВ; Изменение параметров защит ЭПЗ 1636-67/2 ; ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2293 от 26.08.2024г; ВЛ-110 кВ Забойская - Новопетровская согласно письма РДУ №Р28- б1-II-19-2298 от 26.08.2024г |  | 01:00 | 04.02.25 | 06.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
25.02 - 27.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Н.Петровская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. |  | 01:00 | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская
12.02 - 12.02
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн
17.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. ПС 110 кВ Галицина ТР-110 Т1 |  | 01:00 | 25.02.25 | 26.02.25 | 2 дн
25.02 - 26.02
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. ПС 110 кВ Новопетровская: Профилактические испытания ТТ 110 Т-1 |  | 01:00 | 25.02.25 | 26.02.25 | 2 дн
25.02 - 26.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 25.02.25 | 26.02.25 | 2 дн
25.02 - 26.02
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 ПТФ кВ Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.02 - 03.02
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | ПС 110 кВ С.Титаровская Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. |  | 01:00 | 05.02.25 | 05.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
05.02 - 05.02
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. |  | 01:00 | 04.02.25 | 04.02.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
04.02 - 04.02
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2 ,ТР В 10 АТ-2 2с.ш.,ТР В 10 АТ-2 4 с.ш , техническое обслуживание яч. В 110 АТ-2. |  | 01:00 | 19.02.25 | 20.02.25 | 2 дн
19.02 - 20.02
В 110 АТ-2 | техническое обслуживание яч. В 110 АТ-2. |  | 01:00 | 19.02.25 | 20.02.25 | 2 дн
19.02 - 20.02
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Расчистка трассы от ДКР. |  | 01:00 | 05.02.25 | 12.02.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
25.02 - 04.03.2025
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2 | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. ПС 110 кВ Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. ПС 110 кВ ЧОРС-2 ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская. |  | 01:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, заявка подана излишне, данные работы учтены в работах по ПС 110 кВ Забойская
17.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Галицина ТР-110 Т1 |  | 01:00 | 26.02.25 | 26.02.25 | 1 дн
26.02 - 26.02
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 13.02.25 | 14.02.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, заявка подана излишне, данные работы учтены в работах по ПС 110 кВ Забойская
13.02 - 14.02
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
РП-110 | С.Р. РРП-I-110, Т.Р ТТ-110 РП; ВВИ: РРП-I-110. |  | 02:00 | 04.02.25 | 05.02.25 | 2 дн
04.02 - 05.02
СЭВ-110 | С.Р. Р II СШ СЭВ-110. ВВИ: Р II СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
11.02 - 13.02
СЭВ-110 | Опробование АПВ |  | 01:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
11.02 - 13.02
РП-110 | С.Р. РРП-II-110. ВВИ: РРП-II-110. |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
11.02 - 13.02
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | С.Р. ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС. ВВИ: ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
11.02 - 13.02
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
В 110 Адлерская ТЭС | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ В 110 Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 19.02.25 | 21.02.25 | 3 дн
20.02 - 21.02
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 110 Адлерская ТЭС. |  | 02:00 | 19.02.25 | 21.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец
20.02 - 21.02
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | ВВИ: КС ВЛ-110 Сочи (ф. А,В,С). |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
РП-110 | Т.Р. ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП. |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | ВВИ: КС-110 КВЛ Пасечная (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.02.25 | 26.02.25 | 2 дн
25.02 - 26.02
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | С.Р. ШР-110 КВЛ Якорная Щель тяговая |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
ОМВ-110 | С.Р. Р I СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
I СШ 110 | С.Р. Р I СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Якорная Щель тяговая, Р I СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
СМВ-110 | С.Р. Р I СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая. |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн
03.02 - 07.02
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | С.Р. Р II СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110
24.02 - 28.02
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, Т.О. МВ-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.02 - 28.02
ОМВ-110 | С.Р. РОСШ-110 ОМВ-110 |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн
24.02 - 28.02
ОМВ-110 | С.Р. РП II СШ ОМВ-110, Р II СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110
24.02 - 28.02
II СШ 110 | С.Р. РП II СШ ОМВ-110, Р II СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110
24.02 - 28.02
II СШ 110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
24.02 - 28.02
ОСШ-110 | С.Р. РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая, ЛР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.02 - 28.02
ОСШ-110 | С.Р. РОСШ-110 ПГ, РОСШ-110 ОМВ-110 |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110
24.02 - 28.02
СМВ-110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110
24.02 - 28.02
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.02.25 | 28.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
24.02 - 28.02
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | ТО РЗА в объеме "К" |  | 01:00 | 19.02.25 | 20.02.25 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
19.02 - 20.02
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | Т.О. СВ-110. ВВИ: СВ-110. |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 26.02.25 | 28.02.25 | 3 дн
26.02 - 28.02
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО РЗА в объеме "К" ШМУ, ШКЭ, ТТ В-110 АТЭС, цепей ТН |  | 02:00 | 26.02.25 | 28.02.25 | 3 дн
26.02 - 28.02
Объект: ПС 110 кВ Лоо
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | С.Р. ЛР-110 ВЛ Дагомыс. ВВИ: КС-110 ВЛ Дагомыс (ф. А,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
10.02 - 14.02
СМВ-110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
10.02 - 14.02
II СШ 110 | С.Р. ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2; С.Р. ЛР-110 ВЛ Дагомыс, Р II СШ СМВ-110; Т.Р. ТН-110 II СШ. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ТН-110 II СШ. |  | ВЗ | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП, С.Р. ЛР-110 ВЛ Дагомыс - отказан
10.02 - 14.02
РП-110 | С.Р. РРП-II-110 |  | 02:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
10.02 - 14.02
СМВ-110 | Т.Р. ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110; Т.О. СМВ-110. Отбор проб масла: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. ВВИ: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
17.02 - 19.02
СМВ-110 | С.Р. Р I СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 17.02.25 | 20.02.25 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
17.02 - 20.02
I СШ 110 | С.Р. ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, I СШ 110, Р I СШ СМВ-110; Т.Р. ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 17.02.25 | 20.02.25 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
17.02 - 20.02
РП-110 | С.Р. РРП-I-110 |  | 02:00 | 17.02.25 | 20.02.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
17.02 - 20.02
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | С.Р. I СШ 110, С.Р. ЛР-110 КВЛ Головинка | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.02.25 | 20.02.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
17.02 - 20.02
РП-110 | Т.Р. ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. Отбор проб масла: ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. |  | 02:00 | 20.02.25 | 21.02.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.02 - 21.02
Объект: ПС 110 кВ Терминал
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | Т.О. ЭВ-110 ВЛ Шепси-Туапсе тяговая. ВВИ: ЭВ-110 ВЛ Шепси-Туапсе тяговая. |  | 02:00 | 03.02.25 | 04.02.25 | 2 дн
03.02 - 04.02
СЭВ-110 | Т.О. СЭВ-110. ВВИ: СЭВ-110. |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | Т.О. ЭВ-110 КВЛ Туапсе НПЗ-Туапсе тяговая. ВВИ: ЭВ-110 КВЛ Туапсе НПЗ-Туапсе тяговая. |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
Объект: ПС 110 кВ Южная
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ 110 КВЛ АТЭС на ПС 110 кВ Южная. |  | 01:00 | 07.02.25 | 07.02.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения работ с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Южная
17.02 - 17.02
ЭВ-110 ВЛ АТЭС | Опробование АПВ. |  | 02:00 | 07.02.25 | 07.02.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения работ с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Южная
17.02 - 17.02
ЭВ-110 КВЛ Псоу | Опробование АПВ |  | 02:00 | 14.02.25 | 14.02.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения работ с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Южная
13.02 - 13.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ 110 КВЛ Псоу на ПС 110 кВ Южная. |  | 01:00 | 14.02.25 | 14.02.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения работ с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Южная
13.02 - 13.02
СЭВ-110 | С.Р. Р I СШ СЭВ-110. ВВИ: Р I СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 18.02.25 | 20.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110
17.02 - 19.02
I СШ 110 | С.Р. ШР-110 ВЛ АТЭС, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110, РТН-110 I СШ. ВВИ: ШР-110 ВЛ АТЭС. |  | 02:00 | 18.02.25 | 20.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое
17.02 - 19.02
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | С.Р. ЛР-110 ВЛ АТЭС. ВВИ: ЛР-110 ВЛ АТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.02.25 | 20.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое
17.02 - 19.02
ТН-110 1 СШ | .Р. ТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. ВВИ: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ, РТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 18.02.25 | 20.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110
17.02 - 19.02
II СШ 110 | С.Р. ШР-110 КВЛ Псоу, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ. ВВИ: ШР-110 КВЛ Псоу, Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн | КубРДУ: перененсена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками
26.02 - 28.02
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 30.01.25 | 05.02.25 | 7 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
30.01.2025 - 05.02
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. |  | 02:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн
03.02 - 05.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Замена изоляторов 33, 36, 46, 48, 52, 57, 58, установка ПЗУ 40-50 | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка
03.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 06.02.25 | 06.02.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
06.02 - 06.02
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Геленджик отключить ЭВ-110 Восточная На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Джубга На ПС 220 кВ Восточная отключить МВ-110 Тонкий Мыс |  | 00:05 | 07.02.25 | 07.02.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
07.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 110 кВ Архипо-Осиповка отключить ЭВ-110 Джубгинская ТЭС. |  | 00:05 | 07.02.25 | 07.02.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
07.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Проведение ТВК ЛЭП. Джубгинской ТЭС отключить В 110 Архипо-Осиповка (или на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка отключить ЭВ-110 Джубгинская ТЭС) |  | 00:05 | 07.02.25 | 07.02.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
07.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Замена изоляторов, установка ПЗУ 2, 4, 6, 7, 13, 21, 28, 29. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.02.25 | 14.02.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в КС "Шепси-Дагомыс" в режиме обеспечения передачи мощности в республику Абхазия величиной до 300 МВт, выводу генирирующего оборудования на Адлерской ТЭС.
10.02 - 14.02
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Участок КЛ ПС 110 кВ Бочаров ручей – Опора № 29. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная
17.02 - 19.02
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город |  | 00:05 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
10.02 - 10.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город |  | 00:05 | 11.02.25 | 13.02.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
11.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Проведение ТВК ЛЭП. на ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 КВЛ СТЭС; на ПС 110 кВ Южная отключить ЭВ-110 ВЛ АТЭС; на ПС 220 кВ Псоу отключить ШСВ 110, В 110 АТ-2. |  | 00:05 | 14.02.25 | 19.02.25 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
14.02 - 19.02
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Замена изоляторов 4в, 8в, 9в. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.02.25 | 18.02.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на I СШ 110 на ПС 110 кВ Волконка
03.02 - 04.02
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. |  | 02:00 | 18.02.25 | 19.02.25 | 2 дн
18.02 - 19.02
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 КВЛ СТЭС; На ПС 110 кВ Адлер отключить Т-2 (перевести нагрузку на Т-1) и СВ-110; На ПС 220 кВ Псоу отключить В 110 Кудепста. |  | 00:05 | 20.02.25 | 21.02.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
20.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 |  | 00:05 | 25.02.25 | 04.03.25 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
25.02 - 04.03.2025
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Псоу. ВВИ: ЛР-110 КВЛ Псоу. | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками, КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец
11.02 - 13.02
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Установка ПЗУ 12,21. |  | 02:00 | 25.02.25 | 25.02.25 | 1 дн
25.02 - 25.02
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 9 ч
10.02 - 10.02
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская, проверка РЗА. |  | 02:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 9 ч
10.02 - 10.02
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 11.02.25 | 11.02.25 | 9 ч
11.02 - 11.02
МВ-110 ВЛ Гривенская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробование МВ-110 ВЛ Гривенская, проверка РЗА. |  | 02:00 | 11.02.25 | 11.02.25 | 9 ч
11.02 - 11.02
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 20.02.25 | 20.02.25 | 9 ч
20.02 - 20.02
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасвская, опробование МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, проверка РЗА. |  | 02:00 | 20.02.25 | 20.02.25 | 5 ч
20.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите из-за ремонта СМВ-110. |  | 02:00 | 21.02.25 | 21.02.25 | 9 ч
21.02 - 21.02
СМВ-110 | Замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробо-вание СМВ-110, проверка РЗА. |  | 02:00 | 21.02.25 | 21.02.25 | 9 ч
21.02 - 21.02
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 03.02.25 | 07.02.25 | 4 дн 23 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
03.02 - 06.02
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 17.02.25 | 17.02.25 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2
07.02 - 07.02
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | Проверка защит Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.02.25 | 04.02.25 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
03.02 - 04.02
2 СШ 110 кВ | С.Р.ОД-110 Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.02.25 | 04.02.25 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
03.02 - 04.02
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
2СШ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь з. №728/775, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками з. №729/776
03.02 - 04.02
СЭВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь з. №728/775, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками з. №729/776
03.02 - 04.02
ЭВ-110 Джугба | Проверка РЗА Испытание ЭВ-110 Джубга |  | 01:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь з. №728/775, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками з. №729/776
03.02 - 04.02
1СШ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | Проверка РЗА Испытаение ЭВ-110 Джубгинская ТЭС |  | 01:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
ЭВ-110 Береговая | Проверка РЗА Испытание ЭВ-110 Береговая |  | 01:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
ТН-110 1 СШ | Проверка РЗА Испытание ТН-110 1 сш |  | 01:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 08:00 | 13.02.25 | 21.02.25 | 9 дн | КубРДУ: с включением РП
13.02 - 21.02
2СШ-110 | ТР Р 2 сш СМВ-110, ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 13.02.25 | 21.02.25 | 9 дн | КубРДУ: с включением РП
13.02 - 21.02
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТР ЛР-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ |  | 02:00 | 10.02.25 | 10.02.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
10.02 - 10.02
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТР ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 Варениковская |  | 02:00 | 11.02.25 | 11.02.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
11.02 - 11.02
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР ЛР-110 Кирилловская 1ц. |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
МВ-110 Кирилловская 1 ц | ТР ЛР-110 Кирилловская1ц, МВ-110 Кирилловская 1ц, ШР-110 Кирилловская 1ц. |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
1 СШ-110 | ТР ШР-110 Кирилловская 1ц, РТН-110 1 сш, ШР-110 Т-1 |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТР ЛР-110 Кирилловская 2ц |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
МВ-110 Кирилловская 2 ц | ТР ЛР-110 Кирилловская 2ц, МВ-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Кирилловская 2ц. |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
2 СШ-110 | ТР ШР-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 сш |  | 02:00 | 17.02.25 | 19.02.25 | 3 дн
17.02 - 19.02
МВ-110 Неберджаевская | ТР ЛР-110 Неберджаевская, МВ-110 Неберджаевская, ШР-110 Неберджаевская |  | 02:00 | 25.02.25 | 27.02.25 | 3 дн
25.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ТР ЛР-110 Неберджаевская, ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская, КС ВЛ-110 Неберджаевская |  | 02:00 | 25.02.25 | 27.02.25 | 3 дн
25.02 - 27.02
3 СШ-110 | ТР ШР-110 Неберджаевская, ШР-110 Т-3 |  | 02:00 | 25.02.25 | 27.02.25 | 3 дн
25.02 - 27.02
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
СЭВ-110 | Проверка РЗА. Без включения РП-110 |  | 01:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн
03.02 - 05.02
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка РЗА. Испытание СМВ-110 |  | 01:00 | 10.02.25 | 13.02.25 | 4 дн
10.02 - 13.02
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Джубга на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка |  | 01:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь з. №728/775, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками з. №729/776
03.02 - 04.02
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Джубгинская ТЭС на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка |  | 01:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
03.02 - 05.02
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замена изоляторов Установка ПЗУ |  | 02:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь з. №728/775, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками з. №729/776
03.02 - 04.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 03.02.25 | 21.02.25 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Кирилловская" в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская (ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками)
03.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн
06.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 06.02.25 | 07.02.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
06.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена изоляторов Вырубка ДКР уч.оп. 7-8, 87-88, 104-105 |  | 02:00 | 10.02.25 | 13.02.25 | 4 дн
10.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Береговая на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка |  | 02:00 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн
10.02 - 12.02
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 10.02.25 | 12.02.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
10.02 - 12.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 10.02.25 | 13.02.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
10.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 12.02.25 | 14.02.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
12.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 17.02.25 | 20.02.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
17.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Замена изоляторов |  | 02:00 | 18.02.25 | 20.02.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
18.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 25.02.25 | 27.02.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
25.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Замена изоляторов |  | 02:00 | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн
25.02 - 28.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 25.02.25 | 28.02.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Кирилловская" в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская (ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками)
25.02 - 28.02
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 26.02.25 | 27.02.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
26.02 - 27.02
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена дефектных изоляторов на опорах № 461, 497, 502, 504, 507, 513, 523, 527, 533; Снятие птичьих гнезд, установка ППУ на опорах № 692, 712; Верховой осмотр опоры № 461 | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.02.25 | 05.02.25 | 3 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым". Подать согласно утвержденному ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2025 или не ранее мая 2025 года. | bar: Февраль 2025 Пн 03 to Февраль 2025 Пт 07; Февраль 2025 Пн 10 to Февраль 2025 Пт 14; Февраль 2025 Пн 17 to Февраль 2025 Пт 21; Февраль 2025 Вт 25 to Февраль 2025 Пт 28
03.02 - 05.02