## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2025
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Лермонтово | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-110 Лермонтово ТО РЗА |  | 02:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | КубРДУ: при совмещении с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая (заявленное время с 11.03. - 21.03.2025) - при УСЛОВИИ отсутствия передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 17.03
ШСВ 110 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-110 ШСВ |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
I СШ 110 кВ | Проверка настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ТН I СШ 110 кВ | Отключение ТН I СШ 110 на время вывода I СШ 110 кВ для проверки настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Проверка настройки привода разъединителя ЛР 110 Лермонтово |  | 04:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | КубРДУ: при совмещении с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая (заявленное время с 11.03. - 21.03.2025) - при УСЛОВИИ отсутствия передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 17.03
В 110 Джубга | Проверка регулировки привода разъединителя ШР-I-110 Джубга |  | 02:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн
18.03 - 18.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Разрыв транзита на время вывода В 110 Джубга для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-110 Джубга |  | 02:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн
18.03 - 18.03
В 110 Архипо-Осиповка | Проверка настройки приводов разъединителей ШР-I-110 Архипо-Осиповка и ШР-II-110 Архипо-Осиповка ТО РЗА | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 19.03.25 | 24.03.25 | 5 дн 12 ч
19.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Проверка настройки привода разъединителя ЛР 110 Архипо-Осиповка ТО РЗА |  | 04:00 | 19.03.25 | 24.03.25 | 5 дн 12 ч
19.03 - 24.03
АТ-1 | Разрыв перетока на время вывода В 110 АТ-1 для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-110 АТ-1 |  | 02:00 | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн
20.03 - 20.03
В 110 АТ-1 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-110 АТ-1 |  | 02:00 | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн
20.03 - 20.03
АТ-2 | Разрыв перетока на время вывода В 110 АТ-2 для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-110 АТ-2 |  | 02:00 | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн
21.03 - 21.03
В 110 АТ-2 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-110 АТ-2 |  | 02:00 | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн
21.03 - 21.03
ШСВ 110 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-110 ШСВ |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
II СШ 110 кВ | Проверка настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ТН II СШ 110 кВ | Отключение ТН II СШ 110 на время вывода II СШ 110 кВ для проверки настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
В 110 Лермонтово | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-110 Лермонтово |  | 02:00 | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн
25.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Разрыв транзита на время вывода В 110 Лермонтово для проверки настройки привода разъединителя ШР-II-110 Лермонтово |  | 02:00 | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн
25.03 - 25.03
В 110 Джубга | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-110 Джубга ТО РЗА | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 26.03.25 | 31.03.25 | 5 дн 12 ч
26.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Проверка настройки привода разъединителя ЛР 110 Джубга ТО РЗА |  | 04:00 | 26.03.25 | 31.03.25 | 5 дн 12 ч
26.03 - 31.03
АТ-1 | Разрыв перетока на время вывода В 110 АТ-1 для проверки настройки привода разъединителя ШР-II-110 АТ-1 |  | 02:00 | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн
27.03 - 27.03
В 110 АТ-1 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-110 АТ-1 |  | 02:00 | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн
27.03 - 27.03
АТ-2 | Разрыв перетока на время вывода В 110 АТ-2 для проверки настройки привода разъединителя ШР-II-110 АТ-2 |  | 02:00 | 28.03.25 | 28.03.25 | 1 дн
28.03 - 28.03
В 110 АТ-2 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-110 АТ-2 |  | 02:00 | 28.03.25 | 28.03.25 | 1 дн
28.03 - 28.03
Предприятие: ДОТ и СУ ПАО «Россети Кубань»
Заявитель:
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | для замены провода АС 185/29 на АСТ 185/29 |  | 04:00 | 01.03.25 | 31.03.25 | 31 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками с отпайками (с 12.03. по 14.03.2025)
15.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | для замены провода АС 185/29 на АСТ 185/29 |  | 04:00 | 01.03.25 | 31.03.25 | 31 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками (с 10.03. по 12.03.2025)
15.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" |  | 02:00 | 31.03.25 | 01.04.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.03 - 01.04.2025
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | БВР по ТО РЗА в объёме "К" Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ильская - Холмская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) и ТО РЗА в объёме "К" Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Северская - Ильская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
03.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | Перевод МВ-110 ВЛ Старокорсунская через ОМВ-110 для СР ШР-110 1СШ ВЛ Старокорсунская. |  | 02:00 | 10.03.25 | 10.03.25 | 1 дн
10.03 - 10.03
ШСМВ-110 | СР Р-1СШ ШСМВ-110. |  | 02:00 | 10.03.25 | 13.03.25 | 4 дн
10.03 - 11.03
I СШ 110 кВ | СР ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ ВЛ Динская, РТН-110 1СШ, ШР-110 1СШ ВЛ Старокорсунская, ШР-110 1СШ Т-1, Р-1СШ ШСМВ-110, ШР-110 1СШ ОМВ, ШР-110 1СШ КВЛ Витаминкомбинат. |  | ВЗ | 10.03.25 | 13.03.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат на ОВ
10.03 - 11.03
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | СР ШР-110 1СШ КВЛ Витаминкомбинат. |  | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.03 - 11.03
МВ-110 ВЛ Динская | СР ШР-110 1СШ ВЛ Динская.. |  | 02:00 | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимостью по режимам сети и нагрузок отключения ВЛ 110 кВ Динская-Лорис
12.03 - 12.03
ОМВ-110 | СР ШР-110 1СШ ОМВ-110. |  | 02:00 | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с переводом МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат на ОВ
13.03 - 13.03
II СШ 110 кВ | СР ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ ВЛ Динская, Р-2СШ ШСМВ-110, ШР-110 2СШ Т-2, ШР-110 2СШ ОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 2СШ КВЛ Восточная промзона. |  | 02:00 | 17.03.25 | 20.03.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом МВ-110 ВЛ Восточная промзона на ОВ
17.03 - 18.03
ШСМВ-110 | СР Р-2СШ ШСМВ-110. |  | 02:00 | 17.03.25 | 20.03.25 | 4 дн
17.03 - 18.03
МВ-110 ВЛ Динская | СР ШР-110 2СШ ВЛ Динская. |  | 02:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимостью по режимам сети и нагрузок отключения ВЛ 110 кВ Динская-Лорис
17.03 - 17.03
МВ-110 ВЛ Восточная промзона | СР ШР-110 2СШ ВЛ Восточная промзона. |  | 02:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.03 - 18.03
ОМВ-110 | СР ШР-110 2СШ ОМВ-110. |  | 02:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с переводом МВ-110 ВЛ Восточная промзона на ОВ
19.03 - 19.03
МВ-110 ВЛ Восточная промзона | ТО в объеме "К" Комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) | с переводом на ОВ | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 |  | 12:00 | 13.03.25 | 16.03.25 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 16.03
СМВ-110 | ТР Р-Iсш СМВ-110, ТТ-110 СМВ IСШ. |  | 02:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн
17.03 - 19.03
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110-Iсш, ЛР-110 ВЛ Адыгейская, Р-Iсш СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТТ-110 СМВ IСШ. |  | 02:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн
17.03 - 19.03
РП-110 | Текущий ремонт РРП-I-110, ТТ-110 РП. |  | 02:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн
17.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | ТР ЛР-110 ВЛ Адыгейская, РРП-I-110, ЗКР-110 ГЗТ ВЛ Адыгейская, ЗКР-110 ф.С ВЛ Адыгейская, ЗКР-110 ф.В ВЛ Адыгейская, ЗКР-110 ф.А ВЛ Адыгейская на ПС 110 кВ Мартанская. |  | 02:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн
17.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС, РРП-II-110 на ПС 110 кВ Мартанская. |  | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн
24.03 - 26.03
СМВ-110 | ТР Р-IIсш СМВ-110, ТТ-110 СМВ IIСШ. |  | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн
24.03 - 26.03
2 СШ-110 | ТР ТН-110-IIсш, ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС, Р-IIсш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТТ-110 СМВ IIСШ. |  | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн
24.03 - 26.03
РП-110 | ТР РРП-II-110. |  | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн
24.03 - 26.03
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ на ПС 110 кВ Парфюмерная. |  | 02:00 | 01.03.25 | 18.03.25 | 18 дн | КубРДУ: срок сокращен в соответствии с сроками вывода I сш 110 кВ
17.03 - 18.03
I сш 110 кВ | ТР РТН-110 Iсш, ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, Р-Iсш СЭВ-110, ШР-110 Т-1. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн
17.03 - 18.03
СЭВ-110 | ТР |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
II сш 110 кВ | ТР РТН-110 IIсш, ЛР-110 ВЛ Яблоновская, Р-IIсш СЭВ-110, ШР-110 Т-2. |  | 02:00 | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Яблоновская на ПС 110 кВ Парфюмерная. |  | 02:00 | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Яблоновская
10.03 - 11.03
Объект: ПС 110 кВ УНПС
В 110 Отрадная | Техобслуживание В 110 Отрадная, ТТ-110 Отрадная; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резрвных зпщит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.03 - 18.03
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | покраска опор 52-53,56-61, опиловка крон деревьев в пролетах опор 9-47 | с включением на ночь | 01:00 | 01.03.25 | 12.03.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, выводу ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс.
18.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 02:00 | 03.03.25 | 06.03.25 | 4 дн
03.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка оп.224-226, 232-236,250,251 | с включением на ночь | 01:00 | 03.03.25 | 14.03.25 | 12 дн
03.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226,232-236,250,251 на ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская тяговая | с включением на ночь | 01:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а | с включением на ночь | 01:00 | 17.03.25 | 23.03.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская
08.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | БВР при выправке опор на ВЛ 110 кВ ДМ-8 -Комсомольская, замена изоляторов, установка ПЗУ на оп.133-148, | с включением на ночь | 01:00 | 17.03.25 | 23.03.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская
08.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | на участке ВЛ 110 кВ Центральная -Северная с отпайками, от Р-110"О" - Очистные сооружения, покраска опор 52-53,56-61 | с включением на ночь | 01:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черёмушки в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
17.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | опиловка крон деревьев в пролетах опор 49-50, 67-75 | с включением на ночь | 01:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское".
24.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | Для БВР при опиловке крон деревьев в пролетах опор 49-50 |  | 01:00 | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
17.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТО, проверка УРЗА. |  | 01:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
Объект: ПС 110 кВ Северная
В-110 кВ ВЛ Черемушки | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн
13.03 - 13.03
СВ-110 кВ | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 14.03.25 | 14.03.25 | 1 дн
14.03 - 14.03
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТО, проверка РЗА |  | 01:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
В-110 кВ БСК | ТО |  | 01:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
БСК-110 | ТО |  | 01:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Замена изоляторов на опоре №19 | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.03.25 | 06.03.25 | 15 ч
06.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов на опорах № 1-45. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 4 дн 15 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов, верховой осмотр в пролетах опор № 5-86. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, под вывод ВЛ для работ на ПС 330 кВ Армавир
06.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | На ПС 110 кВ ЖБШ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А Кропоткин, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Гулькевичи, ВЧЗ ф. А, В Гулькевичи, КС ф. А, В Гулькевичи. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "ЖБШ" в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 05.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04 - 05.04.2025
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | На ПС 110 кВ ЖБШ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А Кропоткин, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Гулькевичи, ВЧЗ ф. А, В Гулькевичи, КС ф. А, В Гулькевичи |  | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 05.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04 - 05.04.2025
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов на опорах № 23-85, замена сцепной арматуры на опорах № 23-83 | под наведенным напряжением | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 4 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 05.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04.2025 - 05.04.2025
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Согласно письму-заданию АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ от 12.08.2024 №Р28-б1-II-19-2187 изменение уставок; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи |  | 01:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 05.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04 - 05.04.2025
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Согласно письму-заданию АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ от 12.08.2024 №Р28-б1-II-19-2187 изменение уставок; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи |  | 01:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 05.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04 - 05.04.2025
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
1СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.03 - 28.03
МВ-110 Упорная | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод ВЛ для работ Лабинских ЭС
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание В 110 Отрадная, ТТ-110 Отрадная; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резрвных зпщит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.03 - 18.03
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | 01:00 | 07.03.25 | 08.03.25 | 1 дн 19 ч
07.03 - 08.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов | с включением на ночь | 01:00 | 28.03.25 | 30.03.25 | 2 дн 19 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская |  | 02:00 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн
31.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, профиспытание | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
19.03 - 19.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Проверка РЗА в объеме "Опробование" | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ, профиспытание | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Проверка РЗА в объеме "Опробование" | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 04.03.25 | 04.03.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, на ПС 110 Лабинск-2 выполняются работы по реконструкции с заменой СМВ-110. Отказ согласован с собственником - Лабинскими ЭС.
04.03 - 04.03
СМВ-110 | Проверка РЗА в объеме Восстановление" | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, на ПС 110 Лабинск-2 выполняются работы по реконструкции с заменой СМВ-110. Отказ согласован с собственником - Лабинскими ЭС.
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская. ПИ вводов МВ-110 вл Зассовская | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.03 - 03.03
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО МВ-110 ВЛ Ходзь.ПИ вводов МВ-110 ВЛ Ходзь | с переводом на ОВ | 02:00 | 05.03.25 | 05.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.03 - 05.03
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО МВ-110 ВЛ Псебай, ПИ вводов МВ-110 ВЛ Псебай. | с переводом на ОВ | 02:00 | 06.03.25 | 06.03.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.03 - 06.03
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТО МВ-110 ВЛ Промышленная. ПИ вводов МВ-110 ВЛ Промышленная | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.03.25 | 07.03.25 | 1 дн
07.03 - 07.03
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК, ПИ вводов МВ-110 БСК |  | 02:00 | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
26.03 - 26.03
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110. ПИ вводов СОМВ-110 |  | 02:00 | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн
27.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | ПИ КС-110 ВЛ Промышленная |  | 02:00 | 07.03.25 | 07.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная
06.03 - 06.03
1СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
06.03 - 06.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, ШР-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110. ПИ ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 10.03.25 | 12.03.25 | 3 дн
10.03 - 12.03
СМВ-110 | СР Р-2СШ СМВ-110. Проверка РЗА в объеме "Восстановление". ПИ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 |  | 02:00 | 10.03.25 | 15.03.25 | 6 дн
10.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | СР ЛР-110 ВЛ Лабинск-2. ПИ КС-110 ВЛ Лабинск-2 |  | 02:00 | 10.03.25 | 12.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.03 - 12.03
1 СШ-110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая, ШР-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 13.03.25 | 15.03.25 | 3 дн
13.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | СР ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая |  | 02:00 | 13.03.25 | 15.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 15.03
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Для установки птицезащитных утройств на опорах №176,177,178,179,180,181,182,183,184,185. |  | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: в случае выполнения работ в феврале НПЛ з.№1743/1369 вывод ВЛ - отказан.
03.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Установка птицезащитных устройств на опорах №11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. |  | 02:00 | 10.03.25 | 12.03.25 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: в случае выполнения работ в феврале НПЛ з.№905/667 вывод ВЛ - отказан.
10.03 - 12.03
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | 110 Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | 110 Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
18.03 - 19.03
2 СШ-110 кВ | 110 Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.03 - 19.03
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | Проверка РЗА в объеме восстановление. |  | 01:00 | 10.03.25 | 11.03.25 | 2 дн
10.03 - 11.03
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 01:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн
11.03 - 12.03
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110 .ПС 110 Н.Мышастовская Профилактические испытания: СМВ-110, ТТ-110 СМВ, Т-2, ТТ-110 Т-2 |  | 01:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 01:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн
11.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. |  | 01:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн
13.03 - 14.03
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. ПС 110 Н.Мышастовская Профилактические испытания: ТТ-110 Т-1, Т-1 |  | 01:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн
13.03 - 14.03
1 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. Проф. испытания ТТ-110 Т-1, Т-1 |  | 01:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн
13.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 кВ с включением РП-110 |  | 03:00 | 10.03.25 | 16.03.25 | 7 дн | КубРДУ: с включением РП
10.03 - 16.03
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 кВ с включением РП-110 |  | 01:00 | 17.03.25 | 23.03.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана, как дублирующая, работы выполнить с 10.03. - 16.03.2025.Не совмещать с выводом ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина, ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская 18.03.-19.03.2025.
17.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ ПАОС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | 110 ПАОС 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская-220, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | 110 ПАОС 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская-220, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн
04.03 - 05.03
Объект: ПС 110 кВ Полтавская
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Полтавская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Полтавская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
18.03 - 19.03
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | 110 ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . ПС 110 кВ Центральная 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, СР-2СШ-110, ТР-110 Т2. |  | 01:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Славянское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская или КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор Подать в апреле 2025 г.
03.03 - 04.03
1 СШ-110 кВ | 110 ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 01:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
03.03 - 04.03
СМВ-110 | 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. 110 ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 01:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.03 - 06.03
2 СШ-110 кВ | 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 01:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. ПС 110 кВ Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ "ПТФ", ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Славянское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская или КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор Подать в апреле 2025 г.
05.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Старонижестеблиевская
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | 110 С.Н.Стеблиевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Н.Мышастовская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн
13.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
2 СШ-110 кВ | 110 С.Титаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. Проф. испытания 2ТТ-СВ-110 |  | 03:00 | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн
18.03 - 19.03
СВ-110 | 110 С.Титаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 03:00 | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | 110 С.Титаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. Проф. испытания 2ТТ-СВ-110 |  | 03:00 | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 110 С.Титаровская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 03:00 | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн
25.03 - 26.03
1 СШ-110 кВ | 110 С.Титаровская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. Проф. испытания 1ТТ-СВ-110 |  | 03:00 | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн
25.03 - 26.03
СВ-110 | 110 С.Титаровская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. ПС 110 Старотитаровская Профилактические испытания: 1ТТ-СВ-110 |  | 03:00 | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн
25.03 - 26.03
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 110 Таманский водовод. 2СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Титаровская, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-110-Т2 |  | 01:00 | 25.03.25 | 26.03.25 | 2 дн
25.03 - 26.03
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 01:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн
04.03 - 05.03
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. Проверка РЗА в объеме восстановление. |  | 01:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн
04.03 - 05.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 01:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн
04.03 - 05.03
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 07.03.25 | 07.03.25 | 1 дн
07.03 - 07.03
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 07.03.25 | 07.03.25 | 1 дн
07.03 - 07.03
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | Т.О. ТТ-110 СМВ. ВВИ: ТТ-110 СМВ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод II СШ 110, СМВ-110 на ПС 110 кВ Аше с 25.02.2025 по 15.03.2025 согласно НПЛ з. №2016/1523, №2026/1520, для выполнения работ по замене СМВ-110 на элегазовый выключатель. С включением РП.
03.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Шепси, РГП-110 ВЛ Шепси. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
24.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Демонтаж КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С) | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
24.03 - 28.03
II СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II СШ, РТН-110 II СШ. ВВИ: ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод II СШ 110, СМВ-110 на ПС 110 кВ Аше с 25.02.2025 по 15.03.2025 согласно НПЛ з. №2016/1523, №2026/1520, для выполнения работ по замене СМВ-110 на элегазовый выключатель. С включением РП.
03.03 - 05.03
РП-110 | Т.Р. ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП-110. |  | 02:00 | 27.03.25 | 27.03.25 | 1 дн
27.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Вывести в резерв для опробования АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками |  | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха для работ на Сочинской ТЭС
10.03 - 10.03
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | ТО в объеме "К" АУВ СМВ-110 |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС.
03.03 - 04.03
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО РЗА в объеме "К" ШМУ, ШКЭ, ТТ, РПР В-110 АТЭС, цепей ТН. |  | 02:00 | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
19.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | ВВИ: КС-110 ВЛ Лермонтово (ф. В). |  | 02:00 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор и передаче мощности в республику Абхазия величиной более 300 МВт.
10.03 - 10.03
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 00:15 | 04.03.25 | 04.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
31.03 - 31.03
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 02:00 | 05.03.25 | 05.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
01.04 - 01.04
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110, ВВИ: ОПН-110 I СШ. |  | 02:00 | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ. При совмещении с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая (заявленное время с 11.03. - 21.03.2025) - при УСЛОВИИ отсутствия передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 19.03
СЭВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ. При совмещении с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая (заявленное время с 11.03. - 21.03.2025) - при УСЛОВИИ отсутствия передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 19.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 02:00 | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Джубгинской ТЭС. При совмещении с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая (заявленное время с 11.03. - 21.03.2025) - при УСЛОВИИ отсутствия передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 19.03
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | С.Р. ЭВ-110 ВЛ СТЭС. ВВИ: ЭВ-110 ВЛ СТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 31.03.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС. Нет заявки на вывод ЭВ-110 ВЛ СТЭС.
02.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Текущий ремонт ЗКР-110 ВЛ Лазурная. |  | 02:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая и передаче мощности в республику Абхазия величиной более 300 МВт.
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 00:15 | 05.03.25 | 05.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
01.04 - 01.04
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская |  | 00:15 | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 |  | 00:05 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 |  | 00:05 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 |  | 00:05 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 |  | 00:05 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 |  | 00:05 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 |  | 00:05 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 |  | 00:05 | 26.03.25 | 26.03.25 | 1 дн
26.03 - 26.03
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 |  | 00:05 | 26.03.25 | 26.03.25 | 1 дн
26.03 - 26.03
Объект: ПС 110 кВ Сочи
II СШ 110 | Т.Р. СР-II-110 |  | 02:00 | 10.03.25 | 11.03.25 | 2 дн
10.03 - 11.03
II Б СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II Б СШ, РТН-110 II Б СШ, СР-II-110, Р II Б СШ ИРМ. Отбор проб масла: ТН-110 II Б СШ. ВВИ: ТН-110 II Б СШ. |  | 02:00 | 10.03.25 | 11.03.25 | 2 дн
10.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Демонтаж КС-110 ВЛ Вишнёвая ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ Вишнёвая ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей
10.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | ВВИ: КС-110кВ ВЛ Вишнёвая (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей
10.03 - 11.03
I СШ 110 | Т.Р. ТН-110 I СШ, РТН-110 I СШ, СР-I-110. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. ВВИ: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн
12.03 - 13.03
I Б СШ 110 | Т.Р. Р I Б СШ ИРМ, СР-I-110 |  | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн
12.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Родниковая ф.А,В | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | ВВИ: КС-110кВ ВЛ Родниковая (ф. А,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | ВВИ: КС-110кВ ВЛ СТЭС 1 цепь (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | ВВИ: КС-110кВ ВЛ СТЭС 2 цепь (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Демонтаж КС -110 ВЛ СТЭС 2ц. ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС 2ц. ф.А, В | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | ВВИ: КС-110кВ КВЛ Бочаров ручей (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн
26.03 - 27.03
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 |  | 00:05 | 25.02.25 | 04.03.25 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
25.02.2025 - 04.03
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов 365, 367, 372, 423, 441, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 365-372, 397-403. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Сочи" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-2 (снижение 92 МВт) на Адлерской ТЭС с 05.03.- 07.03.2025., Блока №3 на Сочинской ТЭС.
03.03 - 07.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ 59, 60, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 78, 94, 112. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замена изоляторов, установка ПЗУ 39, 40, 41, 45, 51, 53, 55, 56. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС.
03.03 - 07.03
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Участок КЛ опора №54 – опора №48. Техническое обслуживание коробов заземления, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС.
03.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Замена изоляторов 19, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 22, 23. |  | 02:00 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор и передаче мощности в республику Абхазия величиной более 300 МВт.
10.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Замена изоляторов 6о, 7о, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 154-165. | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор и передаче мощности в республику Абхазия величиной более 300 МВт.
31.03 - 01.04
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Техническое обслуживание коробов транспозиции. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная, при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов 40, 43, 50, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 22-32. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн
06.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов 194, 195, 202, 203, 204, 206, 208 324, 326, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 229-264. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.25 | 21.03.25 | 11 дн
11.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ 98, 109, 110, 111. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн
11.03 - 11.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | БВР на КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн
11.03 - 11.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Участок КЛ опора № 28 – ПС 110 кВ Бочаров ручей. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.25 | 13.03.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи
12.03 - 14.03
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Техническое обслуживание коробов транспозиции. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КЛ 110 кВ КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная, при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт.
12.03 - 13.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Замена изоляторов, установка ПЗУ 86, 98, 109, 110, 111. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн
12.03 - 12.03
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Проведение ТВК ЛЭП. на ПС 110 кВ Туапсе тяговая: - отключить ЭВ-110 ВЛ Кривенковская; - перефиксировать ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ на С.Ш.-1-110; - перефиксировать ЭВ-110 ВЛ Гойтх на С.Ш.-1-110; - отключить ШСЭВ-110 |  | 00:05 | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
12.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замена изоляторов, установка ПЗУ 1н, 5н, 6н, 9н, 13н, 16н, 17н, 18н, 19н, 21н, 24н, 26н, 28н, 32н, 33н, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 84-102. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.03.25 | 21.03.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор и передаче мощности в республику Абхазия величиной более 300 МВт, выводу в ремонт КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово, АТ-, АТ-2 на Джубгинской ТЭС.
13.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Замена изоляторов 1б, 3б, 299, 301, 311, 313, 317. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн
13.03 - 14.03
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Техническое обслуживание коробов транспозиции. ВВИ оболочки, проверка целостности металлических связей между заземлителями КЛ. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замена изоляторов 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 25. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ШСЭВ-110, ЭВ-110 ВЛ Гойтх, ЭВ-110 КВЛ Шепси. |  | 00:05 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
17.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена изоляторов 103, 105, 176, 180, 182, установка ПЗУ 141-150. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС.
17.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ШСЭВ-110, ЭВ-110 ВЛ Гойтх, ЭВ-110 КВЛ Шепси. На Джубгинской ТЭС: отключить В 110 Лермонтово. |  | 00:05 | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
18.03 - 21.03
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | Техническое обслуживание коробов транспозиции. ВВИ оболочки, проверка целостности металлических связей между заземлителями КЛ. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ планового вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу-Бзыби с 17.03. - 21.03.2025 для работ на ПС 220 кВ Псоу и ЛЭП 220 кВ. При отсутствии передачи мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино), КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе (КВЛ 110 кВ Накадули). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
19.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ -110 Кривенковская |  | 00:05 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
24.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Замена изоляторов 85, 92, 105, 110, 117. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
24.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замена изоляторов 2, 7, 11, 14, 20, 23, 24, 44, 48, 49. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена изоляторов 126, 127, 141, 145, замена дисконнекторов ОПН 1-6. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 31.03.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Джубгинской ТЭС, выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская
26.03 - 02.04.2025
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Дагомыс - Сочинская ТЭС" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС., выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС.
24.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | БВР на ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.03.25 | 25.03.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Дагомыс - Сочинская ТЭС" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу Блока №3 на Сочинской ТЭС., выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС.
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ -110 Кривенковская |  | 00:05 | 26.03.25 | 31.03.25 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
26.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | БВР на ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.03.25 | 26.03.25 | 1 дн
26.03 - 26.03
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Техническое обслуживание коробов транспозиции. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 27.03.25 | 28.03.25 | 2 дн
27.03 - 28.03
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Нев транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 02:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 1 дн 23 ч |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить без отключения ВЛ с переводом на ОВ
13.03 - 14.03
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Нововеличковская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование ЦУ и А. |  | 02:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 1 дн 23 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.03 - 14.03
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание ШСМВ-110, текущий ремонт ТТ ШСМВ-110, проверка РЗА. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 9 ч
17.03 - 18.03
МВ-110 ВЛ Медведовская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Медведовская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, Опробование ЦУ и А. |  | 02:00 | 19.03.25 | 20.03.25 | 1 дн 23 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.03 - 20.03
МВ-110 ВЛ Роговская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Роговская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, опробование ЦУ и А, проверка РЗА. |  | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Роговская. | не в транзите | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить без отключения ВЛ с переводом на ОВ
24.03 - 25.03
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110, текущий ремонт ТТ ОМВ-110, проверка РЗА. |  | 02:00 | 26.03.25 | 27.03.25 | 1 дн 9 ч
26.03 - 27.03
ОСШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН ОСШ-110. |  | 02:00 | 28.03.25 | 28.03.25 | 9 ч
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2сш. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 9 ч
17.03 - 18.03
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, проверка РЗА. |  | 02:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 9 ч
18.03 - 18.03
I сш-110 кВ | Текущий ремонтТН-110 1сш. |  | 02:00 | 19.03.25 | 20.03.25 | 1 дн 23 ч | КубРДУ: с включением РП
19.03 - 20.03
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для включения РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 10.03.25 | 10.03.25 | 10 ч | КубРДУ: с включением РП
10.03 - 10.03
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
17.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1сш. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 12.03
СМВ-110 | Техническое обслуживание, проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 11.03.25 | 12.03.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 12.03
II сш-110 кВ | Средний ремонт ОД-110 Т-2, Текущий ремонт ТН-110 2сш. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 14.03
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 1 дн 9 ч
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 02:00 | 24.03.25 | 29.03.25 | 5 дн 23 ч
24.03 - 29.03
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 01:00 | 11.03.25 | 15.03.25 | 5 дн
11.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ, выправка опор | под наведенным напряжением | 01:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Капитальный ремонт | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 21.03
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 18.03.25 | 20.03.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
10.03 - 12.03
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 25.03
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 Проверка РЗА |  | 02:00 | 24.03.25 | 31.03.25 | 8 дн | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | ТО ЛР-110 А-4; ВЧЗ ВЛ-110 ВЛ А-4; КС ВЛ-110 ВЛ А-4. |  | 02:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская
04.03 - 07.03
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш ТО ЛР-110 А-4; ШР-110 Т-2; Р 2СШ СМВ-110; ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
04.03 - 07.03
СМВ-110 | Проверка РЗА ТО СМВ-110, Р-2 СШ СМВ-110; |  | 02:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
04.03 - 07.03
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 02:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
04.03 - 07.03
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш ТО ЛР-110 Сухой Порт; ШР-110 Т-1; Р 1 СШ СМВ-110; ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн
18.03 - 21.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110; Испытание СМВ-110 |  | 02:00 | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн
18.03 - 21.03
РП-110 | ТО РРП-1-110 |  | 02:00 | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн
18.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | ТО ЛР-110 Сухой Порт; ВЧЗ ВЛ-110 Сухой Порт; КС ВЛ-110 Сухой Порт. |  | 02:00 | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн
18.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная (ЮЗЭС)
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Кирилловская; РТ Н-110 1сш; Р 1сш СМВ-110; ШР-110 Т-1. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 Р 1 сш СМВ-110,Р 2 сш СМВ-110 |  | 08:00 | 10.03.25 | 25.03.25 | 16 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-110, 2СШ-110, а так же в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
10.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | ТО ЛР-110 Кирилловская; ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская; КС ВЛ-110 Кирилловская. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
2СШ-110 | ТО ЛР-110 Первомайская; Р ТН-110 2 сш; Р 2сш СМВ-110; ШР-110 Т-2. |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ТО ЛР-110 Первомайская |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замена изоляторов |  | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн
24.03 - 25.03
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Замена изоляторов |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 I цепь)
10.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замена изоляторов, установка ПЗУ |  | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Анапа Восток", "Анапа Север" в случае аварийного отключения АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора или одной из ЛЭП транзита 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон - Бужора - Виноградная - Тамань. Подать в апреле 2025 г.
03.03 - 05.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков |  | 02:00 | 03.03.25 | 28.03.25 | 26 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная с 10.03. - 14.03.2025, КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка с 10.03. - 14.03.2025, ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская с 17.03.-21.03.2025, АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская с 24.03. - 28.03.2025. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Кирилловская" в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская или ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками или АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Кирилловская при прохождении зимнего максимума нагрузок. Подать в апреле, мае 2025 г.
03.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Вырубка ДКР |  | 02:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками
10.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Расчистка просек трассы |  | 02:00 | 06.03.25 | 06.03.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 10.03.25 | 12.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 10.03.25 | 12.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена изоляторов |  | 02:00 | 13.03.25 | 14.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крымская
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 17.03.25 | 20.03.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 18.03.25 | 20.03.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 24.03.25 | 27.03.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена ЛСА |  | 02:00 | 26.03.25 | 26.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга для работ на Джубгинской ТЭС
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 27.03.25 | 28.03.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 I цепь (ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская -Афипская-110 I цепь)
27.03 - 28.03
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН АТ-3 (АТ-4) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год
17.03 - 19.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 19.03.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Афипский НПЗ
24.03 - 26.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС, перетоком мощности в республику Абхазия 300 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино). При не реализации заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино) и осуществлении перетока мощности в республику Абхазия по ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино), необходимо после аварийного отключения КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, ограничить переток мощности в республику Абхазия, для исключения превышения МДП в КС "Сочинская ТЭС-Псоу" в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская.
17.03 - 20.03
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТР: РОСШ-220 КТЭЦ, ЛР-220 КТЭЦ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн
03.03 - 05.03
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ. ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ |  | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн
03.03 - 05.03
ОМВ-220 | ТР: РОСШ-220 ОМВ, РОСШ-220 КТЭЦ ТО: РТН-220 ОСШ |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ОМВ, РОСШ-220 КТЭЦ ТО: ТН-220-ОСШ, РТН-220 ОСШ. ТО в объёме "В" ТН-220 ОСШ |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
ТН-220-ОСШ | ТО: ТН-220 ОСШ, РТН-220 ОСШ. ТО в объёме "В" ТН-220 ОСШ. |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
ОМВ-110 | Перестройка уставок для МВ-110 ВЛ Северская Тяговая Iц, IIц. |  | 02:00 | 05.03.25 | 05.03.25 | 1 дн
05.03 - 05.03
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Северская Тяговая Iц в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 06.03.25 | 06.03.25 | 1 дн
06.03 - 06.03
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Северская Тяговая IIц в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 07.03.25 | 07.03.25 | 1 дн
07.03 - 07.03
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК №1. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. |  | 02:00 | 11.03.25 | 13.03.25 | 3 дн
11.03 - 13.03
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ЭВ-110 БСК-110 1СШ. |  | 01:00 | 11.03.25 | 13.03.25 | 3 дн
11.03 - 13.03
МВ-110 Н.Джерелиевская | Текущий ремонт: МВ-110 Новоджерелиевская, ЛР-110 Н.Джерелиевская. Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Новоджерелиевская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Привод МВ-110 Новоджерелиевская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ МВ-110 Новоджерелиевская, ТТ выносные. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: ЛР-110 Н.Джерелиевская, РОСШ-110 Н.Джерелиевская, ШР-110 Н.Джерелиевская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Н.Джерелиевская. |  | 01:00 | 24.03.25 | 27.03.25 | 4 дн
24.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: ЛР-110 Н.Джерелиевская, РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 01:00 | 24.03.25 | 27.03.25 | 4 дн
24.03 - 27.03
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ТТ-110 БСК №2. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. |  | 02:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн
24.03 - 26.03
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2. |  | 01:00 | 24.03.25 | 26.03.25 | 3 дн
24.03 - 26.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 01:00 | 26.03.25 | 26.03.25 | 1 дн
26.03 - 26.03
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 Чекон | ТР В-1-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
31.03 - 04.04.2025
В-2-220 Чекон | ТР В-2-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
31.03 - 04.04.2025
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, ЗН ОКГТ 220 Чекон. | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
31.03 - 04.04.2025
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | Для отсоединения ошиновки 10 кВ от АТ-2. |  | ВЗ | 03.03.25 | 03.03.25 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Витаминкомбинат в части установки двух ЛРН-10 кВ на низком напряжении АТ-1 и АТ-2 мощностью 25 МВА каждый и реконструкции РУ-10 кВ для ТП ПАО «Кубаньэнерго»». КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышениемДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская, КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - РИП с отпайками в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. С готовностью выполнения работ в ночное время с 23:00 02.03.25 - 8:00 03.03.25.
03.03 - 03.03
АТ-2 | Подключение ошиновки 10 кВ к АТ-2. Ввод в работу вновь смонтированного оборудования: ЛРН-2, ТОР-2, ТН-10 АТ-2, Р ТН-10 АТ-2, ТР 10 АТ-2, 4 С 10 кВ (5 ячеек), КЛ 10 АТ-2, ячейка 24 (2 С 10 кВ). |  | ВЗ | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Витаминкомбинат в части установки двух ЛРН-10 кВ на низком напряжении АТ-1 и АТ-2 мощностью 25 МВА каждый и реконструкции РУ-10 кВ для ТП ПАО «Кубаньэнерго». КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская, КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - РИП с отпайками в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. С готовностью выполнения работ в ночное время.
20.03 - 20.03
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ТО: ОПН 10 кВ АТ-2, ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-2 |  | 04:00 | 24.03.25 | 30.03.25 | 7 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
24.03 - 30.03
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-2. |  | 04:00 | 24.03.25 | 30.03.25 | 7 дн
24.03 - 30.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ТО: ОПН 10 кВ АТ-1, ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-1 |  | 04:00 | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
31.03 - 06.04.2025
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-1. |  | 04:00 | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн
31.03 - 06.04.2025
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО: РОСШ-110 Пенайская. |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
03.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | ТО:ЛР-110 Пенайская, РОСШ-110 Пенайская,ТН-110 ВЛ Пенайская |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой превышения АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками в случае аварийного отключения АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Кирилловская. Подать в апреле 2025.
03.03 - 04.03
ВЭ-110 Пенайская | ТР: ВЭ-110 Пенайская; ТО: ЛР-110 Пенайская, |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
03.03 - 04.03
1 сш 220 кВ | ТР: АТ-1. ТР МВ-220-14, ТО ТТ-220-14; ТО МВ-220-13. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
АТ-1 | ТР: АТ- ,ЛРН - 10 АТ-1, ТО: ШМ-10 АТ-1,МВ-10 АТ-1 №17,ТТ-10 АТ-1,ОПН-1-220 АТ-1,ОПН-2-220 АТ-1,РВО-1-10 АТ-1,РВО-2-10 АТ-1,ОПН-110 АТ-1. |  | 04:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
МВ-220-13 | ТО: МВ-220-13. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
МВ-220-14 | ТР: МВ-220-14; ТТ-220 МВ-14 |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
МВ-220-23 | ТО: МВ-220-23. |  | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн
24.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Витаминкомбинат I цепь. |  | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 СШ 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220, ШР-1-220 Витаминкомбинат I цепь, ШР-1-220 Витаминкомбинат II цепь, ШР-1-220 Кругликовская I цепь, ШР-1-220 Кругликовская II цепь, ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, ШР-1-220 Краснодарская ТЭЦ II цепь, ШР-1-220 ШСВ |  | 02:00 | 11.03.25 | 21.03.25 | 11 дн
11.03 - 21.03
В 220 Витаминкомбинат I цепь | ТО: ШР-1-220 Витаминкомбинат I цепь |  | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн
11.03 - 11.03
ШСВ 220 | ТО: ШР-1-220 ШСВ, ТТ 220 ШСВ, ШСВ-220. |  | 02:00 | 11.03.25 | 21.03.25 | 11 дн
11.03 - 21.03
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Витаминкомбинат II цепь. |  | 02:00 | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн
12.03 - 12.03
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО: ШР-1-220 Витаминкомбинат II цепь |  | 02:00 | 12.03.25 | 12.03.25 | 1 дн
12.03 - 12.03
В 220 Кругликовская I цепь | ТО: ШР-1-220 Кругликовская I цепь |  | 02:00 | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн
13.03 - 13.03
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Кругликовская I цепь |  | 02:00 | 13.03.25 | 13.03.25 | 1 дн
13.03 - 13.03
В 220 Кругликовская II цепь | ТО: ШР-1-220 Кругликовская II цепь |  | 02:00 | 14.03.25 | 14.03.25 | 1 дн
14.03 - 14.03
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Кругликовская II цепь |  | 02:00 | 14.03.25 | 14.03.25 | 1 дн
14.03 - 14.03
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с ремонтом В 220 АТ-1 | не в транзите | 02:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
В 220 АТ-1 | ТО: ШР-1-220 АТ-1 . |  | 02:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с ремонтом В 220 АТ-2 | не в транзите | 02:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн
18.03 - 18.03
В 220 АТ-2 | ТО: ШР-1-220 АТ-2. |  | 02:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн
18.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь |  | 02:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | ТО: ШР-1-220 Краснодарская ТЭЦ I цепь. |  | 02:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 02:00 | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн
20.03 - 20.03
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | ТО: ШР-1-220 Краснодарская ТЭЦ II цепь. |  | 02:00 | 20.03.25 | 20.03.25 | 1 дн
20.03 - 20.03
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ТР: АТ-1, РОСШ 110кВ АТ-1 ТО: ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТР 110кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "К": ТТ АТ-1 (встроенные), ТН-10 АТ-1. ТО РЗА в объеме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал ДЗО 220кВ АТ-1 (REB670). ВВИ АТ-1. |  | 12:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ 110кВ АТ-1. |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
1 С 220кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1. |  | 02:00 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1 дн
03.03 - 03.03
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТР ТР 110кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
1 С 220кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 07.03.25 | 07.03.25 | 1 дн
07.03 - 07.03
Установка плавки гололёда | ТР: Т-3, ТР 110кВ Т-3, ТО: ОПН 110кВ Т-3, ОПН Н Т-3, ОПН-1 10кВ Т-3, ОПН-2 10кВ Т-3, ЗОН 110 кВ Т-3, ТО РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. С, |  | 02:00 | 17.03.25 | 28.03.25 | 12 дн
17.03 - 28.03
ВЭ 220кВ 13 | ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань. ТО РЗА в объеме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (REC670). ТО РЗА в объеме "В" привод ВЭ 220кВ 13. ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 220кВ 13. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ВЭ 220кВ 23 | ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань. ТО РЗА в объеме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (REC670). ТО РЗА в объеме "В" привод ВЭ 220кВ 23. ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 220кВ 23. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | СР ЗН ФП ВЛ 220кВ Тамань, ТР: ВЧЗ ВЛ 220кВ Тамань, КС ВЛ 220кВ Тамань, ТО ОПН ВЛ 220 -Т, ТТ ВЛ 220кВ Тамань, РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ ""+"" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. А, РПГ ""+"" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. С, РПГ ""–""14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. А, РПГ ""–""14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф. С, ТО РЗА в объеме ""В"" ВЗ ф.""В"" Тамань, ВЧ обработка ф.""В"" Тамань. ТО РЗА в объеме ""К"" ТТ ВЛ 220 кВ Тамань. " | под наведенным напряжением | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ВВИ КС-110 Дагомыс тяговая ф.С. ТО в объеме "К" ШОН. ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | ВВИ КС-110 Лоо ф.А,С ТО в объеме "К" ШОН, ФП ф. "А" (РЗА), ФП ф. "С" (ПА), РФ-162 кГц, РФ-126 кГц. ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. ВВИ КС-110 Лоо ф.А,С |  | 02:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в феврале НПЛ з. №1239/1247
05.03 - 06.03
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 02:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.03 - 06.03
ВЭ-211 | ТО: ШР 211 1 С 220 кВ, 1 С 220 кВ. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
1 С 220 кВ | ТО: 1 С 220 кВ, ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ШР 221 1 С 220 кВ, ШР 211 1 С 220 кВ; ТН 1 С 220 кВ. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
ВЭ-221 | ТО: ШР 221 1 С 220 кВ, 1 С 220 кВ. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
БСК-1 | ТО: ТТ-2 35кВ БСК-1, БСК-1, ТР 35 кВ АТ-1, ВВИ: ТОР 35 кВ БСК-1, БСК-1 |  | 02:00 | 10.03.25 | 21.03.25 | 12 дн
10.03 - 21.03
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ШР 1 С 220 кВ АТ-1, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-1,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-1,ОПН 220 кВ АТ-1,ОПН 110 кВ АТ-1,ОПН 35 кВ АТ-1, ТР 35 кВ АТ-1 |  | 02:00 | 10.03.25 | 21.03.25 | 12 дн
10.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | ВВИ КС-110 Бочаров Ручей. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | КубРДУ:перенесена под вывод КВЛ для работ Сочинских ЭС
13.03 - 14.03
1 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 21.03.25 | 21.03.25 | 1 дн
21.03 - 21.03
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель |  | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
31.03 - 01.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ВВИ КС-110 Якорная щель ф.В ТО в объеме "К" ШОН. ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 02:00 | 24.03.25 | 25.03.25 | 2 дн | КубРДУ:перенесена в связи с одновременным выводом Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
31.03 - 01.04
ОСШ 110 | ТО в объеме "К" Цепи ТН ОСШ 110 кВ. ТО в объеме "К" Цепи РПР ОВЭ 110 кВ. |  | 02:00 | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн
26.03 - 27.03
ОВЭ 110 кВ | ТО в объеме "К" Цепи РПР ОВЭ 110 кВ |  | 02:00 | 26.03.25 | 27.03.25 | 2 дн
26.03 - 27.03
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. |  | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 2 дн
03.03 - 04.03
ОМВ-110 | Замена МВ 110 Солнечная в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 05.03.25 | 05.03.25 | 1 дн
05.03 - 05.03
ОМВ-110 | Замена МВ 110 РИП-2ц. в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 11.03.25 | 11.03.25 | 1 дн
11.03 - 11.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КВЛ Пенайская. |  | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
31.03 - 01.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТР : ЛР-110 КВЛ Пенайская, ЛР-110 ВЛ Гайдук-тяговая 2ц, РОСШ-110 КВЛ Пенайская, ВЧЗ-110 ВЛ Пенайская, КС-110 ВЛ Пенайская |  | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка, угрозой превышения АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками в случае аварийного отключения АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Кирилловская
31.03 - 01.04
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская; ТР : ЛР-110 КВЛ Пенайская. |  | 02:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
31.03 - 01.04
МВ-220 А-1 | ТР А-1-1 ТО: МВ-220 А-1. |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
МВ-220 К-1 | ТО: МВ-220 К-1. ТО в объёме "В": Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60). ВВИ МВ-220 К-1 |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
1 СШ-220 | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, Р-А-1-1. |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
АТ-1 | ТР: АТ - 1, ТР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1,ОПН-110 АТ - 1,ОПН-10 АТ-1,СТК-1. ТО РЗА в объеме "К" ТТ АТ-1 (встроенные) |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ВВИ МВ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
СТК-1 | ТО БСК-10 СТК-1, ФКУ-10 СТК-1, ТРГ-10 СТК-1. ВВИ БСК-10-1, В-10 кВ АТ-1, В-10 кВ ФКУ-1, В-10 кВ БСК-1, I СШ-10, 3 СШ-10, ТН-10кВ АТ-1 |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, ВЧЗ ВЛ-110 Челбасская, КС ВЛ-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: 1 комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Челбасская (ШДЭ 2802), ЭМБ: ЛР-110 Челбасская, ШР 1 СШ-110 Челбасская, ШР 2 СШ-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. |  | 02:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
11.03 - 14.03
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ЭВ-110 Челбасская, ТТ-110 Челбасская, ЛР-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: 1 комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Челбасская (ШДЭ 2802). |  | 02:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
11.03 - 14.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Челбасская. |  | 01:00 | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн
12.03 - 14.03
ЭВ-220 Тх-1 | Техобслуживание: ЭВ-220 Тх-1. |  | 01:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская, РОСШ - 110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: АОПО (ШЭЭ2230108) ВЛ 110 кВ Леушковская тяговая. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ЛР-110 Леушковская, ШР 1 СШ-110 Леушковская, ШР 2 СШ-110 Леушковская, РОСШ-110 Леушковская. |  | 01:00 | 18.03.25 | 20.03.25 | 3 дн
18.03 - 20.03
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ТТ-110 Леушковская, ЭВ-110 Леушковская. Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская. |  | 01:00 | 18.03.25 | 20.03.25 | 3 дн
18.03 - 20.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ - 110 Леушковская. |  | 02:00 | 26.03.25 | 26.03.25 | 1 дн
26.03 - 26.03
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. |  | 02:00 | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн
26.03 - 28.03
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТР : ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. ТО : МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц.,ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц.. ТО РЗА в объеме "К": ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц.. ТО РЗА в объеме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь. |  | 04:00 | 26.03.25 | 28.03.25 | 3 дн
26.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО: ТР 220 АТ-1. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 11.03.25 | 15.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.03 - 15.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. Калибровка индикатора температуры обмотки. |  | 02:00 | 11.03.25 | 15.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой превышения АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в случае АВ отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская. Подать в апреле 2025 г.
11.03 - 15.03
В 110 АТ-1 | ТО: ТР 110 АТ-1. |  | 02:00 | 11.03.25 | 15.03.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.03 - 15.03
В 110 Кореновская тяговая | ТО: ЛР-110 Кореновск тяговая. |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО: ЛР-110 Кореновск тяговая. |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
21.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | СР ЛС 220 Кубанская ТО в объёме "К":ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф."А", "С", ТТ 220 Кубанская, ТН 220 Кубанская | под наведенным напряжением | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В-1-220 Кубанская | СР ЛС 220 Кубанская ТО в объёме "К" ТТ В-1-220 Кубанская. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В-2-220 Кубанская | СР ЛС 220 Кубанская ТО в объёме "К" ТТ В-2-220 Кубанская. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
Т-2 | ТР: Т-2; ТО: ЗОН 110 Т-2, ОПН 110 Т-2; ОПНН Т-2; ОПН 10 Т-2 2 С 10 кВ; ОПН 10 Т-2 4 С 10 кВ; Концевых муфт 110 Т-2. ВВИ: Т-2, КЛ 110 Т-2 |  | 02:00 | 11.03.25 | 15.03.25 | 5 дн
11.03 - 15.03
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТО ТТ 220 Бзыби, ВВИ КС 220 Бзыби ТО в объеме К цепей ТН 220 Бзыби. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В-2-220 Бзыби | ТО в объеме К шкафа ТК терминала автоматики и УРОВ В-2-220. ШЭ2710 511, ТО в объеме К привода В-2-220. |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В-1-220 Бзыби | ТО в объеме К шкафа ТК терминала автоматики и УРОВ В-1-220. ШЭ2710 511, ТО в объеме К привода В-1-220. |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТР РПГ 110 Леселидзе, ШО 10кВ № 1, 2(КЛ), ЗН КС 110 Леселидзе Поверка ТТ В 110 Леселидзе. |  | 02:00 | 19.03.25 | 19.03.25 | 1 дн
19.03 - 19.03
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, В-2-220 Сочинская ТЭС, ТН 220 Сочинская ТЭС. ТР ЛР 220 Сочинская ТЭС, РЛС-1-220 Сочинская ТЭС, ШО 220кВ № 1(ЛС), РЛС-2-220 Сочинская ТЭС, РТН 220 Сочинская ТЭС, РГЗТ-2-220, ШО 35кВ № 1-7. ТО в объеме В Цепи ТТ 220 Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС, перетоком мощности в республику Абхазия 300 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино). При не реализации заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино) и осуществлении перетока мощности в республику Абхазия по ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино), необходимо после аварийного отключения КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, ограничить переток мощности в республику Абхазия, для исключения превышения МДП в КС "Сочинская ТЭС-Псоу" в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская.
17.03 - 20.03
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, РЛС-1-220 Сочинская ТЭС, ШО 220кВ № 1(ЛС). . ТО в объеме В Цепи ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.03 - 20.03
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО В-2-220 Сочинская ТЭС, ТР РЛС-2-220 Сочинская ТЭС. ТО в объеме В Цепи ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.03 - 20.03
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО ТН 220 Сочинская ТЭС, ТР РТН 220 Сочинская ТЭС. |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
17.03 - 20.03
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2. |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТР МВ-110 ВЛ ПТФ, ТО ТТ-110 ВЛ ПТФ |  | 02:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | ТР : КС ВЛ 110 ПТФ, ВЧЗ ВЛ 110 ПТФ ф.С |  | 02:00 | 05.03.25 | 06.03.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Славянское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская или КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор Подать в апреле 2025 г.
05.03 - 06.03
ОМВ-110 | ТР : ОМВ-110. |  | 02:00 | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн
12.03 - 14.03
ОСШ-110 | СР ОСШ 110 кВ; ТО ТН-110 ОСШ ф.В |  | 06:00 | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн
12.03 - 14.03
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 в связи с ремонтом |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТР: Р 1СШ СМВ-220. ТО: СМВ-220 |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03 - 11.04.2025
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ. ТО в объёме "К" ТН-220 1 СШ |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03 - 11.04.2025
СМВ-110 | ТР: Р1 СШ СМВ-110. ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн
31.03 - 04.04.2025
1 СШ 220кВ | ТР: Р 1СШ СМВ-220, ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская. ТО: ТН-220 1 СШ, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1. ТО в объёме "К" ТН-220 1 СШ |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03 - 11.04.2025
1 СШ 110кВ | ТО: ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ ТР: Р1 СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Еленовская |  | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн
31.03 - 04.04.2025
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1. ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1, РВС-35 ЛРН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1. ТО в объёме "В": Дифзащита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН АТ-1, ТЗОП 220 кВ, МТЗ 220 кВ, МТЗ 110 кВ, ТЗНП 110 кВ, МТЗ-35 с ВБ, Вых.реле, Перегруз, Технологические защиты, Защита от потери охлажд., Сигнализация, Вторичные цепи ОД,КЗ, Авт.охлаждения, АВР, Автоматика РПН, БАР, ТТ ст. 220кВ, ТТ АТ-1, ТВТ-110 в общ.обм., ТН-35 АТ-1 |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03 - 11.04.2025
МВ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1. ТР: ШР-110 АТ-1; ТО: МВ-110 АТ-1 ТО в объёме В: Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110, ТТ МВ-110 АТ-1 |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03 - 11.04.2025
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03 - 11.04.2025
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Подключение вновь смонтированного оборудования к 4С 220 кВ. |  | ВЗ | 01.03.25 | 03.03.25 | 3 дн | По титулу «Реконструкция ПC 220кВ Черемушки в части установки второго AT 220/110/10 кВ мощностью 125 MBA с увеличением трансформаторной мощности ПC до 250 MBA для TП ПAO «Кубаньэнерго». КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ.
04.03 - 06.03
2 С 220 кВ | Демонтаж перемычки СП 2-4. Подключение вновь смонтированного оборудования к 2 С 220 кВ. |  | ВЗ | 01.03.25 | 03.03.25 | 3 дн | По титулу «Реконструкция ПC 220кВ Черемушки в части установки второго AT 220/110/10 кВ мощностью 125 MBA с увеличением трансформаторной мощности ПC до 250 MBA для TП ПAO «Кубаньэнерго»
04.03 - 06.03
ВЭ 220 кВ 23 | с.р.: 4 С 220 кВ |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | т.о.: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Армавир ф.А,В,С; т.р.: КС ВЛ 220кВ Армавир ф.А, В, С. ВПр при: с.р.: 4 С 220 кВ; ТО в объёме "К": ВЧ загр. ф "С"; ФП ф"С" | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
2 С 220 кВ | с.р.: 4 С 220 кВ |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | ТО: МВД-1 ТО в объеме "В" Автоматики МВД-1, привода МВД-1. |  | 02:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
2 СШ 220 кВ | ТР: РТН-2-220, ШР-2-220 Центральная, ШР-2-220 Дж. ТЭС |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
МВД-2 | ТО: МВД-2/ |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В-2-220 Центральная | ТР: ШР-2-220 Центральная. ТО в объеме К Комплект автоматики, УРОВ и ОАПВ В-2-220 Центральная. С60, привода В-2-220 Центральная, цепей встроенных ТТ В-2-220 Центральная |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ТН-2-220 | ТР: РТН-2-220 |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТР: ШР-2-220 Дж. ТЭС |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. ТР: РОСШ 110 ОМВ-110. ТО в объеме К цепей встроенных ТТ ОМВ-110 |  | 02:00 | 25.03.25 | 27.03.25 | 3 дн
25.03 - 27.03
ОСШ 110 кВ | ТО: ТН 110 ОСШ ф.А, ТР: РОСШ 110 ОМВ-110. |  | 02:00 | 25.03.25 | 27.03.25 | 3 дн
25.03 - 27.03
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО: ВЧЗ Набережная I цепь ф.А,В, ТР: КС Набережная I цепь ф.А,В ТО в объёме "К" ШОН |  | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат (заявка № 1957) - 23:00 02.03.25 - 8:00 03.03.25
03.03 - 05.03
ВЭ 110 кВ Набережная-1 | ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь (ШЭ2607 016). ТО в объёме В привод. ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ Набережная-1 |  | 02:00 | 03.03.25 | 05.03.25 | 3 дн
03.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО: ВЧЗ Набережная II цепь ф.А,В, ТР: КС Набережная II цепь ф.А,В ТО в объёме "К" ШОН. Вывод после ввода в работу ВЛ 110 кВ Яблоновская- Набережная I цепь |  | 02:00 | 05.03.25 | 07.03.25 | 3 дн
05.03 - 07.03
ВЭ 110 кВ Набережная-2 | ТО в объёме "В"/"ТК" Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь (ШЭ2607 016). ТО в объёме "К" ТТ Вывод после ввода в работу ВЛ 110 кВ Яблоновская- Набережная I цепь |  | 02:00 | 05.03.25 | 07.03.25 | 3 дн
05.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТО: ВЧЗ Парфюмерная ф.А, ТР: КС Парфюмерная ф.А ТО в объёме "К" ШОН |  | 02:00 | 10.03.25 | 12.03.25 | 3 дн
10.03 - 12.03
ВЭ 110 кВ Парфюмерная | ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отп. (ШЭ2607 016). ТО в объёме В привод. ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ Парфюмерная |  | 02:00 | 10.03.25 | 12.03.25 | 3 дн
10.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТО: ВЧЗ Южная ф.А,В, ТР: КС Южная ф.А ТО в объёме "К" ШОН Вывод после ввода в работу ВЛ 110 кВ Яблоновская - Парфюмерная с отпайками. |  | 02:00 | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн
12.03 - 14.03
ВЭ 110 кВ Южная | ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Яблоновская –Южная с отп. (ШЭ2607 016). ТО в объёме В привод. ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ Южная. Вывод после ввода в работу ВЛ 110 кВ Яблоновская - Парфюмерная с отпайками. |  | 02:00 | 12.03.25 | 14.03.25 | 3 дн
12.03 - 14.03
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТО в объёме "К" ШОН. |  | 02:00 | 05.03.25 | 05.03.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Армавирских ЭС
06.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ВВИ КС ВЛ Кубанская ф. А,В,С. |  | 02:00 | 06.03.25 | 06.03.25 | 1 дн
06.03 - 06.03
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Связная. |  | 04:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
ВВ-110 Советская | ТР: ЛР-110 Советская. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.03 - 26.03
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 Советская. |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | ТР: ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская. ВВИ КС-110 Советсская |  | 02:00 | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) и ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
25.03 - 26.03
ВВ-110 Связная | ТР: ВВ-110 Связная. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). ТО: ТТ -110 Связная, вторичные цепи. | с переводом на ОВ | 04:00 | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.03 - 21.03
ВВ-32 | СР: Р-32-2. Комплект автоматики и УРОВ ВВ-32 (С60) ТО в объеме В |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ВВ-42 | СР: Р-42-2. |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ТН-220-2 | СР: РТН-220-2. ТО: ТН-220-2, ОПН-220-2. |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Арм.ТЭЦ. |  | 04:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | СР: РТН-220-2, Р-32-2, Р-42-2. ТР: КС ВЛ Черемушки, ВО: 2СШ-220, ТО: ТН-220-2, ОПН-220-2. ВВИ КС ВЛ Черемушки |  | 04:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-Iц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. | с переводом на ОВ | 04:00 | 25.03.25 | 28.03.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.03 - 28.03
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Советская. |  | 04:00 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн
31.03 - 31.03
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | ТР: Р-А-2-2. |  | 08:00 | 22.03.25 | 30.03.25 | 9 дн
22.03 - 30.03
АТ-2 | ТР: АТ-2, ВВ-110 АТ-2; ТО: ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. ДЗ-110 АТ-2, ТЗНП-110 АТ-2: Исполнение задания КубРДУ №Р28-б1-II-19-2189 от 12.08.2024г. в части ДЗ-110 АТ-2, ТЗНП-110 АТ-2. ВВИ АТ-2. |  | 08:00 | 22.03.25 | 30.03.25 | 9 дн
22.03 - 30.03
ВВ-110 АТ-2 | ТР: ВВ-110 АТ-2; ТО: ТТ-110 АТ-2. |  | 08:00 | 22.03.25 | 30.03.25 | 9 дн
22.03 - 30.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ЖБШ. |  | 02:00 | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 03.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04 - 03.04.2025
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР:РОСШ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ. |  | 02:00 | 31.03.25 | 02.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена на 01.04. - 03.04.2025 в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
01.04 - 03.04.2025
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ТН 2С 500 кВ | ВВИ ТН 2С 500 кВ. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
2 С 500 кВ | Верховой Осмотр 2С 500 кВ ТР: ТР 220 кВ АТ-4. ВВИ ТН 2С 500 кВ |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
АТ-4 | ТР: АТ-4, ТР 220 кВ АТ-4; ТО: ТОР 10 кВ АТ-4. ВВИ АТ-4. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТР: ТР 220 кВ АТ-4. |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ШОН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская. ТО РЗА в объеме "К". | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
В 220 Кафа I цепь | Замена колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь в результате атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым"
25.03 - 26.03
В 220 Порт №1 | БВР для демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. БВР для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 17.03.25 | 22.03.25 | 6 дн | Перенесено совместно с 1 СШ 220 и 2 СШ 220
24.03 - 27.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | БВР для демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. БВР для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 17.03.25 | 22.03.25 | 6 дн
24.03 - 28.03
2 СШ 220 | Демонтаж пролета шин в районе ШСВ 220, замена колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь, ремонт ШР-2-220 Кафа II цепь, ремонт изоляции 2 СШ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. с последующим вводом в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун без участка 2 СШ 220 от ячейке ШСВ 220 до ячейке В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 18.03.25 | 19.03.25 | 2 дн | ЧРДУ: при условии согласования рисков нарушения электроснабжения потребителей с штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
24.03 - 25.03
ШСВ 220 | Восстановление траверсы шинного моста и ошиновки ШСВ 220, поврежденных в результате атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн | Перенесено совместно с 1 СШ 220 и 2 СШ 220
24.03 - 27.03
В 220 Кафа II цепь | Ремонт ШР-2-220 Кафа II цепь в результате атаки БВС 07.06.2024 г. | с переводом на ОВ | ВЗ | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | Включить в работу через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная в связи с выводом ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн | Перенесено совместно с 1 СШ 220 и 2 СШ 220
24.03 - 27.03
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Включить в работу через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная в связи с выводом ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 18.03.25 | 21.03.25 | 4 дн | Перенесено совместно с 1 СШ 220 и 2 СШ 220
24.03 - 27.03
1 СШ 220 | Замена траверсы ШСВ 220, ремонт изоляции 1 СШ 220, восстановление ошиновки ШСВ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г.. |  | ВЗ | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | С переводом присоединений 220 кВ на участок 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун. Спрямление через ОСШ 220 транзита 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная с выставлением уставок на ПС 220 кВ Виноградная, Ударной ТЭС. ЧРДУ: при условии согласования рисков нарушения электроснабжения потребителей с штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
25.03 - 27.03
2 СШ 220 | Ввод в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун после демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 после атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | Спрямление через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная на время вывода в ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до яч. В 220 АТ-1. ЧРДУ: при условии согласования рисков нарушения электроснабжения потребителей с штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
25.03 - 27.03
2 СШ 220 | Вывод в ремонт участка 2 СШ 220 от ячейке ШСВ 220 до ячейке В 220 АТ-1 для БВР по замене поврежденной траверсы шинного моста ШСВ 220. Восстановление ошиновки ШСВ 220. |  | ВЗ | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | ЧРДУ: при условии согласования рисков нарушения электроснабжения потребителей с штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
25.03 - 27.03
АТ-1 | Работа АТ-1 сторонами 500/10 кВ на время вывода в ремонт 1 СШ 220, участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. | не в транзите | ВЗ | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | При условии согласования рисков нарушения электроснабжения потребителей со Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
25.03 - 27.03
В 220 Порт №2 | ВПр В 220 Порт №2 на время вывода в ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до яч. В 220 АТ-1 в результате атаки БВС 07.06.2024 г |  | ВЗ | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн | Перенесено совместно с 1 СШ 220 и 2 СШ 220
25.03 - 27.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | Разрыв транзита ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 на время вывода в ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до яч. В 220 АТ-1 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн
25.03 - 27.03
2 СШ 220 | Вывод в ремонт 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 22.03.25 | 22.03.25 | 1 дн | ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань, ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная, АТ-1 в работе по нормальной схеме с фиксацией от 1 СШ 220 ЧРДУ: при условии согласования рисков нарушения электроснабжения потребителей с штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
28.03 - 28.03
1 С 500 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн |  | ОДУ Юга: Отказано из за превышение МДП в КС "Тамань"
24.03 - 24.03
В 220 АТ-1 | ТО ТТ 220 АТ-1. |  | 02:00 | 24.03.25 | 04.04.25 | 12 дн |  | ОДУ Юга: Отказано из за превышение МДП в КС "Тамань"
24.03 - 04.04.2025
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ОПН-2-10 АТ-1. ВВИ АТ-1. |  | 12:00 | 24.03.25 | 04.04.25 | 12 дн |  | ОДУ Юга: Отказано из за превышение МДП в КС "Тамань"
24.03 - 04.04.2025
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В-2-500 Кубанская | Установка Дополнительной аппаратуры в шкаф № 62 |  | 04:00 | 02.03.25 | 03.03.25 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ.
04.03 - 05.03
АТ-1 | Средний ремонт: ШМ-110 АТ-1. Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, КРУН ТН-6 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1, ШМ-6 АТ-1. ТО в объёме "К1": ОБР и управление ТР 220 АТ-1, ШР 220 АТ-1. ВВИ: КЛ 220 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. |  | 04:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. |  | 04:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
В 220 АТ-1 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 220 АТ-1 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019), привод, ТТ 220 АТ-1 |  | 04:00 | 03.03.25 | 07.03.25 | 5 дн
03.03 - 07.03
В-2-500 РоАЭС №1 | Установка Дополнительной аппаратуры в шкаф № 38 |  | 04:00 | 04.03.25 | 05.03.25 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА».
04.03 - 05.03
В-1-500 РоАЭС №1 | Установка Дополнительной аппаратуры в шкаф № 37 |  | 04:00 | 06.03.25 | 07.03.25 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА».
06.03 - 07.03
В-1-500 РоАЭС №2 | Установка Дополнительной аппаратуры в шкаф № 28 |  | 04:00 | 08.03.25 | 09.03.25 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА».
08.03 - 09.03
АТ-7 | Средний ремонт: ТР-10 АТ-7. Текущий ремонт: АТ-7. Техническое обслуживание: ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-1-110 АТ-7, ОПН-2-110 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7. ТО в объёме "К1": ОБР и управление ТР 220 АТ-7, ШР 220 АТ-7, ТО в объёме "К": ОБР и управление ТР 110 АТ-7, ШР 110 АТ-7. ВВИ: КЛ 220 АТ-7, РТ-10 ЛРТ-7. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-7, РПН АТ-7, РПН ЛРТ АТ-7. |  | 04:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
В-2-500 РоАЭС №2 | Установка Дополнительной аппаратуры в шкаф № 29 |  | 04:00 | 10.03.25 | 11.03.25 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА».
10.03 - 11.03
В 110 АТ-7 | ТО в объёме "К" ТТ В 110 АТ-7. |  | 04:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
В 220 АТ-7 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 220 АТ-7 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019), привод, ТТ 220 АТ-7. |  | 04:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 5 дн
10.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет. |  | 01:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет. |  | 01:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. |  | 01:00 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1 дн
17.03 - 17.03
В 210 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 210 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 210, ОБР и управление ТР 210, ЛР 210. |  | 04:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 НПС-1. |  | 01:00 | 18.03.25 | 18.03.25 | 1 дн
18.03 - 18.03
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 19.03.25 | 21.03.25 | 3 дн
19.03 - 21.03
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-2 | С.Р.: Ошиновки 220 кВ АТ-2 Т.Р.: АТ-2, ТОР 10 АТ-2, ВШР 10 АТ-2 Т.О.: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2, ошиновки 10кВ АТ-2 Калибровка индикатора температуры масла |  | 04:00 | 16.03.25 | 22.03.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Черёмушки в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная. Подать в апреле 2025 г.
16.03 - 22.03
Iсш-220кВ | БВР.: при С.Р: ошиновки 220 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 16.03.25 | 22.03.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с отказом АТ-2 на ПС 500 кВ Центральная, в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Черёмушки в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная. Подать в апреле 2025 г.
16.03 - 22.03
ОСШ-220кВ | БВР.: при С.Р: 220 ошиновки 220 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 16.03.25 | 22.03.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
16.03 - 22.03
ВЭ 220 АТ-2 | БВР.: при С.Р: 220 ошиновки 220 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 16.03.25 | 22.03.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
16.03 - 22.03
ОСШ-110кВ | БВР: при Т.Р: КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С |  | 02:00 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | Т.Р: КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С; ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С. ТО в объёме "В": ВЧ заградитель ф. "А"; ВЧ обработка, ФП ф."А" |  | 02:00 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1 дн
31.03 - 31.03
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская |  | ВЗ | 10.03.25 | 15.03.25 | 6 дн
10.03 - 15.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 17.03.25 | 21.03.25 | 5 дн
17.03 - 21.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 24.03.25 | 24.03.25 | 1 дн
24.03 - 24.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 28.03.25 | 30.03.25 | 3 дн
28.03 - 30.03
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Техническое обслуживание: АТ-2, кабельной вставки 220 кВ АТ-2, ОПН 2-10 АТ-2. Остается в работе АТ-1. |  | 02:00 | 17.03.25 | 21.03.25 | 4 дн 9 ч
17.03 - 21.03
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | Для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объеме "Профилактический контроль". |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн 9 ч
24.03 - 28.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Текущий ремонт: ВЧЗ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, КС 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 4 дн 9 ч
24.03 - 28.03
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОМВ-220-1 | Изменение уставок в комплекте резервных защит ОМВ-220-1 (ДЗ, ТЗНП,МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) применительно для ВЛ-220кВ Афипский НПЗ. АГ 3 часа |  | ВЗ | 20.03.25 | 21.03.25 | 2 дн
20.03 - 21.03
ЭВ-220 ЛЭП Афипский НПЗ | С переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ на 1 секцию ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1). АГ 3 часа |  | ВЗ | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн
24.03 - 28.03
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР (в объеме КР). | под наведенным напряжением | 04:00 | 14.03.25 | 23.03.25 | 9 дн 14 ч | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
14.03 - 23.03
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Монтаж АПЗУ. |  | 02:00 | 16.03.25 | 20.03.25 | 4 дн 14 ч | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
16.03 - 20.03
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР с заменой ИОС ЛР220 Койсуг, РРП220 Койсуг |  | 02:00 | 24.03.25 | 28.03.25 | 5 дн | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
24.03 - 28.03
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт ТТ Л-51. | под наведенным напряжением | 01:00 | 10.03.25 | 11.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена для обеспечения возможности режимного деления сети 110 кВ в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2. | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт ТТ Л-143. | не в транзите | 01:00 | 12.03.25 | 13.03.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена для обеспечения возможности режимного деления сети 110 кВ в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская. | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
20.03 - 21.03
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Капитальный ремонт | под наведенным напряжением | ВЗ | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
31.03 - 04.04.2025
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 1 дн 10 ч | СК РДУ: Срок изменен по режиму прохождения ПЭВТ | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
03.03 - 04.03
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
II СШ 500 | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 |  | 04:00 | 17.03.25 | 28.03.25 | 12 дн | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
17.03 - 28.03
ВВ-501-II | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 |  | 04:00 | 17.03.25 | 28.03.25 | 12 дн | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
17.03 - 28.03
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО В-Забайкаловская |  | ВЗ | 31.03.25 | 31.03.25 | 11 ч | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
31.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ТР ОПН- Забайкаловская, КС-Забайкаловская, ВЧЗ-Забайкаловская, ФП-Забайкаловская, ШОН-Забайкаловская |  | ВЗ | 31.03.25 | 31.03.25 | 11 ч | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
31.03 - 31.03
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 03.03.25 | 06.03.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
31.03 - 03.04.2025
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 03:00 | 03.03.25 | 06.03.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая (заявка № 1941) - 03.03-04.03.25 и КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая (заявка № 1777) - 05.03-06.03.25
31.03 - 03.04.2025
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Испытания КС-110, Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
11.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 03:00 | 11.03.25 | 14.03.25 | 4 дн
11.03 - 14.03
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 17.03.25 | 20.03.25 | 4 дн
17.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 03:00 | 17.03.25 | 20.03.25 | 4 дн
17.03 - 20.03
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II. техническое обслуживание устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 24.03.25 | 27.03.25 | 4 дн
24.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 03:00 | 24.03.25 | 27.03.25 | 4 дн
24.03 - 27.03
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
ШСВ 220 | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя без потери мощности |  | 04:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 12 ч |  | КубРДУ: отказана, как не согласованая с ОДУ Юга, т.к. подана собственником с нарушением регламентных сроков подачи предложений "Порядка формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов ..." . Подать как внеплановую.
10.03 - 14.03
В 220 ПГУ-1 | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. |  | 04:00 | 10.03.25 | 14.03.25 | 4 дн 12 ч |  | КубРДУ: отказана, как не согласованая с ОДУ Юга, т.к. подана собственником с нарушением регламентных сроков подачи предложений "Порядка формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов ..." . Подать как внеплановую.
10.03 - 14.03
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Разрыв транзита КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь в связи с выводом в ремонт В 220 Кафа I цепь для замены колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь после атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 17.03.25 | 18.03.25 | 2 дн | ЧРДУ: время ремонта изменено для обеспечения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым". | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым" | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
17.03 - 18.03
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена дефектных изоляторов и верховой осмотр опоры № 461(14), 497(2), 502(1), 504(1), 507(1), 513(1), 523(3), 527(1), 533(2) (АРПА) | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.03.25 | 04.03.25 | 1 дн 11 ч |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым" | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
03.03 - 04.03
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | Монтаж антипосадочных защитных устройств на опорах 51-60 (АРПА). | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.03.25 | 11.03.25 | 1 дн 11 ч |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга-Крым" | bar: Март 2025 Пн 03 to Март 2025 Пт 07; Март 2025 Пн 10 to Март 2025 Пт 14; Март 2025 Пн 17 to Март 2025 Пт 21; Март 2025 Пн 24 to Март 2025 Пт 28; Март 2025 Пн 31
10.03 - 11.03