## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2025
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель:
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | СР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок на ПС 110 кВ Военгородок |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 9 ч
01.04 - 01.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | СР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Военгородок |  | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 9 ч
02.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | Покраска опор |  | 02:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская, ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
30.04 - 11.05.2025
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Замена и покраска опор |  | 04:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская, ВЛ 110 кВ Северская – Ильская
19.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | покраска опор ВЛ 110 кВ Северская - Ильская |  | 02:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | Заявка снята собственником
12.04 - 11.05.2025
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская капремонт оборудования |  | 02:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 14.04 по 04.05.2025, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
14.04 - 17.04
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | СР СМВ-110 |  | 12:00 | 18.04.25 | 21.04.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая
28.04 - 01.05.2025
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Капремонт ЛР-110 Речная, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.В, С Речная, КС ф.В, С Речная, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 3 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 14.04 по 04.05.2025, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
14.04 - 17.04
1 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Речная, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.В, С Речная, КС ф.В, С Речная, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 3 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 14.04 по 04.05.2025, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
14.04 - 17.04
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ ИКЕА | СР МВ-110 Набережная и замены вводов. | с переводом на ОВ | 12:00 | 11.04.25 | 14.04.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | Включить ОМВ-110 для СР МВ-110 ВЛ Старокорсунская |  | 12:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 3 дн 9 ч
01.04 - 04.04
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | БВР для ТО РЗА в объёме "К" | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Динская | ТО РЗА в объёме "К" | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 18.04
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | покраска опор №61-65 | с включением на ночь | 01:00 | 01.04.25 | 14.04.25 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом СМВ-110 на ПС 110 кВ Шовгеновская
01.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | БВР при опиловке крон деревьев в пролетах опор 49-50 | с включением на ночь | 01:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения
21.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | кронирование в пролетах опор №68-75, 49-51 | с включением на ночь | 01:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха с 01-05.04, ПС 110 кВ УНПС СОМВ-110 с 07.04, ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) с 08.04, ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) с 09-10.04, ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская с 11-15.04, АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир с 14-04.05.
07.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов, выправка опор | с включением на ночь | 01:00 | 14.04.25 | 11.05.25 | 28 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
25.04 - 06.05.2025
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226, 232-236, 250,251 на ВЛ 110 ДМ-8 - Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
25.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | покраска опор №61-65 на участке Р110 "О" - Очистные сооружения | с включением на ночь | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом СМВ-110 на ПС 110 кВ Шовгеновская
15.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
2СШ-110 | проверка РЗА ШЭ2607v051(ДЗО) |  | 01:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн
28.04 - 29.04
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
СМВ-110 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения
14.04 - 14.04
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В 1 - 110 кВ Т-1 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн
14.04 - 18.04
В 2 – 110 кВ Т-1 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн
14.04 - 18.04
В-110 кВ ВЛ Северная | ТО, проверка УРЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТО, проверка УРЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
ОВ-110 кВ | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн
21.04 - 21.04
В 1 - 110 кВ Т-2 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
В 2 - 110 кВ Т-2 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
В-110 кВ АТ-1 | ТО | с переводом на ОВ | 01:00 | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
В-110 кВ БСК | ТО |  | 01:00 | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн
24.04 - 24.04
БСК-110 | ТО В-110 БСК |  | 01:00 | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн
24.04 - 24.04
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | На ПС 110 кВ ЖБШ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А Кропоткин, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Гулькевичи, ВЧЗ ф. А, В Гулькевичи, КС ф. А, В Гулькевичи. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "ЖБШ" в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 31.03.25 | 05.04.25 | 6 дн | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 05.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | На ПС 110 кВ ЖБШ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А Кропоткин, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Гулькевичи, ВЧЗ ф. А, В Гулькевичи, КС ф. А, В Гулькевичи |  | 02:00 | 31.03.25 | 05.04.25 | 6 дн | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 05.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов на опорах № 23-85, замена сцепной арматуры на опорах № 23-83 | под наведенным напряжением | 02:00 | 31.03.25 | 05.04.25 | 5 дн 15 ч | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 05.04
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | На ПС 110 кВ ЖБШ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А Кропоткин, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Гулькевичи, ВЧЗ ф. А, В Гулькевичи, КС ф. А, В Гулькевичи. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "ЖБШ" в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | На ПС 110 кВ ЖБШ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А Кропоткин, ШР-110 Т-1, ЛР-110 Гулькевичи, ВЧЗ ф. А, В Гулькевичи, КС ф. А, В Гулькевичи | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Замена изоляторов на опорах №8-54; ремонт провода в пролете опор №52-53. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 3 дн 15 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
21.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Демонтаж пофазной перемычки между опорой №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная и опорой №19 ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС |  | 02:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | Демонтаж пофазной перемычки между опорой №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная и опорой №19 ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | под наведенным напряжением | 02:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС: техобслуживание В 110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резрвных зашит ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 02:00 | 09.04.25 | 10.04.25 | 2 дн
09.04 - 10.04
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская капремонт оборудования |  | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 14.04 по 04.05.2025, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
07.04 - 10.04
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Демонтаж пофазной перемычки между опорой №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная и опорой №19 ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС; монтаж шлейфов между опорой №1 и линейным порталом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная |  | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
1СШ-110 | Демонтаж существующей ошиновки 1 СШ-110, монтаж новой ошиновки 1 СШ-110 (проводом марки АСТ-95/16). Прокладка кабелей между существую-щим ТН 1СШ-110 и вновь смонтированным ТН-3 1СШ-110. Ошиновка (подключение к 1 СШ-110) дополнительного комплекта ТН-3 1СШ-110 на ОРУ-110 кВ, подключение кабелей к клеммным шкафам ТН 1СШ-110 и ТН-3 1СШ-110. С переводом присоединений на 2 СШ-110 |  | 04:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
ШСМВ-110 | Демонтаж существующей ошиновки 1 СШ-110, монтаж новой ошиновки 1 СШ-110 (проводом марки АСТ-95/16). Прокладка кабелей между существую-щим ТН 1СШ-110 и вновь смонтированным ТН-3 1СШ-110. Ошиновка (подключение к 1 СШ-110) дополнительного комплекта ТН-3 1СШ-110 на ОРУ-110 кВ, подключение кабелей к клеммным шкафам ТН 1СШ-110 и ТН-3 1СШ-110 |  | 04:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
1СШ-110 | Опробование рабочим напряжением дополнительного ТН-3 1СШ-110 включением ШСМВ-110, проверка сборки цепей напряжения ТН-3 1СШ-110 |  | 01:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 5 ч
04.04 - 04.04
ШСМВ-110 | Опробование рабочим напряжением дополнительного ТН-3 1СШ-110 включением ШСМВ-110, проверка сборки цепей напряжения ТН-3 1СШ-110 |  | 01:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 5 ч
04.04 - 04.04
2СШ-110 | Демонтаж существующей ошиновки 2 СШ-110, монтаж новой ошиновки 2 СШ-110 (проводом марки АСТ-95/16); демонтаж ошиновки между 2 СШ-35 и РПГ-110 2СШ. С переводом присоединений на 1 СШ-110 |  | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ отказа от вывода КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская с 07.04.-10.04.2025
07.04 - 11.04
1СШ-110 | Демонтаж шлейфов ошиновки 1 СШ-110 на портале №2 в сторону портала №1, ввод в работу участка 1 СШ-110 от портала №1 до портала №2 (участок 1 СШ-110 от портала №2 до портала №4 остается в ремонте). С переводом присоединений на 2 СШ-110 |  | 04:00 | 14.04.25 | 14.04.25 | 7 ч
14.04 - 14.04
ШСМВ-110 | Демонтаж шлейфов ошиновки 1 СШ-110 на портале №2 в сторону портала №1, ввод в работу участка 1 СШ-110 от портала №1 до портала №2 (участок 1 СШ-110 от портала №2 до портала №4 остается в ремонте) |  | 04:00 | 14.04.25 | 14.04.25 | 7 ч
14.04 - 14.04
МВ-110 Армавир 3 цепь | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: ШСМВ-110, Речная, Армавир 1 цепь, Армавир 3 цепь, Тепличная 2 цепь, Т-1 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 6 дн 12 ч
14.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: ШСМВ-110, Речная, Армавир 1 цепь, Армавир 3 цепь, Тепличная 2 цепь, Т-1 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 6 дн 12 ч
14.04 - 20.04
МВ-110 Речная | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: ШСМВ-110, Речная, Армавир 1 цепь, Армавир 3 цепь, Тепличная 2 цепь, Т-1 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 6 дн 12 ч | с 28.03.2025 до 28.04.2025 транзит 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС на период работ по реконструкции замкнут отдельно от оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ: между ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная и ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС установлена пофазная перемычка, демонтированы шлейфа от первых опор ВЛ к линейным порталам ВЛ
14.04 - 20.04
МВ-110 Армавир 1 цепь | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: ШСМВ-110, Речная, Армавир 1 цепь, Армавир 3 цепь, Тепличная 2 цепь, Т-1 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 6 дн 12 ч
14.04 - 20.04
2СШ-110 | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: ШСМВ-110, Речная, Армавир 1 цепь, Армавир 3 цепь, Тепличная 2 цепь, Т-1 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 6 дн 12 ч | с переводом присоединений ВЛ 110 кВ Тепличная 1 цепь и Т-2 на участок 1 СШ-110 от портала №1 до портала №2 (участок 1 СШ-110 от портала №2 до портала №4 - в ремонте)
14.04 - 20.04
ШСМВ-110 | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: ШСМВ-110, Речная, Армавир 1 цепь, Армавир 3 цепь, Тепличная 2 цепь, Т-1 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 6 дн 12 ч
14.04 - 20.04
1СШ-110 | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: Тепличная 1 цепь, Армавир 2 цепь, Т-2 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 4 дн 12 ч | В ремонте участок 1 СШ-110 от портала №1 до портала №2 с переводом присоединений ВЛ 110 кВ Тепличная 1 цепь и Т-2 на участок 1 СШ-110 от портала №2 до портала №4
21.04 - 25.04
МВ-110 Армавир 2 цепь | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: Тепличная 1 цепь, Армавир 2 цепь, Т-2 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 4 дн 12 ч
21.04 - 25.04
2СШ-110 | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: Тепличная 1 цепь, Армавир 2 цепь, Т-2 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 4 дн 12 ч | с переводом присоединений ВЛ 110 кВ Тепличная 1 цепь и Т-2 на участок 1 СШ-110 от портала №2 до портала №4
21.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | Демонтаж существующей ошиновки ОРУ-110, монтаж новой ошиновки (проводом марки АСТ-95/16) присоединений 110 кВ: Тепличная 1 цепь, Армавир 2 цепь, Т-2 (расположенной сверху над 1 СШ-110 и 2 СШ-110) |  | 04:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 4 дн 12 ч
21.04 - 25.04
1СШ-110 | Монтаж шлейфов ошиновки 1 СШ-110 от портала №2 в сторону портала №1 (ввод в работу 1 СШ-110). С переводом присоединений на 2 СШ-110 |  | 04:00 | 26.04.25 | 26.04.25 | 7 ч
26.04 - 26.04
ШСМВ-110 | Монтаж шлейфов ошиновки 1 СШ-110 от портала №2 в сторону портала №1 (ввод в работу 1 СШ-110) |  | 02:00 | 26.04.25 | 26.04.25 | 7 ч
26.04 - 26.04
2СШ-110 | Монтаж ошиновки между 2 СШ-35 и РПГ-110 2СШ (с переводом присоединений на 1СШ-110). С переводом присоединений на 1СШ-110 |  | 02:00 | 26.04.25 | 26.04.25 | 12 ч
26.04 - 26.04
МВ-110 Армавир 3 цепь | Монтаж шлейфов между опорой №19 и линейным порталом ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС |  | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Монтаж шлейфов между опорой №1 и линейным порталом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная |  | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
МВ-110 Речная | Монтаж шлейфов между опорой №1 и линейным порталом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная |  | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | Монтаж шлейфов между опорой №19 и линейным порталом ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | под наведенным напряжением | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Согласно письму-заданию АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ от 12.08.2024 №Р28-б1-II-19-2187 изменение уставок; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи |  | 01:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 04.04
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Согласно письму-заданию АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ от 12.08.2024 №Р28-б1-II-19-2187 изменение уставок; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи |  | 01:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 04.04
МВ-110 ЖБШ | Согласно письму-заданию АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ от 12.08.2024 №Р28-б1-II-19-2187 изменение уставок; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи |  | 01:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Согласно письму-заданию АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ от 12.08.2024 №Р28-б1-II-19-2187 изменение уставок; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи |  | 01:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Капремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС; текущий ремонт ВЧЗ ф.С Сенгилеевская ГЭС, КС ф.С Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, вторичных цепей ТН-110 учета |  | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 3 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 14.04 по 04.05.2025, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
07.04 - 10.04
2СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС; текущий ремонт ВЧЗ ф.С Сенгилеевская ГЭС, КС ф.С Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, вторичных цепей ТН-110 учета |  | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 3 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
07.04 - 10.04
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Капремонт СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС; текущий ремонт ТН-110 учета; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, вторичных цепей ТН-110 учета |  | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 3 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
07.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Речная
РП-110 | Восстановление штатных уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная. Включение для замыкания транзита на время восстановления уставок РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 5 ч
28.04 - 28.04
СЭВ-110 | Восстановление штатных уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная |  | 01:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 5 ч
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ УНПС
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит СОМВ-110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Техобслуживание В 110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резрвных зашит ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.04.25 | 10.04.25 | 1 дн 15 ч
09.04 - 10.04
В 110 Заветная | Техобслуживание В 110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резрвных зашит ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 02:00 | 09.04.25 | 10.04.25 | 1 дн 15 ч
09.04 - 10.04
ОСШ-110 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 15 ч
11.04 - 11.04
МВ-110 Советская | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС |  | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 1 дн 15 ч
14.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 1 дн 15 ч
14.04 - 15.04
ТН-110 2 СШ | техобслуживание |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 15 ч
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
21.04 - 22.04
МВ-110 Коноково тяговая | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС |  | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
21.04 - 22.04
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | БВР для ТО РЗА в объёме "К1" | с переводом на ОВ | 02:00 | 31.03.25 | 01.04.25 | 1 дн 16 ч | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 01.04
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | БВР для ТО РЗА "К-1" |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт СМВ-12-110 и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 01:00 | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн
08.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | на ПС 110 кВ Шедок ПИ КС-110 ВЛ Псебай |  | 01:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ по ТО
28.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Выводится совместно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская. |  | 02:00 | 10.04.25 | 14.04.25 | 4 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов и верховой осмотр |  | 02:00 | 10.04.25 | 14.04.25 | 4 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов, установка ПЗУ |  | 02:00 | 16.04.25 | 17.04.25 | 1 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 14.04 по 04.05.2025, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир", под вывод ВЛ для работт на ПС 110 кВ Псебай
08.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | на ПС 110 кВ Шедок ПИ КС-110 ВЛ Промышленная. Замена изоляторов |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов |  | 02:00 | 24.04.25 | 25.04.25 | 2 дн
24.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена ошиновки банок БСК.ПИ БСК-110 |  | 02:00 | 28.04.25 | 02.05.25 | 5 дн
28.04 - 02.05.2025
МВ-110 БСК | ПИ вводов МВ-110 БСК |  | 02:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК. |  | 02:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 01:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай-Курджиново |  | 01:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт СМВ-12-110 и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 01:00 | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн
08.04 - 08.04
СМВ-23-110 | Проверка РЗА в объеме "Опробование" |  | 01:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн
08.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 01:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, для указаных в содержании работ вывод ВЛ не требуется
09.04 - 09.04
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Шедок, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Промышленная и Шедок, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная |  | 02:00 | 24.04.25 | 25.04.25 | 2 дн
24.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | СР ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, ШР-110 ВЛ Эфиронос, ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха, РТН-110 1СШ. ПИ ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП между ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная и ВЛ 110 кВ Упорная – Эфиронос.
01.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | СР МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха. Проверка РЗА в объеме "Восстановление" |  | 06:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита в связи с выводом 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Упорная |  | 02:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | СР ЛР-110 ВЛ Подгорная Синюха. ПИ МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, КС-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 02:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Зассовская | СР МВ-110 ВЛ Зассовская. Проверка РЗА в объеме "Восстановление" |  | 06:00 | 16.04.25 | 20.04.25 | 5 дн
16.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | СР ЛР-110 ВЛ Зассовская, РРП-1-110, ТР ВЧЗ-110 ВЛ Зассовская (ф. АВС). ПИ МВ-110 ВЛ Зассовская, КС-110 ВЛ Зассовская |  | 02:00 | 16.04.25 | 20.04.25 | 5 дн
16.04 - 20.04
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Кисляковская тяговая, КС-110 кВ ВЛ Кисляковская тяговая, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 02:00 | 07.04.25 | 12.04.25 | 5 дн 9 ч
07.04 - 12.04
2 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, РТН-110 2 СШ |  | 02:00 | 07.04.25 | 12.04.25 | 5 дн 9 ч
07.04 - 12.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110, проверка РЗА. |  | 02:00 | 07.04.25 | 12.04.25 | 5 дн 9 ч
07.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТР МВ-110 ВЛ Шкуринская, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, проверка РЗА. |  | 02:00 | 07.04.25 | 12.04.25 | 5 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен, в связи с выполнением ТР и СР МВ-110 ВЛ Шкуринская с 14.04. - 19.04.2025 (согласовано с собственником Ленинградские ЭС). С переводом на 1 СШ 110 кВ с 10.04-12.04.2025.
07.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТР МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая. |  | 02:00 | 07.04.25 | 12.04.25 | 5 дн 9 ч
07.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Замена ИОС-110 на ЛР-110 ВЛ Степная тяговая, ТР ШР-110 ВЛ Степная тяговая |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР МВ-110 ВЛ Шкуринская, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, проверка РЗА. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода МВ-110 ВЛ Шкуринская
07.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ШР-110 1СШ ВЛ Шкуринская |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
1 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 1СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ, ТР ТТ-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
СМВ-110 | ТР Р 1 СШ СМВ-110. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Шкуринская | СР МВ-110 ВЛ Шкуринская. |  | 08:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТР МВ-110 ВЛ Степная тяговая, проверка РЗА. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Атамановская, КС-110 кВ ВЛ Атамановская. |  | 02:00 | 21.04.25 | 26.04.25 | 5 дн 12 ч
21.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Кущевская, КС-110 кВ ВЛ Кущевская. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
2 СШ 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская, ТР СМВ-110. |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 5 дн 9 ч
14.04 - 19.04
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Коржевская
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 Коржевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн
02.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Коржевская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская. |  | 01:00 | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн
22.04 - 23.04
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ЛР-110 ВЛ Темрюк , СР 1СШ-110, ТР-110 Т1, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн
08.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Курчанская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. |  | 01:00 | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн
22.04 - 23.04
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | 110 Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн
08.04 - 09.04
2 СШ-110 кВ | 110 Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн
08.04 - 09.04
СМВ-110 | 110 Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. ПС 110 Темрюк Профилактические испытания: СМВ-110 |  | 01:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн
08.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | 110 Темрюк 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн
15.04 - 16.04
1 СШ-110 кВ | 110 Темрюк 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн
15.04 - 16.04
СМВ-110 | 110 Темрюк 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн
15.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская, МВ-110 ВЛ Коржевская |  | 01:00 | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн
02.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская, МВ-110 ВЛ Коржевская |  | 01:00 | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн
02.04 - 03.04
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ Сочи на ПС 110 кВ Бочаров ручей |  | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн
04.04 - 04.04
ЭВ-110 КВЛ Сочи | Вывести из работы на время ТО в объеме "К" комплекта автоматики, УРОВ и резервных защит КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи (АУВ, АПВ, УРОВ, ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 011021) |  | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн
04.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ТН-110 1 СШ | Т.О. ТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. ВВИ: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 15.04.25 | 18.04.25 | 4 дн
15.04 - 18.04
РП-110 | Т.Р. ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП. |  | 02:00 | 15.04.25 | 18.04.25 | 4 дн
15.04 - 18.04
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | С.Р. ЭВ-110 ВЛ СТЭС. ВВИ: ЭВ-110 ВЛ СТЭС. | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 23.04.25 | 28.04.25 | 6 дн | КубРДУ:срок скорректирован по инициативе собственника - Сочинские ЭС, под сроки выполнения работ подрядной организацией. С включением РП.
01.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
РП-110 | Т.Р. РРП-I-110. |  | 02:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс под вывод КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная
24.04 - 24.04
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Т.Р. ЛР-110 КЛ Альпийская, ШР-110 КЛ Альпийская |  | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
24.04 - 24.04
СЭВ 110 | Т.Р. Р I СШ СЭВ-110 |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс под вывод КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная
24.04 - 24.04
СЭВ 110 | Т.Р. Р II СШ СЭВ-110 |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
РП-110 | Т.Р. РРП-II-110 |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Т.Р. ЛР-110 КВЛ Дагомыс, ШР-110 КВЛ Дагомыс | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Головинка | ТР ШР-110 КВЛ Головинка, Т.О. МВ-110 КВЛ Головинка. Отбор проб масла: МВ-110 КВЛ Головинка. ВВИ: ВВОДЫ МВ-110 КВЛ Головинка. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | С.Р. ШР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, Т.О. МВ-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ОМВ-110 | С.Р. РП II СШ ОМВ-110, Р II СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
II СШ 110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
II СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II СШ, ШР-110 КВЛ Головинка. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ОПН-110 II СШ, ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
II СШ 110 | С.Р. РП II СШ ОМВ-110, Р II СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ОСШ-110 | С.Р. РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая, ЛР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
СМВ-110 | Т.О., отбор проб масла: ТТ СМВ-110. ВВИ: ТТ СМВ-110. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
СМВ-110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ОМВ-110 | Т.О. ОМВ-110, ТТ ОМВ-110. ВВИ: ТТ ОМВ-110, ВВОДЫ ОМВ-110. |  | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн
16.04 - 16.04
ОСШ-110 | Т.Р. ТН-110 ОСШ. Отбор проб масла: ТН-110 ОСШ. ВВИ: ТН-110 ОСШ. |  | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн
16.04 - 16.04
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Т.О. МВ-110 КВЛ Якорная Щель. Отбор проб масла: МВ-110 КВЛ Якорная Щель. ТО в объеме "К" |  | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 22.04
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Т.О. МВ-110 КВЛ Якорная Щель. Отбор проб масла: МВ-110 КВЛ Якорная Щель. ТО в объеме "К" |  | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | Заявка снята собственником
21.04 - 22.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ-110 КВЛ Якорная Щель на ПС 110 кВ Волконка |  | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая на ОВ
21.04 - 22.04
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Т.О. МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. Отбор проб масла: МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. ВВИ: ВВОДЫ МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. |  | 02:00 | 23.04.25 | 24.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.04 - 30.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая |  | 02:00 | 23.04.25 | 24.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
29.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Головинка
II СШ 110 | С.Р. Портала II СШ 110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | С.Р. приемного портала КВЛ-110 Головинка-Волконка | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
I СШ 110 | С.Р. Портала II СШ 110. |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка
14.04 - 18.04
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | С.Р. приемного портала КВЛ-110 Лоо-Головинка. | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
14.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Джубга
I СШ 110 | Т.Р.: ТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн
03.04 - 04.04
ТН-110 1СШ | Т.Р.: ТН-110 I СШ. ВВИ: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн
03.04 - 04.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Джубга. |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн
03.04 - 04.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ ДжТЭС. |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ ДжТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
II СШ 110 | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, СР-II-110. |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Джубга. |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт СР-ОСШ-110, РОСШ-110 Т-2 |  | 02:00 | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн
23.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Каменка
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Т.Р. ЛР-110 ВЛ КПГЭС-Хоста. ВВИ: КС-110 ВЛ КПГЭС-Хоста (ф. С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.04.25 | 17.04.25 | 3 дн
15.04 - 17.04
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 00:15 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
II СШ 110 | Т.Р.: ШР-110 Т-2, ТН-110 II СШ, Р II СШ СЭВ-110. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ОПН-110 II СШ. |  | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.04 - 01.05
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.04 - 01.05
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лазурная, РРП-II-110, РПГ-110 ВЛ Лазурная. |  | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
29.04 - 01.05
Объект: ПС 110 кВ Лоо
РП-110 | Т.Р. ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. Отбор проб масла: ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод I СШ 110
14.04 - 18.04
РП-110 | С.Р. РРП-I-110. |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод I СШ 110
14.04 - 18.04
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | С.Р. ЛР-110 КВЛ Головинка. | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
14.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | С.Р. ЛР-110 ВЛ СТЭС. ВВИ: КС-110 ВЛ СТЭС (ф. А,В,С), ЛР-110 ВЛ СТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн
02.04 - 04.04
СЭВ-110 | С.Р. Р II СШ СЭВ-110. ВВИ: Р II СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн
02.04 - 04.04
II СШ 110 | С.Р. ШР-110 ВЛ СТЭС. ВВИ: ШР-110 ВЛ СТЭС. |  | 02:00 | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн
02.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | С.Р. ЛР-110 ВЛ Хоста. ВВИ: ЛР-110 ВЛ Хоста. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста, ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста
14.04 - 17.04
I СШ 110 | С.Р. РТН-110 I СШ, Т.Р. ТН-110 II СШ. ВВИ: РТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 02:00 | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста
14.04 - 17.04
I СШ 110 | С.Р. ШР-110 ВЛ Хоста. ВВИ: ШР-110 ВЛ С.Р. ШР-110 Т-1. ВВИ: ШР-110 Т-1. |  | 02:00 | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста
14.04 - 17.04
СЭВ-110 | С.Р. Р I СШ СЭВ-110. ВВИ: Р I СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 08.04.25 | 10.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста
14.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Терминал
СЭВ-110 | Опробование АПВ |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 110 кВ Хоста
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Демонтаж ВЧЗ- 110 КВЛ Сочинская ТЭС (ф. С), КС- 110 КВЛ Сочинская ТЭС (ф. С) | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха
24.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Южная
ТН-110 1 СШ | Т.Р. ТН-110 I СШ |  | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в марте з. №3849/2988
04.04 - 04.04
СЭВ-110 | ТО в объеме "В" Защит и автоматики СЭВ-110 кВ ШЭ2607 015 |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
СЭВ-110 | С.Р. Р I СШ СЭВ |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
I СШ 110 | С.Р. ШР-110 ВЛ АТЭС, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ, РТН-110 I СШ |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
ЭВ-110 ВЛ АТЭС | С.Р. ЛР-110 ВЛ АТЭС |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
II СШ 110 | С..Р.ШР-110 КВЛ Псоу, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ, РТН-110 II СШ |  | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в марте з. №3706/2837
28.04 - 30.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 |  | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110
28.04 - 30.04
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Замена изоляторов 6о, 7о, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 154-165. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 218-247. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, превышением МДП в КС "Сочи" при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
21.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Участок от ПС Хоста до оп.95. Замена изоляторов, установка ПЗУ 108, 120, 130, 131, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 152, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 181, 182, 186, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 205, 209, 210, 212, 214, 215, 237, 238, 244, 246, 253, 2х, 4х, 6х, 10х, 11х | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 22.04.25 | 22 дн
01.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрезание шлейфов на опоре № 95 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Включение в работу участка ВЛ от Краснополянской ГЭС до опоры 95 с питанием ПС Кепша | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 22.04.25 | 22 дн
01.04 - 22.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена изоляторов 126, 127, 141, 145, замена дисконнекторов ОПН 1-6. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн
01.04 - 02.04
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Участок КЛ опора № 54т – опора № 1т. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн
01.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на 1 СШ 110 кВ: ВЭ 110 кВ АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. Отключить ШСВЭ 110 кВ. На ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая. |  | 00:05 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
01.04 - 11.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ПС Псоу - опора №4, опора №1-ПС Изумрудная. Техническое обслуживание КМ 110 кВ, ОПН 110 кВ. ВВИ оболочки, проверка целостности металлических связей между заземлителями КЛ. |  | 02:00 | 02.04.25 | 03.04.25 | 2 дн
02.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена дисконнекторов ОПН 7-12. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.25 | 08.04.25 | 6 дн
03.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов 317, 324, 341, 342, 345, 355, 361, 372, 376, 435, 436, 446, 457, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 292-308. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, превышением МДП в КС "Сочи" при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025. УСЛОВНО по режиму сеети и нагрузок, совмещению с выводом КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово.
25.04 - 04.05.2025
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена изоляторов, установка ПЗУ 12, 15, 16, 59, 62, 63, 67, 68, 70, 85 замена дисконнекторов ОПН 1-16. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 23.04.25 | 17 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, превышением МДП в КС "Сочи" при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс 22.04-26.04.2025, 28.04.2025.
16.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена изоляторов 1, 9, 20, 23, 30, 52, замена дисконнекторов ОПН 5, 21, 28, 30, 32. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 00:05 | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
14.04 - 14.04
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | Техническое обслуживание коробов транспозиции. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн
14.04 - 15.04
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Замена изоляторов 12, замена дисконнекторов ОПН 12, 23, 50. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн
14.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 220 кВ Горячий Ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 00:05 | 15.04.25 | 16.04.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
15.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 |  | 00:05 | 17.04.25 | 22.04.25 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
17.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Соединение шлейфов на опоре № 95 | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн
22.04 - 22.04
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | Техническое обслуживание коробов транспозиции. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 22.04.25 | 23.04.25 | 2 дн
22.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение ТВК ЛЭП. ПС Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Гойтх |  | 00:05 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
23.04 - 30.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена изоляторов, установка ПЗУ 64, 69, 82, 83, 86. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.04.25 | 30.04.25 | 7 дн
24.04 - 30.04
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | Техническое обслуживание коробов транспозиции. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн
28.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Т.Р. ЛР-110 ВЛ КПГЭС-Бытха. ВВИ: КС-110 ВЛ КПГЭС-Бытха (ф. А). | под наведенным напряжением | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн
28.04 - 30.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | БВР на КВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Хоста. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками
24.04 - 24.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН 4х, 313, 314. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха
24.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Участок КЛ опора № 9л- ПС 110 кВ Лазаревская тяговая. Техническое обслуживание коробов заземления, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.04.25 | 30.04.25 | 2 дн
29.04 - 30.04
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Новониколаевская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ с 14-15.04.2025
14.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ с 14-15.04.2025
14.04 - 15.04
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
III сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 3 сш. |  | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 1 дн 9 ч
21.04 - 22.04
СМВ-110 II-III | Техническое обслуживание СМВ-110 2-3, проверка РЗА. |  | 02:00 | 23.04.25 | 24.04.25 | 1 дн 9 ч
23.04 - 24.04
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая-Медведовская на ПС 110 кВ Тимашевская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 2 дн 10 ч
01.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Текеущий ремонт Р-110 Т-1 на ПС 110 кВ Ольгинская. |  | 02:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 9 ч
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Текущий ремонт Л Калининская-Роговская на ПС 110 кВ Гречаная балка. |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 1 дн 9 ч
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская-Новониколаевская на ПС 110 кВ Гречаная балка. |  | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 1 дн 9 ч
14.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Челбасская и РРП-2-110 на ПС 110 кВ Переясловская. |  | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 3 дн 9 ч
21.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 02:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 3 дн 9 ч
21.04 - 24.04
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Текущий ремонт ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-2, ТТ-110 Ленинградская, ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С, КС-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С, ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ, замена силикагеля, доливка масла ТН-110 2СШ. |  | 01:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая
01.04 - 05.04
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-2, ТТ-110 Ленинградская, ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С, КС-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С, СМВ-110, Р-2СШ СМВ-110, ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ, замена силикагеля, доливка масла ТН-110 2СШ. |  | 01:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 05.04
РП-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-2, ТТ-110 Ленинградская, ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С, КС-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С |  | 01:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 05.04
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ, замена силикагеля, доливка масла ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ. |  | 01:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская, РРП-110-1, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская ф.В,С, КС-110 ВЛ Крыловская ф.В,С | под наведенным напряжением | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
21.04 - 25.04
2СШ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-2СШ СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ, замена силикагеля, доливка масла ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ. |  | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 25.04
РП-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская, РРП-110-1, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская ф.В,С, КС-110 ВЛ Крыловская ф.В,С. |  | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 25.04
1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская, РРП-110-1, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская ф.В,С, КС-110 ВЛ Крыловская ф.В,С, Р-1СШ СМВ-110. Текущий ремонт Т-1, ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПНН-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, СМВ-110, замена силикагеля, доливка масла ТТ-110 Т-1, ТН-110 1СШ, ТТ-110 1СШ, Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. |  | 02:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 25.04
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-1СШ СМВ-110, Р-2СШ СМВ-110, замена силикагеля, доливка масла ТТ-110 1СШ, ТТ-110 2СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками в объеме "Контроль" (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636 67/2), проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская в объеме "Контроль" (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636 67/2), проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ. ТО УРЗА в объеме "Контроль" АУВ, ТАПВ СМВ-110. |  | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 25.04
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
21.04 - 25.04
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
2 СШ 110 кВ | Для ввода в работу Т-2 после ремонта | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 25.04.25 | 25.04.25 | 10 ч | КубРДУ: с включением РП
25.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | ТО СМВ-110. ТР ТТ СМВ-110. Проверка ТАПВ СМВ-110. Проверка защит ВЛ |  | 02:00 | 22.04.25 | 22.04.25 | 11 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
БСК-110 | ТО ЭВ-110 ВСК. ТР БСК-110 |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 1 дн 11 ч
03.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Т.О. Проверка ТАПВ СМВ-110, Проверка защит ВЛ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
01.04 - 04.04
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена провода в пролетах опор №3-4, №4-5, №5-6 (участок эксплуатационной ответственности ТихЭС) | под наведенным напряжением | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 10 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск
21.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Капитальный ремонт. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.04.25 | 18.04.25 | 3 дн 11 ч
15.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | Текущий ремонт | под наведенным напряжением | ВЗ | 22.04.25 | 23.04.25 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет
28.04 - 29.04
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Для испытания ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Для испытания ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.04 - 29.04
1 СШ-110 | Для испытания ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Гостагаевская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
09.04 - 10.04
СОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | КубРДУ: без разрыва транзитов 110 кВ
07.04 - 08.04
МВ-110 Джигинская | Для испытания ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена для не совмещения с выводом МВ-110 Гостагаевская
11.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 02.04
ЭВ-110 Восточная | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 04.04
ШСВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн
07.04 - 07.04
ЭВ-110 Дивноморская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.04 - 17.04
ЭВ-110 Прасковеевка | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Тонкий мыс |  | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн
14.04 - 15.04
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Проверка РЗА Испытание ЭВ-110 Тонкий Мыс |  | 01:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн
14.04 - 15.04
1СШ-110 | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Тонкий мыс |  | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн
14.04 - 15.04
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
1СШ-110 | Для испытания ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Для испытания ТН-110 1 СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | КубРДУ: при разрешенной заявке на вывод ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ для работ КПМЭС, работы выполнить без включения РП
11.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Раевская
РП-110 | Для испытания ТТ РП-110 |  | 02:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ КПМЭС
07.04 - 07.04
СМВ-110 | Для испытания ТТ-110-2 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ КПМЭС
08.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
2 СШ-110 | Для БВР по испытанию ТТ-110 Крымская тяговая |  | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Испытание КС-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 02:00 | 17.04.25 | 18.04.25 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая
17.04 - 17.04
1 СШ-110 | Для БВР по испытанию ТТ-110 Новотроицкая |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Испытание КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 Испытание СМВ-110, ТТ-110-1, ТТ-110-2 |  | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская, под вывод ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
07.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена для не совмещения с выводом МВ-110 ВЛ Абинская
21.04 - 23.04
МВ-110 ВЛ Ильская | Средний ремонт ШР-110 2сш Ильская с заменой опрно-стержневой изоляции, ТО МВ-110 Ильская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена для не совмещения с выводом МВ-110 ВЛ Абинская
21.04 - 23.04
2СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 2сш Ильская с заменой опрно-стержневой изоляции |  | 02:00 | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена для не совмещения с выводом МВ-110 ВЛ Абинская
21.04 - 23.04
ШСОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 17.04.25 | 18.04.25 | 2 дн
17.04 - 18.04
МВ-110 ВЛ Абинская | Средний ремонт МВ-110 Абинская |  | 08:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Северская – Ильская, ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
14.04 - 16.04
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Северская – Ильская, ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
14.04 - 16.04
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замена изоляторов |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
07.04 - 08.04
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн
01.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 02.04.25 | 04.04.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
09.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замена изоляторов Установка ПЗУ |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская, ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками
21.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Ремонт провода отп. на ПС НовоРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 07.04.25 | 27.04.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками, под вывод ЛЭП для работ КПМЭС
04.04 - 13.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Ремонт провода отп. на ПС НовоРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 07.04.25 | 27.04.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками
21.04 - 01.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена ЛСА |  | 02:00 | 08.04.25 | 09.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
16.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 09.04.25 | 11.04.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Замена изоляторов |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Северская – Ильская, ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
14.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 24.04.25 | 25.04.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.04 - 30.04
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
В 220 Шепси | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-220 Шепси |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
02.04 - 02.04
ШСВ 220 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-220 ШСВ |  | 02:00 | 01.04.25 | 07.04.25 | 7 дн
02.04 - 07.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Разрыв транзита на время вывода В 220 Шепси для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-220 Шепси |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с плановым выводом ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская с 31.03 - 01.04.2025, превышением МДП в КС "Сочи" при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
02.04 - 02.04
I СШ 220кВ | Проверка настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 01.04.25 | 07.04.25 | 7 дн
02.04 - 07.04
ТН I СШ 220 кВ | Отключение ТН I СШ 220 на время вывода I СШ 220 кВ для проверки настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 01.04.25 | 07.04.25 | 7 дн
02.04 - 07.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Проверка настройки привода разъединителя ЛР 220 Горячий Ключ ТР и испытания оборудования портала ТО РЗА |  | 04:00 | 02.04.25 | 08.04.25 | 6 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, под вывод КВЛ для работ на Джубгинской ТЭС
03.04 - 08.04
В 220 Горячий Ключ | Проверка настройки приводов разъединителей ШР-I-220 Горячий Ключ и ШР-II-220 Горячий Ключ ТО РЗА | с разборкой токовых цепей | 02:00 | 02.04.25 | 08.04.25 | 6 дн 12 ч
03.04 - 08.04
Т-2 | Отключение Т-2 на время вывода В 220 Т-2 для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-220 Т-2 |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн
04.04 - 04.04
В 220 Т-2 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-220 Т-2 |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн
04.04 - 04.04
АТ-1 | Разрыв перетока на время вывода В 220 АТ-1 для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-220 АТ-1 |  | 02:00 | 05.04.25 | 05.04.25 | 1 дн
05.04 - 05.04
В 220 АТ-1 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-220 АТ-1 |  | 02:00 | 05.04.25 | 05.04.25 | 1 дн
05.04 - 05.04
АТ-2 | Разрыв перетока на время вывода В 220 АТ-2 для проверки настройки привода разъединителя ШР-I-220 АТ-2 |  | 02:00 | 06.04.25 | 06.04.25 | 1 дн
06.04 - 06.04
В 220 АТ-2 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-I-220 АТ-2 |  | 02:00 | 06.04.25 | 06.04.25 | 1 дн
06.04 - 06.04
Т-1 | Отключение Т-1 на время вывода В 220 Т-1 для проверки настройки приводов разъединителей ШР-I-220 Т-1 и ШР-II-220 Т-1 |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
В 220 Т-1 | Проверка настройки приводов разъединителей ШР-I-220 Т-1 и ШР-II-220 Т-1 |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
ШСВ 220 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-220 ШСВ |  | 02:00 | 08.04.25 | 13.04.25 | 6 дн
08.04 - 13.04
II СШ 220кВ | Проверка настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 08.04.25 | 13.04.25 | 6 дн
08.04 - 13.04
ТН II СШ 220кВ | Отключение ТН II СШ 220 на время вывода II СШ 220 кВ для проверки настройки приводов разъединителей |  | 04:00 | 08.04.25 | 13.04.25 | 6 дн
08.04 - 13.04
В 220 Шепси | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-220 Шепси ТО РЗА |  | 02:00 | 09.04.25 | 12.04.25 | 3 дн 12 ч
09.04 - 12.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Проверка настройки привода разъединителя ЛР 220 Шепси ТР и испытания оборудования портала |  | 04:00 | 09.04.25 | 12.04.25 | 3 дн 12 ч
09.04 - 12.04
АТ-1 | Разрыв перетока на время вывода В 220 АТ-1 для проверки настройки привода разъединителя ШР-II-220 АТ-1 |  | 02:00 | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн
10.04 - 10.04
В 220 АТ-1 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-220 АТ-1 |  | 02:00 | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн
10.04 - 10.04
АТ-2 | Разрыв перетока на время вывода В 220 АТ-2 для проверки настройки привода разъединителя ШР-II-220 АТ-2 |  | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн
11.04 - 11.04
В 220 АТ-2 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-220 АТ-2 |  | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн
11.04 - 11.04
Т-2 | Отключение Т-2 на время вывода В 220 Т-2 для проверки настройки привода разъединителя ШР-II-220 Т-2 |  | 02:00 | 13.04.25 | 13.04.25 | 1 дн
13.04 - 13.04
В 220 Т-2 | Проверка настройки привода разъединителя ШР-II-220 Т-2 |  | 02:00 | 13.04.25 | 13.04.25 | 1 дн
13.04 - 13.04
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.04.25 | 08.04.25 | 8 дн
01.04 - 08.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Заявка Северо-Кавказского ПМЭС: замена изоляторов, ремонт жб стоек, Усиление шлейфов. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.04.25 | 08.04.25 | 8 дн
01.04 - 08.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.04.25 | 05.04.25 | 4 дн
03.04 - 08.04
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн
04.04 - 04.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в контролируемом сечении «Сочинская ТЭС - Дагомыс» в связи с осуществлением перетока мощности по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби (ВЛ Салхино) до 15.04.2025.
16.04 - 18.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.04.25 | 09.04.25 | 3 дн
07.04 - 09.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.04.25 | 27.04.25 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
12.04 - 23.04
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 14.04.25 | 20.04.25 | 7 дн
14.04 - 20.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.04.25 | 27.04.25 | 8 дн
20.04 - 27.04
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 21.04.25 | 28.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС
22.04 - 28.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.04.25 | 30.04.25 | 7 дн
24.04 - 30.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн
28.04 - 30.04
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Афипская 1,2ц |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ. ТО: ШСМВ-110. ТО в объеме В Комплект резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП), ТАПВ, управление, привод ШСМВ-110, ЭМБ Р-Iс.ш. ШСМВ-110, Р-IIс.ш. ШСМВ-110. ТО в объеме К ТТ. |  | 12:00 | 01.04.25 | 24.04.25 | 24 дн
01.04 - 24.04
IIСШ-110кВ | СР, замена ОСИ : ШР-110-IIСШ АТ-1, ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ, РТН-110 IIСШ, ШР-110-II СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ТО: ШР-110 IIСШ КЛ Науменковская №1, ШР-110 IIСШ КЛ Науменковская №2, ТН-110-IIСШ, РВС-110-IIСШ. ТО в объеме В ТН-110-2СШ |  | 12:00 | 01.04.25 | 24.04.25 | 24 дн
01.04 - 24.04
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь. ТО: ТТ-110 ВЛ Афипская Iц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 02.04
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь. ТО:ТТ-110 ВЛ Афипская Iiц |  | 02:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 03.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн
04.04 - 04.04
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110-IIСШ АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ЛР-110 ВЛ Шенджий, ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий. ТО: ТТ-110 ВЛ Шенджий. ВВИ МВ-110 Шенджий |  | 02:00 | 08.04.25 | 10.04.25 | 3 дн
08.04 - 10.04
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-1, РОСШ-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь, РОСШ-110 КЛ Науменковская №1, РОСШ-110 КЛ Науменковская №2. |  | 02:00 | 08.04.25 | 24.04.25 | 17 дн
08.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТР: ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Шенджий. |  | 02:00 | 08.04.25 | 10.04.25 | 3 дн
08.04 - 10.04
АТ-1 | СР, замена ОСИ : ШР-110-IIСШ АТ-1. ТР: АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. ТО: МВ-110 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, РВС-110 АТ-1. ТО в обеме В: Дифзащита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ДЗ 110 АТ-1, Вых.реле осн.защит, Вых.реле рез.защит, Технологические защиты, З-та от потери охлаждения, МТЗ 220 кВ АТ-1 , НТЗОП 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1 и ускорение, ТЗНП 110 АТ-1 и ускорение, МТЗ-10, З-та реактора 10кВ, Перегруз, ДЗО-10 АТ-1, Авт-ка охлаждения, Авт-ка РПН, БАР АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-220, ТТ-110, ТТ-10, РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 Iс.ш. АТ-1, ШР-110 IIс.ш. АТ-1, ТР-10 АТ-1, ШР-10 АТ-1, РТН-10 АТ-1 |  | 12:00 | 21.04.25 | 30.04.25 | 10 дн
21.04 - 30.04
МВ-110 АТ-1 | СР, замена ОСИ : ШР-110-IIСШ АТ-1. ТО: МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "В" ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод МВ-110 |  | 12:00 | 21.04.25 | 30.04.25 | 10 дн
21.04 - 30.04
СТК-1 | СР: ячейки КРУН-10 СТК-1, выкатной элемент КРУ. ТР: ТОР-10 ФКУ-1, ТОР-10 ТРГ-1. ТО: БСК-10-1. ТО в объеме К: В-10 БСК-10-1 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 БСК-10-1, ТТ БСК-10-1, В-10 ФКУ-1 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 ФКУ-1, ТТ ФКУ-1, В-10 СТК-1 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 СТК-1 |  | 02:00 | 21.04.25 | 30.04.25 | 10 дн
21.04 - 30.04
ЭВ-220 АТ-1 | ТО в объёме "К" Комплект РЗА ЭВ-220 АТ-1 (ШЭ2607019), привод. |  | 02:00 | 21.04.25 | 30.04.25 | 10 дн
21.04 - 30.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Шенджий (СР). |  | 02:00 | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн
24.04 - 24.04
МВ-110 ВЛ Шенджий | СР: МВ-110 ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 4 | 25.04.25 | 08.05.25 | 14 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.04 - 08.05.2025
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. |  | 01:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн
03.04 - 03.04
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: МВ-220 ВЛ Каневская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 04.04
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. Текущий ремонт: ЛР-220 Тихорецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: КСЗ (ШЭ2607 021) ВЛ 220кВ Тихорецк., Комплект РЗА МВ-220 Тихорецкая (ШЭ2607 019), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ МВ-220 Тихорецк. ТО в объёме К: ЭМБ ЛР-220 Тихорецкая, ЭМБ РОСШ-220 Тихорецкая, ЭМБ ШР-220 Тихорецкая |  | 02:00 | 14.04.25 | 27.04.25 | 14 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.04 - 23.04
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 Тихорецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ заградитель ВЛ 220кВ Тихорецк, ВЧ обработка, ФП ВЛ 220кВ Тихорецк ф.ВС. | под наведенным напряжением | 04:00 | 14.04.25 | 27.04.25 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
12.04 - 23.04
ТН-220 1 СШ | Техобслуживание: ТН-220 1 СШ-220, ОПН-220 1 СШ-220. |  | 01:00 | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн
21.04 - 21.04
БСК № 1 | В связи с ремонтом ЭВ-110 БСК №1. |  | 01:00 | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн
23.04 - 23.04
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ЭВ-110 БСК №1 |  | 01:00 | 23.04.25 | 23.04.25 | 1 дн
23.04 - 23.04
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 Чекон | ТР В-1-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, |  | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
В-2-220 Чекон | ТР В-2-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, |  | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТО: ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, ЗН ОКГТ 220 Чекон. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 1 С 110 |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн
28.04 - 29.04
1 С 110 | ТО РЗА в объеме "В" ТН-1-110. |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн
28.04 - 29.04
БСК-1-110 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 С 110. |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн
28.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 С 110. |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
28.04 - 29.04
2 С 110 | ТО в объёме "В" ТН-2-110. |  | 02:00 | 29.04.25 | 30.04.25 | 2 дн | КубРДУ: вывод 2 С 110 разрешен после ввода в работу 1 С 110
29.04 - 30.04
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 2 С 110. |  | 02:00 | 29.04.25 | 30.04.25 | 2 дн
29.04 - 30.04
БСК-2-110 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 С 110. |  | 02:00 | 29.04.25 | 30.04.25 | 2 дн
29.04 - 30.04
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Разрыв транзита в связи с выводом 2 С 110. |  | 02:00 | 29.04.25 | 30.04.25 | 2 дн |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
29.04 - 30.04
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ТО: ОПН 10 кВ АТ-1, ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-1 |  | 04:00 | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн
31.03.2025 - 06.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-1. |  | 04:00 | 31.03.25 | 06.04.25 | 7 дн
31.03.2025 - 06.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 сш 110 кВ | СР: ШР-110 2 СШ ОМВ-110, ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, ШР-110 2 СШ Т-3; ТР: ШР-110 2 СШ АТ–1, ШР-110 2 СШ АТ–2, ШР-110 2 СШ ВЛ Геленджик, ШР-110 2 СШ ВЛ Тонкий мыс, РТН-110 2 СШ; ТО ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ,ШР-110 2 СШ Кирилловская, ШР-110 2 СШ Пенайская; Верховой Осмотр 2 СШ-110. ТО в объёме "К" вторичные цепи ТН-110 2 СШ |  | 04:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн
01.04 - 11.04
ШСМВ-110 | СР: ШР-110 2 СШ ШСМВ-110. |  | 04:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн
01.04 - 11.04
МВ-110 АТ-1 | ТР : ШР-110 2 СШ АТ–1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
2 сш 220 кВ | БВР при: ТО ОПН-1-220 АТ–2. |  | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн
02.04 - 02.04
АТ-2 | ТО: ОПН-1-220 АТ – 2. |  | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн
02.04 - 02.04
ВЭ-110 АТ-2 | ТР : ШР-110 2 СШ АТ–2. |  | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн
02.04 - 02.04
ОСШ 110 кВ | ТО: РОСШ 110 Кирилловская |  | 02:00 | 03.04.25 | 05.04.25 | 3 дн
03.04 - 05.04
ОМВ-110 | СР : ШР-110 2 СШ ОМВ-110. |  | 04:00 | 03.04.25 | 05.04.25 | 3 дн
03.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО: ШР-110 2 СШ Кирилловская, ЛР-110 Кирилловская, РОСШ 110 Кирилловская, ВЭ-110 Кирилловская, ТН-110 КВЛ Кирилловская. |  | 02:00 | 04.04.25 | 05.04.25 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЭ-110 Кирилловская | ТО: ШР-110 2 СШ Кирилловская, ЛР-110 Кирилловская, ВЭ-110 Кирилловская. |  | 02:00 | 04.04.25 | 05.04.25 | 2 дн
04.04 - 05.04
Установка плавки гололёда | ТО УПГ. СР: ШР-110 2 СШ Т-3 |  | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
МВ-110 Геленджик | ТР : ШР-110 2 СШ Геленджик, ТО МВ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.04.25 | 08.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
ВЭ-110 Пенайская | ТО: ШР-110 2 СШ Пенайская | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.04 - 09.04
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО: МВ-110 Тонкий Мыс; ТР: ШР-110 2 СШ Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.04.25 | 10.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 220 Кругликовская II цепь | ТО в объёме "В" ТТ 220 Кругликовская II цепь |  | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО: ВЧЗ 220 Кругликовская II цепь, КС 220 Кругликовская II цепь. ТО в объеме В: ТТ 220 Кругликовская 2ц, ШОН 220 Кругликовская 2ц, управление ЛР 220, ЗНЛ, ЗНВ ЛР 220 Кругликовская 2ц, ШР-1-220, ЗНВ ШР-1-220 Кругликовская 2ц, ШР-2-220 ЗНВ ШР-2-220 Кругликовская 2ц. |  | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ-1, УВПГ-2, С ПГ ± 14 кВ/28 кВ, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2 |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТР ВЧЗ ВЛ 220кВ Тамань №2, КС ВЛ 220кВ Тамань №2, СР ЗН ФП ВЛ 220кВ Тамань №2, ТО ОПН ВЛ 220 -Т №2, ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
ВЭ 220кВ 45 | ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2 |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Установка плавки гололёда | ТО : ВУПГ, ТР: РПГ ОКГТ ВЛ А. ТО в объёме "В" ОБ и управление РПГ ВЛ А ф.А,В,С, ЗН РПГ ВЛ А "-", "+", РПГ ОКГТ ВЛ А, ЗН ОКГТ ВЛ А |  | 02:00 | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | СР:ЛС 220 Джубгинская ТЭС ТР: В-1-220 Джубгинская ТЭС, В-2-220 Джубгинская ТЭС, ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС ф. А,В,С. РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС. ТО УРЗА в объёме ""В"" ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф. ""АВ"" КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС-Горячий Ключ, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ТН 220 Джубгинская ТЭС " | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.04.25 | 05.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, под вывод КВЛ для работ на Джубгинской ТЭС
03.04 - 08.04
В-1-220 Джубгинская ТЭС | СР: ЛС 220 Джубгинская ТЭС ТР: В-1-220 Джубгинская ТЭС, ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС ф. А,В,С, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС. ТО УРЗА в объёме ""К"". Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60),привод. ТО УРЗА в объёме ""В"". ТТ В-1-220 Джубгинская ТЭС " |  | 04:00 | 02.04.25 | 05.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
03.04 - 08.04
Установка плавки гололёда | ТР: РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС |  | 04:00 | 02.04.25 | 05.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
03.04 - 08.04
В-2-220 Джубгинская ТЭС | СР: ЛС 220 Джубгинская ТЭС ТР: В-2-220 Джубгинская ТЭС , ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС ф. А,В,С. РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС. ТО УРЗА в объёме ""К"". Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60),привод. ТО УРЗА в объёме ""В"". ТТ В-2-220 Джубгинская ТЭС " |  | 04:00 | 02.04.25 | 05.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
03.04 - 08.04
В-1-220 Центральная | ТР: В-1-220 Центральная. ТО УРЗА в объёме "К". Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Центральная (С60),привод. ТО УРЗА в объёме "В". ТТ В-1-220 Центральная |  | 04:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн
14.04 - 15.04
В-2-220 Центральная | ТР: В-2-220 Центральная. ТО УРЗА в объёме "К". Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Центральная (С60),привод. ТО УРЗА в объёме "В". ТТ В-2-220 Центральная |  | 04:00 | 16.04.25 | 18.04.25 | 3 дн
16.04 - 18.04
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ВВИ КС-110 Якорная щель ф.В ТО в объеме "К" ШОН. ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн
01.04 - 01.04
2 С 220 кВ | ТО ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ШР 222 2 С 220 кВ, ШР 212 2 С 220 кВ, ТН 2 С 220 кВ, 2 С 220 кВ. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ВЭ-212 | ТО: ШР 212 2 С 220 кВ, 2 С 220 кВ. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ВЭ-222 | ТО: В-222, ШР 222 2 С 220 кВ, 2 С 220 кВ. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
БСК-2 | ТО: ТТ-2 35кВ БСК-2, БСК-2, ТР 35 кВ АТ-2, ВВИ: ТОР 35 кВ БСК-2, БСК-2. |  | 02:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн
07.04 - 18.04
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО: ШР 2 С 220 кВ АТ-2, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-2,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-2,ОПН 220 кВ АТ-2,ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн
07.04 - 18.04
2 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-2. |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТО: ЛР КВЛ 220 кВ Центральная, ТН КВЛ 220 кВ Центральная, Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная, Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная ВВИ КС 220 кВ Центральная. |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС
22.04 - 26.04
ВЭ-220 | ТО: ВЭ-220, ЛР КВЛ 220 кВ Центральная, ТН КВЛ 220 кВ Центральная, Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная, Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
22.04 - 26.04
ВЭ-222 | ТО: ЛР КВЛ 220 кВ Центральная, ТН КВЛ 220 кВ Центральная, Р-220 КВЛ 220 кВ Центральная, Р-222 КВЛ 220 кВ Центральная. ТО в объеме "К/ТК" шкафа/терминала автоматики и УРОВ ВЭ-222 (MiCOM Р145). ТО в объеме "К" Цепи встроенных ТТ ВЭ-222, ШМУ ВЭ-222 |  | 02:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
22.04 - 26.04
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Текущий ремонт: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.04 - 02.04
МВ-220 ВЛ Староминская | Текущий ремонт: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП. В связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая переключения по включению/отключению РП выполнить в часы минимальных нагрузок.
14.04 - 18.04
СМВ-220 | Текущий ремонт: СМВ-220, Р-1 сш СМВ-220. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП. В связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая переключения по включению/отключению РП выполнить в часы минимальных нагрузок.
14.04 - 18.04
1 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-1 сш СМВ-220, ШР-220 ВЛ Староминская. Техобслуживание: ТН-220 1 сш. Высоковольтные испытания: ТН-220 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП. В связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая переключения по включению/отключению РП выполнить в часы минимальных нагрузок.
14.04 - 18.04
Т-1 | Средний ремонт: ОД-220 Т-1. Техобслуживание: ЗОН-110 Т-1. Текущий ремонт: ТР-35 Т-1, РДГК-35 Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1. |  | 1 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн
14.04 - 18.04
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КВЛ Пенайская. |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
01.04 - 01.04
МВ-220 К-2 | СР: МВ-220 К-2. ТО "В" Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2 (С60). |  | 4 | 01.04.25 | 20.04.25 | 20 дн
01.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТР : ЛР-110 КВЛ Пенайская, ЛР-110 ВЛ Гайдук-тяговая 2ц, РОСШ-110 КВЛ Пенайская, ВЧЗ-110 ВЛ Пенайская, КС-110 ВЛ Пенайская |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
01.04 - 01.04
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская; ТР : ЛР-110 КВЛ Пенайская. |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
01.04 - 01.04
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО: МВ-110 КВЛ Тонельная, ТТ-110 КВЛ Тонельная. ТО "К" В/Ч заградитель, ВЧ-обработка, ФП, РФ ф "В" КВЛ 110 кВ Кирилловская- Тоннельная. ВВИ МВ-110 Тонельная | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 02.04
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР :ЛР-110 ВЛ Раевская ТО: МВ 110 ВЛ Раевская, ТТ 110 ВЛ Раевская. |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
07.04 - 08.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Раевская. |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТР :ЛР-110 ВЛ Раевская, РОСШ-110 ВЛ Раевская. ТО "К" В/Ч заградитель, ВЧ-обработка, ФП, РФ ф "С" ВЛ 110 Раевская. |  | 02:00 | 03.04.25 | 04.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
07.04 - 08.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная, РОСШ-110 КВЛ Восточная, КС-110 КВЛ Восточная, ВЧЗ-110 КВЛ Восточная. ВВИ КС-110 КВЛ Восточная |  | 02:00 | 04.04.25 | 05.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
04.04 - 05.04
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная . |  | 02:00 | 04.04.25 | 05.04.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
04.04 - 05.04
АТ-2 | ТО: системы охлаждения АТ-2 |  | 02:00 | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн
14.04 - 14.04
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2. |  | 02:00 | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн
14.04 - 14.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
15.04 - 15.04
ШСМВ-110 | ТР ШР-1 сш-110 ШСМВ. |  | 02:00 | 15.04.25 | 30.04.25 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
15.04 - 30.04
1 СШ-110 | ТР : ШР-1с.ш-110 ОМВ, ШР-1с.ш-110 АТ-1, ШР-1с.ш-110 АТ–2 , ШР-1 сш-110 ШСМВ, ШР-1с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новоросметалл, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ШР-1с.ш-110 Т5, РТН-110 1с.ш; ТО ОПН-110 1 с.ш, ТН-110 1 с.ш. |  | 02:00 | 15.04.25 | 30.04.25 | 16 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками, КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками с работами на РОСШ-110 КВЛ
15.04 - 30.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Новоросметалл в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
16.04 - 16.04
МВ-110 ВЛ Новороссийск 1 ц | ТР ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц , ТО МВ-110 Новороссийск 1ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
17.04 - 17.04
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТР ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 2ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
18.04 - 18.04
ОМВ-110 | ТР: ШР-1с.ш-110 ОМВ. |  | 02:00 | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
21.04 - 21.04
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-1с.ш-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.04.25 | 22.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
22.04 - 22.04
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-1с.ш-110 АТ-2; ТО: МВ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 24.04.25 | 24.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
24.04 - 24.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Солнечная в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
25.04 - 25.04
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.04.25 | 26.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
26.04 - 26.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 1ц в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 27.04.25 | 27.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
27.04 - 27.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ 110 РИП 2ц |  | 02:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
28.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1, Р-Кг1-1. Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. Высоковольтные испытания: АТ-1, вводов 220 кВ, 110 кВ, ОПН-10 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, вводов 220 кВ, 110 кВ, РПН АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: АОПО АТ-1 (ШЭЭ 223 0108), ЭМБ ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ШР 1 СШ-110 АТ-1, ШР 2 СШ-110 АТ-1 |  | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1. Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Тх-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-Тх-1. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ЭВ-220 Кг-1 | Техобслуживание: ЭВ-220 Кг-1, ТТ-220 Кг-1. Текущий ремонт: Р-Кг1-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-Кг-1. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Геленджик | СР: ЛР-110 ВЛ Геленджик ТР: МВ-110 ВЛ Геленджик, ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик |  | 04:00 | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен совместно с ВЛ
03.04 - 03.04
1 СШ-110 кВ | СР: ШР-1СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-1СШ-110 АТ-2, ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц., ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц.; ТО: ОПН 1СШ-110, ТН-1СШ-110; ТР: ШР-1СШ-110 Т-1, РТН-1СШ-110, ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская, ШР-1СШ-110 БСК-1. |  | 04:00 | 01.04.25 | 13.04.25 | 13 дн
01.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | СР: ЛР-110 ВЛ Геленджик. |  | 04:00 | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками, АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная
03.04 - 03.04
ЭВ-110 БСК-1 | ТР: ШР-1СШ-110 БСК-1, Р-110 БСК-1; |  | 02:00 | 01.04.25 | 13.04.25 | 13 дн
01.04 - 13.04
БСК-110-1 | ТР: Р-110 БСК-1; ТО: БСК-110-1, ТОР-110 БСК-1 ф. А.В.С; ВВИ: БСК-110-1 |  | 02:00 | 01.04.25 | 13.04.25 | 13 дн
01.04 - 13.04
ШСВ-110 | Устранение нагрева болтового контактного соединения на Р-1СШ ШСВ-110 ф. В ст. СШ |  | 04:00 | 01.04.25 | 13.04.25 | 13 дн
01.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для не совмещения с выводом МВ-110 ВЛ Геленджик
02.04 - 02.04
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО: МВ-110 ВЛ Первомайская; ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для не совмещения с выводом МВ-110 ВЛ Геленджик
02.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Разрыв транзита при ремонте МВ-110 ВЛ КПТФ. |  | 04:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
11.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ КПТФ; СР: ШР-1СШ-110 ВЛ КПТФ |  | 04:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенгесена совместно с ВЛ
11.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 цепь; СР и ЗО: ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1 цепь |  | 04:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита при ремонте МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц |  | 04:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 цепь; СР и ЗО: ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 цепь |  | 04:00 | 09.04.25 | 10.04.25 | 2 дн
09.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Разрыв транзита на время ремонта МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. |  | 04:00 | 09.04.25 | 10.04.25 | 2 дн
09.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 цепь; СР: ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 цепь |  | 04:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц |  | 04:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн
04.04 - 04.04
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом МВ-110 АТ-2. | не в транзите | 04:00 | 12.04.25 | 12.04.25 | 1 дн
12.04 - 12.04
МВ-110 АТ-2 | СР: ШР-1СШ-110 АТ-2. |  | 04:00 | 12.04.25 | 12.04.25 | 1 дн
12.04 - 12.04
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
2 С 220 | ТО: ШР-2-220 Усть-Лабинск, ШР-2-220 СВ. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
РП 220 | ТО: РРП-2-220 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
АТ-2 | ВПр В связи с ремонтом 2 С 220. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
В 220 Усть-Лабинск | ТО: ЛР 220 Усть-Лабинск, ШР 220 Усть-Лабинск. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
СВ 220 | ТО: ШР-2-220 СВ |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
2 СШ 110 | Верховой Осмотр: 2 СШ 110. ТО: ШР-2-110 Аэродром Кореновск I цепь, ШР-2-110 Аэродром Кореновск II цепь, ШР-2-110 Кореновская промзона I цепь, ШР-2-110, Кореновская промзона II цепь, ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 БСК-1-110, ШР-2-110 БСК-2-110, ШР-2-110 Кореновск тяговая, ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 Т-4. |  | 02:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн
07.04 - 18.04
ШСВ 110 | ТО: ШР-2-110 ШСВ |  | 02:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн
07.04 - 18.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТО: ЛР 220 Усть-Лабинск, ШР 220 Усть-Лабинск, РРП-2-220 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом В 110 АТ-2. | не в транзите | 02:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн
09.04 - 09.04
В 110 АТ-2 | ТО: ШР-2-110 АТ-2. |  | 02:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 1 дн
09.04 - 09.04
БСК-1-110 | В связи с ремонтом В 110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн
15.04 - 15.04
В 110 БСК-1-110 | ТО: ШР-2-110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн
15.04 - 15.04
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом В 110 АТ-1. | не в транзите | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом для работ по КР ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая с 15.04 - 18.04.2025
14.04 - 14.04
В 110 АТ-1 | ТО: ШР-2-110 АТ-1. |  | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн
14.04 - 14.04
БСК-2-110 | В связи с ремонтом В 110 БСК-2-110. |  | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн
17.04 - 17.04
В 110 БСК-2-110 | ТО: ШР-2-110 БСК-2-110. |  | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн
17.04 - 17.04
В 110 Кореновская тяговая | ТО: ШР-2-110 Кореновск тяговая |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 110 Кореновская тяговая |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Киевская | СР ЛС 220 Киевская ТО в объёме "К" ТТ В-1-220 Киевская |  | 04:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перпенесена совместно с ВЛ
09.04 - 11.04
В-2-220 Киевская | СР ЛС 220 Киевская ТО в объёме "К" ТТ В-2-220 Киевская. |  | 04:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перпенесена совместно с ВЛ
09.04 - 11.04
Установка плавки гололеда | СР: Р 10 СШ ПГ «-», Р 10 СШ ПГ+ ; ТО: ВУПГ, ОПН РТ 10 ВУПГ. ТО "К" СУРЗА (з-ты, авт-ка и управление ВУПГ). |  | 04:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перпенесена совместно с ВЛ
09.04 - 11.04
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | СР ЛС 220 Киевская ТО в объёме "К":ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф."А", "В", ТТ 220 Киевская, ТН 220 Киевская |  | 04:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ПГУ-2, на Ударной ТЭС
09.04 - 11.04
Объект: ПС 220 кВ Псоу
Установка плавки гололёда | Техническое обслуживание ВУПГ-1. Техническое обслуживание ВУПГ-2. ТО в объеме "В" оборудования помещения ВУПГ (ТТ, ТН, схема управления), ТО в объеме "В" комплекта "ТК" терминала защит, АУВ и УРОВ В 10 ВУПГ-1 (БЭ2502А0103). ТО в объеме "В" цепей ТТ В 10 ВУПГ-1. ТО в объеме "К1" комплекта "ТК" терминала защит, АУВ и УРОВ В 10 ВУПГ-2 ( БЭ 2502 601). ТО в объеме "К1" цепей ТТ В 10 ВУПГ-2. ТО в объеме "К1" СУРЗА ВУПГ, Оборудование контейнера ПГ (ТТ, ТН, схема управления) ТО в объеме "К" ЗДЗ 3 С 10 (ДУГА). |  | 02:00 | 07.04.25 | 30.04.25 | 24 дн
07.04 - 30.04
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий Водозабор. |  | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн
11.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | СР ШР-110-1СШ ВЛ Троицкий водозабор; ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор. | с переводом на ОВ | 04:00 | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
1СШ 110 кВ | СР: 1СШ 110 кВ, ШР-110-1СШ АТ-1, ШР-110-1СШ ВЛ Троицкий водозабор, ШР-110-1СШ ВЛ ПАОС, РТН-110 1СШ; ТР: ШР-110-1СШ ВЛ Протока-тяговая 1ц., ШР-110-1СШ ВЛ Протока-тяговая 2ц, ТО: ТН-110-1СШ; ОПН-110-1СШ. Поверка ТН-110-1СШ |  | 04:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн
14.04 - 18.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС. |  | 02:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн
15.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ ПАОС | СР ШР-110-1СШ ВЛ ПАОС; ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Протока-тяговая 1ц. |  | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн
16.04 - 16.04
ОМВ-110 | Замена ВЭ-110 кВ ВЛ Протока тяговая 2ц. в связи с ремонтом. |  | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн
17.04 - 17.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под КВЛ 110 кВ Славянская - Протока тяговая II цепь. |  | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн
17.04 - 17.04
МВ 110 АТ-1 | СР: ШР-110-1СШ АТ-1. | с переводом на ОВ | 04:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
ВЭ 222 | ТО "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-222 (REC670), привод, ТО "К" ТТ ВЭ-222. ТО ТН ВЛ 220 Кубанская, ТТ ВЛ 220 Кубанская. |  | 02:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн
28.04 - 30.04
ВЭ 220 | ТО в объёме "В": Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (REC670), привод. ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 220. ТО ТН ВЛ 220 Кубанская, ТТ ВЛ 220 Кубанская. |  | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн
28.04 - 30.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская, ТТ ВЛ 220 Кубанская; ТР: КС ВЛ 220 Кубанская, ВЧЗ ВЛ 220 Кубанская. ТО "К": В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А", ТН ВЛ 220 Кубанская, ТТ ВЛ 220 Кубанская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн
28.04 - 30.04
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЭ 220 кВ 24 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-220 24, ОБ и управление разъединителями: ШР 4С ВЭ 220кВ 24, ШР 2С ВЭ 220кВ 24. |  | 01:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-1, РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. |  | 03:00 | 28.04.25 | 30.05.25 | 33 дн
28.04 - 30.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Текущий ремонт: ВЭ 110кВ АТ-1. |  | 01:00 | 28.04.25 | 30.05.25 | 33 дн
28.04 - 30.04
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ОПН 220кВ 1С. ВВИ ТН 1С 220кВ |  | 01:00 | 28.04.25 | 30.05.25 | 33 дн
28.04 - 30.04
ВЭ 220 кВ 14 | Текущий ремонт: ВЭ 220кВ 14. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-220 14, ОБ и управление разъединителями: ШР 1С ВЭ 220кВ 14, ШР 4С ВЭ 220кВ 14. |  | 01:00 | 28.04.25 | 30.05.25 | 33 дн
28.04 - 30.04
ВЭ 220 кВ 13 | Текущий ремонт: ВЭ 220кВ 13. |  | 01:00 | 28.04.25 | 30.05.25 | 33 дн
28.04 - 30.04
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТР: Р 1СШ СМВ-220. ТО: СМВ-220 |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | КубРДУ: с включением РП с 31.03. по 06.04.2025 (согласовано с собственником - Кубанским ПМЭС)
31.03.2025 - 11.04
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ. ТО в объёме "К" ТН-220 1 СШ |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03.2025 - 11.04
СМВ-110 | ТР: Р1 СШ СМВ-110. ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн
31.03.2025 - 04.04
1 СШ 220кВ | ТР: Р 1СШ СМВ-220, ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская. ТО: ТН-220 1 СШ, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1. ТО в объёме "К" ТН-220 1 СШ |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | КубРДУ: с включением РП с 31.03. по 06.04.2025 (согласовано с собственником - Кубанским ПМЭС)
31.03.2025 - 11.04
1 СШ 110кВ | ТО: ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ ТР: Р1 СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Еленовская |  | 02:00 | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн
31.03.2025 - 04.04
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1. ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1, РВС-35 ЛРН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1. ТО в объёме "В": Дифзащита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН АТ-1, ТЗОП 220 кВ, МТЗ 220 кВ, МТЗ 110 кВ, ТЗНП 110 кВ, МТЗ-35 с ВБ, Вых.реле, Перегруз, Технологические защиты, Защита от потери охлажд., Сигнализация, Вторичные цепи ОД,КЗ, Авт.охлаждения, АВР, Автоматика РПН, БАР, ТТ ст. 220кВ, ТТ АТ-1, ТВТ-110 в общ.обм., ТН-35 АТ-1. ВВИ АТ-1 |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03.2025 - 11.04
МВ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1. ТР: ШР-110 АТ-1; ТО: МВ-110 АТ-1 ТО в объёме В: Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110, ТТ МВ-110 АТ-1 |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
31.03.2025 - 11.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн | КубРДУ: срок вывода ВЛ сокращен в связи с выполнением работ на ПС 220 кВ Усть-Лабинск с включением РП-220 с 31.03. по 06.04.2025 (согласовано с собственником - Кубанским ПМЭС)
07.04 - 11.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 04:00 | 31.03.25 | 11.04.25 | 12 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Включить ЗН ФП ВЛ 110 кВ Шепси – Аше для ТО в объеме "В" ВЧ обработка, ФП "А" ВЛ-110 Шепси-Аше. С выводом из работы ДФЗ ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. |  | 02:00 | 01.04.25 | 02.04.25 | 2 дн | КубРДУ: без отключения ВЛ
01.04 - 02.04
ТН 2 СШ 110 | ТР: РТН 2 СШ 110. ТО ТН 2 СШ 110. ВВИ ТН-2 СШ 110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 24.04.25 | 18 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
04.04 - 21.04
2 СШ 110 кВ | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110, ШР 2 СШ 110 Т-3 . ТО: ТН 2 СШ 110. |  | 02:00 | 07.04.25 | 24.04.25 | 18 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
04.04 - 21.04
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. ТР: Р 2 СШ ШСМВ-110. |  | 02:00 | 07.04.25 | 24.04.25 | 18 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
04.04 - 21.04
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 08.04
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.04.25 | 10.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 10.04
ОМВ-110 | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110. Выставление уставок МВ-110 ВЛ Магри, МВ-110 ВЛ Аше. |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Магри | ТО: МВ-110 ВЛ Магри. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.04.25 | 15.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: МВ-110 ВЛ Аше. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.04.25 | 17.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 16.04
ОМВ-110 | Замена уставок МВ-110 ВЛ Чилипси. |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
16.04 - 16.04
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО: МВ-110 ВЛ Чилипси. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси. | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
17.04 - 18.04
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ТР: ШР 2 СШ 110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
20.04 - 21.04
Установка плавки гололёда | ТО: ВУ-ПГ. ТР: ШР 2 СШ 110 Т-3 |  | 02:00 | 23.04.25 | 25.04.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
11.04 - 14.04
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТР: ТОР 6 кВ УВПГ ТО: ВУПГ, ОПН С 6кВ, С6 кВ, Р 6 УВПГ |  | 02:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-41 | ТР: Р-41-4, Шинные опоры ОРУ-220 АТ-4, 4СШ-220 |  | 04:00 | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
12.04 - 23.04
ВВ-42 | ТР: Р-41-4 |  | 04:00 | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
12.04 - 23.04
4СШ-220 | ТР: Р-41-4, Шинные опоры ОРУ-220 АТ-4, 4СШ-220. |  | 04:00 | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
12.04 - 23.04
АТ-4 | ТР: АТ-4, Шинные опоры 330 кВ подключения АТ-4 к ТР 310, Шинные опоры ОРУ-220 АТ-4, ВДТ АТ-4, 4СШ-220, ЗОН АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, ШР-10 АТ-4, ТО: ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-35 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТТ-10 ТСН-4, РВО-10 ТН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4. ВВИ: АТ-4, Ввода АТ-4 330 кВ, Ввода АТ-4 220 кВ. ХАРГ: Ввод-330 АТ-4, ВДТ АТ-4. ФХА: РПН ВДТ АТ-4. |  | 04:00 | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
12.04 - 23.04
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская. ТО: ТТ-110 Советская. ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 04.04
В 312 | ТР: ТР 312. ТО: ТТ 312. ТО в объёме "К" Комплект РЗА В 312 (ШЭ2710511). ВВИ: ТТ 312 (ТТ-2-4) |  | 04:00 | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
12.04 - 23.04
В 310 | ТР: ТР 310, Шинные опоры 330 кВ подключения АТ-4 к ТР 310 (Р-4-20-2) |  | 04:00 | 01.04.25 | 12.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
12.04 - 23.04
В 342 | ТР ШР 342. |  | 02:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
21.04 - 11.05.2025
В 322 | ТР: ШР 322. |  | 02:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
21.04 - 11.05.2025
ВВ-110 АТ-1,2 | СР: Шинный мост 110 кВ АТ-1. ТР: ВВ-110 АТ-1,2. ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2. |  | 04:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-1,2
21.04 - 11.05.2025
2СШ-330 | ТР: Шинные опоры 330 кВ подключения 2СШ-330 кВ к ШР 332, ШР 312, ШР 322, ШР 332, ШР 342, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2. |  | 04:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир - в связи с большим объемом одновременно выполняемых работ
21.04 - 11.05.2025
АТ-1 | СР: Шинный мост 110 кВ АТ-1. ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, Р-10 АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1, НОМ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТТ-10 ТСН-1, ТР: Р-330 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2. |  | 04:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир - в связи с большим объемом одновременно выполняемых работ
21.04 - 11.05.2025
АТ-2 | ТР: АТ-2, Р-10 АТ-2, ШР-10 АТ-2, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2, Р-330 АТ-2. СР: Шинный мост 110 кВ АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. |  | 04:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир - в связи с большим объемом одновременно выполняемых работ
21.04 - 11.05.2025
В 312 | ТР: ШР 312. |  | 02:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
21.04 - 11.05.2025
В 332 | ТР: Шинные опоры 330 кВ подключения 2СШ-330 кВ к ШР 332, ШР 332 |  | 02:00 | 14.04.25 | 04.05.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
21.04 - 11.05.2025
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ЖБШ. |  | 02:00 | 31.03.25 | 03.04.25 | 4 дн | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 03.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР:РОСШ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ. |  | 02:00 | 31.03.25 | 03.04.25 | 4 дн | Заявка снята собственником
31.03.2025 - 03.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ЖБШ. |  | 02:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн
01.04 - 03.04
ВВ-110 ЖБШ | ТО: ТТ-110 ЖБШ |  | 02:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн
01.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР:РОСШ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ. |  | 02:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн
01.04 - 03.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Заря, ТО: ТН-110 ОСШ ВВИ: ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
ВВ-110 Заря | ТР: ЛР-110 Заря |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | ТР: ЛР-110 Заря, РОСШ-110 Заря |  | 02:00 | 07.04.25 | 08.04.25 | 2 дн
07.04 - 08.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Найденовская. ВВИ ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
ВВ-110 Найденовская | ТР: ЛР-110 Найденовская; |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн | Совместно с ВЛ.
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ТР: ВЧЗ ВЛ 110 кВ Кропоткин-Найденовская, ЛР-110 Найденовская, КС-110 Найденовская. |  | 02:00 | 10.04.25 | 11.04.25 | 2 дн
10.04 - 11.04
ОВВ-110 | Перестройка для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская. |  | 04:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн
11.04 - 11.04
ШСВВ-110 | ТР: ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ, ФХА. |  | 02:00 | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн
14.04 - 16.04
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская через ОВВ-110 в связи с ремонтом ВВ-110 Казанская |  | 02:00 | 14.04.25 | 16.04.25 | 3 дн
14.04 - 16.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Казанская. |  | 02:00 | 17.04.25 | 18.04.25 | 2 дн
17.04 - 18.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кроопткин-Найденовская с отпайкой на ПС 110 кВ КПТФ. |  | 04:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
ВВ-110 Найденовская | ТР: ВВ-110 Найденовская; ТО: ТТ-110 Найденовская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 23.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря |  | 04:00 | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн
25.04 - 25.04
ВВ-110 Заря | ТР: ВВ-110 Заря; ТО: ТТ-110 Заря. | с переводом на ОВ | 02:00 | 28.04.25 | 30.04.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.04 - 30.04
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | ТР: АТ-1 ф.А, АТ-1 ф.В, АТ-1 ф.С; ТО: ОПН 500 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1; ВВИ: ТН 220 кВ АТ-1. ТО ""В"": Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, технологические защиты АТ-1, автоматика охлаждения, автоматика РПН АТ-1 (Тарсоn 260). ТО ""К"": ТТ 10 кВ АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ТТ АТ-1(встроенные), Управление задвижками КПЗ АТ1, Управление задвижками КПЗ кабельного помещения. ТО ""В/ТК"": Шкаф/терминал основных защит 1 компл. АТ-1 (Т60), Шкаф/терминал основных защит 2 компл. АТ-1 (Т60), Шкаф/терминал рез. защит 500 кВ АТ-1 (D60), Шкаф/терминал рез. защит 220 кВ АТ-1 (D60), Шкаф/терминал КИВ 500 АТ-1 (F35), Шкаф/Терминал защиты ошиновки НН АТ-1 (Т35), Шкаф/Терминал автоматики пожаротушения АТ-1 и кабельного помещения (D25) |  | 04:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-2 на Ударной ТЭС
14.04 - 24.04
1 С 500 кВ | СР: ШР ТН 1С 500 кВ; ТО: ТН 1 С 500 кВ, 2ТН 1 С 500 кВ; Верховой Осмотр 1С 500 кВ; ВВИ: 2ТН 1 С 500 кВ. ТО ""В/ТК"": Шкаф/Терминал ДЗОШ 1 комплект 1С 500 кВ (В30), Шкаф/Терминал ДЗОШ 2 комплект 1С 500 кВ (В30). " |  | 08:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-2 на Ударной ТЭС
14.04 - 17.04
ТН 1С 500 кВ | СР: ШР ТН 1С 500 кВ; ТО: ТН 1 С 500 кВ. |  | 08:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена со вместно с 1 С 500 кВ
14.04 - 17.04
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТО: ТС 220 кВ АТ-1; ВВИ: ТН 220 кВ АТ-1. |  | 04:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн
14.04 - 24.04
ВЭ-2-220 кВ АТ-1 | ТО: ТС 220 кВ АТ-1; ВВИ: ТН 220 кВ АТ-1. ТО ""К"" ТТ-2-220 кВ АТ-1 |  | 04:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн
14.04 - 24.04
1 С 500 кВ | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-1/ |  | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-2 на Ударной ТЭС
24.04 - 24.04
ВЭ 24 | СР: Р 24-4; БВР при: СР: Р14-4; ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 12:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
ВЭ 14 | СР: Р14-4; БВР при : СР Р 24-4; ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 12:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
ВЭ РЦ | Безопасное выполнение работ при: СР: Р14-4, Р 24-4; ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 12:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | СР: РПГ ВЛ 500 кВ Центральная; ЛР ВЛ 500 кВ Центральная, Р14-4, Р 24-4; ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. ТО ""В"" ВЧ-обработка Заградитель ВЧ, ФП ф.""В"" ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | под наведенным напряжением | 12:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
РЦ | ВВИ: РЦ. |  | 12:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2 |  | 02:00 | 28.04.25 | 29.04.25 | 2 дн
28.04 - 29.04
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 АТ-1 | ТО ТТ 220 АТ-1. |  | 02:00 | 24.03.25 | 04.04.25 | 12 дн |  | КубРДУ: заявка отказана в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на март - ОДУ Юга: Отказано из за превышение МДП в КС "Тамань"
24.03.2025 - 04.04
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ОПН-2-10 АТ-1. ВВИ АТ-1. |  | 12:00 | 24.03.25 | 04.04.25 | 12 дн |  | КубРДУ: заявка отказана в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на март - ОДУ Юга: Отказано из за превышение МДП в КС "Тамань"
24.03.2025 - 04.04
1 С 500 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1. |  | 02:00 | 04.04.25 | 04.04.25 | 1 дн |  | КубРДУ: заявка отказана в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на март - ОДУ Юга: Отказано из за превышение МДП в КС "Тамань"
04.04 - 04.04
2 С 500 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-2. |  | 02:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн
07.04 - 07.04
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ОПН-2-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К": ТТ АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "В/ТК": Шкаф/Терминал КСЗ ст. 500 кВ АТ-2 (ШЭ2710 572), Шкаф/Терминал КСЗ ст. 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072). ТО РЗА в объеме "В" Комплект ПА АТ-2 (ФОТ, АОПО) (ШЭЭ 223 0509). ВВИ АТ-2 |  | 12:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн | АГ-12ч. в связи с проведением ВВИ.
07.04 - 18.04
В 220 АТ-2 | ТО ТТ 220 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К" ТТ-220 АТ-2. |  | 02:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн
07.04 - 18.04
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1 |  | 02:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн
07.04 - 18.04
2 С 500 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-2. |  | 02:00 | 18.04.25 | 18.04.25 | 1 дн
18.04 - 18.04
2 СШ 220 | Демонтаж пролета шин в районе ШСВ 220, замена колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь, ремонт ШР-2-220 Кафа II цепь, ремонт изоляции 2 СШ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. с последующим вводом в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун без участка 2 СШ 220 от ячейке ШСВ 220 до ячейке В 220 АТ-1. |  | ВЗ | 21.04.25 | 22.04.25 | 2 дн | При условии соглосования со Штабами
21.04 - 22.04
ШСВ 220 | Восстановление траверсы шинного моста и ошиновки ШСВ 220, поврежденных в результате атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн
21.04 - 24.04
В 220 Кафа I цепь | Замена колонки изоляторов ШР-2-220 Кафа I цепь в результате атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | Время ремота изменено для несовмещения с выводом в ремонт ПГУ-1 Таврической ТЭС.
22.04 - 22.04
В 220 Кафа II цепь | Ремонт ШР-2-220 Кафа II цепь в результате атаки БВС 07.06.2024 г. | с переводом на ОВ | ВЗ | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
В 220 Порт №1 | БВР для демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. БВР для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | БВР для демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. БВР для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | Включить в работу через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная в связи с выводом ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | 04:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн
21.04 - 24.04
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Включить в работу через ОСШ 220 транзит 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань - Виноградная в связи с выводом ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. |  | 04:00 | 21.04.25 | 24.04.25 | 4 дн
21.04 - 24.04
1 СШ 220 | Замена траверсы ШСВ 220, ремонт изоляции 1 СШ 220, восстановление ошиновки ШСВ 220 в результате атаки БВС 07.06.2024 г.. |  | ВЗ | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн | При условии соглосования со Штабами
22.04 - 24.04
2 СШ 220 | Ввод в работу участка 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун после демонтажа пролета шин в районе ШСВ 220 после атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн | При условии соглосования со Штабами
22.04 - 24.04
2 СШ 220 | Вывод в ремонт участка 2 СШ 220 от ячейке ШСВ 220 до ячейке В 220 АТ-1 для БВР по замене поврежденной траверсы шинного моста ШСВ 220. Восстановление ошиновки ШСВ 220. |  | ВЗ | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн | При условии соглосования со Штабами
22.04 - 24.04
АТ-1 | Работа АТ-1 сторонами 500/10 кВ на время вывода в ремонт 1 СШ 220, участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до В 220 АТ-1. | не в транзите | ВЗ | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн
22.04 - 24.04
В 220 Порт №2 | ВПр В 220 Порт №2 на время вывода в ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до яч. В 220 АТ-1 в результате атаки БВС 07.06.2024 г |  | ВЗ | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн
22.04 - 24.04
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | Разрыв транзита ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 на время вывода в ремонт 1 СШ 220 и участка 2 СШ 220 от яч.ШСВ 220 до яч. В 220 АТ-1 в результате атаки БВС 07.06.2024 г. |  | ВЗ | 22.04.25 | 24.04.25 | 3 дн
22.04 - 24.04
2 СШ 220 | Вывод в ремонт 2 СШ 220 от яч.220 АТ-3 до В 220 Камыш-Бурун для восстановления пролета шин 2 СШ 220. |  | ВЗ | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн | При условии соглосования со Штабами
25.04 - 25.04
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
В 211 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 211 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 211, ОБР и управление ТР 211, ШР 211, ОБР и управление ТР 220 АТ-5. |  | 04:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. |  | 02:00 | 02.04.25 | 02.04.25 | 1 дн
02.04 - 02.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Новопокровская. |  | 01:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн
03.04 - 03.04
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 220 КЛ 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3. Опробование пожаротушения АТ-3. ТО в объёме "К1": КСЗ стороны 330 кВ АТ-3 (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2710 572), ТТ 220 АТ-3, ТН 220 АТ-3. ТО в объёме "К": ТТ АТ-3, ТТ 330 АТ-3, ТН-35 АТ-3, ОБР и управление ТР-330 АТ-3, ОБР и управление РТН 35 АТ-3. ВВИ: КЛ-220 АТ-3. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-3. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, РПН АТ-3. |  | 04:00 | 06.04.25 | 12.04.25 | 7 дн
06.04 - 12.04
В 231 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 231 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 231, ОБР и управление ТР 231, ШР 231, ТР 220 АТ-3. |  | 04:00 | 06.04.25 | 12.04.25 | 7 дн
06.04 - 12.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-2 |  | 02:00 | 14.04.25 | 19.04.25 | 6 дн
14.04 - 19.04
В 221 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 221 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 221, ОБР и управление ЛР 221, ШР 221, ОБР и управление ЛР 220 Крыловская. |  | 04:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 5 дн
14.04 - 18.04
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. БВР при СР: ЛС 500 РоАЭС №1 ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ЛР-1-500 РоАЭС №1. |  | 04:00 | 20.04.25 | 27.04.25 | 8 дн
20.04 - 27.04
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. БВР при СР: ЛС 500 РоАЭС №1 ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ЛР-1-500 РоАЭС №1. |  | 04:00 | 20.04.25 | 27.04.25 | 8 дн
20.04 - 27.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Средний ремонт: ЛС 500 РоАЭС №1 Техническое обслуживание: ОПН 500 РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ЛР-500 РоАЭС №1. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.04.25 | 27.04.25 | 8 дн
20.04 - 27.04
В 241 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 241 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 241, ОБР и управление ЛР 241, ШР 241, ОБР и управление ЛР 220 Витаминкомбинат. |  | 04:00 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Средний ремонт: ЛС 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ОПН 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская. ТО в объёме "К": ВЧ обработка ф."А", ф."В" ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, ВЧ заградители ф."А", ф."В" ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.04.25 | 30.04.25 | 7 дн
24.04 - 30.04
Р 500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. БВР при Средний ремонт: ЛС 500 Кубанская. ВВИ: Р 500 Кубанская, ввода Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 Кубанская. тбор проб масла на ХАРГ: Р 500 Кубанская. |  | 04:00 | 24.04.25 | 30.04.25 | 7 дн
24.04 - 30.04
В-2-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ-2-500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. БВР при СР: ЛС 500 Кубанская, |  | 04:00 | 24.04.25 | 30.04.25 | 7 дн
24.04 - 30.04
В-1-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. БВР при СР: ЛС 500 Кубанская, |  | 04:00 | 24.04.25 | 30.04.25 | 7 дн
24.04 - 30.04
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | ТО в объёме "В" ШОН. С включением ЗН КС. |  | 02:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн
01.04 - 11.04
ВЭ 110 Белореченск | ТО УРЗА в объёме "К" Комплект авт-ки ВЭ 110 (С60) Белореченск. ТО УРЗА в объёме "В" Привод ВЭ 110, ТТ ВЭ 110 Белореченск. ТО УРЗА в объёме "К" Комплект основной и резервных защит (L60) ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая. ТО УРЗА в объёме "К" Комплект резервных защит (D60) ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.04.25 | 11.04.25 | 11 дн
01.04 - 11.04
АТ-3 | Т.Р.: АТ-3, ТТ 500 АТ-3, ТР 220 АТ-3; Т.О.: ТТ-500 АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТТ-10 АТ-3, ТОР-10 АТ-3, ошиновки 10кВ АТ-3 ТО УРЗА в объёме ""К"" Шкаф управления задвижками АТ-3 " ВВИ АТ-3 |  | 04:00 | 07.04.25 | 16.04.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
02.04 - 11.04
IIIсш-500кВ | ВПР на время вывода АТ-3. |  | 02:00 | 07.04.25 | 07.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-3
02.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | ТО УРЗА в объёме "В" ВЧ обработка, ФП ф."А" ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона, ШОН. |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха с 01-05.04, ПС 110 кВ УНПС СОМВ-110 с 07.04, ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) с 08.04, ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) с 09-10.04, ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская с 11-15.04, АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир с 14-04.05.
07.04 - 11.04
ШСВЭ 110 | ТО УРЗА в объёме "К" Комплект резервных защит и авт-ки ШСВЭ-110 (С60). ТО УРЗА в объёме "В" Привод ШСВЭ 110, ТТ ШСВЭ 110 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
ВЭ 110 Промзона | ТО УРЗА в объёме "К" Комплект авт-ки ВЭ 110 (С60) Промзона. ТО УРЗА в объёме "В" Привод ВЭ 110, ТТ ВЭ 110 Промзона |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.04 - 11.04
ТН II СШ 220 | Поверка ТН II СШ 220. |  | 02:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн
14.04 - 17.04
IIсш-220кВ | С.Р.: II CШ 220кВ; Т.Р.: ШР II СШ 220 Тверская, ШР II СШ 220 Горячий Ключ, ШР II СШ 220 Шепси, ШР II CШ 220 АТ-1; ШР II СШ 220 Т-6 Поверка ТН I СШ 220. |  | 04:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн
14.04 - 17.04
Установка плавки гололеда | Вынужденный простой на время ремонта ВЭ 220 Т-6 |  | 02:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн
14.04 - 17.04
ВЭ 220 Тверская | Т.Р.: ШР II СШ 220 Тверская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.04.25 | 14.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
ВЭ 220 Т-6 | Т.Р.: ШР II CШ 220 Т-6. |  | 02:00 | 14.04.25 | 17.04.25 | 4 дн
14.04 - 17.04
ВЭ 220 Гор.Ключ | Т.Р.: ШР II СШ 220 Горячий Ключ . | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
IIIсш-500кВ | ВПР на время ввода АТ-3. |  | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-3
11.04 - 11.04
ВЭ 220 Шепси | Т.Р.: ШР II СШ 220 Шепси. | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
ВЭ 220 АТ-1 | Т.Р.: ШР II CШ 220 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.04.25 | 17.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
ВЭ-К-3 | Т.О.: ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТТ-К-3. |  | 02:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 500 Кубанская; Т.О.: ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТТ-К-3, ТТ-К-4. ТО УРЗА в объёме ""В"" ВЧ заградитель ""А"", ВЧ заградитель ф.""В"", ВЧ обработка, ФП ф.""В"" ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная" | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.04.25 | 23.04.25 | 6 дн
18.04 - 23.04
АТ-4 | ВПР при выводе IVсш-500кВ |  | 04:00 | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн
21.04 - 21.04
IVсш-500 кВ | СР: РК-4-4 (по акту предписанию ЦТН АП-Ю-163-24-КПО) |  | 04:00 | 21.04.25 | 21.04.25 | 1 дн
21.04 - 21.04
ВЭ-К-4 | Т.О.: ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТТ-К-4; СР: РК-4-4 (по акту предписанию ЦТН АП-Ю-163-24-КПО) |  | 04:00 | 21.04.25 | 23.04.25 | 3 дн
21.04 - 23.04
ТН I СШ 220 | Поверка ТН I СШ 220. |  | 02:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с Iсш-220кВ
24.04 - 01.05
АТ-1 | С.Р.: Ошиновки 220 кВ АТ-1. ВШР 10 АТ-1 Т.Р.: АТ-1; Т.О.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ТОР 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ошиновка 10кВ АТ-1" ВВИ АТ-1 |  | 04:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с Iсш-220кВ
24.04 - 01.05
Iсш-220кВ | С.Р.: I CШ 220кВ; ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Шепси; ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Дагомыс Т.Р.: ШР I СШ 220 Тверская, ШР I СШ 220 Горячий Ключ, ШР I СШ 220 Шепси, ШР I CШ 220 АТ-1; Поверка ТН I СШ 220. |  | 04:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесено в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная
24.04 - 01.05
Iсш-220кВ | БВР при С.Р.: Ошиновки 220 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесено в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная
24.04 - 01.05
ОСШ-220кВ | БВР.: при С.Р: 220 ошиновки 220 кВ АТ-1 |  | 02:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с Iсш-220кВ
24.04 - 01.05
ВЭ 220 АТ-1 | С.Р.: Ошиновки 220 кВ АТ-1. |  | 04:00 | 23.04.25 | 30.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с Iсш-220кВ
24.04 - 01.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | С.Р.: Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Тверская. |  | 04:00 | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн
25.04 - 25.04
ВЭ 220 Тверская | С.Р.: Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Тверский. Т.Р.: ШР I СШ 220 Тверская. |  | 04:00 | 25.04.25 | 25.04.25 | 1 дн
25.04 - 25.04
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | БВР при С.Р.: Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Дагомыс |  | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
ВЭ 220 Дагомыс | С.Р.: Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Дагомыс |  | 04:00 | 28.04.25 | 28.04.25 | 1 дн
28.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | С.Р. Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Шепси Т.О.: ВЭ 220 Шепси | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн
29.04 - 29.04
ВЭ 220 Шепси | С.Р. Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Шепси; Т.Р.: ШР I СШ 220 Шепси Т.О.: ВЭ 220 Шепси |  | 04:00 | 29.04.25 | 29.04.25 | 1 дн
29.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | С.Р.: Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Гор. Ключ. |  | 04:00 | 30.04.25 | 30.04.25 | 1 дн
30.04 - 30.04
ВЭ 220 Гор.Ключ | Т.Р.: ШР I СШ 220 Горячий Ключ С.Р.: Ошиновки 220 кВ между приемным порталом и порталом ячейки ВЭ 220 Гор. Ключ |  | 04:00 | 30.04.25 | 30.04.25 | 1 дн
30.04 - 30.04
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ |  | 02:00 | 24.04.25 | 25.04.25 | 2 дн
24.04 - 25.04
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха |  | ВЗ | 01.04.25 | 05.04.25 | 5 дн
01.04 - 05.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | ВЗ | 11.04.25 | 15.04.25 | 5 дн
11.04 - 15.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | ВЗ | 16.04.25 | 20.04.25 | 5 дн
16.04 - 20.04
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, техническое обслуживание кабельной вставки 220 кВ АТ-1, ОПН 1-10 АТ-1. Остаётся в работе АТ-2 |  | 02:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 9 ч
07.04 - 11.04
ВЭ 220 ВЛ Кирилловская | Для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Кирилловская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Профилактический контроль". Выводится в ремонт ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками. |  | 02:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 4 дн 9 ч
14.04 - 18.04
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | Текущий ремонт: ВЧЗ 220 ВЛ Кирилловская, КС 220 ВЛ Кирилловская, техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Кирилловская, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Кирилловская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.04.25 | 18.04.25 | 4 дн 9 ч
14.04 - 18.04
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Текущий ремонт: РРП-1 220 Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТТ 220 РП. |  | 04:00 | 07.04.25 | 25.04.25 | 19 дн
07.04 - 25.04
В 220 Т-1 | Текущий ремонт: Т-1, В 35 Т-1, В 6 Т-1-1, В 6 Т-1-3, ТР 220 Т-1, ЗОН 35 Т-1, ЗНТ 35 Т-1, ЗНТ 6 Т-1-1, ЗНТ 6 Т-1-3. Техническое обслуживание: В 220 Т-1, ТТ 220 Т-1, ОПН 220 Т-1, РТ-6 Т-1, РН 35 Т-1, ТН 35 Т-1, ТН 6 Т-1-1, ТН 6 Т-1-3, ТТ 35 Т-1, ТТ 6 Т-1-1, ТТ 6 Т-1-3, ОПНН 35 Т-1, ОПН 35 Т-1, ОПН 6 Т-1. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТТ 220 Т-1, встроенные ТТ Т-1. |  | 04:00 | 07.04.25 | 25.04.25 | 19 дн
07.04 - 25.04
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 3Т | ТО МВ-220 3Т, КР РОСШ-220 3Т, при выводе в ремонт Блока №3, АГ 3 ч. |  | 03:00 | 01.04.25 | 14.04.25 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода Блока №3
01.04 - 11.04
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | ТО С переводом ВЛ-220кв Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона II цепь на 2 секцию ОСШ-220кВ (ОЭВ-2220-2). АГ 2 ч. |  | 02:00 | 01.04.25 | 01.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | ТО с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона I цепь на 2 секцию ОСШ-220кВ (ОЭВ-220-2). АГ 2 ч. |  | 02:00 | 03.04.25 | 03.04.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 03.04
3АТ | ТР системы обдува и навесного оборудования, АГ 3 часа |  | ВЗ | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн
07.04 - 10.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | КР ЛР-220 ЛЭП Афипская; КР РОСШ-220 ЛЭП Афипская; КР разъеденителей. АГ 3 часа С отключением ВЛ |  | ВЗ | 08.04.25 | 11.04.25 | 4 дн
08.04 - 11.04
I секц. ОСШ 220кВ | КР РОСШ-220 ЛЭП Афипская; КР разъеденителя АГ 3 часа |  | 03:00 | 09.04.25 | 11.04.25 | 3 дн
09.04 - 11.04
1АТ | ТР А/тр-ра 1АТ, АГ в.з. (72 часа) |  | 3 | 14.04.25 | 25.04.25 | 12 дн
21.04 - 02.05.2025
ЭВ-220 1АТ | ТО РЗА ЭВ-220 1АТ в объеме профилактическое восстановление. АГ 2 ч |  | 02:00 | 14.04.25 | 25.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом Блока №1 на Краснодарской ТЭЦ
21.04 - 02.05.2025
ЭВ-110 1АТ | ТО РЗА ЭВ-110 1АТ в объеме профилактическое восстановление. АГ 2 ч. |  | ВЗ | 14.04.25 | 25.04.25 | 12 дн
21.04 - 02.05.2025
8Т | ТР тр-ра 8Т, ТСН 28Т, высоковольтные испытания тр-ра 8Т, ТСН 28Т при выводе в ремонт ПГУ-410. В.З. 72 ч. |  | ВЗ | 22.04.25 | 16.05.25 | 25 дн
22.04 - 16.05.2025
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | Текущий ремонт ЛР 220, ВЧЗ 220, ФП, КС Витаминкомбинат - Кольцевая | под наведенным напряжением | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн
07.04 - 11.04
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220, СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона II цепь | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 12.04
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-1-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 12.04
В 220 Т-1 | ТО ТР 220 Т-1, В 220 Т-1 | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 12.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона II цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ФП 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С. | под наведенным напряжением | 03:00 | 07.04.25 | 18.04.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
01.04 - 12.04
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР: РВ-32Л, РВ-30Л, РЛ-Т, РТН1-Т, РТН2-Т, РВМР-Т, ТТЛ-Т, ОПН-ВЛ-Т |  | 12:00 | 20.04.25 | 04.05.25 | 14 дн 11 ч | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
20.04 - 04.05.2025
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Верховой осмотр, замена дистанционных распорок и ремонт провода. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.25 | 11.04.25 | 8 дн 14 ч | РРДУ: Перенос сроков для исключения совмещения с АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Георгиевская | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
16.04 - 19.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Верховой осмотр, ремонт провода замена дистанционных распорок. | под наведенным напряжением | 04:00 | 14.04.25 | 25.04.25 | 11 дн 14 ч |  | РРДУ, ОДУ: в связи с недопустмостью совмщения с работами на ВЛ 500 Ростовская АЭС - Георгиевская (06-19.04), ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк№1 (20-27.04) | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
14.04 - 25.04
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Тверская
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Куринская , ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Кабардинская, ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Ерик, ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Комсомольская, ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Центральная1, ШР-1 с.ш. ШСМВ 110 кв. |  | 02:00 | 07.04.25 | 22.04.25 | 15 дн 9 ч
07.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 кв., МВ-110 кв., ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Куринская |  | 02:00 | 08.04.25 | 08.04.25 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, превышением МДП в КС "Сочи" при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
16.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 кв., МВ-110 кв., ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Кабардинская |  | 02:00 | 09.04.25 | 09.04.25 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси, превышением МДП в КС "Сочи" при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия более 300 МВт, выводу ПГУ-1 (снижение 183 МВт) на Адлерской ТЭС с 21.03.- 21.04.2025.
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 кв., МВ-110 кв., ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Ерик |  | 02:00 | 10.04.25 | 10.04.25 | 9 ч
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 кв., ЭВ-110 кв., ШР-1 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Комсомольская |  | 02:00 | 11.04.25 | 11.04.25 | 9 ч
14.04 - 14.04
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ-110 кв. Центральная-2 , |  | 02:00 | 15.04.25 | 15.04.25 | 9 ч
15.04 - 15.04
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШС МВ-110 кв., ШР-1 с.ш. ШСМВ 110 кв. |  | 02:00 | 21.04.25 | 21.04.25 | 9 ч
21.04 - 21.04
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Капитальный ремонт | под наведенным напряжением | ВЗ | 31.03.25 | 04.04.25 | 5 дн | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
31.03.2025 - 04.04
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | замена изоляторов, ремонт жб стоек, Усиление шлейфов |  | 02:00 | 01.04.25 | 08.04.25 | 8 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ, для работ на Ставропольской ГРЭС (с 01.04. по 11.04.2025), в связи с выводом 1 СШ-500 и АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк. | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
01.04 - 08.04
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВВ-501-II | Текущий ремонт |  | 04:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
01.04 - 04.04
ВВ-501-I | Текущий ремонт |  | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 5 дн | bar: Апрель 2025 Вт 01 to Апрель 2025 Пт 04; Апрель 2025 Пн 07 to Апрель 2025 Пт 11; Апрель 2025 Пн 14 to Апрель 2025 Пт 18; Апрель 2025 Пн 21 to Апрель 2025 Пт 25; Апрель 2025 Пн 28 to Апрель 2025 Ср 30
07.04 - 11.04
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 03:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 01.04.25 | 04.04.25 | 4 дн
01.04 - 04.04
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн
01.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 03:00 | 01.04.25 | 03.04.25 | 3 дн
01.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | ВЗ | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн
07.04 - 10.04
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 07.04.25 | 10.04.25 | 4 дн
07.04 - 10.04
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора, замене струйных реле ф.А, ф.В, ф.С. |  | 1 | 21.04.25 | 28.04.25 | 8 дн | КубРДУ: срок ремонта сокращен под сроки вывода в ремонт ЭВ-220 АТ-1, ЭВ-110 АТ-1
21.04 - 25.04
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации, проведения поверки трансформаторов тока (Крайний срок поверки 17.05.2025) |  | 1 | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | ВЗ | 21.04.25 | 25.04.25 | 5 дн
21.04 - 25.04
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
В 220 ПГУ-2 | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. |  | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 12 ч
07.04 - 11.04
В 220 РТСН | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности | с переводом на ОВ | 04:00 | 07.04.25 | 11.04.25 | 4 дн 12 ч
07.04 - 11.04