## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2025
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | ТР Т-22. Совмещено с выводом Г-22 |  | 04:00 | 22.04.25 | 15.06.25 | 55 дн
22.04.2025 - 15.06
ЭВ 220 АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 01.06.25 | 15.06.25 | 14 дн 18 ч
01.06 - 15.06
АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 01.06.25 | 15.06.25 | 14 дн 18 ч | КубРДУ: при УСЛОВИИ в работе АТ-2 на ПС 220 кВ Псоу (заявленное время ремонта с 02.06. по 11.06.2025 года)
01.06 - 15.06
ЭВ 110 АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 01.06.25 | 15.06.25 | 14 дн 18 ч
01.06 - 15.06
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а | с включением на ночь | 01:00 | 01.06.25 | 12.06.25 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, выводу в ремонт IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская с 02.06. по 10.06.2025, ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая с 11.06. по 22.06.2025
01.06 - 12.06
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | БВР при выправке опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а на ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 01.06.25 | 04.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, выводу в ремонт IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская с 02.06. по 10.06.2025, ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая с 11.06. по 22.06.2025
01.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | БВР при опиловке крон деревьев в пролетах оп.49-50, 67-75 | с включением на ночь | 01:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
02.06 - 06.06
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | БВР при покраске оп. 52-53, 56-57, 58-59, 60-61, опиловка крон деревьев в пролетах оп.9-47 | с включением на ночь | 01:00 | 02.06.25 | 19.06.25 | 18 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками
09.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226,232-236,250,251 на ВЛ 110 ДМ-8 -Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 05.06.25 | 11.06.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, выводу в ремонт IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская с 02.06. по 10.06.2025, ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая с 11.06. по 22.06.2025
05.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | БВР при покраске оп.52-53, 56-57, 58-59, 60-61 на участке ВЛ 110 кВ от Р-110"О"-Очистные сооружения | с включением на ночь | 01:00 | 20.06.25 | 26.06.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, превышению ДДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Черемушки в случае АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Черемушки
02.06 - 08.06
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Согласно Акта-предписания № АП-Ю-020-25-КПП от 13.02.2025: замена изоляторов в пролете опор №100-285, чистка трассы в пролете опор №100-285. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1 к ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" в ремонтной схеме, превышением АДТН КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир при выведенном в ремонт АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 01.06. по 14.06.2025 в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
04.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Согласно Акта-предписания № АП-Ю-020-25-КПП от 13.02.2025: замена изоляторов в пролете опор № 86-112, чистка трассы в пролете опор №95-112. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 (запись в заявке) | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" в ремонтной схеме, превышением АДТН КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир при выведенном в ремонт АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 01.06. по 14.06.2025 в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
10.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Согласно Акта-предписания № АП-Ю-197-24-КПО от 25.10.2024: замена изоляторов в пролете опор № 7-138, выправка ж/б опор № 3, 36, 52, 67, 79. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в сечении "Мостовское" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.).
26.06 - 27.06
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | Замена изоляции |  | 04:00 | 11.06.25 | 22.06.25 | 12 дн
11.06 - 22.06
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Замена ГЗТ, замена оттяжек | с включением на день | 04:00 | 01.06.25 | 15.06.25 | 15 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ включения на день, в связи с превышением МДП в КС "Центр Кубани", "Центр-Восток" в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха
01.06 - 15.06
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Замена оттяжек |  | 04:00 | 01.06.25 | 15.06.25 | 15 дн | КубРДУ: заявка снята собственником
01.06 - 15.06
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | Ввести в работу ОМВ-110 для СР МВ-110 Т-1. | с переводом на ОВ | 12:00 | 02.06.25 | 05.06.25 | 3 дн 9 ч
02.06 - 05.06
МВ-110 ВЛ Динская | СР МВ-110 ВЛ Динская. |  | 12:00 | 10.06.25 | 13.06.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.06 - 13.06
Объект: ПС 110 кВ Пашковская
I сш 110 кВ | СР ШР-110 ВЛ Кислородный завод, Р-Iсш СЭВ-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 Iсш, ШР-110 КЛ Аэропорт I цепь. |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн
02.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | СР ЛР-110 ВЛ Кислородный завод на ПС 110 кВ Пашковская. |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 2 дн 9 ч
02.06 - 04.06
СЭВ-110 | СР Р-Iсш СЭВ-110, ТР СЭВ-110. |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 2 дн 9 ч
02.06 - 04.06
ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод | СР ШР-110 ВЛ Кислородный завод, ЛР-110 ВЛ Кислородный завод. ТР ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод. |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 2 дн 9 ч
02.06 - 04.06
СЭВ-110 | СР Р-IIсш СЭВ-110. |  | 02:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч
09.06 - 11.06
II сш 110 кВ | СР ШР-110 ВЛ Восточная промзона, Р-IIсш СЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 IIсш, ШР-110 КЛ Аэропорт II цепь. |  | 02:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч
09.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | СР ЛР-110 ВЛ Восточная промзона на ПС 110 кВ Пашковская. |  | 02:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч
09.06 - 11.06
ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона | для СР ШР-110 ВЛ Восточная промзона, ЛР-110 ВЛ Восточная промзона. ТР ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона. |  | 02:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 2 дн 9 ч
09.06 - 11.06
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 19 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок, при УСЛОВИИ завершения работ по реконструкции на ПС 110 кВ Лабинск-2
05.06 - 05.06
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Курганная тяговая, |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 19 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок, при УСЛОВИИ завершения работ по реконструкции на ПС 110 кВ Лабинск-2
03.06 - 03.06
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская на ПС 110 кВ Курганная тяговая |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 19 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в КС "Мостовское"
04.06 - 04.06
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена ошиновки банок БСК, профизмерение. |  | 02:00 | 23.06.25 | 25.06.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
23.06 - 25.06
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 19 ч | КубРДУ: с включением РП
06.06 - 06.06
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | БВР по устройству фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 16.06.25 | 18.06.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в сечении "Мостовское" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.).
16.06 - 18.06
3 СШ-110 кВ | Устройство фундамента под ТН-110 3СШ, замена ТН-110 3СШ |  | 08:00 | 16.06.25 | 18.06.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
16.06 - 18.06
2 СШ-110 кВ | Устройство фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ |  | 08:00 | 16.06.25 | 18.06.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
16.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 3СШ-110 кВ на ПС 110 Псебай. | не в транзите | 08:00 | 16.06.25 | 18.06.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91).
16.06 - 18.06
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита УНПС-Мостовская в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Упорная |  | 02:00 | 10.06.25 | 10.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, в связи с отказом СКРДУ тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
10.06 - 10.06
1 СШ-110 кВ | Ремонт, покраска ШР-110 ВЛ Зассовская, ШР-110 ВЛ Эфиронос, РТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 10.06.25 | 10.06.25 | 20 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
10.06 - 10.06
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вывести в ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская для БВР по ремонту и покраске ШР-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная |  | 02:00 | 10.06.25 | 10.06.25 | 20 ч
10.06 - 10.06
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | профизмерение вводов МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, БВР по ремонту 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Упорная. |  | 02:00 | 10.06.25 | 10.06.25 | 20 ч
10.06 - 10.06
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Упорная |  | 02:00 | 10.06.25 | 10.06.25 | 20 ч
10.06 - 10.06
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, ТО. |  | 02:00 | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн
09.06 - 10.06
АТ-1 | ПС 220 Порт Профилактические испытания: АТ-1 |  | 02:00 | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн
09.06 - 10.06
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Головинка | ТР ШР-110 КВЛ Головинка, Т.О. МВ-110 КВЛ Головинка. Отбор проб масла: МВ-110 КВЛ Головинка. ВВИ: ВВОДЫ МВ-110 КВЛ Головинка. |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, Т.О. МВ-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Заявка снята собстве6нником
02.06 - 06.06
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | С.Р. ШР-110 КВЛ Магри тяговая. С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, Т.О. МВ-110 КВЛ Магри тяговая. |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ОМВ-110 | С.Р. РП II СШ ОМВ-110, Р II СШ ОМВ-110 |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
II СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II СШ, ШР-110 КВЛ Головинка. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ОПН-110 II СШ, ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Заявка снята собстве6нником
02.06 - 06.06
II СШ 110 | С.Р. РП II СШ ОМВ-110, Р II СШ ОМВ-110. С.Р. Р II СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая. Т.Р. ТН-110 II СШ, ШР-110 КВЛ Головинка. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ОПН-110 II СШ, ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
II СШ 110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Заявка снята собстве6нником
02.06 - 06.06
ОСШ-110 | С.Р. РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая, ЛР-110 КВЛ Магри тяговая |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
СМВ-110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110. Т.О., отбор проб масла: ТТ СМВ-110. ВВИ: ТТ СМВ-110. |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
СМВ-110 | Т.О., отбор проб масла: ТТ СМВ-110. ВВИ: ТТ СМВ-110. |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Заявка снята собстве6нником
02.06 - 06.06
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | С.Р. ЛР-110 КВЛ Магри тяговая | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить для опробования АПВ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
16.06 - 17.06
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить для ТО в объеме "В" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
16.06 - 17.06
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита на время отключения ЭВ-110 Сочинская ТЭС II цепь |  | 02:00 | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн
16.06 - 17.06
II СШ 110 | Для БВР по Демонтажу КС-110 ВЛ Вишневая ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ Вишневая ф.В |  | 02:00 | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн
18.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Демонтаж КС-110 ВЛ Вишневая ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ Вишневая ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
18.06 - 18.06
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Родниковая ф.А,В | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн
19.06 - 19.06
II Б СШ 110 | Для БВР по Демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Родниковая ф.А,В |  | 02:00 | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн
19.06 - 19.06
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 |  | 02:00 | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн
25.06 - 25.06
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 |  | 02:00 | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн
25.06 - 25.06
II СШ 110 | Для БВР по Демонтажу ВЧЗ-110 КВЛ Сочинская ТЭС ф.С, КС-110 КВЛ Сочинская ТЭС ф.С |  | 02:00 | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн
25.06 - 25.06
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Сочинская ТЭС ф.С, КС-110 КВЛ Сочинская ТЭС ф.С | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.06.25 | 25.06.25 | 1 дн
25.06 - 25.06
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь). |  | 00:05 | 28.05.25 | 10.06.25 | 14 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
28.05.2025 - 10.06
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замена изоляторов 3, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 20 | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
23.06 - 27.06
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
23.06 - 27.06
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Установка ПЗУ 141-144 | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1 дн
02.06 - 02.06
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая: отключить ЭВ-110 ВЛ Гойтх |  | 00:05 | 11.06.25 | 25.06.25 | 15 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
11.06 - 25.06
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 02:00 | 02.06.25 | 07.06.25 | 5 дн 9 ч
02.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Замена изоляиторов, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 18.06.25 | 20.06.25 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи со снижением напряжения в Тимашевских ЭС ниже минимально-допустимого значения (ниже 95 кВ) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская, при прохождении летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха, невозможностью переноса работ на начало месяца в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 02.06. по 11.06.2025.
18.06 - 20.06
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 25.06.25 | 27.06.25 | 2 дн 23 ч |  | КубРДУ: отказана в связи со снижением напряжения в Тимашевских ЭС ниже минимально-допустимого значения (ниже 95 кВ) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская, при прохождении летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха, невозможностью переноса работ на начало месяца в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 02.06. по 11.06.2025.
25.06 - 27.06
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытания ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
19.06 - 19.06
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 04.06.25 | 05.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06 - 05.06
МВ-110 Джигинская | Проверка РЗА Испытание ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 01:00 | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.06 - 10.06
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.06 - 20.06
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 Неберджаевская | Проверка РЗА |  | 02:00 | 02.06.25 | 05.06.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
09.06 - 12.06
МВ-110 Кирилловская 1 ц | Проверка РЗА |  | 02:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
25.06 - 26.06
МВ-110 Кирилловская 2 ц | Проверка РЗА |  | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск, перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
27.06 - 01.07
Объект: ПС 110 кВ Раевская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.06 - 06.06
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 02.06.25 | 05.06.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Неберджаевская на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 02.06.25 | 05.06.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
09.06 - 12.06
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НовоРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками, в связи с превышением МДП в КС "Кирилловская", угрозой превышения АДТН КВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
02.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 1 цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
25.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 23.06.25 | 25.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.06 - 25.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 1 цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 01:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск, перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
27.06 - 01.07
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НовоРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн |  | кубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
23.06 - 27.06
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.06 - 27.06
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-1 | КР |  | ВЗ | 12.05.25 | 15.06.25 | 35 дн
12.05.2025 - 15.06
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае з. №7552/5805.
24.05.2025 - 01.06
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн
26.05.2025 - 06.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Отключить МВ-220-13, МВ-220-23 на ПС 220 кВ Восточная для проведения ТВК на участке от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная, на участке от РП-220 до ПС 500 кВ Кубанская ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками. |  | 01:00 | 01.06.25 | 01.06.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.06 - 01.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Проведение ТВК на участке от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная, на участке от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками. Для создания схемы для проведения ТВК необходимо: - на ПС 500 кВ Кубанская включить ВЭ 220 кВ Восточная I ц. - на Афипском НПЗ отключить ВЭ 220 ВЛ Кирилловская. - на ПС 220 кВ Восточная: - включить МВ-220-14, ВЭ-220-24; - отключить МВ-220-13, МВ-220-23; |  | 01:00 | 01.06.25 | 01.06.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.06 - 01.06
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год.
02.06 - 06.06
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП. Сроки увеличены относительно годового ГР в связи с переносом работ, планировавшихся в июле 2025 года (в июле ЛЭП выводиться не будет). | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу (заявка №7538/5804) с 29.05 - 02.06.25.
03.06 - 12.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Работы на РП 220: ТР: Р-220-2, Р-220-3 | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 10.06.25 | 10.06.25 | 1 дн
10.06 - 10.06
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 10.06.25 | 11.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская ПАР ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год.
10.06 - 11.06
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.). Подать в сентябре,октябре 2025 года.
16.06 - 20.06
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.06.25 | 30.06.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
25.06 - 30.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Работы на РП 220 : ТР: Р-220-1. Одновременно с выводом участка ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ- Кирилловская с отпайками от Афипского НПЗ до РП 220. | под наведенным напряжением | 02:00 | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, выводу ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками с 02.06. по 06.06.2025, выводу АТ-3 на ПС 220 кВ Крымская с 02.06. по 11.06.2023.
30.06 - 30.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Вывод участка от Афипского НПЗ до РП 220 для текущего ремонта Р-220-1 в РП 220. Одновременно с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | под наведенным напряжением | 02:00 | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, выводу ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками с 02.06. по 06.06.2025, выводу АТ-3 на ПС 220 кВ Крымская с 02.06. по 11.06.2023.
30.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Афипская
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2. ТО: МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, РВМГ-220 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ТО в объеме К: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ДЗ 110 АТ-2, Вых.реле осн.защит, Вых.реле рез.защит, Технологические защиты, З-та от потери охлаждения, МТЗ 220 кВ АТ-2, НТЗОП 220 кВ АТ-2, ТЗНП 220 АТ-2 и ускорение, ТЗНП 110 АТ-2 и ускорение, МТЗ-10, З-та реактора 10кВ, Перегруз, ДЗО-10 АТ-2, Авт-ка охлаждения, Авт-ка РПН АТ-2, БАР, ТТ-220, ТТ-110, ТТ-10, ТН-10 АТ-2 |  | 12:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн
21.05.2025 - 06.06
МВ-220 АТ-2 | ТР: ТР-220 АТ-2, ШР-220-IIСШ АТ-2. ТО в объеме К: ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод, ТТ МВ-220 |  | 02:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн
21.05.2025 - 06.06
МВ-110 АТ-2 | СР, Замена ОСИ: ШР-110-IСШ АТ-2. ТО: ТР-110 АТ-2, МВ-110 АТ-2. ТО в объеме К: ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод, ТТ МВ-110. |  | 12:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн
21.05.2025 - 06.06
СТК-2 | СР: ячейки КРУН-10 СТК-2, выкатной элемент КРУ. ТР: ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2. ТО: БСК-10-2. ТО в объеме К: В-10 БСК-10-2 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 БСК-10-2, ТТ БСК-10-2, В-10 ФКУ-2 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 ФКУ-2, ТТ ФКУ-2, В-10 СТК-2 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 СТК-2 |  | 12:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн
21.05.2025 - 06.06
ШСМВ-220 | СР: Р-2 СШ ШСМВ-220. ТО: ШСМВ-220. |  | 06:00 | 02.06.25 | 10.06.25 | 9 дн
02.06 - 10.06
ТН-220-IIСШ | ТР: РТН-220-IIСШ. ТО: ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ. |  | 04:00 | 02.06.25 | 10.06.25 | 9 дн
02.06 - 10.06
IIСШ-220кВ | СР: Р-2 СШ ШСМВ-220, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ. ТР: ШР-220-IIСШ АТ-2, ШР-220-IIСШ ВЛ Г.Ключ, ШР-220-IIСШ ОМВ, ШР-220-IIСШ ВЛ Ильская, РТН-220-IIСШ." АГ - 6 ч. на время среднего ремонта Р-2 СШ ШСМВ-220, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ, остальное время - 4 ч. |  | 06:00 | 02.06.25 | 10.06.25 | 9 дн
02.06 - 10.06
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Г.Ключ. | с переводом на ОВ | 04:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 03.06
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | СР: ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 06:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06 - 04.06
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IIСШ ОМВ. |  | 04:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 1 дн
06.06 - 06.06
МВ-220 ВЛ Ильская | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Ильская. ТО: МВ-220 ВЛ Ильская | с переводом на ОВ | 04:00 | 09.06.25 | 10.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.06 - 10.06
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ110, ШР-110 Медведовская, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 АПК-3, Р-1 СШ110. Техобслуживание: ШР-1 110 АТ-3. |  | 03:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
МВ-110 Медведовская | Текущий ремонт: ШР-110 Медведовская. Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Медведовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: КСЗ (ШЭ2607 622) ВЛ 110 кВ Медведовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА (ШЭ2607 611) ВЛ 110 кВ Медведовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: ЛР-110 Медведовская, ШР-110 Медведовская, РОСШ-110 Медведовская. С разрывом транзита. |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
МВ-110 Переясловская | Текущий ремонт: ШР-110 Переяславская. Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Переясловская. С разрывом транзита. |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. Текущий ремонт: Р-1 СШ110. Калибровка манометров: СМВ-110. |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110. | не в транзите | 03:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 Медведоввская. |  | 01:00 | 02.06.25 | 14.06.25 | 13 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1 СШ-110
02.06 - 11.06
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и В 110 Роговская. С разрывом транзита. |  | 03:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 Переясловская. |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
БСК № 1 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 СШ-110. |  | 03:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
В 110 Роговская | Текущий ремонт: В-110 Роговская |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ОВ 110 2 СШ | Замена МВ-110 АПК-1 в связи с ремонтом 1 СШ-110 и выполнением работ: Текущий ремонт: ШР-110 АПК-1. |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
В-1 110 АТ-3 | ТО: ШР-1 110 АТ-3 |  | 01:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
МВ-110 Медведовская | Средний ремонт: МВ-110 Медведовская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Медведовская, вводов МВ-110 Медведовская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Медведовская. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов МВ-110 Медведовская. С разрывом транзита. |  | 4 | 03.06.25 | 14.06.25 | 12 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1 СШ-110
02.06 - 11.06
ОВ 110 1 СШ | Замена МВ-110 АПК-1 в связи с проведением среднего ремонта выключателя и Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110, ТТ-110 АПК-1, ТТ-110 АПК-1 выносные, Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ АПК-1; Высоковольтные испытания: МВ-110 АПК-1, вводов МВ-110 АПК-1, |  | 4 | 16.06.25 | 30.06.25 | 15 дн
16.06 - 30.06
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3. Техобслуживание: ОПН-220 АТ-3, ТР-1 110 АТ-3, ОПН-1 110 АТ-3, ОПН-2 110 АТ-3, ТН-220 АТ-3, ТН-110 АТ-3. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-3, РПН АТ-3. |  | 03:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
В-1 110 АТ-3 | ТО: ТР-1 110 АТ-3 |  | 02:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РПГ-110. |  | 01:00 | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн
24.06 - 24.06
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт: МВ-220 НПС-7 | с переводом на ОВ | 01:00 | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТР: КС КВЛ 110 кВ Восточная промзона, ВЧЗ КВЛ 110 кВ Восточная промзона. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ Восточная промзона, КЛ КВЛ 110 кВ Восточная промзона. ВВИ КС-110 кВ Восточная промзона Поверка ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
02.06 - 04.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТР: КС КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь, ВЧЗ КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь, КЛ КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь. ВВИ КС ВЛ-110 Западная2 Iц Поверка ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь |  | 02:00 | 24.06.25 | 25.06.25 | 2 дн
24.06 - 25.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТР: КС КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь, ВЧЗ КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь, КЛ КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь. ВВИ КС ВЛ-110 Западная2 IIц Поверка ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь |  | 02:00 | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн
26.06 - 27.06
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ТН-220 4 сш | ТР: РТН-220 4СШ., ТО ТН-220 4 СШ. ТО в объёме "К" ТН-220 4 СШ |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
МВ-220-14 | Замена ОСИ: Р-14-4-220 СР: Р-14-4-220; |  | 2 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ВЭ-220-24 | СР: Р-24-4-220, ТО: ВЭ-220-24, ТТ-220-24 |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | СР: РПГ-220 4 СШ, Р-24-4-220; СР и Замена ОСИ Р-14-4-220; ТР РТН-220 СШ. | под наведенным напряжением | 2 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Витаминкомбинат | ТО в объеме В: ТТ 110 Витаминкомбинат |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
02.06 - 04.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО в объеме В: ТТ 110 Витаминкомбинат, ШОН 110 Витаминкомбинат |  | 02:00 | 02.06.25 | 04.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
02.06 - 04.06
В 110 РИП | ТО в объёме "В": ТТ 110 РИП |  | 02:00 | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
04.06 - 06.06
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ТО в объёме "В": ШОН, ТТ 110 РИП. После ввода в работу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская |  | 02:00 | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок. Вывод ЛЭП согласован после ввода в работу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская.
04.06 - 06.06
В 110 Лорис | ТО: В 110 Лорис, ЛР 110 Лорис, ТТ 110 Лорис |  | 02:00 | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
09.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | ТО: ЗН КС 110 Лорис ф.А, ф.В; ЛР 110 Лорис. |  | 01:00 | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
09.06 - 10.06
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОВЭ 110кВ | Замена ВЭ 110кВ Тольяттиазот I ц в связи с выводом его в ремонт. |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ОВЭ 110кВ | Замена ВЭ 110кВ Тольяттиазот II ц в связи с выводом его в ремонт. |  | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Установка плавки гололёда | т.о. : ВУПГ |  | 02:00 | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн
30.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | Реконструкция 2 СШ 220 | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 10.05.25 | 10.08.25 | 93 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
10.05.2025 - 10.08.2025
2 СШ-220 | Реконструкция 2 СШ 220. | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 10.05.25 | 10.08.25 | 93 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
10.05.2025 - 10.08.2025
Т-2 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 10.05.25 | 10.08.25 | 93 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
10.05.2025 - 10.08.2025
МВ-220 ВЛ Староминская | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП на ПС 220 кВ Староминская. |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская
05.06 - 05.06
РП-220 | ТО: ТТ-220 РП. |  | 01:00 | 09.06.25 | 09.06.25 | 1 дн
09.06 - 09.06
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Замена МВ-110 КВЛ РИП 2ц в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн
16.06 - 16.06
ШСМВ-110 | ТР: ШР-2с.ш-110 ШСМВ. |  | 02:00 | 16.06.25 | 30.06.25 | 15 дн
16.06 - 30.06
2 СШ-110 | ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новоросметалл; ШР-2с.ш-110 АТ-1, ШР-2с.ш-110 ОМВ, ШР-2с.ш-110 АТ-2, ШР-2с.ш-110 ШСМВ, ШР-2с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, РТН-110 2с.ш.; ТО: ОПН-110 2 с.ш, ТН-110 2с.ш , ШР-2сш-110 ВЛ Новороссийск 2ц., ШР-2с.ш.-110 Т-6. |  | 02:00 | 16.06.25 | 30.06.25 | 15 дн
16.06 - 30.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 1 ц. в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн
17.06 - 17.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2 ц. в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн
18.06 - 18.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Новоросметалл в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн
19.06 - 19.06
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-2с.ш-110 АТ- 1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.06 - 20.06
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-2с.ш-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.06.25 | 21.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
ОМВ-110 | ТР: ШР-2с.ш-110 ОМВ. |  | 02:00 | 22.06.25 | 22.06.25 | 1 дн
22.06 - 22.06
ОМВ-110 | Замена МВ-110 КВЛ Солнечная в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 дн
23.06 - 23.06
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР: ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 24.06.25 | 24.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.06 - 24.06
МВ-110 ВЛ Новороссийск 1 ц | ТР: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц., ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц отпаечный, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 02:00 | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн
25.06 - 26.06
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц., РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2ц |  | 02:00 | 25.06.25 | 28.06.25 | 4 дн
25.06 - 28.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц., РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц отпаечный, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 02:00 | 25.06.25 | 26.06.25 | 2 дн
25.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТО: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 2ц., РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2ц. , ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 2ц. ВВИ КС-110 ВЛ Новороссийск 2ц |  | 02:00 | 27.06.25 | 28.06.25 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск
27.06 - 28.06
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 2ц., ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 2ц., ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц |  | 02:00 | 27.06.25 | 28.06.25 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск
27.06 - 28.06
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
2сш-220 | На время вывода в ремонт АТ-2. |  | 02:00 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1 дн
02.06 - 02.06
ЭВ-220 Кг-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: Р-Кг1-Кг, Р-Кг1-1.. |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ЭВ-220 Кг-2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: Р-Кг2-Кг, Р-Кг2-2. |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, КС ВЛ-220 Койсуг. Техобслуживание: ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Кг. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Кг. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: АОПО АТ-2 (ШЭЭ 223 0108). |  | 03:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
2сш-220 | На время ввода в работу АТ-2. |  | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 1 дн
06.06 - 06.06
2сш-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР 2СШ-110 АТ-1. Замена ОСИ: ШР 2СШ-110 АТ-1. Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Атамановская, ШР 2СШ-110 ОЭВ, ШР 2СШ-110 Т-3, Р-2СШ ШСЭВ, ШР 2СШ-110 Т-4, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Леушковская. Поверка ТН-110 2СШ. АГ - 24 ч. на время замены ОСИ ШР 2СШ-110 АТ-1. Остальное время - 1 ч. |  | 1 | 16.06.25 | 24.06.25 | 9 дн
16.06 - 24.06
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р-2СШ ШСЭВ |  | 01:00 | 16.06.25 | 24.06.25 | 9 дн
16.06 - 24.06
ЭВ-110 Атамановская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Атамановская | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.06 - 17.06
ЭВ-110 Челбасская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Челбасская | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 18.06
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Леушковская | с переводом на ОВ | 01:00 | 19.06.25 | 19.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 19.06
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 ОЭВ |  | 01:00 | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн
20.06 - 20.06
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 АТ-1. Замена ОСИ: ШР 2СШ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 1 | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 24.06
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО: СМВ-220, ТР: Р 2 с.ш.СМВ-220 |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | Заявка снята собственником КПМЭС
24.05.2025 - 01.06
АТ-2 | СР: ТР-110 АТ-2 ТР: АТ-2, ОД-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, РТН-10 АТ-2; ТО: КЗ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ; |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | Заявка снята собственником КПМЭС
24.05.2025 - 01.06
2сш-220 | ТО: ТН-2СШ-220; ТР: Р 2 с.ш.СМВ-220 |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | Заявка снята собственником КПМЭС
24.05.2025 - 01.06
МВ-110 АТ-2 | ТР: ТР-110 АТ-2; ТО МВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | Заявка снята собственником КПМЭС
24.05.2025 - 01.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская 2 цепь, КС ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, ф.В,С, ТО: ВЧЗ ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, ф.В,С. ТО РЗА "К": ВЧЗ ф.С, ВЧ-обработка, ФП, РФ |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | Заявка снята собственником КПМЭС
24.05.2025 - 01.06
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-10 ТН АТ-3. ТО в объёме "К": ГЗ , ГЗ РПН, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, технологические защиты АТ-3, Комплект осн. защит АТ-3 1 компл. (ШЭ2607 041), Комплект осн. защит АТ-3 2 компл. (ШЭ2607 042),; ТО в объёме "В" ТТ АТ-3, ТН-10 АТ-3. |  | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками с 02.06. по 06.06.2025
02.06 - 11.06
ВЭ-110 АТ-3 | ТР: ВЭ-110 АТ-3. ТО в объёме "К" Комплект рез. защит ст.110, авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-3 (ШЭ2607 011), изменение уставок согласно Р28-б1-II-19-2860 от 10.10.2024. ТО в объёме "В" ТТ ВЭ-110 АТ-3 |  | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ВЭ-220 АТ-3 | ТР: ВЭ-220 АТ-3. ТО в объёме "К" Комплект рез. защит ст.220, авт-ки и УРОВ ВЭ-220 АТ-3 (ШЭ2607 011), ТО в объёме "В" ТТ ВЭ-220 АТ-3 |  | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
1 С 220 | ТО: ТР 220 Т-1 |  | 02:00 | 16.06.25 | 18.06.25 | 3 дн
16.06 - 18.06
2 С 220 | ТО: ТР 220 Т-2 |  | 02:00 | 19.06.25 | 21.06.25 | 3 дн
19.06 - 21.06
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-2 | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала Автоматики и УРОВ В 110 АТ-2 (ШЭ2607 019). ТО в объеме "К" Цепей РПР АТ-2. |  | 02:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
2 С 220 | СР: 2 С 220 ТО: Концевых муфт 220 2 С 220; ТР 220 АТ-2 ТН-2-220; |  | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ТР 220 АТ-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, Концевая муфта 110 АТ-2, В 110 АТ-2, ТР ЛРН-2-10. ВВИ АТ-2, ШМ 10 АТ-2. ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала Основных защит 1 комплект АТ-2 (ШЭ2607 042 ). ТО в объеме "К": Газовой защиты АТ-2, Газовой защита РПН АТ-2. ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала ДЗО 10 кВ АТ-2 (ШЭ2607 043). |  | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТО: ТН 220 Псоу, ЗКР ВЛ 220 Псоу, ЛР 220 Псоу, ТТ РГЗТ ВЛ 220 Псоу, РГЗТ ВЛ 220 Псоу, ВВИ ТТ РГЗТ ВЛ 220 Псоуоу | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
В 212 | БВР ТО ЛР 220 Псоу. |  | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
В 211 | БВР ТО ЛР 220 Псоу. |  | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | ТР АТ-2, ЛРН-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, КМ КЛ 110кВ АТ-2, ТР ЛРН-2-10, РТ-2, ОПН 10 ЛРН-2, ШМ 10 АТ-2, РТ-2 + ШО. ВВИ КЛ 110 кВ АТ-2. ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала основных защит 1 комплект АТ-2 (ШЭ2607 042). ТО в объеме "К": Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Автоматики РПН АТ-2, Защиты от потери охлаждения АТ-2, Технологических защиты АТ-2. ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала ДЗО 10 кВ АТ-2 (ШЭ2607 042043). ТО в объеме "К": Газовая защита ЛРН-2, Технологические защиты ЛРН-2, Автоматики РПН ЛРН-2, Автоматики охлаждения ЛРН-2, Цепей ТТ ЛРН 2. ТО в объеме "К" Автоматики камеры пожарных задвижек АТ-2. |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
В 110 АТ-2 | ТР КРУЭ 110 кВ ячейка АТ-2. |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО ШР-2-220 Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
2 С 220 | ТО ШР-2-220 Сочинская ТЭС, ВВИ ТН-2-220. ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала ДЗО 2 С 220 (ШЭ2710 562). |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТР РПГ-1-220 Поселковая, ШО 20кВ № 1 +14кВ, РПГ-2-220 Поселковая, ШО 20кВ № 1 -14кВ, РГЗТ-1-220, ШО 35кВ № 1ф.В., № 1-7. ВВИ КС 220 Поселковая ф.А. ТО в объеме "К" ТН-220 Поселковая | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
В-1-220 Поселковая | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала автоматики и УРОВ В-2-220 Поселковая (ШЭ 2710 511). ТО в объеме "К" привода В-2-220 Поселковая. |  | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
В-2-220 Поселковая | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкафа/Терминала автоматики и УРОВ В-1-220 Поселковая (ШЭ 2710 511). ТО в объеме "К" привода В-1-220 Поселковая. |  | 02:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 02:00 | 24.05.25 | 06.06.25 | 14 дн
24.05.2025 - 06.06
2СШ 110 кВ | СР: 2СШ 110 кВ, ШР-110-2СШ АТ-1, ШР-110-2СШ ВЛ Славянская; ТР: ШР-110-2СШ ВЛ Протока тяговая 1ц., ШР-110-2СШ ВЛ Протока тяговая 2ц., ШР-110-2СШ ВЛ Троицкий водозабор; ТО: ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ, ТО: ШСМВ-110; ВВИ ТН-110-2СШ; поверка ТН-110-2СШ; Ремонт стоек порталов 2СШ 110 кВ |  | 04:00 | 24.05.25 | 06.06.25 | 14 дн
24.05.2025 - 06.06
ОМВ-110 | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС. |  | 04:00 | 31.05.25 | 01.06.25 | 2 дн
31.05.2025 - 01.06
ВЭ-110 кВ АТ-2 | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. |  | 04:00 | 31.05.25 | 01.06.25 | 2 дн
31.05.2025 - 01.06
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом ВЭ 110 кВ АТ-2. | не в транзите | 04:00 | 31.05.25 | 01.06.25 | 2 дн
31.05.2025 - 01.06
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТР: ШР-110-2СШ ВЛ Троицкий водозабор; БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. |  | 04:00 | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн
02.06 - 03.06
МВ-110 ВЛ ПАОС | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. | с переводом на ОВ | 04:00 | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.06 - 03.06
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Разрыв транзита в связи с ремонтом: ТР: ШР-110-2СШ ВЛ Троицкий водозабор; БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. |  | 04:00 | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн
02.06 - 03.06
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн
04.06 - 04.06
ВЭ-110 ВЛ Красноармейская | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. | с переводом на ОВ | 04:00 | 05.06.25 | 06.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.06 - 06.06
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-1 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. Комплексная программа от 11.03.2024. По инвестиционному проекту: "Модернизация АСУ ТП на ПС 220 кВ НПС-7, ПС 220 кВ НПС-8, ПС 220 кВ Староминская, РП 220 Черноморская, ПС 220 кВ Бужора, ПС 220 кВ Яблоновская, ПС 220 кВ Псоу, ПС 220 кВ Черемушки, ПС 220 кВ Поселковая, ПС 220 кВ Витаминкомбинат для реализации функции телеуправления (10 систем)". |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская с 02.06. по 11.06.2025, выводу в ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Крыловская с 02.06. по 06.06.2025
03.06 - 03.06
ОВЭ 110 кВ | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП АТ-1, АТ-2. |  | 02:00 | 03.06.25 | 04.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
03.06 - 04.06
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
03.06 - 03.06
1 С 220 кВ | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
03.06 - 03.06
ВЭ 220 кВ 14 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
03.06 - 03.06
ВЭ 220 кВ 13 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
03.06 - 03.06
АТ-2 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская с 02.06. по 11.06.2025, выводу в ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Крыловская с 02.06. по 06.06.2025
04.06 - 04.06
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
04.06 - 04.06
2 С 220 кВ | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
04.06 - 04.06
ВЭ 220 кВ 24 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
04.06 - 04.06
ВЭ 220 кВ 23 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказхана совместно с АТ
04.06 - 04.06
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань" в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год.
05.06 - 05.06
ВЭ 220 кВ 23 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.06 - 05.06
ВЭ 220 кВ 13 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.06 - 05.06
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань" в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год.
06.06 - 06.06
ВЭ 220 кВ 24 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
06.06 - 06.06
ВЭ 220 кВ 14 | Проверка прохождения команд дистанционного управления оборудования АСУТП. |  | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
06.06 - 06.06
БСК 110 кВ | Текущий ремонт: БСК 110 кВ. Техобслуживание: ТОР БСК 110кВ, ТТ 110кВ БСК, ЗН БСК 110 кВ. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110. |  | 01:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская
09.06 - 11.06
ВЭ 110 кВ БСК | Текущий ремонт: ВЭ 110кВ БСК. Техобслуживание: ЗН БСК 110 кВ. |  | 01:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская
09.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР: ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
ОМВ-110 | ТР: ШР 1 СШ ОМВ-110, выставление уставок ВЛ Магри, Аше. После ввода в работу МВ-110 ВЛ Чилипси |  | 02:00 | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн
16.06 - 17.06
1 СШ 110 кВ | СР и замена ОСИ: ШР 1 СШ Туапсинский НПЗ, ШР 1 СШ Туапсе тяговая. ТР: РТН-110 1 СШ, ТР ШР 1 СШ Чилипси, ТР ШР 1 СШ ОМВ-110, ТР ШР 1 СШ Т-1, ТР ШР 1 СШ Магри, ТР ШР 1 СШ Аше, ТР ШР 1 СШ Т-2, ТР ШР 1 СШ АТ-1, ШР 1 СШ 110 Т-3 . На время СР и замены ОСИ (23-26.06.25) - АГ - 6 ч. Остальное время - 2 ч. АГ - 6 ч. на время среднего ремонта и замены ОСИ на ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ и ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая (23-26.06.25). Остальное время - 2 ч. |  | 06:00 | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн
16.06 - 27.06
ШСМВ-110 | ТР: Р 1 СШ ШСМВ-110 |  | 02:00 | 16.06.25 | 27.06.25 | 12 дн
16.06 - 27.06
МВ-110 ВЛ Аше | ТР: ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше. После ввода в работу МВ-110 ВЛ Магри. | с переводом на ОВ | 02:00 | 18.06.25 | 19.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 19.06
МВ-110 ВЛ Магри | ТР: ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри. | с переводом на ОВ | 02:00 | 18.06.25 | 18.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 18.06
ОМВ-110 | Выставление уставок КВЛ Туапсинский НПЗ, Туапсе тяговая |  | 02:00 | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн
20.06 - 20.06
Установка плавки гололёда | В связи с ремонтом ШР 1 СШ 110 Т-3 |  | 02:00 | 20.06.25 | 20.06.25 | 1 дн
20.06 - 20.06
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | СР с заменой ОСИ: ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. | с переводом на ОВ | 06:00 | 23.06.25 | 24.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 24.06
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | СР с заменой ОС: ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая. После ввода в работу МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 06:00 | 24.06.25 | 26.06.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.06 - 26.06
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР 1 СШ 110 АТ-1. После ввода в работу МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.06.25 | 27.06.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.06 - 27.06
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 АТ-5 | Перемонтаж ошиновки 110 кВ АТ-5, строительно-монтажных работ по устройству порталов на ОРУ-110 кВ, устройство нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5. |  | ВЗ | 12.05.25 | 14.06.25 | 34 дн
12.05.2025 - 14.06
В 340 | Демонтаж ошиновки от 1СШ-330 до ШР 340 и демонтаж ШР 340 для замены, строительно-монтажных работ по устройству порталов на ОРУ 330 кВ, устройство нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5 ,АТ-1 (ЭВ, ТТ, ШО). |  | ВЗ | 25.05.25 | 14.06.25 | 21 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5"
25.05.2025 - 14.06
1СШ-330 | Демонтаж ошиновки 1СШ-330, АТ-5, ШР 340, строительно-монтажных работ по устройству порталов на ОРУ 330 кВ, устройство нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5 ,АТ-1 (ЭВ, ТТ, ШО). |  | ВЗ | 25.05.25 | 14.06.25 | 21 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5"
25.05.2025 - 14.06
АТ-5 | Демонтаж ошиновки 1 С.Ш. 330кВ, АТ-5, ШР 340. Строительно-монтажные работы по устройству порталов на ОРУ 330кВ. Строительно-монтажные работы по устройству нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5, АТ-1 (ЭВ, ТТ, ШО) |  | ВЗ | 25.05.25 | 14.06.25 | 21 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5"
25.05.2025 - 14.06
ТН-110-1СШ | ТР: РТН-110-1СШ. ТО в объёме "К" ТН-110-1 Поверка ТН-110-1СШ. |  | 04:00 | 01.06.25 | 07.06.25 | 7 дн
01.06 - 07.06
1СШ-110 | СР: 1СШ-110. ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская, ШР-1 СШ-110 АТ-1,2, ШР-1 СШ-110 АТ-5, ШР-1 СШ-110 Связная, РТН-110-1СШ. ТО в объёме "К" ТН-110-1 Поверка ТН-110-1. |  | 04:00 | 01.06.25 | 07.06.25 | 7 дн
01.06 - 07.06
1СШ-110 | Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов трансформаторов тока 330кВ и 110 кВ; по монтажу и перенесу трехполюсного разъединителя 110 кВ. |  | ВЗ | 01.06.25 | 10.06.25 | 10 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5"
01.06 - 10.06
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская. | с переводом на ОВ | 04:00 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1 дн
02.06 - 02.06
ВВ-110 Связная | ТР: ЛР-110 Связная, ШР-1 СШ-110 Связная. (Оборонэнерго: ТО в объёме В ТТ 110-Связная). |  | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР: ЛР-110 Связная . Оборонэнерго: ТО в объёме В: ДФЗ ВЛ-110 Армавир-Связная (ШЭ2607 083), ВЧ обработка ВЛ 110 кВ Армавир-Связная (ВЧЗ, ФП, КС ф. В.С), ТТ-110 Связная. |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-1,2 | с переводом на ОВ | 04:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 03.06
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 04:00 | 04.06.25 | 04.06.25 | 1 дн
04.06 - 04.06
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Строительно-монтажные работы по устройству шинных опор 330 Кв и перезаводу ошиновки.Работы по монтажу опор ФПГ (4шт) | под наведенным напряжением | 04:00 | 10.06.25 | 14.06.25 | 5 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5" | СК РДУ: в связи с невозможностью обеспечения МДП в КС "Невинномысск ремонтное" в схеме совмещения с ремонтом 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир. МДП при температуре наружнего воздуха +25 - 260 МВт, 111МВт для планирования.
10.06 - 14.06
2СШ-110 | Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов трансформаторов тока 330кВ и 110 кВ; по монтажу и перенесу трехполюсного разъединителя 110 кВ. |  | ВЗ | 11.06.25 | 20.06.25 | 10 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5" | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
11.06 - 20.06
АТ-1 | Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов трансформаторов тока 330кВ и 110 кВ; по монтажу и перенесу трехполюсного разъединителя 110 кВ. |  | ВЗ | 16.06.25 | 25.06.25 | 10 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5" | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
16.06 - 25.06
АТ-2 | Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов трансформаторов тока 330кВ и 110 кВ; по монтажу и перенесу трехполюсного разъединителя 110 кВ. |  | ВЗ | 16.06.25 | 25.06.25 | 10 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5" | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
16.06 - 25.06
ОСШ-110 | Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов трансформаторов тока 330кВ и 110 кВ; по монтажу и перенесу трехполюсного разъединителя 110 кВ. |  | ВЗ | 21.06.25 | 30.06.25 | 10 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5" | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
21.06 - 30.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 ВВ-110 Арм.ТЭЦ |  | 04:00 | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн
30.06 - 30.06
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВВ-110 ЖБШ | СР : ВВ-110 ЖБШ. ТО: ТТ-110 ЖБШ. ВВИ ВВ-110 ЖБШ. | с переводом на ОВ | 4 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.06 - 11.06
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-3. |  | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Кавказская 1,2 ц. |  | 04:00 | 30.06.25 | 30.06.25 | 1 дн
30.06 - 30.06
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 15 | СР: ЛР ВЛ 500 кВ Тамань, Р 15-5; ТО: ТТ 15, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА "К" ТТ 15 |  | 12:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | КубРДУ: заявка снята собственником Кубанское ПМЭС
26.05.2025 - 06.06
ВЭ 25 | СР: ЛР ВЛ 500 кВ Тамань, Р 25-5; ТО: ТТ 25, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА "К" ТТ 25 |  | 12:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | КубРДУ: заявка снята собственником Кубанское ПМЭС
26.05.2025 - 06.06
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | СР: РПГ ВЛ 500 кВ Тамань, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань, Р 25-5, Р 15-5; ТО: ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА "К": ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ВЧЗ, ФП ф.В,С ВЛ 500 кВ Тамань | под наведенным напряжением | 12:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | КубРДУ: заявка снята собственником Кубанское ПМЭС
26.05.2025 - 06.06
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТО и замена масла в ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц. |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Совместно с ВЛ
02.06 - 06.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ I цепь | ТО в объёме "В" ВЧЗ, ФП, ВЧ обработка ф."А" ВЛ 220 кВ Кубанская-АЭМЗ 1ц. |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
РЦ | Дегазация масла РЦ. |  | 4 | 16.06.25 | 30.06.25 | 15 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом Р-2-500 на ПС 500 кВ Тамань
23.06 - 07.07.2025
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО и замена масла в ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц. С переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-2-500 Кубанская | ТО: ТТ-2-500 Кубанская. ТО РЗА в объеме "К" ТТ-2-500 Кубанская. |  | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | КубРДУ: заявка снята собственником Кубанское ПМЭС
26.05.2025 - 06.06
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская. ТО РЗА в объеме "К": ТТ-500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская. | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | КубРДУ: заявка снята собственником Кубанское ПМЭС
26.05.2025 - 06.06
В-1-500 Кубанская | ТО ТТ-1-500 Кубанская. ТО РЗА в объеме "К" ТТ-1-500 Кубанская. |  | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | КубРДУ: заявка снята собственником Кубанское ПМЭС
26.05.2025 - 06.06
В-1-500 АТ-3 | ТО В-1-500 АТ-3, ТТ-1-500 АТ-3 |  | 02:00 | 02.06.25 | 20.06.25 | 19 дн
01.06 - 14.06
В-2-500 АТ-3 | ТО: В-1-500 АТ-3, ТТ-1-500 АТ-3 |  | 02:00 | 02.06.25 | 20.06.25 | 19 дн
01.06 - 14.06
В-1-220 АТ-3 | ТО: В-1-220 АТ-3 ТТ-1-220 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-220 АТ-3. |  | 04:00 | 02.06.25 | 20.06.25 | 19 дн
01.06 - 14.06
В-2-220 АТ-3 | ТО: В-2-220 АТ-3, ТТ-2-220 АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-220 АТ-3. |  | 04:00 | 02.06.25 | 20.06.25 | 19 дн
01.06 - 14.06
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТО: ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ШМ 500 АТ-3, ТС 500 АТ-3, ШМ 220 АТ-3, ТС 220 АТ-3. ВВИ АТ-3. Калибровка индикатора температуры обмотки. |  | 12:00 | 02.06.25 | 20.06.25 | 19 дн | КубРДУ: срок сокращен в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
01.06 - 14.06
Р-2-500 | ТР: Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500. ТО в объёме "К": ТТ Р-2-500 ВВИ Р-2-500 |  | 12:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
В 220 Камыш-Бурун | ТО РЗА в объеме "В/ТК" Шкаф/терминал комплекта РЗА В 220 Камыш-Бурун (ШЭ2710511), ТО в объёме "В" привод В 220 Камыш-Бурун. ТО РЗА в объеме "К" РПР В 220 Камыш-Бурун. |  | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун
05.06 - 07.06
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ВЧЗ ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,В,С ,КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,С . Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.06.25 | 06.06.25 | 6 дн
01.06 - 06.06
ВВ-21 | Текущий ремонт: Р-21-502. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление Р-21-502. |  | 04:00 | 01.06.25 | 06.06.25 | 6 дн
01.06 - 06.06
ВВ-22 | Текущий ремонт: Р-22-502. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление Р-22-502. |  | 04:00 | 01.06.25 | 06.06.25 | 6 дн
01.06 - 06.06
АТ-4 | Установка защитных сооружений. |  | 02:00 | 01.06.25 | 04.06.25 | 4 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Буденновск, ПС 500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ Балашовская, ПС 500 кВ Волга, ПС 500 кВ Трубная, ПС 500 кВ Кубанская, ПС 500 кВ Тамань, ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Центральная, ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Алания, ПС 500 кВ Георгиевская, ПС 500 кВ Фроловская, ПС 500 кВ Ростовская, ПС 330 кВ Армавир, ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Островская, ПС 330 кВ Севастополь, ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 220 кВ Кафа, ПС 220 кВ Т-15, ПС 220 кВ Красноперекопск, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Владимировка в части установки средств защиты от внешних воздействий (29 комплектов)».
01.06 - 04.06
В 110 АТ-4 | Текущий ремонт: В 110 АТ-4. |  | 01:00 | 01.06.25 | 04.06.25 | 4 дн
01.06 - 04.06
В 212 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 212 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 212, ОБР и управление ЛР 212, ШР 212, ЛР 220 Брюховецкая. |  | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
АТ-1 | Работа сторонами 220/6 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-1. | не в транзите | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 Рассвет. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 Малороссийская. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская, ШР-110 Малороссийская. ВВИ: МВ-110 Малороссийская, ввода 110 кВ МВ-110 Малороссийская. Отбор проб масла наФХА: МВ-110 Малороссийская. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
1 СШ-110 | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская, Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. Поверка ТН-110 1 СШ. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха, отсутствию возможности переноса ремонтов на начало месяца в связи с выводом в ремонт АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 01.06. по 14.06.2025, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме.
16.06 - 19.06
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110, Р-СМВ-110 1 СШ. ТО в объёме "К": Комплект резервных защит СМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ), Автоматика и ТАПВ СМВ-110, ТТ СМВ-110. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. |  | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
АТ-7 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110. | не в транзите | 02:00 | 16.06.25 | 19.06.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.06 - 19.06
В 222 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 222 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 222, ОБР и управление ТР 222, ШР 222, ТР 220 АТ-6. |  | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОСШ-220кВ | БВР при с.р.: ошиновка 220 кВ Т-6, РОСШ 220 Т-6 |  | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
Установка плавки гололеда | т.р.: ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ТОР-3-1, ТОР-3-2, ТОР-3-3; т.о.: РПГ (+) 14/28 Джвари ф.А, РПГ (-) 14/28 Джвари ф.А, РПГ (+) 14/28 Джвари ф.С, РПГ (-) 14/28 Джвари ф.С, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. С, РПГ «+» 14(28) перемычка, РПГ «-» 14(28) перемычка, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3, ТН-10 ВУ-2 ТПГ-14/28 ВУ-2(+), ТН-10 ВУ-3 ТПГ-14/28 ВУ-3(+) |  | 04:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ВЭ 220 Т-6 | ТО в объёме "К": Привод ВЭ 220 Т-6; ТТ ВЭ 220 Т-6; Комплект авт-ки ВЭ 220 Т-6 (С60) |  | 02:00 | 02.06.25 | 11.06.25 | 10 дн
02.06 - 11.06
ОСШ-220кВ | Безопасное выполнение работ при Т.Р.: ЛР 220 Ветропарк, КС ВЛ 220 Ветропарк ф. А,С, ВЧЗ ВЛ 220 Веиропарк ф. А,С. |  | 02:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.06 - 20.06
ВЭ 220 Ветропарк | т.р.: ЛР 220 Ветропарк; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Ветропарк ф. А,С, КС ВЛ Ветропарк ф. А,С |  | 02:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.06 - 20.06
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | т.р.: ЛР 220 Ветропарк, ВЧЗ ВЛ 220 Ветропарк ф. А,С, КС ВЛ Ветропарк ф. А,С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.). Подать в сентябре,октябре 2025 года.
16.06 - 20.06
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха |  | ВЗ | 10.06.25 | 10.06.25 | 1 дн
10.06 - 10.06
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
СВЭ 220 | Для технического обслуживания комплекта РЗА СВЭ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Профилактический контроль". С включением РРП 2 220 на ПС 220 кВ Афипский НПЗ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.06.25 | 13.06.25 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
09.06 - 13.06
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
Установка плавки гололёда | Текущий ремонт: РВУ-1 (+), РВУ-1 (-), РПГ-1 (+), РПГ-2 (+), РПГ-3 (-), РПГ-4 (-). Техническое обслуживание: В 35 Т-3, ТТ ПГ (+), ТТ 10 Т-3, ОПН 35 Т-3, ОПН 10 ТН 10 Т-3, ВУ-1. |  | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн
23.06 - 27.06
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 7Т | Проверка АУВ ЭВ-220 7Т в объеме профилактическое восстановление. Высоковольтные испытания КЛ-220 7Т. АГ 4 часа |  | ВЗ | 17.05.25 | 07.06.25 | 22 дн
17.05.2025 - 07.06
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ЛР-220 ЛЭП Тверская; КР разъеденителя АГ 3 часа |  | 03:00 | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Центр Кубани", "Центр-Восток" в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха
02.06 - 03.06
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | ТО с отключениекм ВЛ-220кв Краснодарская ТЭЦ - Тверская |  | ВЗ | 02.06.25 | 03.06.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Центр Кубани", "Центр-Восток" в условиях сезонного роста нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха
02.06 - 03.06
I секц. ОСШ 220кВ | КР РОСШ-220 ТН 1 секц. ОСШ; КР разъеденителя АГ 4 часа |  | ВЗ | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ТН-220 Iсекц ОСШ-220 | ТР ТН-220 1 секц. ОСШ; АГ 4 часа |  | ВЗ | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
ОМВ-220-1 | ТО выключателя ОМВ-220-1; АГ 3 часа |  | 03:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн
02.06 - 06.06
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
РП 220 | Текуший ремонт РРП-2-220, ТТ-220 РП |  | ВЗ | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
В 220 Т-2 | Текущий ремонт ТР 220 Т-2, ОПН 220 Т-2, РРП-2-220, Т-2, ОПН-10 Т-2, СШ-10 Т-2, ОПН-10 Т-2 |  | ВЗ | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн
16.06 - 20.06
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. Сроки ремонта установлены с учетом сроков поставки материалов для выполнения работ. |  | 04:00 | 02.06.25 | 08.06.25 | 6 дн 15 ч | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
02.06 - 08.06
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Верховой осмотр, ремонт провода замена дистанционных распорок. Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.06.25 | 11.06.25 | 5 дн 14 ч |  | РРДУ: Отказано в связи с риском недопустимой перегрузки КС Платовское, подать заявку в сентябре 2025 | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
06.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР: ВЧЗ220 А20, КС220 А20,ОПН220 А20 |  | 02:00 | 04.06.25 | 06.06.25 | 3 дн |  | ОДУ Юга: из-а ПЭВТ | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
04.06 - 06.06
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РРП. |  | 02:00 | 03.06.25 | 03.06.25 | 11 ч
03.06 - 03.06
I с.ш. 110 кВ | Чистка опорной изоляции разъединителей 1 с.ш 110кВ |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 05.06
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-Туапсе |  | 02:00 | 05.06.25 | 05.06.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 05.06
II с.ш. 110 кВ | Чистка опорной изоляции разъединителей 2 с.ш 110кВ |  | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 11 ч | КубРДУ: с включением РП
06.06 - 06.06
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-Навагинская |  | 02:00 | 06.06.25 | 06.06.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
06.06 - 06.06
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
II с.ш.-110 | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Туапсе, РРП2-110, разъединителей 2с.ш.110кВ. Тек. Ремонт ТН2-110. МИ ОПН2-110.Хроманализ ТТ-110 2с.ш. Т.р. и МИ, химанализ ТТ-110РРП-110. МИ ТТ-110Т-2. Дефектировка изоляторов 2 с.ш. 110кВ |  | 02:00 | 10.06.25 | 11.06.25 | 1 дн 9 ч
10.06 - 11.06
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Туапсе, РРП2-110, разъединителей 2с.ш.110кВ. Тек. Ремонт ТН2-110. МИ ОПН2-110.Хроманализ ТТ-110 2с.ш. Т.р. и МИ, химанализ ТТ-110РРП-110. МИ ТТ-110Т-2. Дефектировка изоляторов 2 с.ш. 110кВ |  | 02:00 | 10.06.25 | 11.06.25 | 1 дн 9 ч
10.06 - 11.06
РП-110 | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Туапсе, РРП2-110 |  | 02:00 | 10.06.25 | 11.06.25 | 1 дн 9 ч
10.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ШСМВ-110 | ПО РЗиА ШСМВ-110, отбор масла из ВВ ШСМВ-110 на хром.анализ. |  | 02:00 | 11.06.25 | 12.06.25 | 1 дн 9 ч
11.06 - 12.06
ОМВ-110 | ТР ТТ ОМВ-110, ПО РЗиА ОМВ-110, отбор масла из ВВ ШСМВ-110 на хром.анализ. |  | 02:00 | 16.06.25 | 17.06.25 | 1 дн 9 ч
16.06 - 17.06
МВ-110 ВЛ Фанагорийская | ПО РЗиА МВ-110 ВЛ Фанагорийская, ТР ТТ МВ-110 ВЛ Фанагорийская, отбор масла из ВВ МВ-110 ВЛ Фанагорийская на хром.анализ. |  | 02:00 | 19.06.25 | 20.06.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 20.06
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВВ-501-I | Капитальный ремонт |  | 04:00 | 23.06.25 | 08.08.25 | 47 дн | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
23.06 - 08.08.2025
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
ОВ 220 | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ без потери мощности |  | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 4 дн 12 ч
16.06 - 20.06
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь и в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
01.06 - 04.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
09.06 - 11.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
05.06 - 08.06
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО РЗА в объеме "К" ТН 220 Кафа 1ц. | под наведенным напряжением | 04:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
01.06 - 04.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО РЗА в объеме "К" ТН 220 Кафа 2ц. | под наведенным напряжением | 04:00 | 09.06.25 | 11.06.25 | 3 дн | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | работы выполнены в мае | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
01.06 - 02.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТН 220 Кафа №3. ТО РЗА в объеме "К". | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
09.06 - 11.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО РЗА в объеме "К" ТН 220 Камыш-Бурун. | под наведенным напряжением | 04:00 | 23.06.25 | 27.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
05.06 - 07.06
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Замена повреждённых изоляторов на опорах № 314, 383, 392, 396. Снятие птичьих гнезд с установкой ПЗУ на опоре № 341. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.06.25 | 06.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для не совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь, а также в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
05.06 - 08.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Замена повреждённых изоляторов на опорах № 540, 549, 354, 570, 576. Установка заземляющих спусков на грозотрос на опоре № 384. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.06.25 | 17.06.25 | 2 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
01.06 - 04.06
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | Усиление сварных соединений в шлейфах анкерных опор № 196, 197. Замена повреждённых изоляторов опор № 6, 12, 15. Установка (регулировка) гасителей вибрации на опорах № 135, 140. Регулировка отклонения гирлянды изоляторов на опоре № 26. Верховой осмотр опор с проверкой проводов и тросов в поддерживающих зажимах на опорах № 1 - 33. Установка ППУ на опоре № 18. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.06.25 | 22.06.25 | 7 дн | Время ремонта изменено для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
24.06 - 30.06
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | Усиление сварных соединений в шлейфах анкерной опоры № 195. Установка (регулировка) гасителей вибрации на опорах № 90, 118, 122, 128, 171. Установка заземляющих спусков на грозотрос на опоре № 171. Регулировка отклонения гирлянды изоляторов на опоре № 193. Верховой осмотр опор с проверкой проводов и тросов в поддерживающих зажимах на опорах № 1 - 39. | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.06.25 | 30.06.25 | 8 дн | Время ремонта изменено для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Феодосийская - Ленино в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
16.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Замена повреждённых изоляторов на опорах № 291, 392, 422, 431, 497, 503, 514, 515, 532, 564, 616. Снятие птичьих гнезд с установкой ПЗУ на опоре № 689. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.06.25 | 30.06.25 | 5 дн | Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
09.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ШР-1-220 Тамань 1ц, ЗНВ в объеме "К" |  | 02:00 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. | ОДУ Юга из за отсутствия заявки 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
01.06 - 01.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань 1ц, ЗНВ в объеме "К" |  | 02:00 | 17.06.25 | 17.06.25 | 1 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. | ОДУ Юга из за отсутствия заявки 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
02.06 - 02.06
В 220 Тамань №3 | ТР: В 220 Тамань №3. ТО: ТТ 220 Тамань №3. |  | 02:00 | 27.06.25 | 30.06.25 | 4 дн | Отключение КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 со стороны ПС 220 кВ Кафа. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
09.06 - 11.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Отключение КВЛ со стороны ПС 220 кВ Кафа в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань №3. | не в транзите | 02:00 | 27.06.25 | 30.06.25 | 4 дн | Выводится В 220 Тамань №3 (ТР). Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 в целях выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Рассмотрено с учетом вывода в ремонт ВЛ 330 кв Джанкой - Мелитопольская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
09.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТР: ВЧЗ 220 Камыш-Бурун ф.А,В,С, КС 220 Камыш-Бурун ф.А,В,С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.06.25 | 20.06.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
24.06 - 28.06
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТР: ВЧЗ 220 кВ Феодосийская ф.А,В,С, КС 220 кВ Феодосийская ф.А,В,С. ТО: ТТ 220 Феодосийская в объеме "К". ТО: КСЗ ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская (ДЗ, ТЗНП) (ШЛ2606.514 06.516) в объеме "В". ТО: ВЧЗ 220 Феодосийская ф.В,С, ФП 220 Феодосийская ф.В,С, ШОН ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Феодосийская ф.В в объеме "В" | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.06.25 | 30.06.25 | 8 дн | Время ремонта изменено для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Феодосийская - Ленино в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
16.06 - 23.06
Объект: ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТР: ЛР 220 Насосная-3, ВЧЗ 220 Насосная-3 ф.А,В,С и КС 220 Насосная-3 ф.А,В,С. ТО: Комплекта резервных защит ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская (ДЗ,ТЗНП,МТЗ,ТО) (Диамант L020) в объеме "К". ТО: ТО ВЧЗ 220 Насосная-3 ф.В,С, ФП 220 Насосная-3 ф.В,С в объеме "В". | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.06.25 | 30.06.25 | 8 дн | С выводом в ремонт 3 С 220 кВ. Время ремонта изменено для недопущения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Феодосийская - Ленино в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. | bar: Июнь 2025 Пн 02 to Июнь 2025 Пт 06; Июнь 2025 Пн 09 to Июнь 2025 Ср 11; Июнь 2025 Пн 16 to Июнь 2025 Пт 20; Июнь 2025 Пн 23 to Июнь 2025 Пт 27; Июнь 2025 Пн 30
16.06 - 23.06