## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июль 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2025
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | опиловка крон деревьев в пролетах опор 74-75, 77-78 | с включением на ночь | 01:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн |  | КубРДУ: оказана по режиму летнего максимума нагрузок
01.07 - 04.07
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а | с включением на ночь | 01:00 | 01.07.25 | 14.07.25 | 14 дн
01.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | БВР при выправке опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а на ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 01.07.25 | 07.07.25 | 7 дн
01.07 - 07.07
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | опиловка крон деревьев в пролетах опор 49-50,67-75 | с включением на ночь | 01:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское"
07.07 - 11.07
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226,232-236,250,251 на ВЛ 110 ДМ-8 -Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 08.07.25 | 14.07.25 | 7 дн
08.07 - 14.07
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Замена изоляторов в пролете опор № 64-191, чистка трассы в пролете опор № 64-191, ремонт ГЗТ на опоре №191, ремонт ж/б стойки опор №80, 166, выправка ж/б опоры поперек ВЛ №71, 151 | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) или ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.07 - 18.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов в пролете опор № 10-222, чистка трассы в пролете опор №10-222. Выводятся из работы все каналы АрЭС - ОРЭС, Ретрансляция КОМПАС ТМ1.1 ОРЭС ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, УТК-1 ПС 110 кВ Подгорная Синюха, УТМ-7 ПС 110 кВ УНПС, КОМПАС ТМ1.1 ПС 110 кВ Советская, ПС 35 кВ Бесскорбная | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) или ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
21.07 - 25.07
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | Для ТО РЗА |  | ВЗ | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.07 - 03.07
МВ-110 ВЛ ИКЕА | Для ТО РЗА |  | ВЗ | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.07 - 09.07
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Курганная тяговач |  | 02:00 | 10.07.25 | 10.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" в период максимума потребления в ПЭВТ.
10.07 - 10.07
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена ошиновки банок БСК |  | 02:00 | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" в период максимума потребления в ПЭВТ.
07.07 - 09.07
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | БВР по устройству фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 14.07.25 | 16.07.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Мостовское в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
14.07 - 16.07
3 СШ-110 кВ | Устройство фундамента под ТН-110 3СШ, замена ТН-110 3СШ |  | 08:00 | 14.07.25 | 16.07.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС Мостовское при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.07 - 16.07
2 СШ-110 кВ | Устройство фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ |  | 08:00 | 14.07.25 | 16.07.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Мостовское в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
14.07 - 16.07
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 3СШ-110 кВ на ПС 110 Псебай. |  | 02:00 | 14.07.25 | 16.07.25 | 2 дн 19 ч |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС Мостовское при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.07 - 16.07
1 СШ-110 кВ | отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Мостовская, Поверка ТН-110 1СШ |  | 01:00 | 22.07.25 | 22.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС Мостовское при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Шедок - Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
22.07 - 22.07
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для обеспечения в транзите 110 кВ Мостовская - Псебай заземленной нейтрали на Т-3 ПС 110 кВ Псебай на время вывода в ремонт 1 СШ 110 |  | 01:00 | 22.07.25 | 22.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: в связи с превышением МДП в КС Мостовское при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Шедок - Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
22.07 - 22.07
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 кВ на ПС 110 Псебай. |  | 01:00 | 23.07.25 | 23.07.25 | 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Мостовское в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
23.07 - 23.07
2 СШ-110 кВ | Для БВР по поверке ТН-110 2СШ, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 01:00 | 23.07.25 | 23.07.25 | 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Мостовское в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
23.07 - 23.07
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Радуга
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | 110 Радуга 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТР-110 Т1.Текущий ремонт ОПН-ТТ-110 ВЛ Джигинская,ТН 1СШ-110. ПС 110 Радуга Профилактические испытания: КС 110 ВЛ Вышестеблиевская, ТТ-110 ВЛ Джигинка |  | 01:00 | 02.07.25 | 03.07.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете.
02.07 - 03.07
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | 110 Радуга 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТР-110 Т1.Текущий ремонт ОПН-ТТ-110 ВЛ Джигинская,ТН 1СШ-110. |  | 01:00 | 02.07.25 | 03.07.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете.
02.07 - 03.07
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | Верховые осмотры ВЛ |  | 01:00 | 10.07.25 | 10.07.25 | 1 дн
10.07 - 10.07
ВЛ 110 кВ Порт – Портовая тяговая | Верховые осмотры ВЛ |  | 01:00 | 11.07.25 | 11.07.25 | 1 дн
11.07 - 11.07
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая – Портовая тяговая | Верховые осмотры ВЛ |  | 01:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн
14.07 - 14.07
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Ремонт верхнего повива провода на оп. №24 |  | 01:00 | 07.07.25 | 07.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
07.07 - 07.07
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
РП-110 | Т.Р. ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП-110. |  | 02:00 | 28.07.25 | 29.07.25 | 2 дн
28.07 - 29.07
Объект: ПС 110 кВ Бытха
РП-110 | Т.Р.: ТТ-110 РП. |  | 02:00 | 07.07.25 | 08.07.25 | 2 дн
07.07 - 08.07
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Отключить на время ТО в объеме "К" комплекта резервной защит и АУВ КВЛ-110 кВ Волконка-Магри тяговая | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.07.25 | 24.07.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.07 - 24.07
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита в связи с отключением МВ-110 КВЛ Магри тяговая | не в транзите | 02:00 | 23.07.25 | 24.07.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом МВ-110 КВЛ Магри тяговая на ОВ
23.07 - 24.07
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | Отключить на время ТО в объеме "К" АУВ СМВ-110 ШЭ2607 019 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.07.25 | 08.07.25 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
07.07 - 08.07
Объект: ПС 110 кВ Терминал
РП-110 СШ | Текущий ремонт ТТ-110 РП. |  | 02:00 | 07.07.25 | 08.07.25 | 2 дн
07.07 - 08.07
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2 сш. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 01.07.25 | 02.07.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
01.07 - 02.07
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.07.25 | 04.07.25 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: с включением РП
03.07 - 04.07
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2 сш. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 03.07.25 | 04.07.25 | 1 дн 8 ч | КубРДУ: с включением РП
03.07 - 04.07
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.07.25 | 24.07.25 | 23 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
24.07 - 24.07
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ, ремонт провода. | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением ДДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Крыловская в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Крыловская
21.07 - 25.07
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Установка ПЗУ, обрезка крон деревьев | под наведенным напряжением | 01:00 | 29.07.25 | 31.07.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая (превышением МДП в сечении "Тимашевское") в случае аварийного отключения АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
29.07 - 31.07
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 09.07.25 | 09.07.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
09.07 - 09.07
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Испытание ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 01:00 | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.07 - 08.07
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 10.07.25 | 10.07.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
10.07 - 10.07
Объект: ПС 110 кВ Раевская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110-1 СМВ,ТТ-110-2 СМВ |  | 01:00 | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.07 - 03.07
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Вырубка ДКР |  | 02:00 | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой превышения АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками (КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками) в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высокизх температур наружного воздуха.
01.07 - 02.07
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Бужора при прохождении летнего максимума нагрузок.
03.07 - 03.07
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 04.07.25 | 04.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой превышения АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высокизх температур наружного воздуха.
04.07 - 04.07
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 07.07.25 | 07.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Бужора при прохождении летнего максимума нагрузок.
07.07 - 07.07
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 08.07.25 | 23.07.25 | 16 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой превышения АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высокизх температур наружного воздуха.
08.07 - 23.07
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 23.07.25 | 25.07.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.07 - 25.07
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | Верховой осмотр с проверками опоры № 3,4. Проверка антикорозийного покрытия опоры № 3,4. |  | 02:00 | 07.07.25 | 07.07.25 | 1 дн
07.07 - 07.07
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | Верховой осмотр с проверками опор № 4,5,6,10. Проверка антикорозийного покрытия опоры № 4,5,6,10. | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.07.25 | 09.07.25 | 2 дн
08.07 - 09.07
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОВ 110 1 СШ | Замена МВ-110 АПК-1 в связи с ремонтом |  | 01:00 | 03.07.25 | 03.07.25 | 1 дн
03.07 - 03.07
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110 Роговская, КС ВЛ-110 Роговская. |  | 01:00 | 07.07.25 | 07.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае АВ отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская.
07.07 - 07.07
ОВ 110 1 СШ | Текущий ремонт: ОВ-110 1СШ. |  | 02:00 | 08.07.25 | 08.07.25 | 1 дн
08.07 - 08.07
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО:ТН-110 ОСШ, СР:РОСШ-110 ОМВ; ТО в объёме "К" вторичные цепи ТН-110 ОСШ. ВВИ ТН-110 ОСШ |  | 04:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн
01.07 - 04.07
ОМВ-110 | СР : РОСШ-110 ОМВ, ТО: ОМВ-110, ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ, привод, ТТ ОМВ-110, ТТ выносные |  | 04:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн
01.07 - 04.07
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2, ТН 10 АТ-2, ТР 110кВ АТ-2, РОСШ 110кВ АТ-2. ТО в объёме "К1" АОПО АТ-2 (ШЭЭ225 0108). ВВИ АТ-2. |  | 04:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ОСШ-110кВ | СР ОСШ 110кВ, ТР РОСШ 110кВ АТ-2, РПГ ГЗТ 110кВ СоюзресурсКубань 2 ф. С (Резерв), РОСШ 110кВ СоюзресурсКубань 2 (Резерв), РПГ ГЗТ 110кВ СоюзресурсКубань 1 ф. С (Резерв), РОСШ 110кВ СоюзресурсКубань 1 (Резерв), РПГ ГЗТ 110кВ Старотитаровская ф. С, РОСШ 110кВ Старотитаровская, РПГ ГЗТ ГЗТ 110кВ Тольяттиазот I ц. ф. С, РОСШ 110кВ Тольяттиазот I ц, РПГ ГЗТ 110кВ Вышестеблиевская тяговая ф.С, РОСШ 110кВ Вышестеблиевская тяговая, РПГ ГЗТ ГЗТ 110кВ Тольяттиазот II ц. ф. С, РОСШ 110кВ Тольяттиазот II ц., РОСШ 110кВ ОВЭ, РПГ ГЗТ ГЗТ 110кВ Порт №1 ф. С, РОСШ 110кВ Порт №1, РПГ ГЗТ ГЗТ 110кВ Радуга ф. С, РОСШ 110кВ Радуга, РПГ ГЗТ 110кВ Вышестеблиевская I ц ф. С, РОСШ 110кВ Вышестеблиевская I ц, РПГ ГЗТ 110кВ Вышестеблиевская II ц ф. С, РОСШ 110кВ Вышестеблиевская II ц, РПГ ГЗТ ГЗТ110кВ Порт №2 ф. С, РОСШ 110кВ Порт №2 |  | 04:00 | 07.07.25 | 25.07.25 | 19 дн | КубРДУ: срок вывода изменен собственником в связи с большим объемом выполняемых работ
07.07 - 31.07
ОВЭ 110кВ | ТР РОСШ 110кВ ОВЭ, ТО ТТ-110 ОВЭ 110кВ |  | 04:00 | 07.07.25 | 25.07.25 | 19 дн | КубРДУ: срок вывода изменен собственником в связи с большим объемом выполняемых работ
07.07 - 31.07
ВЭ 110кВ АТ-2 | ТР ТР 110кВ АТ-2. |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
5 С 220кВ | ТО ТН 5 С 220кВ. ТО в объёме "В" ТН 5C 220кВ. |  | 04:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ВЭ 220кВ 25 | ТО ТН 5 С 220кВ. ТО РЗА в объеме "В" ТН 5C 220кВ. |  | 04:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ВЭ 220кВ 45 | ТО ТН 5 С 220кВ ТО РЗА в объеме "В" ТН 5C 220кВ. |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТР ЛР 110кВ Старотитаровская |  | 02:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | ТР ЛР 110кВ Старотитаровская, РОСШ 110кВ Старотитаровская |  | 02:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС с отпайкой на ПС Дорожная в ремонтной схеме.
14.07 - 14.07
ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая | ТР ЛР 110кВ Вышестеблиевская тяговая |  | 02:00 | 21.07.25 | 21.07.25 | 1 дн
21.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | ТР ЛР 110кВ Вышестеблиевская тяговая, РОСШ 110кВ Вышестеблиевская тяговая, ТО ТН 110кВ Вышестеблиевская тяговая, ф. В |  | 02:00 | 21.07.25 | 21.07.25 | 1 дн
21.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | ТР ЛР 110кВ Порт №1, РОСШ 110кВ Порт №1, ТО ТН Порт №1 110кВ ф.В. ТО РЗА в объеме "В" ТН Порт №1 110 кВ. |  | 04:00 | 24.07.25 | 24.07.25 | 1 дн
24.07 - 24.07
ВЭ 110 кВ Порт №1 | ТР ЛР 110кВ Порт №1. |  | 02:00 | 24.07.25 | 24.07.25 | 1 дн
24.07 - 24.07
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | ТР ЛР 110кВ Радуга, РОСШ 110кВ Радуга |  | 02:00 | 25.07.25 | 25.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете.
25.07 - 25.07
ВЭ 110 кВ Радуга | ТР ЛР 110кВ Радуга. |  | 02:00 | 25.07.25 | 25.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
25.07 - 25.07
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | ТР ЛР 110кВ Порт №2, РОСШ 110кВ Порт №2, ТО ТН Порт №2 110кВ ф.В. ТО РЗА в объеме "В" ТН Порт №2 110 кВ. |  | 04:00 | 28.07.25 | 28.07.25 | 1 дн
28.07 - 28.07
ВЭ 110 кВ Порт №2 | ТР ЛР 110кВ Порт №2 |  | 02:00 | 28.07.25 | 28.07.25 | 1 дн
28.07 - 28.07
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
МВ-110 АТ-1 | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1 (ШЭ2607019), вторичные цепи ТТ МВ-110 АТ-1, РПР стороны 110кВ АТ-1. |  | 04:00 | 13.07.25 | 18.07.25 | 6 дн |  | КубРДУ в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
13.07 - 18.07
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ОПН 10кВ ошиновки АТ-1. ТО в объёме ""К"": Комплект основных защит 1 компл.АТ-1 (ШЭ2607042), Комплект основных защит 2 компл. АТ-1 (ШЭ2607042), Комплект резервных защит 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607072), Комплект резервных защит 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607072), Газовая защита АТ-1; Газовая защита РПН АТ-1; автоматика РПН АТ-1; автоматика охлаждения, Технологические защиты. ТО в объёме ""В"": ТТ 220 АТ-1 (выносной); ТТ АТ-1" |  | 04:00 | 13.07.25 | 18.07.25 | 6 дн |  | КубРДУ: По причине превышения ДДТН АТ-1 ПС 220 кВ Шепси, превышение ДДТН АТ-2 ПС 220 кВ Тверская, превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Тверская - Кабардинская тягова при аварийном отключении АТ-2 ПС 220 кВ Горячий ключ и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
13.07 - 18.07
1 С 220 | Кратковременное отключение на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 13.07.25 | 13.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
13.07 - 13.07
1 С 220 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
18.07 - 18.07
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ-220 | "ТО в объеме ""К/ТК"" шкафа/терминала автоматики и УРОВ ВЭ-220. ТО в объеме ""К"" Цепи встроенных ТТ ВЭ-220, ШМУ ВЭ-220" |  | 02:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн
01.07 - 04.07
Установка плавки гололёда | ВПр ТР: Т-3, ТО: ОПН 110 кВ Т-3, ОПНН Т-3, ОПН-3 10 кВ Т-3, ОПН-4 10 кВ Т-3. ВВИ Т-3, оборудование плавки гололеда |  | 02:00 | 22.07.25 | 25.07.25 | 4 дн
22.07 - 25.07
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | Демонтаж 2 СШ 220кВ, 2 СШ 35 кВ, 2 СШ 27,5 кВ, монтаж нового оборудования. |  | ВЗ | 01.07.25 | 30.08.25 | 61 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка» | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07 - 30.08.2025
2 СШ-220 | Демонтаж 2 СШ 220кВ, 2 СШ 35 кВ, 2 СШ 27,5 кВ, монтаж нового оборудования. |  | ВЗ | 01.07.25 | 30.08.25 | 61 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка» | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07 - 30.08.2025
Т-2 | Демонтаж 2 СШ 220кВ, 2 СШ 35 кВ, 2 СШ 27,5 кВ, монтаж нового оборудования. |  | ВЗ | 01.07.25 | 30.08.25 | 61 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка» | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07 - 30.08.2025
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | ТР: РОСШ-110 ОМВ, ТО: ОМВ-110. |  | 02:00 | 09.07.25 | 10.07.25 | 2 дн
09.07 - 10.07
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ОМВ ТО: ОМВ-110, ТН-110 ОСШ. ВВИ ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 09.07.25 | 10.07.25 | 2 дн
09.07 - 10.07
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО:ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.07.25 | 11.07.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.07 - 11.07
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
БСК-1-110 | ТО: БСК-1-110 |  | 02:00 | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн
01.07 - 02.07
В 110 БСК-1-110 | ТО: В 110 БСК-1-110 |  | 02:00 | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн
01.07 - 02.07
БСК-2-110 | ТО: БСК-2-110, РК БСК-2-110 |  | 02:00 | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн
03.07 - 04.07
В 110 БСК-2-110 | ТО: В 110 БСК-2-110 |  | 02:00 | 03.07.25 | 04.07.25 | 2 дн
03.07 - 04.07
В 110 Кореновская тяговая | ТО: В 110 Кореновская тяговая, ЛР-110 Кореновская тяговая |  | 02:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО: ЛР-110 Кореновская тяговая |  | 02:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН (АДТН) ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в ремонтной схеме.
14.07 - 14.07
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Киевская | СР: 1С 220 |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
В-1-220 Кубанская | СР: 1С 220 |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
1С 220 | СР: 1С 220. |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
В-2-220 Киевская | СР 2С 220 |  | 02:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн
14.07 - 18.07
В-2-220 Кубанская | СР 2С 220 |  | 02:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн
14.07 - 18.07
2С 220 | СР 2С 220 |  | 02:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн
14.07 - 18.07
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-1 | ТО в объеме "К"/"ТК" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-1 (ШЭ2607 019). ТО в объеме "К" цепей РПР В 110 АТ-1 |  | 02:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | КубРДУ: срок вывода изменен собственником в связи с большим объемом выполняемых работ
10.07 - 18.07
1 С 220 | СР: 1 С 220 ТО: ТР 220 АТ-1, ТН-1-220; |  | 04:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | КубРДУ: срок вывода изменен собственником в связи с большим объемом выполняемых работ
10.07 - 18.07
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, Концевая муфта 110 АТ-2, ТР ЛРН-1-10. ТО в объеме "К/ТК" шкафа/терминала основных защит 1 комплект АТ-1 (ШЭ2710542), шкафа/терминала резервных защит 220 кВ АТ-1 (ШЭ2710 572), шкафа/терминала ДЗО 10 кВ АТ-1 (ШЭ2607 043). ТО в объеме "К" Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1. ВВИ АТ-1 |  | 02:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн | КубРДУ: срок вывода изменен собственником в связи с большим объемом выполняемых работ
10.07 - 18.07
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт АТ-1, АТ-2, КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая. |  | 02:00 | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.07 - 18.07
В 222 | БВР Замена 0 изолятора шинного моста 220 кВ АТ-2 ф С |  | 02:00 | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.07 - 18.07
В 221 | БВР Замена 0 изолятора шинного моста 220 кВ АТ-2 ф С |  | 02:00 | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.07 - 18.07
АТ-2 | Замена 0 изолятора шинного моста 220 кВ АТ-2 ф С |  | 02:00 | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.07 - 18.07
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | БВР Замена 0 изолятора шинного моста 220 кВ АТ-2 ф С |  | 02:00 | 18.07.25 | 18.07.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.07 - 18.07
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Монастырь | ТР КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Монастырь "ТО в объеме""К/ТК"" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В 110 Монастырь. ТО в объеме ""К"" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Монастырь. LOGO, Цепей РПР В 110 Монастырь" |  | 02:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн
01.07 - 04.07
КВЛ 110 кВ Псоу - Монастырь | ТР РПГ 110 Монастырь, ШО 10кВ № 1, 2(КЛ). ВВИ КЛ-110 Монастырь, КС-110 Монастырь |  | 02:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн
01.07 - 04.07
В 110 Молдовка | ТР КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста "ТО в объеме ""К/ТК"" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В 110 Кудепста (Молдовка). ТО в объеме ""К"" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Кудепста (Молдовка). LOGO, Цепей РПР В 110 Кудепста (Молдовка)." |  | 02:00 | 07.07.25 | 10.07.25 | 4 дн
07.07 - 10.07
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТР РПГ 110 Кудепста, ШО 10кВ № 1, 2(КЛ). ВВИ КЛ-110 Кудепста, КС-110 Кудепста |  | 02:00 | 07.07.25 | 10.07.25 | 4 дн
07.07 - 10.07
В 110 Адлер | ТР КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Адлер "ТО в объеме ""К/ТК"" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В 110 Адлер. ТО в объеме ""К"" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Адлер. LOGO, Цепей РПР В 110 Адлер." |  | 02:00 | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн
14.07 - 17.07
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТР РПГ 110 Адлер, ШО 10кВ № 1, 2(КЛ). ВВИ КЛ-110 Адлер, КС 110 Адлер |  | 02:00 | 14.07.25 | 17.07.25 | 4 дн
14.07 - 17.07
В 110 Южная | ТР КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Южная |  | 02:00 | 21.07.25 | 24.07.25 | 4 дн
21.07 - 24.07
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | ТР РПГ 110 Южная, ШО 10кВ № 1, 2(КЛ). ВВИ КЛ 110 Южная, КС-110 Южная |  | 02:00 | 21.07.25 | 24.07.25 | 4 дн
21.07 - 24.07
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 кВ ОМВ |  | 02:00 | 21.07.25 | 22.07.25 | 2 дн
21.07 - 22.07
ОСШ-110 | СР: ОСШ 110 кВ. ВВИ ТН-110 ОСШ |  | 04:00 | 21.07.25 | 22.07.25 | 2 дн
21.07 - 22.07
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | Средний ремонт с заменой ОСИ: РПГ-110 ф.А, РПГ-110 ф.В, РПГ-110 ф.С, ТО ШО РПГ-110 |  | 04:00 | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн
01.07 - 03.07
МВ-110 ВЛ Аше | Средний ремонт: МВ-110 ВЛ Аше ВВИ МВ-110 Аше. | с переводом на ОВ | 4 | 07.07.25 | 18.07.25 | 12 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.07 - 18.07
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТО в объеме "К" Цепей выносных ТТ 220 Центральная, Цепей ТН 220 Центральная |  | 02:00 | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Сочи" в случае отключения аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
21.07 - 25.07
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-31 | СР: ВВ-31. ТО: ТТ-31 |  | 4 | 01.07.25 | 15.07.25 | 15 дн
01.07 - 15.07
1СШ-330 | Монтаж ошиновки 330 кВ, подключение ячейки АТ-5 к 1 СШ 330 кВ. |  | ВЗ | 01.07.25 | 02.07.25 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5. | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
01.07 - 02.07
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-IIц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц. ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ II ц. | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.07 - 04.07
2СШ-330 | На время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 04.07.25 | 04.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
04.07 - 04.07
АТ-1 | Для безопасного выполнения СМР фундаментов Фм2 и опорных стоек под трансформаторы тока ТОГФ-330; монтажу ошиновки и прокладке кабельной продукции; монтажу ТОГФ-330 |  | 01:00 | 04.07.25 | 14.07.25 | 11 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5. | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
04.07 - 14.07
АТ-2 | На время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 04.07.25 | 04.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
04.07 - 04.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | ТО в объёме "К" ШОН |  | 02:00 | 07.07.25 | 07.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь
07.07 - 07.07
2СШ-330 | На время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
14.07 - 14.07
АТ-2 | На время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 14.07.25 | 14.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1
14.07 - 14.07
2СШ-330 | На время вывода в ремонт АТ-2 |  | 02:00 | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-2
16.07 - 16.07
АТ-1 | На время вывода в ремонт АТ-2 |  | 02:00 | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-2
16.07 - 16.07
АТ-2 | Для безопасного выполнения работ по СМР фундаментов Фм2 под трансформаторы тока ТОГФ-330; монтажу ошиновки и прокладке кабельной продукции; монтажу ТОГФ-330 |  | 01:00 | 16.07.25 | 25.07.25 | 10 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5. | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
16.07 - 25.07
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 А.Дмитриевская. |  | 04:00 | 16.07.25 | 16.07.25 | 1 дн
16.07 - 16.07
ВВ-110 Андреедмитреевская | СР: ВВ-110 А.Дмитриевская. ТО: ТТ-110 А.Дмитриевская Поверка ТТ-110 Андреедмитриевская ВВИ ВВ-110 А.Дмитриевская | с переводом на ОВ | 4 | 17.07.25 | 31.07.25 | 15 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.07 - 31.07
2СШ-330 | На время ввода в работу АТ-2 |  | 02:00 | 25.07.25 | 25.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-2
25.07 - 25.07
АТ-1 | На время ввода в работу АТ-2 |  | 02:00 | 25.07.25 | 25.07.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода в ремонт АТ-2
25.07 - 25.07
ВВ-41 | ТР: ВВ-41. ТО: ТТ-41. |  | 04:00 | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн
28.07 - 31.07
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Кавказская 1 ц в связи с выводом в ремонт |  | 02:00 | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн
01.07 - 03.07
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Кавказская 1ц. |  | 02:00 | 04.07.25 | 04.07.25 | 1 дн
04.07 - 04.07
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Кавказская 2 ц в связи с выводом в ремонт |  | 02:00 | 07.07.25 | 09.07.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием возможности режимного деления сети 110 кВ, в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
07.07 - 09.07
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Кавказская 2ц. |  | 02:00 | 10.07.25 | 11.07.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием возможности режимного деления сети 110 кВ, в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
10.07 - 11.07
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
РЦ | Дегазация масла РЦ. |  | 4 | 23.06.25 | 07.07.25 | 15 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом Р-2-500 на ПС 500 кВ Тамань
23.06.2025 - 07.07
Установка плавки гололеда | "СР: РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28 кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ; ТО: 1ТР 10 кВ Т-1, 2ТР 10 кВ Т-1, РВУ -2( -), РВУ -2(+), РВУ -1( -), РВУ -1(+), РС ВУ -2(+), РС ВУ -1( -), Р 10 кВ ВУ-1, Р 10 кВ ВУ-2, ТТ СВУ, ШР ПГ +14/28 кВ, 1ШР ПГ - 14/28 кВ, 2ШР ПГ -14/28кВ, ЗН 2 ШР ПГ -14/28 кВ, ТТ 10 кВ 1-1, ТТ 10 кВ 1-2, ТТ 10 кВ 1-3, ТТ 10 кВ 2-1, ТТ 10 кВ 2-2, ТТ 10 кВ 2-3, ВУ-1, ВУ-2, РПГ -1 +14/28 кВ, РПГ -2 +14/28кВ, РПГ -1 -14/28 кВ, РПГ -2 -14/28 кВ, РПГ -1Т -14/28 кВ, РПГ -2Т -14/28 кВ, РПГ -1Т +14/28 кВ, РПГ -2Т +14/28 кВ; Верховой Осмотр СШ ПГ + 14/28 кВ; ВВИ: ТОР 10 кВ 1-1, ТОР 10 кВ 1-2, ТОР 10 кВ 1-3, ТОР 10 кВ 2-1, ТОР 10 кВ 2-2, ТОР 10 кВ 2-3; |  | 08:00 | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн
01.07 - 31.07
ВЭ 220 кВ АТ-3 | "ТО в объёме ""В""/""ТК"": Комплект резервных защит ВЭ-220 кВ АТ-3 (D60)Комплект автоматики ВЭ 220 кВ АТ-3 (С60); ТО в объёме ""К"" ТТ 220 кВ АТ-3; ТО в объёме ""В"" панель перевода ВЭ-220 АТ-3" |  | 04:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ТН ОСШ 220 кВ | "ТО: ТН ОСШ 220 кВ. ТО в объёме ""К"" ТН ОСШ 220 кВ; ВВИ: ТН ОСШ 220 кВ" |  | 02:00 | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн
28.07 - 31.07
ОСШ 220 кВ | "Верховой Осмотр ОСШ 220 кВ, ТО: ТН ОСШ 220 кВ; ТО в объёме ""К"" ТН ОСШ 220 кВ; ВВИ: ТН ОСШ 220 кВ " |  | 02:00 | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн
28.07 - 31.07
Объект: ПС 500 кВ Тамань
Р-1-220 | СР: ШМ 220 Р-1-220 ТР: Р-1-220, ТО: ОПН 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220. ТО в объёме "К" ТТ Р-1-220 ВВИ Р-1-220 |  | 04:00 | 07.07.25 | 18.07.25 | 12 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи с превышением допустимых уровней напряжения на шинах 220 кВ ПС 220 кВ Кафа и ПС 500 кВ Тамань в режимах минимальных нагрузок, в том числе при вводе и выводе КВЛ 220 кВ Энергомоста. | КубРДУ: снята собственником, работы выполнены в июне 2025г.
07.07 - 18.07
В 220 Р-1-220 | СР: ШМ 220 Р-1-220 ТР: Р-1-220, ТО: ОПН 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220. ТО в объёме "К" ТТ 220 Р-1-220 |  | 04:00 | 07.07.25 | 18.07.25 | 12 дн |  | КубРДУ: снята собственником, работы выполнены в июне 2025г.
07.07 - 18.07
В 500 Р-2-500 | ТР: Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500. ТО в объёме "К": ТТ 500 Р-2-500 |  | 02:00 | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн |  | КубРДУ: снята собственником, работы выполнены в июне 2025г.
21.07 - 25.07
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ ТТ-1-500-РоАЭС №2 |  | 06:00 | 01.07.25 | 03.07.25 | 3 дн
01.07 - 03.07
В 261 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 261 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 261, ОБР и управление ЛР 261, ШР 261, ЛР 220 Зеленая линия №1. |  | 04:00 | 01.07.25 | 04.07.25 | 4 дн |  | КубРДУ: По причине превышения ДДТН АТ-5, АТ-6 ПС 500 кВ Тихорецк при аварийном отключении 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк, схемном отключении АТ-8 ПС 500 кВ Тихорецк и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07 - 04.07
ВВ-22 | Текущий ремонт: ВВ-22. Техническое обслуживание: ВВ-22. ТО в объёме "В": УРОВ ВВ-22, ТАПВ ВВ-22 (АПВ-503), автоматика ВВ-22, ТТ-22. ВВИ: ТТ-22. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-22. Поверка ТТ-22. |  | 06:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
ТН 1 220 | ТО в объёме "К1" |  | 04:00 | 07.07.25 | 10.07.25 | 4 дн
07.07 - 10.07
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №2. ВВИ ТТ-2-500-РоАЭС №2 |  | 06:00 | 14.07.25 | 16.07.25 | 3 дн
14.07 - 16.07
В-1-330 АТ-4 | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-1-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511). |  | 04:00 | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн
14.07 - 18.07
ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ. |  | 04:00 | 17.07.25 | 17.07.25 | 1 дн
17.07 - 17.07
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ. |  | 04:00 | 17.07.25 | 17.07.25 | 1 дн
17.07 - 17.07
В-2-330 АТ-4 | ТО в объёме "В": Комплект РЗА В-1-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511). |  | 04:00 | 21.07.25 | 25.07.25 | 5 дн
21.07 - 25.07
ТН 2 220 | ТО в объёме "К1" |  | 04:00 | 28.07.25 | 31.07.25 | 4 дн
28.07 - 31.07
Объект: ПС 500 кВ Центральная
Установка плавки гололеда | С.Р.:РПГТ-1Д, РПГТ-2Д; Т.О.: РПГ-35 Т-5, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф. А,В, ЗР СШ-ПГ-35/10 ф.С, РПГ-35 ОСШ-220 ф.А, РПГ-35 ОСШ-220 ф.В, РПГ-35 ОСШ 110, РПГ-10 ф.А,В,С |  | 04:00 | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн
01.07 - 31.07
ОСШ-110кВ | Т.О.: РПГ-35 ОСШ 110 |  | 02:00 | 01.07.25 | 31.07.25 | 31 дн
01.07 - 31.07
ОВЭ 110 | ТО в объёме "К": Комплект резервных защит (D60), Комплект авт-ки ОВЭ 110 (С60), ИМФ-3Р. ТО в объёме "В": Привод ОВЭ 110, ТТ ОВЭ 110 |  | 04:00 | 01.07.25 | 11.07.25 | 11 дн
01.07 - 11.07
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 212 | ТО в объеме "К/ТК" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В 212 (ШЭ2710 511). |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
В 210 | ТО в объеме "К/ТК" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В 210 (ШЭ2710 511) |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн
07.07 - 11.07
1 С 220 | ВПр. На время ввода, вывода Т-1, ТО в обьеме К цепей ТН-1-220. |  | 02:00 | 21.07.25 | 22.07.25 | 2 дн
21.07 - 22.07
Т-1 | ТР: Т-1, ТР 1 10 Т-1, ТР 2 10 Т-1 , ТО: ТН-1-10 Т-1, ТН-2-10 Т-1, ТО в объеме "К", "ТК" защит Т-1. ВВИ Т-1 | с включением на ночь | 02:00 | 21.07.25 | 22.07.25 | 2 дн
21.07 - 22.07
ТН-1-220 | ТО в объеме "К" Цепей ТН-1-220. Потеря функции ТАПВ В 211, ТАПВ В 220 на время вывода ТН-1-220 |  | 02:00 | 30.07.25 | 31.07.25 | 2 дн
30.07 - 31.07
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 ЛЭП Афипская | КР выключателя МВ-220 ЛЭП Афипская с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ- Афипская на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1); АГ В.З. (120) часов. С переводом на ОСШ |  | ВЗ | 07.07.25 | 27.07.25 | 21 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.07 - 27.07
ОЭВ-110 | Проверка РЗА |  | ВЗ | 07.07.25 | 07.07.25 | 1 дн
07.07 - 07.07
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТР: Т-2, ЗОН-110 Т-2, токопровод 6 кВ Т-2, токопровод 10 кВ Т-2; ТО: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), шинный мост 6кВ Т-2, ОПН-110 Т-2, КРУ-10 Ячейка №8, КРУ-10 Ячейка №9, КРУ-10 Ячейка №10, КРУ-10 Ячейка №11, КРУ-10 Ячейка №12, КРУ-10 Ячейка №13, КРУ-10 Ячейка №14, ОПН-10 Т-2 ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8, ВВ-10 Т-2, ВВ-10 РП-103н-II, ВВ-10 Ф-6, ВВ-10 Ф-7, ВВ-10 ТРП-16-II; А\Г 2 час. |  | 02:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, ЗН-II сш 110кВ, РТН-110 IIсш; ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110 кВ), ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
ТН-110 IIсш | ТР: II сш 110кВ, РТН-110 II сш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-II сш. СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110 кВ; А/Г-3 ч |  | 03:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
ЭВ-110 Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ТН-110 Т-2; А/Г-3 час |  | 03:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 22.07.25 | 25.07.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. |  | 02:00 | 22.07.25 | 25.07.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
22.07 - 25.07
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 02:00 | 29.07.25 | 01.08.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.07 - 03.08.2025
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 02:00 | 29.07.25 | 01.08.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с II сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
29.07 - 01.08
Предприятие: ООО Тепличный комплекс «Зелёная линия»
Заявитель: ООО Тепличный комплекс «Зелёная линия»
Объект: ПС 220 кВ Зелёная линия
ШСВЭ-220 | ТР |  | ВЗ | 14.07.25 | 18.07.25 | 5 дн
14.07 - 18.07
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А-30
В 220 АТ-1 | ТО; ТР220 АТ-1,В220 АТ-1 |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | bar: Июль 2025 Вт 01 to Июль 2025 Пт 04; Июль 2025 Пн 07 to Июль 2025 Пт 11; Июль 2025 Пн 14 to Июль 2025 Пт 18; Июль 2025 Пн 21 to Июль 2025 Пт 25; Июль 2025 Пн 28 to Июль 2025 Чт 31
07.07 - 11.07
1 с. 220 кВ | ТР; ЛР220 Староминская, ШР-220 I С СВ-220, ШР-1-220 АТ-1. Верховой осмотр хомутов на железобетонных конструкциях и узлов крепления гирлянд к железобетонным конструкциям 1с220 |  | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | РРДУ: Работы выполнить с включением ремонтной перемычки | bar: Июль 2025 Вт 01 to Июль 2025 Пт 04; Июль 2025 Пн 07 to Июль 2025 Пт 11; Июль 2025 Пн 14 to Июль 2025 Пт 18; Июль 2025 Пн 21 to Июль 2025 Пт 25; Июль 2025 Пн 28 to Июль 2025 Чт 31
07.07 - 11.07
СВ 220 | ТР; ШР-220 I С СВ-220, ШО-1 ШР220 1с СВ ,ШО-2 ШР220 1с СВ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.07.25 | 11.07.25 | 5 дн | РРДУ: Работы выполнить с включением ремонтной перемычки | bar: Июль 2025 Вт 01 to Июль 2025 Пт 04; Июль 2025 Пн 07 to Июль 2025 Пт 11; Июль 2025 Пн 14 to Июль 2025 Пт 18; Июль 2025 Пн 21 to Июль 2025 Пт 25; Июль 2025 Пн 28 to Июль 2025 Чт 31
07.07 - 11.07
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в связи с выводом Л-92 ПС 110 кВ Зеленчук. |  | 01:00 | 09.07.25 | 10.07.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Мостовское в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. | bar: Июль 2025 Вт 01 to Июль 2025 Пт 04; Июль 2025 Пн 07 to Июль 2025 Пт 11; Июль 2025 Пн 14 to Июль 2025 Пт 18; Июль 2025 Пн 21 to Июль 2025 Пт 25; Июль 2025 Пн 28 to Июль 2025 Чт 31
09.07 - 10.07
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВВ-501-I | Капитальный ремонт |  | 04:00 | 23.06.25 | 08.08.25 | 47 дн | bar: Июль 2025 Вт 01 to Июль 2025 Пт 04; Июль 2025 Пн 07 to Июль 2025 Пт 11; Июль 2025 Пн 14 to Июль 2025 Пт 18; Июль 2025 Пн 21 to Июль 2025 Пт 25; Июль 2025 Пн 28 to Июль 2025 Чт 31
23.06.2025 - 08.08.2025
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | Усиление сварных соединений в шлейфах анкерной опоры № 195. Установка (регулировка) гасителей вибрации на опорах № 90, 118, 122, 128, 171. Установка заземляющих спусков на грозотрос на опоре № 171. Регулировка отклонения гирлянды изоляторов на опоре № 193. Верховой осмотр опор с проверкой проводов и тросов в поддерживающих зажимах на опорах № 1 - 39. |  | 02:00 | 28.07.25 | 31.07.25 | 3 дн 12 ч |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при прохождении ПЭВТ, а также в связи с необходимостью выполнения поручения Протокола заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам обеспечения готовности объединенной энергосистемы Юга к прохождению периода экстремально высоких температур 2025 года и развитию энергосистемы от 05.03.2025 №СЦ-38/1пр. Подать не ранее сентября 2025 года. Прогнозный переток в КС "ОЭС Юга - Крым" 1020 МВт МДП 750 МВт | bar: Июль 2025 Вт 01 to Июль 2025 Пт 04; Июль 2025 Пн 07 to Июль 2025 Пт 11; Июль 2025 Пн 14 to Июль 2025 Пт 18; Июль 2025 Пн 21 to Июль 2025 Пт 25; Июль 2025 Пн 28 to Июль 2025 Чт 31
28.07 - 31.07