## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2025
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | опиловка крон деревьев в пролетах опор 49-50,67-75. | 01:00 | 01.08.25 | 04.08.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС Мостовское, Мостовское-2, Лабинское
01.08 - 04.08
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а | 01:00 | 01.08.25 | 14.08.25 | 14 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Восток
01.08 - 14.08
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | БВР при выправке опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а на ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская | 01:00 | 01.08.25 | 07.08.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая
01.08 - 07.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | опиловка крон деревьев в пролетах опор 74-75, 77-78 | 01:00 | 07.08.25 | 11.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: оказана в связи с превышением МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
07.08 - 11.08
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226,232-236,250,251 на ВЛ 110 ДМ-8 -Комсомольская | 01:00 | 08.08.25 | 14.08.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая
08.08 - 14.08
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | обварка тросостоек опор 137-145, ремонт ГЗТ 141-142,153-154, замена ГЗТ 137-146, | 01:00 | 01.08.25 | 20.08.25 | 20 дн |  | КубРДУ:В связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская -Центральная, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год.
01.08 - 20.08
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТО. | 01:00 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: оказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 (АТ-2) в случае отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 500 кВ Центральная в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
18.08 - 18.08
Объект: ПС 110 кВ Северная
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТР | 01:00 | 11.08.25 | 11.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
11.08 - 11.08
СВ-110 кВ | ТР | 01:00 | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
12.08 - 12.08
В-110 кВ ВЛ Черемушки | ТР | 01:00 | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
13.08 - 13.08
В-110 кВ БСК | ТР | 01:00 | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с БСК
14.08 - 14.08
БСК-110 | ТР В-110 БСК | 01:00 | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.08 - 14.08
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ 110 кВ | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир | 01:00 | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.08 - 12.08
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир | 01:00 | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
12.08 - 12.08
2 СШ 110 кВ | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск, устранение дефекта во вторичных цепях ТН-110 кВ 2СШ | 01:00 | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.08 - 13.08
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск | 01:00 | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
13.08 - 13.08
СМВ-110 | ТО | 01:00 | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
15.08 - 15.08
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов, чистка трассы, установка ПЗУв пролетах опор №1-88, ремонт контура заземления ж/б опор ВЛ №99, 100, 115. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 | 02:00 | 04.08.25 | 06.08.25 | 2 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
04.08 - 06.08
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор №8-54, ремонт провода в пролете опор №52-53. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | 02:00 | 14.08.25 | 15.08.25 | 1 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) или ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов в пролете опор № 47-136, чистка трассы в пролете опор №47-136. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | 02:00 | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
25.08 - 29.08
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Pамена ошиновки банок БСК, ПИ | 02:00 | 20.08.25 | 22.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Лабинское", "Мостовское", "Мостовское-2" при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
20.08 - 22.08
Объект: ПС 110 кВ Псебай
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская | 02:00 | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
12.08 - 12.08
СМВ-12-110 | ТО | 02:00 | 12.08.25 | 13.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
12.08 - 13.08
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай-Курджиново в связи с выводом в ремонт СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай. | ВЗ | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
12.08 - 12.08
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 на ПС 110 кВ Псебай | 02:00 | 12.08.25 | 12.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
12.08 - 12.08
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 кВ на ПС 110 Псебай. | 02:00 | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС "Мостовское" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.).
13.08 - 13.08
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново | 02:00 | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС "Мостовское" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.).
13.08 - 13.08
СМВ-23-110 | Техобслуживание. | 02:00 | 13.08.25 | 14.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
13.08 - 14.08
3 СШ-110 кВ | ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ | 02:00 | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.08 - 14.08
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 3СШ-110 кВ на ПС 110 Псебай. | 02:00 | 14.08.25 | 14.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.08 - 14.08
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, РТН-110 1СШ. | 02:00 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
26.08 - 26.08
МВ-110 ВЛ Зассовская | Средний ремонт, покраска ШР-110 ВЛ Зассовская. | 02:00 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
26.08 - 26.08
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Профизмерение вводов, замена ввода 110 кВ фазы "В" | 02:00 | 26.08.25 | 27.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
26.08 - 27.08
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, РТН-110 1СШ. | 02:00 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
26.08 - 26.08
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. | 02:00 | 26.08.25 | 27.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Аднреедмитриевская в ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
26.08 - 27.08
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | 00:05 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.08 - 06.08
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | 00:05 | 07.08.25 | 07.08.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.08 - 07.08
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Замена КС-110 ВЛ Лермонтово ф "В" и изолятора на ФП | 02:00 | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.08 - 19.08
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.О. РПГ-110 ВЛ Ольгинка | 02:00 | 04.08.25 | 05.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.08 - 05.08
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.О. РПГ-110 ВЛ Туапсе, РПГ ГЗТ ф "В" | 02:00 | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.08 - 12.08
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Ольгинка | 02:00 | 06.08.25 | 07.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.08 - 07.08
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.О. РПГ-110 ВЛ Небуг | 02:00 | 05.08.25 | 05.08.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.08 - 05.08
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. РПГ-110 ВЛ Новомихайловская, РПГ ГЗТ ВЛ Новомихайловская | 02:00 | 06.08.25 | 07.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.08 - 07.08
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Небуг | 02:00 | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.08 - 12.08
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ 97, 108, 120, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 168, 169, 171, 178, 181, 192, 193, 194, 202, 207, 204, 208, 209, 4л, 6л, 11л, 14л, 15л, 18л, 19л, 20л, 22л, замена ОПН 160, 161, 162, 232, 233, 234. | 02:00 | 14.07.25 | 01.08.25 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ВЛ с 14.07.2025 по 01.08.2025 (длительностью 19 дней) не предусмотрен в утвержденном сводном месячном графике ремонтов на июль 2025 года.
14.07.2025 - 01.08
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под включение РП-110 на ПС 110 кВ Медведовская. | 02:00 | 29.08.25 | 29.08.25 | 9 ч
29.08 - 29.08
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110, текущий ремонт ТТ СМВ-110. | 02:00 | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 8 ч |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с необходимостью режимного деления сети в ПЭВТ.
25.08 - 29.08
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 02:00 | 19.08.25 | 22.08.25 | 3 дн 23 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ Калининская в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
19.08 - 22.08
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Верховой осмотр, обрезка деревьев. | 02:00 | 25.08.25 | 25.08.25 | 9 ч |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с необходимостью режимного деления сети в ПЭВТ.
25.08 - 25.08
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 00:15 | 07.08.25 | 08.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без изменения топологии сети 220,110 кВ
07.08 - 08.08
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 | 02:00 | 04.08.25 | 22.08.25 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
04.08 - 22.08
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 00:15 | 11.08.25 | 12.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без изменения топологии сети 220,110 кВ
11.08 - 12.08
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | 02:00 | 01.08.25 | 07.08.25 | 7 дн
01.08 - 07.08
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТОиР ЛЭП | 02:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн
04.08 - 08.08
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ЛЭП | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ. | 02:00 | 18.08.25 | 21.08.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Кирилловская" в случае АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
18.08 - 21.08
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на проводах. Согласно утвержденному Графику проведения пробных плавок гололеда на 2025 год. | 02:00 | 20.08.25 | 20.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ВЛ | 02:00 | 26.08.25 | 27.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 в ПАР ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2025 год.
26.08 - 27.08
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. | 02:00 | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн
01.08 - 01.08
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО: МВ-110 ВЛ Шенджий. ТО в оьъеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 , ТТ, ТТ выносные, ШОН, МИР-3, | 04:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.08 - 08.08
АТ-2 | Замена ввода 110 кВ ф. «В» . | 04:00 | 11.08.25 | 13.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-3 в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
11.08 - 13.08
АТ-1 | Замена ввода 110 кВ ф. «В», замена ввода 220 кВ ф. «А», "В", "С" . | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-2 в случае аварийного отключения АТ-3 в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
18.08 - 22.08
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-110 Переясловская | Средний ремонт: МВ-110 Переясловская. Высоковольтные испытания: вводов 110 кВ МВ-110 Переясловская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Переясловская . Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 110 кВ МВ-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: КСЗ (ШЭ2607 622) Переясловская, Комплект РЗА (ШЭ2607 611) Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: ЛР-110 Переясловская, РОСШ-110 Переясловская, ШР-110 Переясловская. | 4 | 01.08.25 | 15.08.25 | 15 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.08 - 15.08
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-1. | 02:00 | 25.08.25 | 26.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнему максимуму нагрузок, при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Россети Кубань".
25.08 - 26.08
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | СР: РПГ-110 ОСШ. | 02:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн
04.08 - 08.08
Установка плавки гололёда | ТР: Р-10 ТОР, РПГ-10, РПГ-110 ОСШ. СР: РПГ ГЗТ ВЛ-220 Кубанская II ц.,РПГ ОКГТ ВЛ-220 Кубанская I ц. ТО: УПГ, ОПН СШ ПГ " + ", ОПН СШ ПГ " - ", ОПН-1-10 УПГ, ОПН-2-10 УПГ,Р-10 СШ ПГ "+", Р-10 СШ ПГ "-", Р-10 УПГ. ТР: Т-3; ТО: РВСН-110 Т-3 (нейтрали), ОПН-110 Т-3, ОПН-1-10 Т-3, ОПН-2-10 Т-3, ТТ-110 Т-3. ВВИ Т-3, ВВИ оборудование УПГ. | 02:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн
04.08 - 08.08
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 ТО в объёме "В": комплект резервных защит, ТАПВ, привод, ТТ ШСМВ-110 | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.08 - 15.08
МВ-220-13 | ТО: МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13 ТО в объёме "К" ТАПВ, автоматика и привод, ТТ МВ-220-13. | 02:00 | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения схемно-режимных мероприятий для разгрузки ЛЭП 220 кВ в сечении "Центр-Север", ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская, ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская, ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская (на ПС 500 кВ Кубанская включить ВЭ 220 кВ Восточная I ц) в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
13.08 - 15.08
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | "ТР: ВЧЗ 220 Кругликовская II цепь ТО: КС 220 Кругликовская II цепь" | 02:00 | 25.08.25 | 26.08.25 | 2 дн
25.08 - 26.08
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
2 С 220кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-3 | 02:00 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1 дн
18.08 - 18.08
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТР 110кВ АТ-3 ТО: ОПН 220кВ АТ-3, ОПН 110кВ АТ-3, ОПН 10кВ АТ-3, ТН 110кВ АТ-3, ТН 10кВ АТ-3, ТО РЗА в объеме "В": ТТ АТ-3 (встроенные), ТН-110 АТ-3,ТН-10 АТ-3. | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн
18.08 - 22.08
ВЭ-1 110 кВ АТ-3 | ТР ТР 110кВ АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ ВЭ-1 110 АТ-3. | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн
18.08 - 22.08
ВЭ-2 110 кВ АТ-3 | ТР ТР 110кВ АТ-3. ТО РЗА в объеме "В" ТТ ВЭ-2 110 АТ-3. | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн
18.08 - 22.08
2 С 220кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-3 | 02:00 | 22.08.25 | 22.08.25 | 1 дн
22.08 - 22.08
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2, , ТТ 10кВ УВПГ-1, ТОР 10кВ-1, ТТ 10кВ ТОР-1, Р УВПГ-1, Р-УВПГ-1"+", Р-УВПГ-1"-", РС-УВПГ-1"-", ТТ 10кВ УВПГ-2, ТОР 10кВ-2, ТТ 10кВ ТОР-2, Р УВПГ-2, Р-УВПГ-2"-", Р-УВПГ-2"+", РС-УВПГ-2"+", РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2 ф.В, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.С. ВВИ Т-3, ВУПГ. | 02:00 | 25.08.25 | 29.08.25 | 5 дн
25.08 - 29.08
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-2 | "т.р.: АТ-2. т.о.: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10кВ ошиновки АТ-2. ТО в объёме ""В"": Комплект основных защит 1 компл.АТ-2 (ШЭ2607042), Комплект основных защит 2 компл. АТ-2 (ШЭ2607042), Газовая защита АТ-2; Газовая защита РПН АТ-2; автоматика РПН АТ-2; автоматика охлаждения, Комплект резервных защит 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607072), Комплект резервных защит 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607072), Технологические защиты " | 04:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 ПС 220 кВ Шепси, снижением уровней напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Горячий Ключ ниже 100 кВ в ПАР АТ-2 ПС 220 кВ Горячий Ключ и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2025 года.
04.08 - 08.08
ЭВ-110 АТ-2 | ТО в объёме "В": Комплект авт-ки и УРОВ ЭВ-110 АТ-2 (ШЭ2607019), привод, РПР стороны 110кВ АТ-2. | 04:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
04.08 - 08.08
2 С 220 | Кратковременное отключение на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-2. | 02:00 | 04.08.25 | 04.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
04.08 - 04.08
2 С 220 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-2. | 02:00 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
08.08 - 08.08
Установка плавки гололёда | "Т.Р: Т-4., В 220 Т-4; Т.О: ТР-10 Т-4, Р-10 СШ ПГ ""+"", Р-10 СШ ПГ ""-"", ОПН 220 Т-4, ОПН-10-1 Т-4, ОПН-10-2 Т-4, ТОР-10 Т-4, ВУПГ, ТТ-10 ВУПГ, ТТ-10 Т-4. ТО в объёме ""К"": Газовая защита; Газовая защита РПН; Автоматика РПН; Автоматика охлаждения, Комплект основных защит Т-4 (ШЭ2607041), Комплект резервных защит 10 кВ Т-4 (БЭ2502А 0109), Защиты ВУ (СУРЗА), Технологические защиты. ТО в объёме ""В"": ТТ Т-4; ТТ-10 Т-4; ТТ-10 СШ ПГ ""-""; ТН-10-1 Т-4; ТН-10-2 Т-4 " Т.Р.: В 220 Т-4, Т-4. ТО в объёме "К": Комплект резервных защит 220 кВ, авт-ка (ШЭ2607073), привод В-220 Т-4. ТО в объёме "В": ТТ В-220 Т-4. Т.О.: ВУПГ, ТТ-10 СШ ПГ "-", ТТ-10 Т-4, ТОР-10 Т-4, ТР-10 Т-4, Р-10 СШ ПГ "+", Р-10 СШ ПГ "-" ; СШ ПГ "+", СШ ПГ "-" . ВВИ УПГ. | 04:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
Iсш 110 кВ | т.р.: ШР-110 1CШ Т-3 | 04:00 | 19.08.25 | 19.08.25 | 1 дн
19.08 - 19.08
IIсш 110 кВ | т.р.: ШР-110 2CШ Т-3 | 04:00 | 20.08.25 | 20.08.25 | 1 дн
20.08 - 20.08
ОСШ-110 кВ | т.р.: РОСШ-110 Т-3 | 04:00 | 21.08.25 | 21.08.25 | 1 дн
21.08 - 21.08
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ-210 | ТО:ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, ТН КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210 КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212 КВЛ 220 кВ Черноморская. | 02:00 | 01.08.25 | 07.08.25 | 7 дн
01.08 - 07.08
ВЭ-212 | ТО: ВЭ-212, ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, ТН КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210 КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212 КВЛ 220 кВ Черноморская. | 02:00 | 01.08.25 | 07.08.25 | 7 дн
01.08 - 07.08
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | "ТО: ЛР КВЛ 220 кВ Черноморская, ТН КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-210 КВЛ 220 кВ Черноморская, Р-212 КВЛ 220 кВ Черноморская. ТО вы объёме ""К"": ПРД АКА 312 кГц КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская ПРМ АКА 384 кГц КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская ФП ф.""В"" (РЗА) ФП ф.""С"" (ПА) РФ-386 кГц РФ-314 кГц (при отказе в выводе КВЛ: подать заявки на ДФЗ и ПРД/ПРМ для ТО ФП и РФ)". | 02:00 | 01.08.25 | 07.08.25 | 7 дн
01.08 - 07.08
Установка плавки гололёда | ТО УПГ. ВВИ УПГ. | 02:00 | 14.08.25 | 15.08.25 | 2 дн
14.08 - 15.08
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | для реконструкции 2 СШ 220 кВ Для демонтажа ошиновки 2 СШ 220 расположенных над ошиновкой ячейки ВЛ 220кВ Староминская-Каневская Демонтаж оборудования ячейки ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская и ячейки СМВ-220 | ВЗ | 01.07.25 | 21.08.25 | 52 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка» | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07.2025 - 21.08
2 СШ-220 | для реконструкции 2 СШ 220 кВ Для демонтажа ошиновки 2 СШ 220 расположенных над ошиновкой ячейки ВЛ 220кВ Староминская-Каневская Демонтаж оборудования ячейки ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская и ячейки СМВ-220 | ВЗ | 01.07.25 | 21.08.25 | 52 дн | «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07.2025 - 21.08
Т-2 | для реконструкции 2 СШ 220 кВ Для демонтажа ошиновки 2 СШ 220 расположенных над ошиновкой ячейки ВЛ 220кВ Староминская-Каневская Демонтаж оборудования ячейки ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская и ячейки СМВ-220 | ВЗ | 01.07.25 | 21.08.25 | 52 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка» | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.07.2025 - 21.08
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО: МВ-110 ВЛ Раевская. | 02:00 | 04.08.25 | 04.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.08 - 04.08
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная | 02:00 | 05.08.25 | 05.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.08 - 05.08
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Солнечная в связи с ремонтом. | 02:00 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1 дн
06.08 - 06.08
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ -110 КВЛ Пенайская, ТТ-110 КВЛ Пенайская. | 02:00 | 07.08.25 | 08.08.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.08 - 08.08
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная 2ц., РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл. | 02:00 | 11.08.25 | 14.08.25 | 4 дн
11.08 - 14.08
МВ-110 ВЛ Новороссийск 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ВВИ МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. | 02:00 | 21.08.25 | 22.08.25 | 2 дн
21.08 - 22.08
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР: ЛР-110 ВЛ Гайдук-Тяговая 1ц, КС-110 ВЛ Новороссийск 1ц., ВЧЗ-110 ВЛ Новороссийск 1ц.; ТО: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ВВИ КС-110 ВЛ Новороссийск 1ц. | 02:00 | 21.08.25 | 22.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнему максимуму нагрузок
21.08 - 22.08
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-4. | 02:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн
04.08 - 08.08
2сш-220 | Текущий ремонт: Р-Кг2-2. | 02:00 | 18.08.25 | 20.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
18.08 - 20.08
ЭВ-220 Кг-2 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-КГ-2. | 02:00 | 18.08.25 | 20.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
18.08 - 20.08
АТ-2 | В связы с выводом в ремонт 2 сш-220. | 02:00 | 18.08.25 | 20.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая, ДДТН ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 в ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская и необходимостью ввода ГВО для приведения режима в допустимую область, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2025 года.
18.08 - 20.08
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО: ТР 220 АТ-1 | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
18.08 - 22.08
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. ТО: ТР 220 АТ-1. ТО: ТР 110 АТ-1. | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
18.08 - 22.08
В 110 АТ-1 | ТО: ТР 110 АТ-1. | 02:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
18.08 - 22.08
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-1-220 Брюховецкая | ТР: ШР-1-220 Брюховецкая. | 04:00 | 27.08.25 | 28.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети для недопущения превышения ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Север
27.08 - 28.08
В-1-220 Витаминкомбинат | ТР: ШР-1-220 Витаминкомбинат. | 04:00 | 27.08.25 | 28.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети для недопущения превышения ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Север
27.08 - 28.08
1 С 220 | ТР: ШР-1-220 Витаминкомбинат, ШР-1-220 Брюховецкая. | 04:00 | 27.08.25 | 28.08.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети для недопущения превышения ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Север
27.08 - 28.08
В-2-220 Брюховецкая | ТР: ШР-2-220 Брюховецкая. | 04:00 | 29.08.25 | 31.08.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети для недопущения превышения ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Север
29.08 - 31.08
В-2-220 Витаминкомбинат | ТР: ШР-2-220 Витаминкомбинат. | 04:00 | 29.08.25 | 31.08.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети для недопущения превышения ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Север
29.08 - 31.08
2 С 220 | ТР: ШР-2-220 Витаминкомбинат, ШР-2-220 Брюховецкая | 04:00 | 29.08.25 | 31.08.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети для недопущения превышения ДДТН ЛЭП 220 кВ в КС Центр-Север
29.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ. ВВИ ВУПГ. | 02:00 | 07.08.25 | 08.08.25 | 2 дн
07.08 - 08.08
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 222 | ТО ЛР 220 Черноморская, | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
В 221 | ТО ЛР 220 Черноморская. | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО ТН 220 Черноморская, Теущий ремонт ЗКР ВЛ 220 Черноморская, ЛР 220 Черноморская. | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
Объект: ПС 220 кВ Псоу
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1. ТР: Т-3, ТО: ВЭ 35 Т-3,ОПН 110 Т-3, ОПНН-110 Т-3, ОПН-35 Т-3, ОПН-10 Т-3, ТР 35 Т-3, РПГ 35 Т-3, РКЛ+14 ПГ-1, РКЛ-14 ПГ-2, КМ КЛ 110кВ Т-3, ВУПГ-2, ТТ+14ВУПГ-2, ТО КЛ-14кВ ОКГТ монтаж муфт кабельной втавки. ВВИ Т-3, оборудование УПГ. | 02:00 | 18.08.25 | 29.08.25 | 12 дн
18.08 - 29.08
ШСВ 110 кВ | ТО в обьеме "К/ТК" Шкафа/Терминала автоматики и УРОВ ШСВ 110. БЭ2704V015. | 02:00 | 25.08.25 | 26.08.25 | 2 дн
25.08 - 26.08
Объект: ПС 220 кВ Славянская
АТ-1 | Дегазация масла АТ-1. | 06:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
18.08 - 22.08
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЭ 220 кВ 13 | Текущий ремонт: ВЭ 220кВ 13. | 02:00 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, необходимости выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети 220 кВ
25.08 - 25.08
Объект: ПС 220 кВ Шепси
Установка плавки гололёда | ТО: ВУ-ПГ, РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ Д, РП +14 кВ ПГ, РП -14 кВ ПГ. ТР: Т-3, ТР 110 Т-3, РТ 10 Т-3. ТО: ОПН 110 Т-3, ТР 10 Т-3., ВВИ Т-3, ВВИ Оборудование УПГ. | 02:00 | 14.08.25 | 27.08.25 | 14 дн
14.08 - 27.08
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская | 02:00 | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением ДДТН 1АТ, 2АТ на Краснодарской ТЭЦ, ДДТН АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат в ремонтной схеме, в связи с превышением АДТН 1АТ, 2АТ на Краснодарской ТЭЦ, АДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками, АДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.08 - 01.08
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская | 02:00 | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ЛЭП
01.08 - 01.08
ВЭ 220 кВ 23 | ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская | 02:00 | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ЛЭП
01.08 - 01.08
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ, РПГ ф.в-«-», РПГ ф.в-«+», РПГ ф.с-«-», РПГ ф.с-«+», РУПГ-«+», РУПГ-«-», ЗН -УВПГ -"+", ЗН УВПГ-«-», РПГ ГТ, ТОР 6 кВ УВПГ. ВВИ ВУПГ, КЛ. | 04:00 | 04.08.25 | 10.08.25 | 7 дн
04.08 - 10.08
2 С 220 кВ | На время вывода в ремонт АТ-2. | 02:00 | 11.08.25 | 11.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.08 - 11.08
АТ-2 | Замена нулевого изолятора на ШМ-110 кВ АТ-2 | 04:00 | 11.08.25 | 13.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН 1АТ, 2АТ на Краснодарской ТЭЦ, ДДТН АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат в ремонтной схеме, в связи с превышением АДТН 1АТ, 2АТ на Краснодарской ТЭЦ, АДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками, АДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками в случае аварийного отключения АТ-1 при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
11.08 - 13.08
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Для БВР по замене нулевого изолятора на ШМ-110 кВ АТ-2 | 04:00 | 11.08.25 | 13.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.08 - 13.08
2 С 220 кВ | На время ввода в работу АТ-2. | 02:00 | 13.08.25 | 13.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
13.08 - 13.08
1 СШ 110 кВ | Замена нулевого изолятора на портале №28 1 СШ 110 кВ. | 04:00 | 14.08.25 | 15.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Елизаветинская в случае аварийного отключения 2 СШ 110 кВ, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
14.08 - 15.08
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-32 | СР: ВВ-32. ТО: ТТ-32 ВВИ ВВ-32. | 4 | 01.08.25 | 18.08.25 | 18 дн
01.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Армавир -Шовгеновская. Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. | 04:00 | 01.08.25 | 01.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.08 - 01.08
1СШ-330 | На время вывода в ремонт АТ-1 | 02:00 | 04.08.25 | 04.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
04.08 - 04.08
АТ-1 | для БВР при монтаже трансформаторов тока 330 кВ | 01:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)» | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
04.08 - 08.08
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Армавир -КНИИТИМ. Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. ТО в объёме "В": ВЧЗ,ФП, ШОН | 04:00 | 04.08.25 | 05.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
04.08 - 05.08
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 КНИИТИМ. | 04:00 | 05.08.25 | 05.08.25 | 1 дн
05.08 - 05.08
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ВВ-110 КНИИТИМ, ТО: ТТ-110 КНИИТИМ. ТО в объёме "В": Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 | 04:00 | 06.08.25 | 12.08.25 | 7 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.08 - 12.08
1СШ-330 | На время ввода в работу АТ-1 | 02:00 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
08.08 - 08.08
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС ? цепь (ВЛ-330-14), ЛР 331 (Р-1-14-2), ЛР 332 (Р-2-14-1). ТО: ТТ 331 (ТТ-1-14), ТТ 332 (ТТ-2-14). ТО в объёме "К": ВЧ заградитель, ФП ф."В" ВВИ КС ВЛ-330 Ст.ГРЭС-1ц. | 04:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой свыше ДДТН/АДТН АТ-3 или АТ-4 на ПС 500 кВ Центральная при аварийном отключения АТ-4 или АТ-3 на ПС 500 кВ Центральная, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
11.08 - 15.08
2СШ-330 | На время вывода в ремонт АТ-2 | 02:00 | 11.08.25 | 11.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.08 - 11.08
АТ-2 | для БВР при монтаже трансформаторов тока 330 кВ | 01:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)» | КубРДУ: отказана в связи с превышеним МДП в КС Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
11.08 - 15.08
В 331 | "ТР: ЛР ВЛ 330 СтГРЭС-1ц, ЛР 331 ТО: ТТ 331, ВВИ ТТ 331. ТО в объёме ""К"" Комплект РЗА В 331 (ШЭ2710511)." | 04:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.08 - 15.08
В 332 | "ТР: ЛР ВЛ 330 СтГРЭС-1ц, ЛР 332 ТО: ТТ 332, ВВИ ТТ 332. ТО в объёме ""К"" Комплект РЗА В 332 (ШЭ2710511)." | 04:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.08 - 15.08
ОВВ-110 | "ТР: ОВВ-110, ТО: ТТ-110 ОВВ-110 Перестройка уставок для ВВ-110 ВВ-110 Кубанская, ТО в объёме ""В"" Управл.,автомат.,ТАПВ ОВВ-110" | 04:00 | 13.08.25 | 19.08.25 | 7 дн
13.08 - 19.08
2СШ-330 | На время ввода в работу АТ-2 | 02:00 | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
15.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов ЗН КС ВЛ 110 кВ Армавир -Кубанская. Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. | 04:00 | 19.08.25 | 19.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
19.08 - 19.08
ВВ-110 Кубанская | ТР: ВВ-110 Кубанская, ТО: ТТ-110 Кубанская, отбор проб масла на ФХА. ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. ТО в объёме "В" ЭМБ | 04:00 | 20.08.25 | 25.08.25 | 6 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.08 - 25.08
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Замена изоляторов ЗН КС Армавир - Амавирская ТЭЦ ? цепь. Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. | 02:00 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь
25.08 - 25.08
ВВ-42 | ТР: ВВ-42, ТО ТТ-42, отбор проб масла на ФХА | 04:00 | 26.08.25 | 29.08.25 | 4 дн
26.08 - 29.08
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов ЗН КС Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток. Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. | 02:00 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) или ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
26.08 - 26.08
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов ЗН КС Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток. Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. | 02:00 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) или ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
27.08 - 27.08
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Демонтаж ВЧЗ, КС, ФП, ЗН КС ф. А согласно распоряжения 167р от 21.03.2025г. Замена селикагеля ТН-220-2 ф "С". Согласно акта предписания Ростехнадзора от 17.06.2025г. | 04:00 | 28.08.25 | 29.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк, превышением МДП в КС "Юго-Восток", "ОЭС-Кубань" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
28.08 - 29.08
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Тбилисская, РОСШ-110 ОВВ. | 02:00 | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием возможности режимного деления сети 110 кВ, в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
13.08 - 15.08
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110, РОСШ-110 ОВВ ТО: ТТ-110 ОВВ Перестройка уставок для ВЛ-110 Кропоткин-Тбилисская. | 04:00 | 13.08.25 | 15.08.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием возможности режимного деления сети 110 кВ, в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
13.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТР: РОСШ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская, | 02:00 | 15.08.25 | 15.08.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Усть-Лабинск" в ремотной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
15.08 - 15.08
ВВ-110 Тбилисская | СР: ВВ-110 Тбилисская; ТО: ТТ-110 Тбилисская ТР ЛР-110 Тбилисская, ВВИ ВВ-110 Тбилисская. | 4 | 18.08.25 | 29.08.25 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием возможности режимного деления сети 110 кВ, в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
18.08 - 29.08
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Т-4 | ТО ТТ 220 Т-4. ТО РЗА в объеме "К1" ТТ 220 Т-4. | 04:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн
04.08 - 08.08
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1, РТ 10 ВУ-1-1, РТ 10 ВУ-1-2, РТ 10 ВУ-1-3, ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 14 ВУ-1 "­", ТТ 14 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1-1, ТТ 10 ВУ-1-2, ТТ 10 ВУ-1-3, РВУ-1 "+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "-", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "-" | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
Установка плавки гололеда | Текущий ремонт: Т-6. Техническое обслуживание: ОПН-110 КЛ-110 Т-6, ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ТР-110 Т-6, Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2. ВВИ: Т-6, ввода 110 кВ Т-6, КЛ-110 Т-6, ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2. Отбор проб масла на ФХА: Т-6, РПН Т-6. Отбор проб масла на ХАРГ: Т-6, РПН Т-6. Техническое обслуживание: ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление: РКЛ-110 Т-6, ШР-110 Т-6. Средний ремонт: КРУН-10 ТН-10 Т-6-1, КРУН-10 ТН-10 Т-6-2, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+". Техническое обслуживание: Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+", ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление: Р-ВУ-1"-", ЭМБ, упр-е Р-ВУ-1"+" , Р-ВУ-2"-", Р-ВУ-2"+", РС-ВУ-1"-", РС-ВУ-2"+". ВВИ: КЛ-35 ПГ ВЛ-220 Витаминкомбинат «+», «-», ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ВУПГ. | 04:00 | 01.08.25 | 29.08.25 | 29 дн
01.08 - 29.08
ВВ-21 | Текущий ремонт: ВВ-21. Техническое обслуживание: ТТ-21. ТО в объёме "В": УРОВ ВВ-21, автоматика и ТАПВ ВВ-21 (АПВ-503), ТТ-21. ВВИ: ТТ-21. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-21. | 04:00 | 04.08.25 | 08.08.25 | 5 дн
04.08 - 08.08
МВ-110 Малороссийская | Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. | 04:00 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.08 - 08.08
В 240 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 240 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 240, ОБР и управление ЛР 240, ТР 240. | 04:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения схемно-режимных мероприятий по снижению ДТН КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат (режимное отключение В 242 и В 241 на ПС 500 кВ Тихорецк и работа КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат и АТ-2 по стороне 220 кВ через один выключатель В 240 на ПС 500 кВ Тихорецк), в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2025 года.
11.08 - 15.08
СМВ-110 | ТО в объёме "К": Комплект резервных защит СМВ-110 (МТО,ТЗНП,МТЗ), автоматика и ТАПВ, ТТ СМВ-110. | 02:00 | 14.08.25 | 15.08.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой погашения потребителей Тихорецких ЭС, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в послеаварийных режимах при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температурах наружного воздуха.
14.08 - 15.08
В 242 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 242 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 242, ОБР и управление ТР 242, ШР 242, ОБР и управление ТР 220 АТ-2. | 04:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму ПЭВТ
25.08 - 29.08
Объект: ПС 500 кВ Центральная
Установка плавки гололеда | Т.О.: ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3. ВВИ оборудование УПГ. | 02:00 | 01.08.25 | 30.08.25 | 30 дн
01.08 - 30.08
ВЛ 500 кВ Центральная – Джвари (ВЛ 500 кВ Кавкасиони) | Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЧЗ ВЛ 500 Джвари ф.А,В,С Т.О.: ТТ-Д-3; ТТ-Д-4. ТО в объёме ""К"" ТН ВЛ 500 Джвари" | 04:00 | 05.08.25 | 13.08.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана, в связи с планируемой организацией перетока мощности по ВЛ в сторону Российской Федерации
05.08 - 13.08
ВЭ 110 Тверская I цепь | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки ВЭ 110 (С60) Тверская 1цепь. ТО в объёме "В": Привод ВЭ 110; ТТ ВЭ 110 Тверская 1цепь | 02:00 | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.08 - 19.08
ВЭ 110 Тверская II цепь | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки ВЭ 110 (С60) Тверская II цепь. ТО в объёме "В":Привод ВЭ 110; ТТ ВЭ 110 Тверская II цепь. | 02:00 | 20.08.25 | 21.08.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.08 - 21.08
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | "ТО в обьеме ""К"" ПРД АКА 384 кГц КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская. ТО в обьеме ""К"" ПРМ АКА 312 кГц КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская." | 02:00 | 01.08.25 | 07.08.25 | 7 дн
01.08 - 07.08
В 222 | ТО в обьеме "К/ТК" Шкафа/Терминала автоматики и УРОВ В 222. БЭ2704V511 | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
В 220 | ТО в обьеме "К/ТК" Шкафа/Терминала автоматики и УРОВ В 220. БЭ2704V511 | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн
11.08 - 15.08
Установка плавки гололёда | "ТО: ВУПГ, РПГ А, РПГ В, РПГ С, РПГ 1 (+), РПГ 1 (-), РПГ 2 (+), РПГ 2 (-), РПГ (+), РПГ (-), Р 10 ВУПГ. Тек. ремонт РТ 10 ВУПГ. ТО в обьеме ""В"" Р ПГ ""А"",""В"",""С"" РПГ-1(-), РПГ-1(+) РПГ-2(-), РПГ-2(+) РПГ(+),(-) Р-10 ВУПГ" ВВИ УПГ. | 02:00 | 18.08.25 | 22.08.25 | 5 дн
18.08 - 22.08
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТР: Т-2, ЗОН-110 Т-2, токопровод 6 кВ Т-2, токопровод 10 кВ Т-2; ТО: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), шинный мост 6кВ Т-2, ОПН-110 Т-2, КРУ-10 Ячейка №8, КРУ-10 Ячейка №9, КРУ-10 Ячейка №10, КРУ-10 Ячейка №11, КРУ-10 Ячейка №12, КРУ-10 Ячейка №13, КРУ-10 Ячейка №14, ОПН-10 Т-2 ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8, ВВ-10 Т-2, ВВ-10 РП-103н-II, ВВ-10 Ф-6, ВВ-10 Ф-7, ВВ-10 ТРП-16-II; А\Г 2 час. | 02:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II сш 110 кВ
14.07.2025 - 03.08
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, ЗН-II сш 110кВ, РТН-110 IIсш; ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110 кВ), ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2; А/Г-4 час. | 04:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с угрозой перегрузки контролируемых сечений "ОЭС - Кубань" и "Юго-Восток" в период прохождения летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха в исходной схеме и при аварийных отключениях ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная или ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк или ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань или ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, и невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима без ввода ГВО, в том числе в условиях снижения располагаемой мощности Краснополянской ГЭС. Подать после прохождения летнего максимума нагрузок в сентябре 2025 года.
14.07.2025 - 03.08
ТН-110 IIсш | ТР: II сш 110кВ, РТН-110 II сш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш; А/Г-4 час. | 04:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II сш 110 кВ
14.07.2025 - 03.08
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-II сш. СЭВ-110, расшиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110 кВ; А/Г-3 ч | 03:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II сш 110 кВ
14.07.2025 - 03.08
ЭВ-110 Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ТН-110 Т-2; А/Г-3 час | 03:00 | 14.07.25 | 03.08.25 | 21 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II сш 110 кВ
14.07.2025 - 03.08
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. | 02:00 | 29.07.25 | 01.08.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II сш 110 кВ
29.07.2025 - 01.08
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. | 02:00 | 29.07.25 | 01.08.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с II сш 110 кВ
29.07.2025 - 01.08
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш, ЗН-I сш 110кВ; ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш СЭВ-110, СЭВ-110, Р-II сш СЭВ-110), ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. | 04:00 | 11.08.25 | 31.08.25 | 21 дн | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме. Перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая.
16.08 - 05.09.2025
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. | 04:00 | 11.08.25 | 31.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
16.08 - 05.09.2025
Т-1 | ТР: Т-1, ЗОН-110 Т-1, токопровод 6кВ Т-1, токопровод 10кВ Т-1; ТО: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), шинный мост 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1, КРУ-10 Ячейка №1, КРУ-10 Ячейка №2, КРУ-10 Ячейка №3, КРУ-10 Ячейка №4, КРУ-10 Ячейка №5, КРУ-10 Ячейка №6, КРУ-10 Ячейка №7, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1,ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3. ОПН-10 Ф-4, СВ-10, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 РП-103н-I, ВВ-10 Ф-2, ВВ-10 Ф-3, ВВ-10 ТРП-16-I; А\Г-3 час | 03:00 | 11.08.25 | 31.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
16.08 - 05.09.2025
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш СЭВ-110, СЭВ-110, Р-II сш СЭВ-110); А/Г-48 ч. | 2 | 11.08.25 | 31.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
16.08 - 05.09.2025
ЭВ-110 Т-1 | ТО: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ТН-110 Т-1; А/Г-3 час | 03:00 | 11.08.25 | 31.08.25 | 21 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
16.08 - 05.09.2025
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C; А/Г-2 час. | 02:00 | 12.08.25 | 15.08.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.08 - 22.08
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C; А/Г-2 час. | 02:00 | 12.08.25 | 15.08.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
19.08 - 22.08
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. | 02:00 | 19.08.25 | 22.08.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
26.08 - 29.08
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С»; А/Г-2 час. | 02:00 | 19.08.25 | 22.08.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ. Разрешена УСЛОВНО. При УСЛОВИИ отсутствия ограничений на выдачу полной мощности в длительном режиме.
26.08 - 29.08
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 (по схеме «фаза-фаза» от РП 220 кВ Волгодонск до ЗКРП-2 ; 12 РП). | 01:00 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1 дн | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
25.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ РП 220 кВ Волгодонск; 30 ПГ РПМЭС). | 01:00 | 29.08.25 | 29.08.25 | 1 дн | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
29.08 - 29.08
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | ТО; ТН220 2С, верховой осмотр хомутов на железобетонных конструкциях и узлов крепления гирлянд к железобетонным конструкциям | 02:00 | 18.08.25 | 19.08.25 | 2 дн | РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки. | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
18.08 - 19.08
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Iсш 110 кВ | ТР ШР-110 1СШ Т-3. (заявка КПМЭС) | 02:00 | 19.08.25 | 19.08.25 | 13 ч
19.08 - 19.08
IIсш 110 кВ | ТР ШР-110 2СШ Т-3. (заявка ПС 220 кВ Горячий Ключ) | 02:00 | 20.08.25 | 20.08.25 | 12 ч
20.08 - 20.08
ОСШ-110 кВ | ТР РОСШ-110 Т-3 | 02:00 | 21.08.25 | 21.08.25 | 10 ч
21.08 - 21.08
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ | 03:00 | 25.08.25 | 29.08.25 | 4 дн 10 ч |  | ОДУ Юга: из-за ПЭВТ | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
25.08 - 29.08
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТР: В 220 УШР-1. ТО: ТТ 220 УШР-1. ТО Комплекта РЗА В 110 АТ-1 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019) ТО Шкафов АВР питания и управления СО КВУ ТО Автоматики охлаждения и контрольного оборудования УШР-1 ТО Выносных ТТ-220 УШР-1 ТО ТТ-220 УШР-1 ТО ТТ-1-1 10 УШР-1 ТО ТТ-2-1 10 УШР-1 ТО ТТ-1-2 10 УШР-1 ТО ТТ-2-2 10 УШР-1 ТО РР 220 УШР-1, ЗНТ, ЗНВ | 02:00 | 20.08.25 | 24.08.25 | 5 дн | Время ремонта изменено в целях реализации ремонта в режимах максимальной нагрузки в режиме ПЭВТ. Разрешить условно при наличии возможности регулирования напряжения в Запорожской области при выведенных в ремонт АТ№1, АТ№2 и АТ№3 на ПС 330 кВ Мелитопольская. | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
20.08 - 24.08
УШР-1-220 | ТР: УШР-1-220, В 220 УШР-1. ТО: ОПН 220 УШР-1, КВУ 10 УШР-1, ТТ 220 УШР-1. ТО: Шкафы АВР питания и управления СО КВУ в объеме "К". ТО: Автоматика охлаждения и контрольное оборудование УШР-1 в объеме "К" ТО: Выносные ТТ-220 УШР-1, ТТ-220 УШР-1, ТТ-1-1 10 УШР-1, ТТ-2-1 10 УШР-1, ТТ-1-2 10 УШР-1, ТТ-2-2 10 УШР-1 в объеме "К". ТО: РР 220 УШР-1, ЗНТ, ЗНВ в объеме "К". | 02:00 | 20.08.25 | 24.08.25 | 5 дн | Время ремонта изменено в целях реализации ремонта в режимах максимальной нагрузки в режиме ПЭВТ. Разрешить условно при наличии возможности регулирования напряжения в Запорожской области при выведенных в ремонт АТ№1, АТ№2 и АТ№3 на ПС 330 кВ Мелитопольская. | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
20.08 - 24.08
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТО: Комплекта РЗ ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ) (Ш2600 04.542) в объеме "В" | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС ОЭС Юга - Крым по режиму ПЭВТ. Подать не ранее сентября 2025 года. | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
11.08 - 15.08
Объект: ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТО: Комплект РЗ ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ) (Ш2600 04.544) в объеме "В" | 02:00 | 11.08.25 | 15.08.25 | 5 дн |  | Отказать в связи с превышением МДП в КС ОЭС Юга - Крым по режиму ПЭВТ. Подать не ранее сентября 2025 года. | bar: Август 2025 Пт 01; Август 2025 Пн 04 to Август 2025 Пт 08; Август 2025 Пн 11 to Август 2025 Пт 15; Август 2025 Пн 18 to Август 2025 Пт 22; Август 2025 Пн 25 to Август 2025 Пт 29
11.08 - 15.08