## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2025
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | ТО вводов 110кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная. Поверка ТТ АИИСКУЭ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 16 ч
01.09 - 05.09
ЭВ 110 ВЛ Южная | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 16 ч
01.09 - 05.09
ТН 110 1 СШ | Поверка ТН 110 1 СШ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 16 ч
01.09 - 05.09
ЭВ 110 КВЛ Адлер | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
16.09 - 20.09
ТН 110 2 СШ | Поверка ТН 110 2 СШ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
16.09 - 20.09
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер. Поверка ТТ АИИСКУЭ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу с 08.09.-12.09.2025, КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая 15.09.2025.
16.09 - 20.09
1 СШ 220 кВ | Поверка ТН 220 1 СШ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
29.09 - 03.10.2025
ТН 220 1СШ | Поверка ТН 220 1 СШ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
29.09 - 03.10.2025
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
29.09 - 03.10.2025
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО вводов 220кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 16 ч | КубРДУ: перенесена в связи с невозможностью обеспечения схемы выдачи мощности полным составом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (ПГУ-1 ПГУ-2), в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу.
29.09 - 03.10.2025
2 СШ 220 кВ | Поверка ТН 220 2 СШ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 16 ч
22.09 - 26.09
ТН 220 2СШ | Поверка ТН 220 2 СШ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 16 ч
22.09 - 26.09
ЭВ 220 ВЛ Псоу | Опробование ТАПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 16 ч
22.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО вводов 220кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 16 ч
22.09 - 26.09
Т-20 | ТР Т-20. Совмещено с выводом Г-20 |  | ВЗ | 23.09.25 | 01.12.25 | 70 дн
23.09 - 01.12.2025
Т-21 | ТР Т-21. Совмещено с выводом Г-21 |  | ВЗ | 23.09.25 | 09.10.25 | 17 дн
23.09 - 09.10.2025
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн 16 ч
29.09 - 03.10.2025
ЭВ 110 КЛ Имеретинская | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн 16 ч
29.09 - 03.10.2025
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | опиловка крон деревьев в пролетах опор 49-50,67-75 | с включением на ночь | 01:00 | 01.09.25 | 04.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
01.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181. Выправка опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а | с включением на ночь | 01:00 | 01.09.25 | 14.09.25 | 14 дн
01.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | БВР при выыправке опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а ВЛ 110 кВ ДМ-8- Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 01.09.25 | 07.09.25 | 7 дн
01.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | опиловка крон деревьев в пролетах опор 74-75,77-78 | с включением на ночь | 01:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи превышением ДДТН/АДТН АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
30.09 - 04.10.2025
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226,232-236,250,251 ВЛ 110 кВ ДМ-8-Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
08.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ремонт провода, ГЗТ. | с включением на ночь | 01:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная, ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
22.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Плавка гололеда |  | 01:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ТО ВЭ-110 ВЛ ПДК |  | 01:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ремонт тросостоек на оп.№187-178, Ремонт ГЗТ на оп.№154 | с включением на ночь | 01:00 | 01.09.25 | 20.09.25 | 20 дн | КубРДУ: пересена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, под вывод ВЛ для работ Краснодарских электрических сетей
18.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТО, в/в испытания |  | 01:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн
15.09 - 15.09
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТО |  | 01:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТО, проверка ТАПВ в обьеме "О" |  | 01:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 22.09
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ 110 кВ | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 01:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ АВрмавир |  | 01:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
2 СШ 110 кВ | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 01:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
17.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 01:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
17.09 - 17.09
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда |  | 01:00 | 07.09.25 | 07.09.25 | 8 ч | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Замена изоляторов на опорах № 1-51; чистка трассы в пролетах опор №4-96; верховой осмотр на опорах № 1-4 | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, превышению ДДТН/АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин.
08.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор № 1-88; установка ПЗУ в пролетах опор №81-88. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.09.25 | 12.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в ремонтной схеме, в период прохождения высоких температур окружающего воздуха и нагрузок.
18.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Дивная – Коноково тяговая | Замена изоляторов в пролетах опор № 1-101, замена сцепной арматуры опор № 47-100; выправка ж/б опоры № 56; ремонт ГЗТ на опоре № 9; ремонт провода в пролетах опор № 13-14, 37-38, 88-89 | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 2 дн 15 ч
15.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор №8-54, ремонт провода в пролетах опор №52-53. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.09.25 | 19.09.25 | 2 дн
18.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор № 1-332. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.09.25 | 24.09.25 | 2 дн 15 ч
22.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Замена изоляторов в пролетах опор № 192-245; верховой осмотр на опорах №195, 199, 236, 238, 240, 241, 242. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1 к ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 4 дн 15 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир. Выводу в ремонт АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир с 15.09. – 19.09.2025, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 22.09. – 29.09.2025.
22.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Кратковременное погашение для вывода в ремонт отпайки 110 кВ к ПС КПТФ для капремонта (отключение ЛР-3) |  | 01:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 22.09. – 29.09.2025.
30.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Кратковременное погашение для ввода в работу отпайки 110 кВ к ПС КПТФ после капремонта (включение ЛР-3) |  | 01:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 22.09. – 29.09.2025.
01.10.2025 - 01.10
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
МВ-110 Армавир 3 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 3 цепь, ТТ-110 Армавир 3 цепь |  | 02:00 | 04.09.25 | 05.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 Армавир 3 цепь, ТТ-110 Армавир 3 цепь | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.09.25 | 05.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с перегрузкой свыше ДДТН КВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь.
16.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с перегрузкой свыше ДДТН КВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь.
18.09 - 19.09
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 02:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.09 - 19.09
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 02:00 | 10.09.25 | 11.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 02:00 | 10.09.25 | 11.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с перегрузкой свыше ДДТН КВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь.
24.09 - 25.09
ШСМВ-110 | Техобслуживание |  | 02:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 15 ч
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 1 дн 15 ч | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Солнечная - Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234)
22.09 - 23.09
МВ-110 Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
РП-110 | Техобслуживание ТТ РП-110 |  | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 15 ч
02.09 - 02.09
1СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ*, проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ*, проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс |  | 02:00 | 04.09.25 | 04.09.25 | 15 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, превышению ДДТН/АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин. Выводу в ремонт АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир с 15.09. – 19.09.2025, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 22.09. – 29.09.2025.
04.09 - 04.09
2СШ-110 | Техобслуживание ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 05.09.25 | 05.09.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 05.09.25 | 05.09.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТТ-110 СП | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
22.09 - 23.09
2 СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТТ-110 СП, ТН-110 2СШ, устранение дефекта ошиновки РТН-110 2СШ |  | 02:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
МВ-110 УНПС | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ, ТТ-110 СП; устранение дефекта ошиновки РТН-110 2СШ; проверка в объеме "О" и изменение уставок КРЗ ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО) (по письму КРДУ) |  | 02:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха; проверка в объеме "О" и изменение уставок КРЗ ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО) (по письму КРДУ) |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
25.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 1 дн 15 ч
25.09 - 26.09
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
СМВ-110 | Проверка в объме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО) |  | 01:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
16.09 - 16.09
СМВ-110 | Проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС 110 Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО) |  | 01:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
17.09 - 17.09
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | Замена опор |  | 04:00 | 01.09.25 | 30.09.25 | 30 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в ремонтной схеме. Выводу в ремонт IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская с 22.09. - 01.10.2025, ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская 19.09.2025, 2 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Крымская с 08.09. – 20.09.2025.
01.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | Для выполнения ППГ на проводах |  | 01:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская
16.09 - 16.09
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Замена оттяжек |  | 04:00 | 15.09.25 | 30.09.25 | 16 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с проведением пробной ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ
18.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Лорис
МВ-110 ВЛ Динская | Для ТО РЗА в объеме "К" | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.09 - 26.09
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололеда. |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная, с выполнением ПГ в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Устранение дефекта ТВК на ВЧЗ ВЛ Родниковская ф "В"в сторону ВЛ. |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
СОМВ-110 | ТР СОМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
12.09 - 12.09
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТР МВ-110 ВЛ Зассовская. Проверка РЗА в объеме "Контроль" | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
05.09 - 05.09
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТР МВ-110 ВЛ Промышленная. Проверка РЗА в объеме "Контроль" | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТР МВ-110 ВЛ Ходзь. Проверка РЗА в объеме "Контроль" | с переводом на ОВ | 01:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
09.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Псебай | ТР МВ-110 ВЛ Псебай. Проверка РЗА в объеме "Контроль" | с переводом на ОВ | 01:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
10.09 - 10.09
БСК-110 | ТР, замена ошиновки банок БСК |  | 02:00 | 23.09.25 | 25.09.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная, ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная. Подать в октябре 2025 года..
23.09 - 25.09
МВ-110 БСК | ТР МВ-110 БСК |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
11.09 - 11.09
МВ-110 БСК | Проверка РЗА в объеме "Контроль" |  | 01:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
11.09 - 11.09
2 СШ-110 кВ | Устранение дефекта ТВК ламелей на ШР-2СШ-110 кВ ВЛ Зассовская ф "С" |  | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | В связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская | не в транзите | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | В связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская | не в транзите | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | СР ОД-110 Т-1 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
РП-110 | Включить РРП-2-110 в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Промышленная |  | 01:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн
02.09 - 02.09
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | ТО СМВ-23-110 |  | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн
03.09 - 03.09
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 02:00 | 04.09.25 | 04.09.25 | 1 дн
04.09 - 04.09
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110 |  | 02:00 | 04.09.25 | 04.09.25 | 1 дн
04.09 - 04.09
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для обеспечения в транзите 110 кВ Мостовская - Псебай заземленной нейтрали на Т-3 ПС 110 кВ Псебай на время вывода в ремонт 1 СШ 110 |  | 01:00 | 04.09.25 | 04.09.25 | 1 дн
04.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | БВР по устройству фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 10.09.25 | 12.09.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС Мостовское в период прохождения летнего максимума нагрузок
10.09 - 12.09
3 СШ-110 кВ | Устройство фундамента под ТН-110 3СШ, замена ТН-110 3СШ (перестановка ТН-110 3СШ на место установки ТН-110 2СШ) |  | 08:00 | 10.09.25 | 12.09.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ
10.09 - 12.09
2 СШ-110 кВ | Устройство фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ (перестановка ТН-110 2СШ на место установки ТН-110 3СШ) |  | 08:00 | 10.09.25 | 12.09.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ
10.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 3СШ-110 кВ на ПС 110 Псебай. |  | 02:00 | 10.09.25 | 12.09.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ
10.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, РТН-110 1СШ. |  | ВЗ | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Зассовская | Средний ремонт, покраска ШР-110 ВЛ Зассовская. |  | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, РТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Профизмерение вводов, замена ввода 110 кВ фазы "В" |  | 02:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен совместно с ВЛ
08.09 - 08.09
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. |  | 02:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
08.09 - 08.09
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Упорная | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн
08.09 - 08.09
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная |  | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная |  | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.09 - 18.09
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТР ЛР-110 ВЛ Степная тяговая. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шкуринская, КС-110 кВ ВЛ Шкуринская. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
1 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 1СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
СМВ-110 | ТР СМВ-110. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТР МВ-110 ВЛ Шкуринская. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТР МВ-110 ВЛ Степная тяговая. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Кисляковская тяговая, КС-110 кВ ВЛ Кисляковская тяговая. |  | 02:00 | 22.09.25 | 27.09.25 | 5 дн 9 ч
22.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная на ПС 110 кВ Кущевская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская. |  | 01:00 | 22.09.25 | 27.09.25 | 5 дн 9 ч
22.09 - 27.09
2 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, РТН-110 2 СШ. |  | 02:00 | 22.09.25 | 27.09.25 | 5 дн 9 ч
22.09 - 27.09
СМВ-110 | ТР Р 2 СШ СМВ-110. |  | 02:00 | 22.09.25 | 27.09.25 | 5 дн 9 ч
22.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская. |  | 02:00 | 22.09.25 | 27.09.25 | 5 дн 9 ч
22.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТР МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая. |  | 02:00 | 22.09.25 | 27.09.25 | 5 дн 9 ч
22.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Кущевская, КС-110 кВ ВЛ-Кущевская. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
СМВ-110 | ТР СМВ-110. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
2 СШ 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 4 ч
08.09 - 12.09
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская. |  | ВЗ | 13.09.25 | 13.09.25 | 6 ч | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС с отпайкой на ПС Дорожная | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская. |  | ВЗ | 13.09.25 | 13.09.25 | 6 ч | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская с включением на ночь. |  | 02:00 | 15.09.25 | 30.09.25 | 16 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт I и II СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Лебеди, ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
15.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ ПАОС- Ханьковская с включением на ночь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.09.25 | 30.09.25 | 15 дн 11 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская для работ на ПС 220 кВ Вышестеблиевская.
15.09 - 28.09
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Шепси, РГП-110 ВЛ Шепси. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
10.09 - 12.09
II СШ 110 | Для БВР по Демонтажу КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С) |  | 03:00 | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
10.09 - 12.09
РП-110 | Т.О. ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП-110. |  | 01:00 | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
10.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Бытха
РП-110 | ТО: РРП-2-110 |  | 02:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 2 дн
17.09 - 18.09
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита в связи отключением ЭВ-110 ВЛ Сочи |  | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн
02.09 - 02.09
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Разрыв транзита в связи отключением ЭВ-110 КВЛ Пасечная |  | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн
03.09 - 03.09
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Пасечная (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн
03.09 - 03.09
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) |  | 02:00 | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.09 - 25.09
ОМВ-110 | Т.О. ТТ ОМВ-110, для БВР по Демонтажу ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) |  | 02:00 | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.09 - 25.09
ОСШ-110 | Для БВР по Демонтажу ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) |  | 02:00 | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.09 - 25.09
Объект: ПС 110 кВ Головинка
РП-110 | Т.О. ТТ-110 РП. |  | 01:00 | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.09 - 25.09
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская |  | 00:05 | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн
09.09 - 09.09
СВ-110 кВ | Отключить для опробования АПВ в комплекте РЗА СВ-110 кВ (ТЗНП, МТО, АПВ, УРОВ, АУВ) (PCS-921) | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
СЭВ-110 | Опробование АПВ в КСЗ ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная |  | 02:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
СЭВ-110 | Опробование АПВ в комплекте резервных защит КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово |  | 02:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 15.09
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская |  | 00:05 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн
11.09 - 11.09
Объект: ПС 110 кВ Сочи
I СШ 110 | ТО: СР-I-110 |  | 02:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн
15.09 - 16.09
I Б СШ 110 | ТО: СР-I-110 |  | 02:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн
15.09 - 16.09
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Для установки протекторных зажимов на шлейфах Р-110 Т-1, ВЧЗ-110 ВЛ КПГЭС-Хоста (ф.А,С) |  | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Для установки протекторных зажимов на шлейфах КС-110 ВЛ Ольгинка (ф.А,В,С), ВЧЗ-110 ВЛ Ольгинка (ф.А,В,С), Р-110 Т-1 |  | 02:00 | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Демонтаж КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), Т.Р. ЛР-110 ВЛ Шепси, РГП-110 ВЛ Шепси. |  | 03:00 | 09.09.25 | 11.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
10.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Для установки протекторных зажимов на шлейфах ВЧЗ-110 ВЛ Лазурная (ф.А,В,С), КС-110 ВЛ Лазурная (ф.А,В,С), Р-110 Т-2 |  | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн
11.09 - 11.09
КВЛ 110 кВ Псоу - Молдовка | Замер наведенного напряжения опора 104, 108. |  | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
КВЛ 110 кВ Кудепста - Молдовка | Замер наведенного напряжения опора 32, 84. |  | 02:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн
17.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | ТО: КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая (3.1.1.15. Прочие работы на ВЛ) |  | 02:00 | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Горячий ключ – Фанагорийская тяговая. |  | 00:05 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 00:05 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 00:05 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн
24.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси; На Джубгинской ТЭС отключить В-110 Лермонтово |  | 00:05 | 24.09.25 | 29.09.25 | 6 дн | Заявка снята собственником
24.09 - 29.09
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) |  | 02:00 | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ГТУ-11 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
23.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 00:05 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн
24.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 00:05 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн
24.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Небуг - Ольгинка. |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг. |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Для установки протекторных зажимов на шлейфах ВЧЗ-110 ВЛ Лермонтово (ф.В), КС-110 ВЛ Ольгинка (ф. А,В,С), ЛР-110 ВЛ Лермонтово |  | 02:00 | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-2 на Джубгинской ТЭС
29.09 - 30.09
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Медведовская | ВПр на время включения РП-110 на ПС 110 кВ Медведовская. | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.09.25 | 02.09.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.09 - 02.09
ОМВ-110 | Замена силикагеля ТТ ОМВ-110, перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская. |  | ВЗ | 08.09.25 | 08.09.25 | 9 ч
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Медведовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Медведовская, опробование привода МВ-110 ВЛ Медведовская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.09.25 | 09.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.09 - 09.09
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская. |  | 02:00 | 09.09.25 | 09.09.25 | 8 ч
09.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Роговская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Роговская, опробование привода МВ-110 ВЛ Роговская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.09 - 10.09
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование привода МВ-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.09 - 11.09
ШСМВ-110 | Замена силикагеля ТТ ШСМВ-110я, опробование привода ШСМВ-110. |  | 02:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 9 ч
12.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, под вывод II сш-110 кВ ПС 110 кВ Лебеди
24.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 4 дн 8 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.09 - 28.09
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.09 - 27.09
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Гривенская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 11 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ. Разрешен средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская в сроки вывода ВЛ.
24.09 - 29.09
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Гривенская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 11 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ. Разрешен средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Гривенская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская в сроки вывода ВЛ.
15.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 02.09.25 | 05.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, под вывод II сш-110 кВ ПС 110 кВ Лебеди
24.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Гривенская, ЛР-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 05.09.25 | 08.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, под вывод ВЛ для работ на I сш-110 кВ ПС 110 кВ Лебеди
15.09 - 18.09
МВ-110 ВЛ Гривенская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 05.09.25 | 08.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
15.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская, ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 09.09.25 | 12.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, под вывод ВЛ для работ на I сш-110 кВ ПС 110 кВ Лебеди
17.09 - 18.09
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 09.09.25 | 12.09.25 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта 1сш-110 кВ. |  | 02:00 | 13.09.25 | 22.09.25 | 9 дн 9 ч
13.09 - 21.09
СМВ-110 | Средний ремонт Р-1сш СМВ-110. |  | 02:00 | 13.09.25 | 14.09.25 | 1 дн 9 ч
13.09 - 14.09
I сш-110 кВ | Средний ремонт Р-1сш СМВ-110, ШР-1сш-110 ВЛ Гривенская, ШР-1сш-110 ВЛ Новонекрасовская, Р ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1. |  | 02:00 | 13.09.25 | 22.09.25 | 9 дн 9 ч
13.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 9 ч
15.09 - 19.09
МВ-110 ВЛ Гривенская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Гривненская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 8 ч
15.09 - 19.09
МВ-110 ВЛ Гривенская | Среднитй ремонт ШР-1сш-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 1 дн 9 ч
15.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 1 дн 9 ч
17.09 - 18.09
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Среднитй ремонт ШР-1сш-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 1 дн 9 ч
17.09 - 18.09
II сш-110 кВ | Среднитй ремонт Р-2сш СМВ-110, ШР-2 СШ-110 ВЛ Новониколаевская, ШР-2 СШ-110 ВЛ Новонекрасовская, Р ТН-110 2сш, ШР-110 Т-2. |  | 02:00 | 23.09.25 | 30.09.25 | 7 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская с 22-23.09.2025
24.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, из-за ремонта 2ссш-110 кВ. |  | 02:00 | 23.09.25 | 30.09.25 | 7 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
29.09 - 30.09
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт ШР-2 СШ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 23.09.25 | 24.09.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
24.09 - 25.09
СМВ-110 | Средний ремонт Р-2сш СМВ-110, проверка РЗА СМВ-110. |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
26.09 - 27.09
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Среднитй ремонт ШР-2 СШ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 27.09.25 | 28.09.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
29.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
I сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 1 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
01.09 - 01.09
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 10 ч | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
II сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 2сш. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ОД-110 Т-2, замена силикагеля ТН-110 2сш. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.09.25 | 10.09.25 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 10.09
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 01.09.25 | 04.09.25 | 3 дн 9 ч
24.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Верховой осмотр. |  | 02:00 | 03.09.25 | 04.09.25 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с снижение уровней напряжений на ПС 110 кВ Тимашевских ЭС и Славянских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова.
03.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Верховой осмотр, замена изоляторов, выправка опор №5, 6, 15. |  | 02:00 | 05.09.25 | 05.09.25 | 9 ч
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка птицезащитных устройств. | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.09.25 | 12.09.25 | 1 дн 23 ч | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых значений (снижение уровня напряжения на ПС 110 кВ Калининская) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская.
22.09 - 23.09
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Пробная плавка гололеда с реальными действиями. | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 9 ч | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
16.09 - 16.09
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ, выправка опор | под наведенным напряжением | 01:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Крыловская в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Крыловская
29.09 - 03.10.2025
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 01:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30, АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
15.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 01:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая ППГ №2 ТихЭС. | под наведенным напряжением | 01:00 | 27.09.25 | 27.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая ППГ №2 ТихЭС. | под наведенным напряжением | 01:00 | 27.09.25 | 27.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО, проверка ТАПВ МВ., проверка защит ВЛ | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.09 - 01.09
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО, проверка ТАПВ МВ., проверка защит ВЛ | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.09 - 02.09
ОЭВ-110 | Ввод в работу ОЭВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Журавская. |  | 02:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 11 ч
03.09 - 03.09
ОЭВ-110 | ТО, проверка ТАПВ МВ., проверка защит ВЛ |  | 02:00 | 04.09.25 | 04.09.25 | 11 ч
04.09 - 04.09
СЭВ-110 | ТО, проверка ТАПВ МВ., проверка защит ВЛ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Динская | ТО, проверка ТАПВ МВ., проверка защит ВЛ | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.09.25 | 09.09.25 | 11 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.09 - 09.09
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда согласно графику проведения пробных плавок гололеда | под наведенным напряжением | 01:00 | 20.09.25 | 20.09.25 | 7 ч | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.09 - 18.09
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
СОМВ-110 | Проверка ТАПВ СОМВ-110 |  | 01:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Раевская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110-1 СМВ,ТТ-110-2 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
2 СШ-110 | Для БВР по испытанию ТТ-110 Крымская тяговая |  | 01:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Испытание КС-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 01:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн
19.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 23.09
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 01.09.25 | 15.09.25 | 15 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, выводу в ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная с 01.09. по 12.09.2025, АТ-2 на Джубгинской ТЭС с 15.09. по 18.10.2025, превышением АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь.
01.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для проведения пробной плавки гололеда согласно ППГ №16 |  | 01:00 | 07.09.25 | 07.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн
08.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для проведения пробной плавки гололеда согласно ППГ №18 |  | 01:00 | 14.09.25 | 14.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной ПГ в часы минимальных нагрузок
14.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн
15.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 16.09.25 | 30.09.25 | 15 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, выводу в ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная с 01.09. по 12.09.2025, АТ-2 на Джубгинской ТЭС с 15.09. по 18.10.2025, превышением АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь.
16.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для проведения пробной плавки гололеда на ОКГТ ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская согласно ППГ №18 ОКГТ |  | 01:00 | 21.09.25 | 21.09.25 | 1 дн
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 22.09.25 | 25.09.25 | 4 дн
22.09 - 25.09
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Для проведения пробной плавки гололеда на ГЗТ КВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка и КВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайками согласно ППГ №20 ГЗТ |  | 01:00 | 28.09.25 | 28.09.25 | 1 дн
28.09 - 28.09
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-2 | КР |  | ВЗ | 15.09.25 | 18.10.25 | 34 дн
15.09 - 18.10.2025
Т-1 | КР |  | ВЗ | 29.09.25 | 01.11.25 | 34 дн | КубРДУ: срок сокращен до 25.10.2025 под срок вывода ГТУ-1
29.09 - 25.10.2025
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 01.09.25 | 04.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Староминское ремонтное" в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 15-16.09.2025, ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 с 17-19.09.2025, ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 с 20-29.09.2025, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
01.09 - 04.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 24.09.25 | 24 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань", "Центр-Север" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк или ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань или ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки с 14-23.09.2025, 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк с 21.09.-05.10.2025, ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки с 24-30.09.2025, АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир с 23.09.-07.10.2025, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
01.09 - 24.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 13.09.25 | 13 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС Егорлык в Схеме ремонта ВЛ 330 кВ Ставрапольская ГРЭС - Солнечный Дар, ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный Дар, ВЛ 330 кВ Невиномысск - Ставрополь
01.09 - 13.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТР: ЗКР 220 Шепси | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | ИА: для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (01.09), ВЛ 500 кв Ростовская - Тамань (13-15.09)
02.09 - 12.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 07.09.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС Юго-Восток в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки с 14-23.09.2025, ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки с 24-30.09.2025, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
01.09 - 07.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Измерение наведенного напряжения. |  | 02:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
26.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Пробная ПГ на проводах. |  | 02:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок, перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
26.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 07.09.25 | 7 дн
01.09 - 07.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | Измерение наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
24.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Пробная ПГ на проводах |  | 02:00 | 02.09.25 | 02.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Староминское" в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 15-16.09.2025, ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 с 17-19.09.2025, ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 с 20-29.09.2025, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
08.09 - 11.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная
16.09 - 17.09
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок, в связи с превышением ДДТН/АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС с 10.09. - 20.09.2025, выводу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС с 20.09. - 30.09.2025. Подать в октябре 2025 года.
08.09 - 12.09
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн
08.09 - 12.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн
08.09 - 10.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
08.09 - 14.09
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 09.09.25 | 15.09.25 | 7 дн |  | СК РДУ: В связи с невозможностью совмещения с плановыми годовыми ремонтами ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар (01.09.25 - 08.09.25), ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар (09.09.25 -15.09.25), ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4 (22.09.25 - 24.09.25), ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь (25.09.25 - 06.10.25), проведением реконструкции ГЭС-4 (18.09.25 - 21.09.25)
24.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.09.25 | 12.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань с 16-20.09.2025, 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань с 22-23.09.2025, ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная 25.09.2025, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон 26.09.2025, ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон с 29-30.09.2025.
09.09 - 12.09
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | Пробная ПГ на проводах. Совместно с ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Киевская. |  | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок
11.09 - 11.09
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская | Пробная ПГ на проводах. Совместно с ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 |  | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок
11.09 - 11.09
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 02:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС с 10.09. - 20.09.2025.
09.09 - 09.09
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 12.09.25 | 14.09.25 | 3 дн | Перенос из-за ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 (02-12.09)
13.09 - 15.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.09.25 | 14.09.25 | 2 дн
20.09 - 21.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок, в связи с превышением ДДТН/АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС с 10.09. - 20.09.2025, выводу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС с 20.09. - 30.09.2025. Подать в октябре 2025 года.
15.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн
16.09 - 17.09
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с невозможностью обеспечения схемы выдачи мощности полным составом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (ПГУ-1 ПГУ-2), в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу.
29.09 - 01.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная ЧРДУ: Разрешить условно по режиму нагрузки потребления в энергосистемах Республики Крым и г.Севастополя, Херсонской области и Запорожской области.
16.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань
05.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30, ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7
22.09 - 26.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 16.09.25 | 23.09.25 | 8 дн
16.09 - 23.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Пробная ПГ на проводах. |  | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань.
21.09 - 21.09
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
18.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 02:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.09.25 | 26.09.25 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская с 18-30.09.2025, ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная с 15.09.2025, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ с 16-17.09.2025, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
20.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
08.09 - 12.09
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн
22.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 15-16.09.2025, ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 с 17-19.09.2025, ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 с 20-29.09.2025 а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
22.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная ПГ на ОКГТ. |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | От ПС 500 кВ Тихорецк, ЭВ-110 Т-6
23.09 - 23.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | От ПС 500 кВ Тихорецк, ЭВ-110 Т-6
24.09 - 24.09
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Совместно с ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки.
24.09 - 24.09
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.09.25 | 30.09.25 | 7 дн
24.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Совместно с ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
24.09 - 24.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Совместно с КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
24.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Совместно с ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
24.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | Совместно с КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
24.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн
24.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая
04.09 - 05.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Работа с включенными выключателями МВ-220-14, МВ-220-24 на ПС 220 кВ Восточная на время вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь. |  | 04:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
25.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная ПГ на ГЗТ ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками (участок от ПС Восточная до оп.366 (РП-220)) |  | 02:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн
25.09 - 25.09
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Пробная ПГ на проводах |  | 02:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда на проводах в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская для работ на ПС 220 кВ Ильская.
22.09 - 22.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн
25.09 - 25.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная ПГ на ОКГТ |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | От ПС 500 кВ Кубанская, АТ-3
26.09 - 26.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | От ПС 500 кВ Кубанская, АТ-3
26.09 - 26.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн
26.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
30.09 - 03.10.2025
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк с 21.09-05.10.2025, АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир с 23.09.-07.10.2025 а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
27.09 - 30.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Пробная ПГ на ГЗТ |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн
29.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн
29.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Пробная ПГ на ГЗТ. |  | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная ПГ на ГЗТ ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками (участок от ПС Кубанская до оп. №366 (РП 220 кВ)) |  | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Пробная ПГ на ГЗТ. Совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская |  | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Пробная ПГ на ГЗТ. Совместно с ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская |  | 02:00 | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-220 | "ТР: Р-1 СШ ШСМВ-220. ТО: ШСМВ-220." |  | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-220кВ
22.09 - 01.10
ТН-220-IСШ | "ТР: РТН-220-IСШ. ТО: ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ" |  | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн
22.09 - 01.10
IСШ-220кВ | "СР: ШР-220-IСШ ВЛ Г.Ключ. ТР: ШР-220-IСШ АТ-2, Р-1 СШ ШСМВ-220, ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Ильская, ШР-220-IСШ ОМВ." АГ 6 ч. на время СР: ШР-220-IСШ ВЛ Г.Ключ (02-03.09.25). Остальное время АГ - 4 ч. |  | 06:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения IIСШ-220кВ при выведенных в ремонт ВЛ 110 кВ ДМ-8 - Комсомольская тяговая, ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская
22.09 - 01.10
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-2. | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | "СР: ШР-220-IСШ ВЛ Г.Ключ. ТО: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО в объеме К Комплект резервных защит ВЛ Горячий Ключ (D60) " | с переводом на ОВ | 06:00 | 02.09.25 | 03.09.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-220кВ
23.09 - 24.09
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | "ТР: ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ. ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ" | с переводом на ОВ | 04:00 | 04.09.25 | 05.09.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-220кВ
25.09 - 26.09
ОМВ-220 | "ТР: ШР-220-IСШ ОМВ. ТО: ОМВ-220." |  | 04:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-220кВ
29.09 - 30.09
АТ-3 | "ТР: АТ-3,ОПН-110 АТ-3. ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3. ТО в объеме К: ТТ АТ-3, ТН-10 АТ-3" |  | 04:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением АДТН АТ-1 (АТ-2) в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская.
29.09 - 05.10.2025
ЭВ-220 АТ-3 | ТО в объеме К ТТ ЭВ-220 АТ-3. |  | 04:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
29.09 - 05.10.2025
ЭВ-110 АТ-3 | ТО в объеме К ТТ ЭВ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
29.09 - 05.10.2025
МВ-220 ВЛ Ильская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Ильская. | с переводом на ОВ | 04:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-220кВ
01.10 - 01.10
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Афипская II ц. |  | 04:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 1 дн
12.09 - 12.09
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | Замена масла во вводе 110 кВ ст. ВЛ. | с переводом на ОВ | 06:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.09 - 17.09
АТ-1 | Замена ввода 220 кВ ф. «А», замена масла во вводах 220 кВ ф. "В", "С", замена масла во вводе 110 кВ ф. «В» |  | 12:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму сети и нагрузок
24.09 - 28.09
АТ-2 | Замена масла во вводе 110 кВ ф. «В» . |  | 06:00 | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена всвязи с выводом АТ-3
22.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Текущий ремонт: ВЧЗ КВЛ 110 Роговская, КС КВЛ 110 кВ Роговская, Техобслуживание: ОПН-110-1 КВЛ Роговская, ОПН-110-2 КВЛ Роговская. |  | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выполнением ППГ на проводах КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская
15.09 - 15.09
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 НПС-7. |  | 02:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 2 дн
17.09 - 18.09
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7. |  | 02:00 | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн
17.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7, РОСШ-220 НПС-7. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 "НПС-7". |  | 02:00 | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн
17.09 - 19.09
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Новоджерелиевская. Текущий ремонт: ЛР-110 Н.Джерелиевская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА (ШЭ2607611) |  | 02:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: ЛР-110 Н.Джерелиевская. ТР: ВЧЗ ВЛ-110 Н.Джерелиевская, КС ВЛ-110 Н.Джерелиевская. |  | 02:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОВ 2СШ |  | 02:00 | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн
24.09 - 25.09
ОВ 110 2 СШ | Текущий ремонт: ОВ-110 2СШ, РОСШ-110 ОВ 2СШ. Техобслуживание: ТТ-110 ОВ 2СШ. |  | 02:00 | 24.09.25 | 25.09.25 | 2 дн
24.09 - 25.09
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов МВ-220 Тихорецк. | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-2-220 Виноградная | ТР В-2-220 Виноградная, ТО ТТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная, |  | 02:00 | 02.09.25 | 05.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.09 - 05.09
В-1-220 Виноградная | ТР В-1-220 Виноградная, ТО ТТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная, |  | 02:00 | 02.09.25 | 05.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.09 - 05.09
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТО ТТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная, ЗН ОКГТ 220 Виноградная |  | 02:00 | 02.09.25 | 05.09.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань с 16-20.09.2025, 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань с 22-23.09.2025, ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная 25.09.2025, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон 26.09.2025, ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон с 29-30.09.2025.
02.09 - 05.09
1 С 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
08.09 - 12.09
АТ-1 | ТР АТ-1, В 110 АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1 |  | 04:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН/АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора, подать в октябре 2025 года.
08.09 - 12.09
В 110 АТ-1 | ТР В 110 АТ-1 |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
08.09 - 12.09
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТР: КС КВЛ 110 кВ Лорис, ВЧЗ КВЛ 110 кВ Лорис. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ Лорис, КЛ КВЛ 110 кВ Лорис. |  | 04:00 | 01.09.25 | 02.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис в ремонтной схеме
15.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Восточная промзона I цепь, КС ВЛ 220 кВ Восточная промзона I цепь |  | 04:00 | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн
08.09 - 10.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
2 сш 220 кВ | СР: Р-23-2-220; ТР: ТР-220 АТ-2, Р-24-2-220. |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
МВ-220-23 | СР: Р-23-2-220; ТО: МВ-220-23, ТТ-220 МВ-23 |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
ВЭ-220-24 | ТР: Р-24-2-220. |  | 02:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
АТ-2 | СР: Р ЛРН-10 АТ-2 ; ТР: АТ–2, ТР-220 АТ – 2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ЛРН-10 АТ–2; ТО: ОПН-1-10 АТ–2, ОПН-2-10 АТ–2, ОПН-3-10 АТ–2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-220 АТ–2, ОПН-2-220 АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ВВ-10 АТ-2; ВВИ АТ-2 |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
ВЭ-110 АТ-2 | ТР: ТР-110 АТ-2; ТО: ВЭ-110 АТ-2 |  | 02:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
МВ-220-14 | ТО: МВ-220-14 ТО в объёме "К" ТАПВ, автоматика и привод, ТТ МВ-220-14 |  | 02:00 | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн
22.09 - 24.09
ТН-220 3 сш | ТО ТН-220 3 СШ. ТО в объёме "К" вторичные цепи ТТ-220 3 СШ |  | 04:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
МВ-220-23 | СР: Р - 23 -3-220 |  | 04:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
25.09 - 26.09
МВ-220-13 | ТО: МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13 ТО в объёме "К" ТАПВ, автоматика и привод, ТТ МВ-220-13. |  | 02:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
25.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | БВР при СР: Р - 23 -3-220 | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн | КубРДУ: с включенными МВ-220-14, ВЭ-220-24 на ПС 220 кВ Восточная.
25.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 220 Кругликовская I цепь | ТО в объеме В ТТ 220 Кругликовская Iцепь |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО: ВЧЗ 220 Кругликовская I цепь, КС 220 Кругликовская I цепь ТО в объеме В: ТТ 220 Кругликовская Iцепь, ШОН 220 Кругликовская I цепь |  | 04:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
АТ-1 | "ТР АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, РТ 10 АТ-1." |  | 04:00 | 22.09.25 | 28.09.25 | 7 дн
22.09 - 28.09
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 СШ 110кВ. |  | 04:00 | 24.09.25 | 30.09.25 | 7 дн
24.09 - 30.09
1 СШ 110кВ | СР 1 СШ 110кВ, ТР ШР ТН 1 СШ 110кВ, ШР 1 СШ 110кВ СоюзресурсКубань1 (Резерв), ШР 1 СШ 110кВ Старотитаровская, ШР 1 СШ 110кВ Тольяттиазот I ц, ШР 1 СШ 110кВ АТ-1, ШР 1 СШ 110кВ Т-1, ШР 1 СШ 110кВ ШСВЭ (Резерв), ШР 1 СШ 110кВ ОВЭ, ШР 1 СШ 110кВ Порт №1, ШР 1 СШ 110кВ Вышестеблиевская I ц, ШР 1 СШ 110кВ Т-3 |  | 02:00 | 24.09.25 | 30.09.25 | 7 дн | КубРДУ: с переводом с 26.09.2025 ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская на ОВ
24.09 - 30.09
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТР ШР 1 СШ 110кВ Старотитаровская. |  | 02:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | В связи с ремогтом 1 СШ 110кВ |  | 02:00 | 24.09.25 | 30.09.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ 110кВ. |  | 04:00 | 24.09.25 | 30.09.25 | 7 дн
24.09 - 30.09
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТР ШР 1 СШ 110кВ АТ-1 |  | 02:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн
25.09 - 25.09
ВЭ 110 кВ Порт №1 | ТР ШР 1 СШ 110кВ Порт №1 |  | 02:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн
26.09 - 26.09
ОВЭ 110кВ | ТР ШР 1 СШ 110кВ ОВЭ |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская
30.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТО: ЛР КВЛ 220 кВ Шепси, ТН КВЛ 220 кВ Шепси, Р-211 КВЛ 220 кВ Шепси, Р-210 КВЛ 220 кВ Шепси |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок, в связи с превышением ДДТН/АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС с 10.09. - 20.09.2025, выводу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС с 20.09. - 30.09.2025. Подать в октябре 2025 года.
08.09 - 12.09
ВЭ-211 | ТО: ВЭ-211, ЛР КВЛ 220 кВ Шепси, ТН КВЛ 220 кВ Шепси, Р-211 КВЛ 220 кВ Шепси, Р-210 КВЛ 220 кВ Шепси |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
08.09 - 12.09
ВЭ-210 | ТО: ВЭ-210, ЛР КВЛ 220 кВ Шепси, ТН КВЛ 220 кВ Шепси, Р-211 КВЛ 220 кВ Шепси, Р-210 КВЛ 220 кВ Шепси |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
08.09 - 12.09
Объект: ПС 220 кВ Каневская
Т-1 | Устранение замечаний РТН. Дегазация масла во вводах Т-1 |  | 04:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн
01.09 - 01.09
СМВ-220 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 02.09.25 | 31.10.25 | 60 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: с включением РП.
13.09 - 11.11.2025
2 СШ-220 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 02.09.25 | 31.10.25 | 60 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: с включением РП.
13.09 - 11.11.2025
Т-2 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 02.09.25 | 31.10.25 | 60 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка»
13.09 - 11.11.2025
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Вынужденный простой в схеме ремонта 1 СШ-220 и 2 СШ-220 |  | 04:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха.
15.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | БВР для разрезания шлейфов Р I СШ СМВ-220 |  | 04:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха.
15.09 - 15.09
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Устранение замечаний РТН. Дегазация масла во вводах МВ | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
15.09 - 15.09
1 СШ-220 | БВР для разрезания шлейфов Р I СШ СМВ-220 |  | 04:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка»
15.09 - 15.09
Т-1 | БВР для разрезания шлейфов Р I СШ СМВ-220 |  | 04:00 | 03.09.25 | 03.09.25 | 1 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка»
15.09 - 15.09
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО: МВ-220 А - 1 ТО в объёме "В": ТАПВ, привод, ТТ МВ-220 А-1 |  | 02:00 | 01.09.25 | 03.09.25 | 3 дн
01.09 - 03.09
МВ-220 К-1 | ТО: МВ-220 К-1. |  | 02:00 | 04.09.25 | 05.09.25 | 2 дн
04.09 - 05.09
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.09 - 08.09
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. |  | 02:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн
10.09 - 10.09
ОМВ-110 | Замена МВ-110 КВЛ РИП 2ц. в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн
11.09 - 11.09
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КВЛ РИП 1ц |  | 02:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн
15.09 - 16.09
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | СР:ЛР-110 КВЛ Пенайская, ЛР-110 ВЛ Гайдук-тяговая 2ц. |  | 04:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь.
17.09 - 18.09
ОМВ-110 | СР: ШР-1СШ-110 ОМВ |  | 04:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 СШ-110 | СР: ШР-1СШ-110 ОМВ; ШР 1-СШ -110 ВЛ Солнечная. |  | 04:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Солнечная в связи с СР: ШР 1-СШ -110 ВЛ Солнечная. |  | 04:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-3. |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | СР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 1ц, ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц ф. , ТТ-110 Неберджаевская 1ц. ТО в объёме "В" ТТ МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц |  | 06:00 | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн
03.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | СР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 1ц, ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц ф. , ТТ-110 Неберджаевская 1ц |  | 06:00 | 03.09.25 | 05.09.25 | 3 дн
03.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | СР: ЛР-110 ВЛ КПТФ, ТО МВ-110 ВЛ КПТФ, ТТ-110 ВЛ КПТФ, |  | 04:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга (ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете (ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга)
17.09 - 18.09
МВ-110 ВЛ КПТФ | СР: ЛР-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ; ТО МВ-110 ВЛ КПТФ, ТТ-110 ВЛ КПТФ, |  | 04:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.09 - 18.09
2 СШ-110 кВ | СР: ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц; ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 БСК-2, РПГ-110; ТО : ОПН 2СШ-110, ТН-2СШ-110 ТО в объёме "В" ТН-2СШ-110 |  | 06:00 | 08.09.25 | 20.09.25 | 13 дн
08.09 - 20.09
ЭВ-110 БСК-2 | ТР ШР-2СШ-110 БСК-2, Р-110 БСК-2, ТО : БСК-110-2, ТОР-110 БСК-2 |  | 02:00 | 08.09.25 | 20.09.25 | 13 дн
08.09 - 20.09
БСК-110-2 | ТР ШР-2СШ-110 БСК-2, Р-110 БСК-2, ТО : БСК-110-2, ТОР-110 БСК-2 |  | 02:00 | 08.09.25 | 20.09.25 | 13 дн
08.09 - 20.09
ШСВ-110 | ТО ТТ-110 ШСВ. ТО в объёме "В" ТТ-110 ШСМВ-110 |  | 02:00 | 08.09.25 | 20.09.25 | 13 дн
08.09 - 20.09
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц | СР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц;; ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТО в объёме "К": ТАПВ и привод, ТТ МВ-110. ТО в объёме "В" ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. |  | 04:00 | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн
10.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | СР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц;; ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТО в объёме ""В"" ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. |  | 04:00 | 10.09.25 | 11.09.25 | 2 дн
10.09 - 11.09
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с ремонтом МВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 1 дн
12.09 - 12.09
МВ-110 АТ-2 | СР: ШР-2СШ-110 АТ-2, ТО: МВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 1 дн
12.09 - 12.09
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | СР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц;; ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц; ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц; ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ МВ-110, ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. |  | 06:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн
15.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | СР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц;; ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц; ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц; ТО в объёме ""В"" ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. |  | 06:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн
15.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. |  | 04:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 2 дн
08.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | СР: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц |  | 04:00 | 17.09.25 | 18.09.25 | 2 дн
08.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ Геленджик |  | 02:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Разрыв транзита при ремонте МВ-110 ВЛ Геленджик. |  | 02:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн
19.09 - 19.09
1сш-220 | Замена селикагеля в воздухоосушительных фильтрах в ТН-1 СШ 220 ф.В |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | Замена селикагеля в воздухоосушительных фильтрах в ТН-1 СШ 220 ф.В |  | 02:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
БСК-1-110 | ТО: Р 110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
В 110 БСК-1-110 | ТО: Р 110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
БСК-2-110 | ТО: Р 110 БСК-2-110 |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
В 110 БСК-2-110 | ТО: Р 110 БСК-2-110 |  | 02:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн
23.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | БВР для работ по устранению дефекта В 211, (Замена барьерного изолятора в отсеке шинного разъединителя ШР 211) |  | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
1 С 220 | БВР для работ по устранению дефекта В 211, (Замена барьерного изолятора в отсеке шинного разъединителя ШР 211) |  | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
В 212 | БВР для работ по устранению дефекта В 211, (Замена барьерного изолятора в отсеке шинного разъединителя ШР 211) |  | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
В 211 | Работы по устранению дефекта В 211 (Замена барьерного изолятора в отсеке шинного разъединителя ШР 211) и техническое обслуживание В 211. |  | 4 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО в объеме К цепей ТТ 220 Черноморская, цепей ТН 220 Черноморская, ФП ф. "В" |  | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС ТО в обхеме "К"/"ТК" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В-2-220 Адлерская ТЭС. ШЭ2710 511, ТО вобъеме "К" привода В-2-220 Адлерская ТЭС. |  | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС. ТО в обхеме "К"/"ТК" шкафа/терминала автоматики и УРОВ В-1-220 Адлерская ТЭС. ШЭ2710 511, ТО вобъеме "К" привода В-1-220 Адлерская ТЭС |  | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЭ 211 | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-211 |  | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
ВЭ 212 | ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-212 (REC670), привод. ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-212. |  | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая | ТО: ТН 220 Кольцевая, ТТ 220 Кольцевая; СР: РГЗТ 220 Кольцевая, РОКГТ 220 Кольцевая, ТР: ВЧЗ 220 Кольцевая; КС 220 Кольцевая/ ТО в объёме "К": В/Ч обработка, ФП, ВЧЗ ф. "С", ТТ 220 Кольцевая, ТН 220 Кольцевая. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 ВЛ Славянская |  | 04:00 | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
25.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН ОСШ 110кВ. |  | 01:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн
08.09 - 08.09
ОВЭ 110 кВ | Текущий ремонт: ОВЭ 110кВ. |  | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн
08.09 - 08.09
ОВЭ 110 кВ | Замена ВЭ 110кВ Тяговая I ц в связи с выводом в ремонт |  | 01:00 | 09.09.25 | 09.09.25 | 1 дн
09.09 - 09.09
АТ-1 | В связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | ВЗ | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи со снижением напряжения в Ейском энергорайоне ниже аварийно-допустимого значения, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками, АДТН ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущёвская с отпайкой на ПС Червонная в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская.
16.09 - 16.09
1 СШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН 1С 110кВ. ТО в объёме "К" ТН 1С 110кВ. |  | 01:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
16.09 - 16.09
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Текущий ремонт: ВЭ 110кВ Шкуринская.. |  | 01:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.09 - 16.09
ОВЭ 110 кВ | Замена ВЭ 110кВ Коммунар в связи с ремонтом. |  | 01:00 | 11.09.25 | 11.09.25 | 1 дн
11.09 - 11.09
ОВЭ 110 кВ | Замена ВЭ 110кВ Ейск I ц в связи с ремонтом. |  | 01:00 | 12.09.25 | 12.09.25 | 1 дн
12.09 - 12.09
Объект: ПС 220 кВ Тверская
РП-220 | ТО в объёме "В" ТТ 220 РРП |  | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн
01.09 - 10.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | "ВПр при: т.р. ШР 220 АТ-2; т.р.: ЛР-220 КТЭЦ, ВЧЗ ВЛ-220 КТЭЦ ф.А,В,С, КС ВЛ-220 КТЭЦ ф А,В,С ТО в объёме ""К"" Комплект резервных защит (ШЭ2607019021). ТО в объёме """"В"""" ВЧЗ, ВЧ обработка, ФП ф.В. | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн
22.09 - 30.09
ТН-220 2СШ | т.р. РТН 220 2 СШ. |  | 04:00 | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе НПЛ з. №12296/9828
22.09 - 30.09
2 СШ 220 кВ | т.р. ШР 220 АТ-2, ЛР-220 КТЭЦ, РТН 220 2 СШ. ТО в объёме "К" ДЗО 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607051) |  | 04:00 | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе НПЛ з. №12296/9828
22.09 - 30.09
АТ-2 | "т.р.: АТ-2 (с дегазацией масла, дегазация масла во вводах 110 кВ по предписанию Ростехнадзора), ТР 110 АТ-2 т.о.: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, РВ-1-10 АТ-2, ЗОН АТ-2. ТО в объёме ""В"": Диф.защита АТ-2 (ДЗТ-11), ГЗ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, ДЗО 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607051), МТЗ-10, Перегруз-220, Технологические защиты, Автоматика РПН, Автоматика обдува, ТТ АТ-2" |  | 06:00 | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе НПЛ з. №12293/9823
22.09 - 30.09
В 220 АТ-2 | т.р. ШР 220 АТ-2. ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-2 (ШЭ2607019021), привод, ТО в объёме "В" ТТ В-220 АТ-2 |  | 04:00 | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе НПЛ з. №12294/9824
22.09 - 30.09
В 110 АТ-2 | т.р.: ТР 110 АТ-2 , ШР-1-110 АТ-2, ШР-2-110 АТ-2. ТО в объёме "К" Коплект РЗА В 110 АТ-2 (ШЭ2607 071), привод. ТО в объёме "В" ТТ В-110 АТ-2 |  | 04:00 | 22.09.25 | 30.09.25 | 9 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе НПЛ з. №12295/9825
22.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | "с.р.: шинный мост 110 кВ АТ-1 т.р.: АТ-1; т.о.: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1" |  | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха
14.09 - 23.09
ВЭ 220 кВ 13 | БВР при с.р.: 3 С 220 кВ |  | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 23.09
ВЭ 220 кВ 23 | БВР при с.р.: 3 С 220 кВ |  | 04:00 | 01.09.25 | 09.09.25 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В; т.о.: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В. ТО в объёме ""К"" ВЧЗ, ФП. ф ""А" "ВПр при: с.р. 3 С 220 кВ; | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
16.09 - 23.09
В-110 кВ АТ-1 | с.р.: шинный мост 110 кВ АТ-1 |  | 04:00 | 01.09.25 | 10.09.25 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
14.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТР: РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС, ЛР 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, В, C | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТР: РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТР: РЛС-1-220 Джубгинская ТЭС, РЛС-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТО в объеме "В" Выходных реле и ускорений резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок, в связи с превышением ДДТН/АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС с 10.09. - 20.09.2025, выводу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС с 20.09. - 30.09.2025. Подать в октябре 2025 года.
08.09 - 12.09
МВД-2 | ТО в объеме "В" Выходных реле и ускорений резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
08.09 - 12.09
МВД-1 | ТО в объеме "В" Выходных реле и ускорений резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
08.09 - 12.09
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. |  | 02:00 | 08.09.25 | 09.09.25 | 2 дн
08.09 - 09.09
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 ВЛ Чилипси |  | 02:00 | 10.09.25 | 17.09.25 | 8 дн
10.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ |  | 02:00 | 10.09.25 | 12.09.25 | 3 дн
10.09 - 12.09
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ |  | 02:00 | 10.09.25 | 12.09.25 | 3 дн
10.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | ТР: ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Чилипси |  | 02:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн
15.09 - 17.09
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР: ЛР 110 ВЛ Чилипси, ТО: МВ-110 ВЛ Чилипси. |  | 02:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн
15.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 02:00 | 18.09.25 | 19.09.25 | 2 дн
18.09 - 19.09
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая. ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 02:00 | 18.09.25 | 19.09.25 | 2 дн
18.09 - 19.09
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.09.25 | 24.09.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.09 - 24.09
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 С 220 кВ | На время вывода в ремонт АТ-1 |  | 02:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн
15.09 - 15.09
АТ-1 | ТР АТ-1. ТО ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. ТО в объеме В/ТК: Шкаф/Терминал основных защит 1 компл. АТ-1 (ШЭ2607042 ) , Шкаф/Терминал основных защит 2 компл. АТ-1 (ШЭ2607042) , Шкаф/Терминал резервных защит 220 кВ АТ-1 ( ШЭ2607072), Шкаф/Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607071), ТО в объеме В: Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, автоматика охлажд. , автоматика РПН (ЭКРА) , Технологич.защиты. |  | 04:00 | 15.09.25 | 21.09.25 | 7 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ вывода блока №2 на Краснодарской ТЭЦ с 13.09. по 19.09.2025, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками (ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками) в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Яблоновская
15.09 - 21.09
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО в объеме В/ТК Шкаф/Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607071). ТО в объёме В привод ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 04:00 | 15.09.25 | 21.09.25 | 7 дн
15.09 - 21.09
1 С 220 кВ | На время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 21.09.25 | 21.09.25 | 1 дн
21.09 - 21.09
ШСВЭ 110кВ | ТО в обеъме В/ТК/В Шкаф/Терминал комплекта рез.защ, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (ШЭ2607015), привод, Терминал комплекта рез.защ, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (ШЭ2607015),ТО в объёме В: привод, ТТ ШСВЭ 110 кВ. |  | 04:00 | 24.09.25 | 26.09.25 | 3 дн
24.09 - 26.09
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 Андреедмитреевская | СР ВВ-110 Андреедмитреевская. Работы планируются с 25.08.25 по 05.09.25 | с переводом на ОВ | 4 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | замена изолятора заземляющего ножа ВЛ 110 кВ КНИИТИМ ф. «В» ТО в объёме "В": ВЧЗ,ФП, ШОН ВВИ КС-110 КНИТИМ, ВЛ 110 кВ КНИИТИМ ф. «В», |  | 02:00 | 04.09.25 | 05.09.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в ремонтной схеме, в период прохождения высоких температур окружающего воздуха и нагрузок.
16.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изолятора заземляющего ножа ВЛ 110 кВ Кубанская ф. «А», «В», «С»; |  | 02:00 | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в ремонтной схеме, в период прохождения высоких температур окружающего воздуха и нагрузок.
19.09 - 19.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 ЗТВС. |  | 04:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | ТО в объёме "К" ШОН ВВИ КС Арм.ТЭЦ II цепь ф. А,В,С |  | 02:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок и высоких температур наружного воздуха, в связи с перегрузкой свыше ДДТН КВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь.
23.09 - 23.09
ВВ-110 ЗТВС | СР: ВВ-110 ЗТВС. ТО: ТТ-110 ЗТВС ВВИ ВВ-110 ЗТВС. | с переводом на ОВ | 4 | 11.09.25 | 22.09.25 | 12 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.09 - 22.09
АТ-1 | монтаж трасформаторов тока 330 кВ |  | 01:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)»
15.09 - 19.09
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | "СР: Шинный мост 330 кВ ВЛ-330 кВ Армавир-Кропоткин. ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 310 (Р-4-20-1), ЛР 311 (Р-1-20-2). ТО: ТТ 310 (ТТ-4-20), ТТ 311 (ТТ-1-20), ТН ВЛ 330 Кропоткин. ТО в объёме ""К"": ДФЗ ВЛ 330 кВ Кропоткин (ДФЗ-201), ПВЗУ-Е, ВЧ заградитель, ФП ф. ""А"",""В"". ТО в объёме ""В"": ОАПВ (АПВ-503), вторичные цепи ТН ВЛ 330 Кропоткин. Замена изолятора заземляющего ножа КС ВЛ 330 Кропоткин ф. «А» Замена изолятора заземляющего ножа КС ВЛ 330 Кропоткин ф. «А» | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
08.09 - 12.09
АТ-2 | монтаж трансформаторов тока 330 кВ, 110 кВ |  | 01:00 | 22.09.25 | 29.09.25 | 8 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)».
22.09 - 29.09
В 311 | СР: Шинный мост 330 кВ ВЛ-330 кВ Армавир-Кропоткин. ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 310 (Р-4-20-1), ЛР 311 (Р-1-20-2). ТО: ТТ 311 (ТТ-1-20), ТН ВЛ 330 Кропоткин.. ТО в объёме "К": Комплект РЗА В 311 (ШЭ2710511) |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.09 - 12.09
В 310 | СР: Шинный мост 330 кВ ВЛ-330 кВ Армавир-Кропоткин. ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 310 (Р-4-20-1), ЛР 311 (Р-1-20-2). ТО: ТТ 310 (ТТ-4-20), ТН ВЛ 330 Кропоткин. ТО в объёме "К": Комплект РЗА В 310 (ШЭ2710511). |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.09 - 12.09
В 321 | ТР: Р-330 АТ-3, ТР 321 (Р-1-3-2), ТТ 321 (ТТ-1-3). ТО в объёмк "К" ТТ 321 |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн
23.09 - 07.10.2025
ВВ-31 | ТР: Р-31-3, ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3 |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн
23.09 - 07.10.2025
ВВ-32 | СР: Р-32-3. ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3. |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн
23.09 - 07.10.2025
3СШ-220 | СР: 3СШ-220. ТР: Р-32-3. ТР: Р-31-3,ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3 |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн
23.09 - 07.10.2025
АТ-3 | СР: 3СШ-220, Р-32-3. ТР: АТ-3, ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3, ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, РР ВДТ АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3, Р-330 АТ-3, ТР 321 (Р-1-3-2), ТР 320 (Р-3-15-1), Р-31-3. ТО: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-35 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТТ-10 ТСН-3, РВП-10 ТН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3. ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-3, Диф.защита ВДТ, ДЗО-10 кВ АТ-3, МФТЗ 330 АТ-3, ГЗ АТ-3, ГЗ ВДТ, ТЗНП 330 АТ-3, ТЗНП 220 АТ-3, ДЗ 220 АТ-3, ДЗО 330 АТ-3, Защита от исчезновения охлаждения, Защита от перегруза, Защита от перегрева масла АТ, Защита от понижения уровня масла, МТЗ на стороне 10 кВ АТ, Устройство контр. изоляции шин 10 кВ, Защита от перегрева масла ВДТ, Токовая блок. от сквозных К.З., МТЗ-10 кВ ТСН-3, ТО-10 кВ ТСН-3, Устройство РПН, Автоматика обдува АТ, Автоматика обдува ВДТ, Автоматика пожаротуш.АТ, Автоматика пожаротуш.ВДТ, ТТ АТ-3, ТТ ВДТ АТ-3, ТН-10 АТ-3 |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн
23.09 - 07.10.2025
В 320 | ТР: ТР 320 (Р-3-15-1), Р-330 АТ-3. |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн
23.09 - 07.10.2025
ВВ-110 АТ-1 | ТР: ВВ-110 АТ-1, ТО: ТТ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.09.25 | 26.09.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
15.09 - 18.09
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 БСК |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
БСК-110 | ТР: РОСШ-110 БСК, Р-110 БСК |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
ВВ-110 БСК | ТР: ВВ-110 БСК, Р-110 БСК; ТО: ТТ-110 БСК |  | 02:00 | 01.09.25 | 05.09.25 | 5 дн
01.09 - 05.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110кВ Кропоткин - Химзавод 1ц. |  | 04:00 | 05.09.25 | 05.09.25 | 1 дн
05.09 - 05.09
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 1ц. в связи с ТР: ВВ-110 Химзавод 1ц; ТО: ТТ-110 Химзавод 1ц |  | 08:00 | 08.09.25 | 11.09.25 | 4 дн
08.09 - 11.09
1 СШ-110 | СР: ШР-110 1СШ Химзавод 1ц., ШР-110 1СШ Кавказская 2ц, ШР-110 1СШ Кавказская 1ц., ШР-110 1СШ Т-2, Р-1СШ ШСВВ, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ ЖБШ, ШР-110 1СШ Найденовскя, ШР-110 1СШ Заря, ШР-110 1СШ Тбилисская, ШР-110 1СШ Казанская, ШР-110 1СШ ОВВ-110, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1 СШ АТ-2, РТН-110 1СШ; ТО: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ |  | 08:00 | 15.09.25 | 29.09.25 | 15 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
15.09 - 29.09
ШСВВ-110 | СР: Р-1 СШ ШСВВ. |  | 08:00 | 15.09.25 | 29.09.25 | 15 дн
15.09 - 29.09
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 1ц. в связи с : СР: ШР-110 1СШ Химзавод 1ц. |  | 08:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская. |  | 04:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн
17.09 - 17.09
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Казанская в связи с СР: ШР-110 1СШ Казанская |  | 08:00 | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн
18.09 - 18.09
ВВ-110 АТ-2 | СР: ШР-110 1СШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 08:00 | 21.09.25 | 21.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.09 - 21.09
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | СР: СШ-А; ТР: ТТ-А-1, ТТ-А-2, ТН-330-А, КС ВЛЛ 330 кВ Армавир, Р-А-2-А; ТО: ВЧЗ ВЛ 330 кВ Армавир. ТО в объеме К: ДФЗ-201, ПВЗУ-Е, В/Ч обработка, В/Ч-заградитель ф. В,С. ТО в объеме В ОАПВ (АПВ-503) ВЛ-330 Армавир-Кропоткин | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
08.09 - 12.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-ЖБШ |  | 04:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЭ-А-1 | ТР: ТТ-А-1. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
08.09 - 12.09
ВЭ-А-2 | ТР: ТТ-А-2, Р-А-2-А. |  | 04:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
08.09 - 12.09
ВВ-110 ЖБШ | СР: ШР-110 1СШ ЖБШ | с переводом на ОВ | 08:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.09 - 23.09
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря |  | 04:00 | 24.09.25 | 24.09.25 | 1 дн
24.09 - 24.09
ВВ-110 Заря | СР: ШР-110 1СШ Заря | с переводом на ОВ | 08:00 | 25.09.25 | 25.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.09 - 25.09
ОВВ-110 | СР: ШР-110 1СШ ОВВ-110 Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская |  | 08:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | СР: СШ-Т; ТР: ТТ-Т-2; ТО: ТН-330-Т. | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
30.09 - 03.10.2025
1СШ-330 | На время ремонта СР: СШ-Т; ТР: ТТ-Т-2; ТО: ТН-330-Т |  | 04:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 03.10.2025
ВВ-110 Тбилисская | СР: ШР-110 1СШ Тбилисская |  | 08:00 | 27.09.25 | 27.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.09 - 27.09
ВЭ-Т-2 | ТР: ТТ-Т-2 |  | 04:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 03.10.2025
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Найденовская с отпакой на ПС 110 КПТФ |  | 04:00 | 28.09.25 | 28.09.25 | 1 дн
28.09 - 28.09
ВВ-110 Найденовская | СР: ШР-110 1СШ Найденовская | с переводом на ОВ | 08:00 | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.09 - 29.09
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Ильская | ТР: ЛР 220 кВ Ильская. ТО в объёме "В"/"ТК": КСЗ (D60), комплект авт-ки ВЭ-220 кВ Ильская (С60). ТО в объёме "В" привод. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ Ильская |  | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ Ильская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Ильская. |  | 02:00 | 29.09.25 | 30.09.25 | 2 дн
29.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТР: ЛР 220 кВ Ильская, РОСШ 220 кВ Ильская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Ильская, КС ВЛ 220кВ Ильская; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Ильская. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧЗ ф."А", ШОН,ТТ 220 кВ Ильская. ТО в объёме "В"/"ТК" КСЗ (D60). ТО в объёме "К": ШР 1СШ 220 Ильская, ШР 2СШ 220 Ильская, РОСШ 220 Ильская, ЛР 220 Ильская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Ильская ф.А. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн
15.09 - 15.09
ОСШ 220 | БВР при замене подвесной изоляции спусков КВЛ 220 Тамань - Кафа I цепь ТО в объёме "К" ТН-220 ОСШ |  | 04:00 | 15.09.25 | 18.09.25 | 4 дн
15.09 - 18.09
В 220 Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская. ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Вышестеблиевская. |  | 04:00 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1 дн
15.09 - 15.09
ОВ 220 | ТО ТТ 220 ОВ. ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 ОВ. |  | 04:00 | 15.09.25 | 18.09.25 | 4 дн
15.09 - 18.09
2 СШ 220 | Замена поврежденной подвесной изоляции шинного моста ШСВ 220, ТН-2-220 |  | 02:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
ШСВ 220 | ТО: ТТ 220 ШСВ, Замена поврежденной подвесной изоляции шинного моста ШСВ 220, ТН-2-220. ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 ШСВ. |  | 04:00 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1 дн
16.09 - 16.09
В 220 Кафа №3 | ТО ТТ 220 Кафа №3. ТО РЗА в объеме "К"ТТ 220 Кафа №3. |  | 04:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в целях недопущения превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении данного ремонта с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань.
25.09 - 25.09
В 220 Кафа I цепь | ТО ТТ 220 Кафа I цепь, замена подвесной изоляции спусков КВЛ 220 Тамань - Кафа I цепь. ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Кафа 1ц. | с переводом на ОВ | 04:00 | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено в целях недопущения превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении данного ремонта с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань. (данная заявка рассмотрена без перевода на ОВ ввиду наличия работ "замена подвесной изоляции спусков КВЛ 220 Тамань - Кафа I цепь").
26.09 - 26.09
В 220 Ударная ТЭС | ТО ТТ 220 Ударная ТЭС | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.09.25 | 19.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.09 - 19.09
В 220 Камыш-Бурун | ТО ТТ 220 Камыш-Бурун. ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Камыш-Бурун. | с переводом на ОВ | 04:00 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.09 - 22.09
1 С 500 | Замена поврежденной подвесной изоляции 1 С 500 |  | 04:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
АТ-1 | В связи с ремонтом 1 С 500 |  | 04:00 | 22.09.25 | 23.09.25 | 2 дн
22.09 - 23.09
В 220 Кафа II цепь | ТО ТТ 220 Кафа II цепь. ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Кафа 2ц. | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.09.25 | 23.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.09 - 23.09
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 АТ-1 | Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 01:00 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.09 - 01.09
Установка плавки гололеда | Средний ремонт: РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
01.09 - 12.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Средний ремонт: РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ЛР 500 РоАЭС №2. ВВИ: ТН 500 РоАЭС №2 | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн | ИА: для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты (01.09), ВЛ 500 кв Ростовская - Тамань (13-15.09)
02.09 - 12.09
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: РТН 500 РоАЭС №2, КОН ТН ЛС 500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-1-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
02.09 - 12.09
В-2-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: РТН 500 РоАЭС №2, КОН ТН ЛС 500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-2-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-2-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
02.09 - 12.09
В-Р-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: РР 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. |  | 08:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
02.09 - 12.09
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Опробоввание пожаротушения: Р 500 РоАЭС №2. ВВИ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2, ввдоа 500 кВ Р 500 РоАЭС №2. ТО "К" Авт-ка охлаждения Р 500 РоАЭС №2 |  | 04:00 | 01.09.25 | 12.09.25 | 12 дн
02.09 - 12.09
В 221 | ТО в объёме "К1": ТН-220 Крыловская, ТТ 220 Крыловская. |  | 04:00 | 01.09.25 | 07.09.25 | 7 дн
01.09 - 07.09
В 220 | ТО в объёме "К1": ТН-220 Крыловская, ТТ 220 Крыловская. |  | 04:00 | 01.09.25 | 07.09.25 | 7 дн
01.09 - 07.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | ТО в объёме "К1": ВЧ заградители, ВЧ обработка, ТН-220 Крыловская, ТТ 220 Крыловская. ВВИ: КЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.09.25 | 07.09.25 | 7 дн
01.09 - 07.09
МВ-110 Малороссийская | Корректировка уставок и логики работы КСЗ ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая согласно письма Кубанского РДУ от 04.07.2025 № Р28-б1-II-19-1937 | с переводом на ОВ | ВЗ | 08.09.25 | 12.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.09 - 12.09
В 251 | ТО в объёме "К1": ТН-220 Ея тяговая, ТТ 220 Ея тяговая. |  | 04:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
08.09 - 14.09
В 250 | ТО в объёме "К1": ТН-220 Ея тяговая, ТТ 220 Ея тяговая. |  | 04:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
08.09 - 14.09
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | ТО в объёме "К1": ВЧ заградители, ВЧ обработка, ТН-220 Ея тяговая, ТТ 220 Ея тяговая. ВВИ: КЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая. Поверка ТН 220 Ея тяговая. | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.09.25 | 14.09.25 | 7 дн
08.09 - 14.09
МВ-110 Рассвет | Корректировка уставок и логики работы КСЗ ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет согласно письма Кубанского РДУ от 04.07.2025 № Р28-б1-II-19-1943 | с переводом на ОВ | ВЗ | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.09 - 19.09
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.09 - 17.09
1 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-21, ШР-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-1-500. ТО в объёме "К": ЭМБ и управлене ШР-1-500 РоАЭС №1. ВВИ: ТН-1-500. |  | 04:00 | 21.09.25 | 05.10.25 | 15 дн
21.09 - 05.10.2025
ВВ-21 | Текущий ремонт: ШР-21. |  | 04:00 | 21.09.25 | 25.10.25 | 35 дн
21.09 - 25.10.2025
АТ-5 | Средний ремонт: ТР-10 АТ-5. Текущий ремонт: АТ-5. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5, ТТ-220 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5. Опробование пожаротушения: АТ-5. ТО в объёме "В": Газовая защита АТ-5, Газовая защита РПН АТ-5, КИВ-500 АТ-5, МТЗ - 10 АТ-5, Перегруз АТ-5, Защита 3-х проводного ввода АТ-5, Защита от непереключения фаз АТ-5, МФТЗ 500 АТ-5, Выходные реле защит и реле УРОВ АТ-5, ДЗО-10 АТ-5, ТЗНП 500 АТ-5, ТЗНП 220 АТ-5, Автоматика пожаротуш. АТ-5, Технологические защиты АТ-5, ЭМБ ЗН ТОР-10 АТ-5, ЭМБ ЗН СШ-10 АТ-5. ТО в объёме "К1": ТН 220 АТ-5, ТТ 220 АТ-5. ТО в объёме "К": ДЗТ АТ-5, Выходные реле ЗОВП АТ-5, Автоматика охлаждения, ЗПО АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТН-10 СШ 10 АТ-5, ТТ МВ-10 АТ-5. ВВИ: АТ-5, ввода 500кВ АТ-5, КЛ-220 АТ-5, ШМ-10 АТ-5. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-5. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5, ввдоа 500 кВ, 220 кВ АТ-5. |  | 08:00 | 21.09.25 | 05.10.25 | 15 дн
21.09 - 05.10.2025
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-1-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 21.09.25 | 25.10.25 | 35 дн
21.09 - 25.10.2025
ОМВ-110 | Замена МВ-110 НПС-1 в связи с выводом в ремонт. |  | 01:00 | 26.09.25 | 26.09.25 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание: ОПН 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. ТО в объёме "К": ВЧ заградители, ВЧ обработка, ТН-2-330 Кропоткин, ОБР и управление ЛР 330 Кропоткин, ОБР и управление ЛР-1-330 Кропоткин, ОБР и управление ЛР-2-330 Кропоткин, ОБР и управление ШР-1-330 Кропоткин, ОБР и управление ШР-2-330 Кропоткин. | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
30.09 - 03.10.2025
Объект: ПС 500 кВ Центральная
РД-500 | замена ввода 500 кВ ф.С с последующей дегазацией РД-500 (по предписанию Ростехнадзора) |  | 2 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
ВЭ-РД | БВР при: замена ввода 500 кВ ф.С с последующей дегазацией РД-500 (по предписанию Ростехнадзора) |  | 2 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО: РПГ 220 Поселковая; РГЗТ 220 Поселковая; РПГ 220 Адлерская ТЭС; РГЗТ 220 Адлерская ТЭС. |  | 02:00 | 08.09.25 | 19.09.25 | 12 дн
08.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТР: ВЧЗ 220 АдлерскаяТЭС ф. А, В, С. ТО: ЗКР-220 КВЛ 220 кВ АдлерскаяТЭС-Черноморская; РПГ 220 АдлерскаяТЭС; РГЗТ 220 АдлерскаяТЭС. ТО в обхеме "К" ФП ф. "С" (ПА), ФП ф. "В" (ДФЗ), ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "С" (ПА), ВЧЗ ф. "В" (ДФЗ) |  | 02:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с невозможностью обеспечения схемы выдачи мощности полным составом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС (ПГУ-1 ПГУ-2), в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу.
29.09 - 01.10
В 211 | ТО в обхеме "К"/"ТК" шкафа /терминала автоматики и УРОВ В 211. ШЭ2710 511 |  | 02:00 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
29.09 - 01.10
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТР: ВЧЗ 220 Поселковая ф. А, В, С. ТО: РПГ 220 Поселковая; РГЗТ 220 Поселковая. ТО в обхеме "К" ФП ф. "В" (ДФЗ), ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "В" (ДФЗ), ВЧЗ ф. "А" (ПА) |  | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
22.09 - 26.09
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 08.09.25 | 08.09.25 | 1 дн
08.09 - 08.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 22.09.25 | 24.09.25 | 3 дн
22.09 - 24.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | ВЗ | 25.09.25 | 26.09.25 | 2 дн
25.09 - 26.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | ВЗ | 29.09.25 | 29.09.25 | 1 дн
29.09 - 29.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | ВЗ | 30.09.25 | 30.09.25 | 1 дн
30.09 - 30.09
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, техническое обслуживание: ОНП 1-10 АТ-2, кабельной вставки 110 кВ АТ-2, для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 АТ-2 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Профилактический контроль". Остается в работе АТ-1. |  | 02:00 | 08.09.25 | 12.09.25 | 4 дн 9 ч
08.09 - 12.09
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
СВ 220 | Техническое обслуживание: СВ 220, ТТ 220 СВ. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТТ 220 СВ; в объеме "О" СВ 220 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
23.09 - 27.09
2 С 220 | Техническое обслуживание: ТН-2 220. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТН-2 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
23.09 - 27.09
В 220 Т-2 | Техническое обслуживание: ТН-2 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн
23.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Техническое обслуживание: ТН-2 220. |  | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена для выполнения пробной плавки гололеда персоналом Кубанского ПМЭС
23.09 - 27.09
СВ 220 | Текущий ремонт: ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
1 С 220 | Текущий ремонт: ЛР 220 Кубанская, ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
В 220 Т-1 | Текущий ремонт: ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Текущий ремонт: ЗКР 220 Кубанская, ЛР 220 Кубанская. |  | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09 - 03.10.2025
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 4Т | Капитальный ремонт разъединителя ШР-220 1-ой секции 2СШ 4Т; Текущий ремонт выключателя МВ-220 4Т. АГ 3 часа. |  | 03:00 | 01.09.25 | 04.10.25 | 34 дн
01.09 - 04.10.2025
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТР ВЧЗ и КС ЛЭП Парфюмерная; АГ 2 часа |  | ВЗ | 09.09.25 | 10.09.25 | 2 дн | КуБРДУ: перенесена в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками в случае аварийного отключения АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Яблоновская, в период высоких температур и нагрузок.
22.09 - 23.09
ЭВ-110 ЛЭП ОБД | Для выполнения технического обслуживания РЗА ЭВ-110 ЛЭП ОБД в объеме профилактический контроль. С переводом ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная на ОЭВ-110 кВ. |  | ВЗ | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.09 - 26.09
I секц. 2 СШ 220кВ | Капитальный ремонт разъединителей: ШР-220 1-ой секции 2 СШ 2АТ; ШР-220 1-ой секции 2 СШ 4Т. АГ 3 часа. |  | 03:00 | 25.09.25 | 30.09.25 | 6 дн
25.09 - 30.09
ШСМВ-220-1 | ТР выключателя ШСМВ-220-1; АГ 3 часа |  | 03:00 | 25.09.25 | 30.09.25 | 6 дн
25.09 - 30.09
1АТ | Перевод на ОЭВ-110 с фиксацией на 1 СШ-110 кВ, без отключения 1АТ в связи с выводом в ремонт 2АТ (с переводом на ОВ) АГ 3 часа |  | ВЗ | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09 - 10.10.2025
2АТ | ТР А/тр-ра 2АТ; КР ЛР-220 2АТ; АГ в.з. (72 часа) |  | 3 | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09 - 10.10.2025
ЭВ-220 2АТ | Капитальный ремонт разъединителя ШР-220 1-ой секции 2 СШ 2АТ; техническое обслуживание ЭВ-220 2АТ. АГ 3 часа |  | 04:00 | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09 - 10.10.2025
ЭВ-110 2АТ | Техническое обслуживание РЗА ЭВ-110 2АТ в объеме профилактический контроль. АГ 3 часа. |  | ВЗ | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09 - 10.10.2025
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10Т-1, очистка, сушка, дегазация масла, замена силикагеля ТСФ, в/вольтные испытания, анализ масла Т-1; ТО: ОПН-110 Т-1; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 12.09.25 | 16.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
17.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР: ЛР ВЛ -110 кВ Мартанская; А/Г 1час. |  | 01:00 | 12.09.25 | 16.09.25 | 5 дн | Куб РДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая, ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская для работ Адыгейских ЭС.
17.09 - 21.09
СЭВ-110 | ТР: СЭВ-110; ТО: ТТ СЭВ-110; анализ масла; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 12.09.25 | 16.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
17.09 - 21.09
1 СШ-110 | ТР: ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, РТН-110 1СШ; ТО: I СШ-110 кВ,ТН-110 I СШ, анализ масла ТН-110 IСШ; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 12.09.25 | 16.09.25 | 5 дн
17.09 - 21.09
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТР: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская; ТО: ТТ ВЛ-110 Мартанская, анализ масла; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 12.09.25 | 16.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
17.09 - 21.09
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, очистка, сушка, дегазация масла, замена силикагеля ТСФ, в/вольтные испытания, анализ масла Т-2; ТО: ОПН-110 Т-2 ; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 19.09.25 | 23.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТР: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; А/Г 1 час. |  | 01:00 | 19.09.25 | 23.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская, под вывод ВЛ для работ Адыгейских ЭС
03.09 - 07.09
2 СШ-110 | ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8, Р-2СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ, анализ масла ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 19.09.25 | 23.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.09 - 07.09
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТР: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8, анализ масла ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. |  | 02:00 | 19.09.25 | 23.09.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.09 - 07.09
Объект: Краснополянская ГЭС
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш, ЗН-I сш 110кВ; ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш СЭВ-110, СЭВ-110, Р-II сш СЭВ-110), ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 16.08.25 | 05.09.25 | 21 дн
16.08.2025 - 05.09
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш; А/Г-4 час. |  | 04:00 | 16.08.25 | 05.09.25 | 21 дн
16.08.2025 - 05.09
Т-1 | ТР: Т-1, ЗОН-110 Т-1, токопровод 6кВ Т-1, токопровод 10кВ Т-1; ТО: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), шинный мост 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1, КРУ-10 Ячейка №1, КРУ-10 Ячейка №2, КРУ-10 Ячейка №3, КРУ-10 Ячейка №4, КРУ-10 Ячейка №5, КРУ-10 Ячейка №6, КРУ-10 Ячейка №7, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1,ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3. ОПН-10 Ф-4, СВ-10, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 РП-103н-I, ВВ-10 Ф-2, ВВ-10 Ф-3, ВВ-10 ТРП-16-I; А\Г-3 час |  | 03:00 | 16.08.25 | 13.09.25 | 29 дн
16.08.2025 - 13.09
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш СЭВ-110, СЭВ-110, Р-II сш СЭВ-110); А/Г-48 ч. |  | 2 | 16.08.25 | 30.09.25 | 46 дн
16.08.2025 - 30.09
ЭВ-110 Т-1 | ТО: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ТН-110 Т-1; А/Г-3 час |  | 03:00 | 16.08.25 | 05.09.25 | 21 дн
16.08.2025 - 05.09
Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г-48 час. |  | 2 | 01.09.25 | 04.09.25 | 4 дн | Заявка снята собственником
01.09 - 04.09
Т-2 | ТР: ВВ-6 Т-2, II сш 6 кВ, токопровод 6кВ Т-2, ТСН-2; ВВ-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-4; ТО: ТТВГ-3, ТТВГ-4, Т-2, шинный мост 6кВ Т-2, ВВ-6 ТСН-2, шинный мост ГГ-3, шинный мост ГГ-4, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, РТН-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, РТН-К ГГ-4, РТН-6 II сш, Р-II сш СВВ-6, ШР-6 ТСН-2, ТН-И ГГ-3, ТН-К ГГ-3, ТН-И ГГ-4, ТН-К ГГ-4, ТН-6 II сш, ОПН-6 ТСН-2, ТТ-6 Т-2, ТТ-6 ВВ-6 Т-2, ТТ-6 ТТВГ-3, ТТ-6 нуля ГГ-3, ТТ-6 ГГ-3, ТТ-6 ТТВГ-4, ТТ-6 нуля ГГ-4, ТТ-6 ГГ-4, ТТ-6 ТСН-2; А/Г -6 час |  | 06:00 | 14.09.25 | 26.09.25 | 13 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 26.09
II сш 110 кВ | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г-48 час. |  | 2 | 14.09.25 | 26.09.25 | 13 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая с 15.09.-19.09.2025 и КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая 22.09.-26.09.2025 в связи с повышением напряжения на ПС 220 кВ Поселковая выше наибольшего рабочего значения в часы минимальных нагрузок в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая (ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая).
14.09 - 26.09
ТН-110 IIсш | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г-48 час. |  | 2 | 14.09.25 | 26.09.25 | 13 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 26.09
ЭВ-110 Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г-48 час. |  | ВЗ | 14.09.25 | 26.09.25 | 13 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 26.09
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 2 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.09 - 17.09
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г-48 час. |  | 2 | 15.09.25 | 17.09.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.09 - 17.09
Т-1 | ТР: ВВ-6 Т-1, Iсш 6 кВ, токопровод 6кВ Т-1, ТСН-1, ТСН-3, КРУ ТСН-3, ВВ-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-2; ТО: ТТВГ-1, ТТВГ-2; Т-1, шинный мост 6кВ Т-1, шинный мост ГГ-1, шинный мост ГГ-2, ВВ-6 ТСН-1, ВВ-6 ТСН-3, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, РТН-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, РТН-К ГГ-2, РТН-6 I сш, Р-I сш СВВ-6, ШР-6 ТСН-1, ШР-6 ТСН-3, ТН-И ГГ-1, ТН-К ГГ-1, ТН-И ГГ-2, ТН-К ГГ-2, ТН-6 Iсш, СВВ-6, ОПН-6 ТСН-1, ОПН-6 ТСН-3, ТТ-6 Т-1, ТТ-6 ВВ-6 Т-1, ТТ-6 ТТВГ-1, ТТ-6 нуля ГГ-1, ТТ-6 ГГ-1, ТТ-6 ТТВГ-2, ТТ-6 нуля ГГ-2, ТТ-6 ГГ-2, ТТ-6 СВВ -6, ТТ-6 ТСН-1, ТТ-6 ТСН-3; А/Г- 6 час |  | 06:00 | 18.09.25 | 30.09.25 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом Т-2, под вывод Т-1 для работ по ТР
01.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 02:00 | 21.09.25 | 23.09.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.09 - 23.09
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г-48 час. |  | 2 | 21.09.25 | 23.09.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.09 - 23.09
Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | 02:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
II сш 110 кВ | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | 02:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
ТН-110 IIсш | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | 02:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | 02:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
СЭВ-110 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | 02:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | 02:00 | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
ЭВ-110 Т-2 | ТО: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (ошиновка СЭВ-110 со стороны II сш 110кВ); А/Г 2 час. |  | ВЗ | 27.09.25 | 30.09.25 | 4 дн
27.09 - 30.09
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
1СШ-110 кВ | - визуальный осмотр устройств, узлов и механизмов оборудования 110 кВ для выявления наличия дефектов; - замеры сопротивления изоляции; - контроль состояния контактных соединений болтового типа; - проверка основных параметров работы электромагнитных устройств релейной защиты; - зачистка частей силового оборудования, замер величины сопротивления заземляющего устройства, а также переходного сопротивления; - испытания токоведущих элементов с помощью повышенных параметров напряжения; - проверка качества работы для систем оповещения и сигнализации обслуживание высоковольтных механизмов согласно регламенту. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 19.09
СВВ-110 | - визуальный осмотр устройств, узлов и механизмов оборудования 110 кВ для выявления наличия дефектов; - замеры сопротивления изоляции; - контроль состояния контактных соединений болтового типа; - проверка основных параметров работы электромагнитных устройств релейной защиты; - зачистка частей силового оборудования, замер величины сопротивления заземляющего устройства, а также переходного сопротивления; - испытания токоведущих элементов с помощью повышенных параметров напряжения; - проверка качества работы для систем оповещения и сигнализации обслуживание высоковольтных механизмов согласно регламенту. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 19.09
ВВ-110 Новотроицкая | - визуальный осмотр устройств, узлов и механизмов оборудования 110 кВ для выявления наличия дефектов; - замеры сопротивления изоляции; - контроль состояния контактных соединений болтового типа; - проверка основных параметров работы электромагнитных устройств релейной защиты; - зачистка частей силового оборудования, замер величины сопротивления заземляющего устройства, а также переходного сопротивления; - испытания токоведущих элементов с помощью повышенных параметров напряжения; - проверка качества работы для систем оповещения и сигнализации обслуживание высоковольтных механизмов согласно регламенту. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 19.09
2СШ-110 кВ | - визуальный осмотр устройств, узлов и механизмов оборудования 110 кВ для выявления наличия дефектов; - замеры сопротивления изоляции; - контроль состояния контактных соединений болтового типа; - проверка основных параметров работы электромагнитных устройств релейной защиты; - зачистка частей силового оборудования, замер величины сопротивления заземляющего устройства, а также переходного сопротивления; - испытания токоведущих элементов с помощью повышенных параметров напряжения; - проверка качества работы для систем оповещения и сигнализации обслуживание высоковольтных механизмов согласно регламенту. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 26.09
ВВ-110 Троицкий водозабор | - визуальный осмотр устройств, узлов и механизмов оборудования 110 кВ для выявления наличия дефектов; - замеры сопротивления изоляции; - контроль состояния контактных соединений болтового типа; - проверка основных параметров работы электромагнитных устройств релейной защиты; - зачистка частей силового оборудования, замер величины сопротивления заземляющего устройства, а также переходного сопротивления; - испытания токоведущих элементов с помощью повышенных параметров напряжения; - проверка качества работы для систем оповещения и сигнализации обслуживание высоковольтных механизмов согласно регламенту. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.09.25 | 26.09.25 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 26.09
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая | Текущий ремонт ВЧЗ, ФП, КС, ЛР 220 Славянская, | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 5 дн
15.09 - 19.09
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-1 | Т-1 текущий ремонт | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 15.09.25 | 26.09.25 | 11 дн 9 ч
15.09 - 26.09
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (по схеме «фаза-фаза» от УПГ ПС 500 кВ Ростовская до ЗКРП-1; 22 РП). |  | 01:00 | 10.09.25 | 10.09.25 | 1 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 500 кВ Роствская АЭС - Тихорецк№2 | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
13.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Монтаж АПЗУ. |  | 04:00 | 20.09.25 | 29.09.25 | 9 дн 14 ч | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
20.09 - 29.09
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТО; ЛР220 Р20 |  | 02:00 | 20.09.25 | 22.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
20.09 - 22.09
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | СР ЛР 220 Ея тяговая. (устранение замечаний РТН) |  | 04:00 | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
15.09 - 17.09
1 с. 220 кВ | СР ЛР 220 Ея тяговая. (устранение замечаний РТН) |  | 04:00 | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
15.09 - 17.09
СМВ220 | проф.испытания СМВ220. Замена масла во вводах.Отбор проб масла из вводов СМВ220 |  | ВЗ | 08.09.25 | 10.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
15.09 - 17.09
Объект: ПС 220 кВ Р-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР: ЛР 220 А20, ОР 220 А20, ВЧЗ ВЛ 220кВ А20, КС ВЛ 220кВ А20 |  | 02:00 | 20.09.25 | 22.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
20.09 - 22.09
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ПС 110 кВ Салихо Тек. Рем. Л-81-Л |  | 01:00 | 09.09.25 | 12.09.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
09.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО |  | 01:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
15.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО |  | 01:00 | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
17.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-III, Л-92-Л |  | 01:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
15.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л, Л-81-I |  | 01:00 | 09.09.25 | 12.09.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
09.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л |  | 01:00 | 09.09.25 | 12.09.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
09.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л |  | 01:00 | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
17.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II |  | 01:00 | 15.09.25 | 16.09.25 | 2 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
15.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л, П-1-I |  | 01:00 | 17.09.25 | 19.09.25 | 3 дн | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
17.09 - 19.09
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО В-Забайкаловская |  | ВЗ | 23.09.25 | 23.09.25 | 13 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
30.09 - 30.09
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ТР ОПН-Забайкаловская, КС-Забайкаловская, ВЧЗ-Забайкаловская, ФП-Забайкаловская, ШОН-Забайкаловская |  | ВЗ | 23.09.25 | 23.09.25 | 13 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
30.09 - 30.09
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
В 220 Тамань | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.09.25 | 19.09.25 | 4 дн 12 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.09 - 19.09
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО ТТ 220 Кафа №3. ТО РЗА в объеме "К"ТТ 220 Кафа №3. |  | 04:00 | 17.09.25 | 17.09.25 | 1 дн | Причина: ЧРДУ: Время ремонта изменено в целях недопущения превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении данного ремонта с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань. | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
25.09 - 25.09
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Замена поврежденной подвесной изоляции спусков КВЛ 220 Тамань - Кафа I цепь |  | 04:00 | 18.09.25 | 18.09.25 | 1 дн | Причина: ЧРДУ: Время ремонта изменено в целях недопущения превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещении данного ремонта с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань. | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
26.09 - 26.09
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ШР-1-220 Тамань II цепь, ЗНВ ШР-1-220 Тамань II цепь в объеме "К" ШР-2-220 Тамань II цепь, ЗНВ ШР-2-220 Тамань II цепь в объеме "К" |  | 02:00 | 01.09.25 | 30.09.25 | 30 дн |  | Отказать в связи с отсутствием заявки на вывод в ремонт 1 и 2 ШС 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. ИА: отказ из-за превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" | bar: Сентябрь 2025 Пн 01 to Сентябрь 2025 Пт 05; Сентябрь 2025 Пн 08 to Сентябрь 2025 Пт 12; Сентябрь 2025 Пн 15 to Сентябрь 2025 Пт 19; Сентябрь 2025 Пн 22 to Сентябрь 2025 Пт 26; Сентябрь 2025 Пн 29 to Сентябрь 2025 Вт 30
01.09 - 30.09