## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Октябрь 2025
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-20 | ТР Т-20. Совмещено с выводом Г-20 |  | ВЗ | 23.09.25 | 01.12.25 | 70 дн
23.09.2025 - 01.12.2025
Т-21 | ТР Т-21. Совмещено с выводом Г-21 |  | ВЗ | 23.09.25 | 09.10.25 | 17 дн
23.09.2025 - 09.10
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн 16 ч
29.09.2025 - 03.10
ЭВ 110 КЛ Имеретинская | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн 16 ч
29.09.2025 - 03.10
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО вводов 220 кВ, ТО контактных соединений гибких связей. Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская. Поверка ТТ АИИСКУЭ. |  | 04:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 16 ч
06.10 - 10.10
ЭВ 110 КЛ Ледовый Дворец | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 16 ч
06.10 - 10.10
ЭВ 110 КЛ Веселое | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 4 дн 16 ч
13.10 - 17.10
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | поверка ТТ АИИСКУЭ |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 4 дн 16 ч
13.10 - 17.10
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая |  |  | 01:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн | КубРДУ: в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир НПЛ з. №15007/11863
02.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | опиловка крон деревьев в пролетах опор 49-50,67-75 | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн | КубРДУ: в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир НПЛ з. №15007/11863
02.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Выправка опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.25 | 14.10.25 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
02.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | БВР при выправке опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а ВЛ 110 кВ ДМ-8- Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.25 | 07.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
02.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | опиловка крон деревьев в пролетах опор 74-75,77-78 |  | 01:00 | 07.10.25 | 08.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для БВР
02.10 - 03.10
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | БВР при выправке опор 224-226,232-236,250,251 ВЛ 110 кВ ДМ-8-Комсомольская | с включением на ночь | 01:00 | 08.10.25 | 14.10.25 | 7 дн
08.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТО МВ-110 ВЛ Центральная Северная на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 01:00 | 20.10.25 | 20.10.25 | 1 дн
20.10 - 20.10
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТО МВ-110 ВЛ Белореченская на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 01:00 | 21.10.25 | 21.10.25 | 1 дн
21.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ремонт провода | с включением на ночь | 01:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная, ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
27.10 - 31.10
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ремонт тросостоек на оп.№187-178, Ремонт ГЗТ на оп.№154 | с включением на ночь | 01:00 | 01.10.25 | 25.10.25 | 25 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ, ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
19.10 - 09.11.2025
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | в/в испытания вводов СМВ-110 |  | 01:00 | 14.10.25 | 14.10.25 | 1 дн
14.10 - 14.10
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТО |  | 01:00 | 20.10.25 | 20.10.25 | 1 дн
20.10 - 20.10
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТО |  | 01:00 | 21.10.25 | 21.10.25 | 1 дн
21.10 - 21.10
СМВ-110 | то |  | 01:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 1 дн
22.10 - 22.10
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ 110 кВ | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 01:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 01:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
2 СШ 110 кВ | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 01:00 | 16.10.25 | 16.10.25 | 1 дн
16.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 01:00 | 16.10.25 | 16.10.25 | 1 дн
16.10 - 16.10
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена изоляторов в пролетах опор № 1-86, чистка трассы в пролетах опор № 4-96; установка ПЗУ в пролетах опор №81-88. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ с ПС 110 кВ Советская в протоколе КОМПАС; 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1к,ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 |  | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 4 дн 15 ч
29.09.2025 - 03.10
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Кратковременное погашение для ввода в работу отпайки 110 кВ к ПС КПТФ после капремонта (включение ЛР-3) |  | 01:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 4 ч
02.10 - 02.10
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор № 24-63 |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 15 ч |  | СК РДУ: отказана по режиму ремонтов: Невинномысская ГРЭС-Армавир, ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), в транзите 110 кВ ГЭС-4 – Кузьминская ВЭС – Южная. КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир.
06.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов, замена линейной арматуры, чистка трассы в пролетах опор № 8-13 | под наведенным напряжением | ВЗ | 08.10.25 | 09.10.25 | 2 дн
08.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов в пролетах опор № 80-90 |  | 02:00 | 10.10.25 | 10.10.25 | 14 ч
10.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор №10-222 |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 4 дн 15 ч
13.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Замена изоляторов в пролете опор № 64-187, ремонт ГЗТ в пролете опор №190-192, выправка ж/б опоры поперек ВЛ №71, 151 |  | 02:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 15 ч
20.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, чистка трассы в пролетах опор № 1-330. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха |  | 02:00 | 27.10.25 | 29.10.25 | 2 дн 15 ч |  | СК РДУ: отказана по режиму ремонтов Л-222 и Л-25, ВЛ 330 кВ Черкесск-Ильенко. КубРДУ: отказана по режиму ремонта АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир.
27.10 - 29.10
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
06.10 - 06.10
2 СШ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
06.10 - 06.10
1СШ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
07.10 - 07.10
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; проверка в объеме "О" КРЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
07.10 - 07.10
РП-110 | Техническое обслуживание ТТ-110 РП-110 |  | 02:00 | 08.10.25 | 08.10.25 | 15 ч
08.10 - 08.10
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 27.10.25 | 28.10.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая
28.10 - 29.10
МВ-110 Кубанская тяговая | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи |  | 02:00 | 27.10.25 | 28.10.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 29.10
МВ-110 ЖБШ | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 29.10.25 | 30.10.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 29.10.25 | 30.10.25 | 1 дн 15 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи
30.10 - 31.10
Объект: ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 15 ч |  | СК РДУ: отказана по режиму ремонтов: Невинномысская ГРЭС-Армавир, ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), в транзите 110 кВ ГЭС-4 – Кузьминская ВЭС – Южная. КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир.
06.10 - 06.10
ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | Техобслуживание |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 15 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
06.10 - 06.10
2СШ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.10.25 | 08.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
08.10 - 08.10
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.10.25 | 08.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
08.10 - 08.10
3СШ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 3СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.10.25 | 09.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
09.10 - 09.10
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 3СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.10.25 | 09.10.25 | 15 ч | КубРДУ: с включением РП
09.10 - 09.10
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ВПР по ТО РЗА МВ-110 ВЛ Афипская 1 цепь |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4, ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
11.10 - 14.10
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | Для ТО РЗА "В" |  | ВЗ | 06.10.25 | 09.10.25 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.10 - 14.10
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) для безопасного выполнения работ на ПС 110 кВ Псебай по устройству фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ.. |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 19 ч
06.10 - 07.10
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона
17.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов на опоре №11 |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
08.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Установка виброгасителей на опоре № 18, 38 | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | на ПС 110 кВ Андреедмитриевская ТР ТТ-110 ВЛ Армавир, ТР ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 20.10.25 | 20.10.25 | 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в КС Мостовсое ремонтное Север, Мостовское
10.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Установка виброгасителей на опоре № 18, 38 | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.10.25 | 29.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
16.10 - 16.10
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Устранение дефекта ТВК на ВЧЗ ВЛ Родниковская ф "В"в сторону ВЛ, t=17° на ПС 110 кВ Курганная тяговая |  | 02:00 | 17.10.25 | 17.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в КС Лабинское
09.10 - 09.10
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
01.10 - 01.10
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.10 - 02.10
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.10 - 02.10
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена ошиновки банок БСК |  | 02:00 | 13.10.25 | 14.10.25 | 1 дн 19 ч
13.10 - 14.10
2 СШ-110 кВ | Устранение дефекта ТВК ламелей на Р-2СШ-110 кВ ВЛ Зассовская ф "С" t=22° |  | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | В связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | В связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
Объект: ПС 110 кВ Псебай
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона
17.10 - 17.10
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай-Курджиново |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн
17.10 - 17.10
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110 |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 19 ч
17.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | БВР по устройству фундамента под ТН-110 2СШ, замена ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 19 ч
06.10 - 07.10
3 СШ-110 кВ | ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
08.10 - 08.10
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 19 ч
06.10 - 07.10
СМВ-23-110 | ТО СМВ-23-110 |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 19 ч
06.10 - 06.10
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 3СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
08.10 - 08.10
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 28.10.25 | 28.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 28.10.25 | 28.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
21.10 - 21.10
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Профизмерение вводов, замена ввода 110 кВ фазы "В" |  | 02:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн
22.10 - 23.10
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. |  | 02:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн
22.10 - 23.10
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, РТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 19 ч
22.10 - 22.10
МВ-110 ВЛ Зассовская | Средний ремонт, покраска ШР-110 ВЛ Зассовская. |  | 02:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 19 ч
22.10 - 22.10
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Зассовская, РТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 19 ч
22.10 - 22.10
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Упорная | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 19 ч
22.10 - 22.10
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ-110 ВЛ Ромашки, КС-110 ВЛ Ромашки |  | 02:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская
26.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Атамановская, КС-110 ВЛ Атамановская |  | 02:00 | 20.10.25 | 25.10.25 | 5 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
16.10 - 20.10
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1 СШ 110 кВ | ТО Р 1СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.10 - 31.10
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская, КС-110 ВЛ Ленинградская |  | 02:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская
26.10 - 31.10
РП-110 | ТО Р 1СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110, ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1 (дуговая), Т-1, РВС-110 Т-1, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 5 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.10 - 31.10
2 СШ 110 кВ | ТО Р 2СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
11.10 - 15.10
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
11.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ВЛ Староминская, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
11.10 - 15.10
РП-110 | ТО Р 2СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
11.10 - 15.10
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ-110 ВЛ Староминская, КС-110 ВЛ Староминская |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
16.10 - 20.10
СМВ-110 | ТО Р 1СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
16.10 - 20.10
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 5 дн 9 ч
16.10 - 20.10
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 110 кВ Старонижестеблиевская |  | 01:00 | 14.10.25 | 15.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
13.10 - 14.10
1 СШ-110 | Техобслуживание РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. |  | 01:00 | 14.10.25 | 15.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.10 - 14.10
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Средний ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Таманский водовод |  | 02:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 и КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор
20.10 - 21.10
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт 1СШ-110: ВЧЗ-110 ВЛ Новомышастовская, Р 1СШ СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 02:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.10 - 21.10
СВ-110 | Средний ремонт Р 1СШ СЭВ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 02:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.10 - 21.10
Объект: ПС 220 кВ Порт
БСК-I | Техническое обслуживание БСК-1 |  | 01:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 11 ч
01.10 - 01.10
БСК-II | Техническое обслуживание БСК-2 |  | 01:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 11 ч
02.10 - 02.10
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Техобслуживание 1СШ-110: ВЧЗ-110 ВЛ Джигинская, РТН-1СШ-110, ТР-110 Т1 на ПС 110 кВ Радуга |  | 01:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
03.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Техобслуживание 1СШ-110: ВЧЗ-110 ВЛ Джигинская, РТН 1СШ-110, ТР-110 Т1.Текущий ремонт ОПН-ТТ-110 ВЛ Джигинская,ТН 1СШ-110 на ПС 110 кВ Радуга. |  | 01:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
03.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Техобслуживание 2СШ-110: ВЧЗ-110 ВЛ Старотитаровская, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-110-Т2 на ПС 110 кВ Таманский Водовод. |  | 01:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 1 дн 12 ч
20.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Техобслуживание 1СШ-110: ВЧЗ-110 ВЛ Новомышастовская, СР-110, ТР-110 Т1 на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская. |  | 01:00 | 14.10.25 | 15.10.25 | 1 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
13.10 - 14.10
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.О. ЛР-110 ВЛ Шепси, РГП-110 ВЛ Шепси. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
20.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Демонтаж КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С) | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
20.10 - 22.10
II СШ 110 | Для БВР по Демонтажу КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С) |  | 02:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.10 - 22.10
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) |  | 02:00 | 07.10.25 | 08.10.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.10 - 08.10
ОСШ-110 | Для БВР по Демонтажу ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) |  | 02:00 | 07.10.25 | 08.10.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.10 - 08.10
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С), КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В) | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.25 | 08.10.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
07.10 - 08.10
Объект: ПС 110 кВ Лоо
II СШ 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Лоо | с включением ремонтной перемычки | 00:30 | 07.10.25 | 07.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.10 - 07.10
I СШ 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Лоо | с включением ремонтной перемычки | 00:30 | 19.10.25 | 19.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
19.10 - 19.10
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв трназита в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ Мацеста |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Разрыв трназита в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ Кудепста |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 13.10.25 | 16.10.25 | 4 дн
13.10 - 16.10
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв трназита в связи с отключением ЭВ-110 КВЛ Адлер |  | 02:00 | 13.10.25 | 16.10.25 | 4 дн
13.10 - 16.10
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв трназита в связи с отключением ЭВ-110 КВЛ Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
30.10 - 31.10
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
30.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв трназита в связи с отключением ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС |  | 02:00 | 27.10.25 | 28.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом II сш 110 кВ на Краснополянская ГЭС НПЛ з.№15197/1387
28.10 - 29.10
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Отключить для опробования АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Хоста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 27.10.25 | 28.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 29.10
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Ремонт провода, регулировка стрел провеса проводов опоры 199-203, РУД 216-217, ремонт муфты ВОЛС опора 163 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
23.10 - 23.10
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Замена ОПН опора 29 |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена ОПН опоры 43,44 | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.10.25 | 03.10.25 | 2 дн
02.10 - 03.10
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Установка ПЗУ опоры 126,127 | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн
06.10 - 06.10
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена ОПН опора 1км | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая
17.10 - 17.10
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | БВР на КВЛ 110кВ Волконка-Лазаревская тяговая (07.10.2025), БВР на КВЛ 110кВ Лазаревская тяговая-Аше (08.10.2025), замена ОПН опора 9в | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.25 | 08.10.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
07.10 - 08.10
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Регулировка стрел провеса проводов пролет 20/1-2л, замена ОПН опора 11в | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
07.10 - 07.10
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН опора 264, 274, 275 | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.10.25 | 08.10.25 | 1 дн
08.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ремонт провода, регулировка стрел провеса проводов пролет 391-392 | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.10.25 | 09.10.25 | 1 дн
09.10 - 09.10
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Регулировка стрел провеса проводов пролет 21/1-2л, замена проводника ОПН опора 33 | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.10.25 | 09.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
09.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замена изолятора ГЗТ на опоре 132 | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.10.25 | 10.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
24.10 - 24.10
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена ОПН опора 92 | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.10.25 | 10.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
10.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Регулировка стрел провеса проводов пролет 460-461, РУД 368-370, 392-394 |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Замена ОПН опора 17 | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.25 | 14.10.25 | 1 дн
14.10 - 14.10
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Калининская-Новониколаевская. |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 9 ч
02.10 - 02.10
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование привода МВ-110 Новониколаевская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.10 - 06.10
ОСШ-110 кВ | Замена силикагеля в ТН ОСШ-110 кВ. |  | 01:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 9 ч
07.10 - 07.10
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Выправка опор. Совместно с ВЛ 110 кВ Калининская - Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная балка (совместный подвес). | под наведенным напряжением | ВЗ | 06.10.25 | 06.10.25 | 9 ч
15.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Верховой осмотр. |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 1 дн 16 ч | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор
15.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.10.25 | 14.10.25 | 6 дн 9 ч
08.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, РРП-1-110, ТТ РП-110 на ПС 110 кВ Переясловская. |  | 02:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 4 дн 9 ч
20.10 - 24.10
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Выправка опор, замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.10.25 | 30.10.25 | 3 дн 9 ч
27.10 - 30.10
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Выправка опор. Совместно с КВЛ 110 кВ Брюховецкая-Роговская (совместный подвес). |  | 02:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 9 ч
27.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Выправка опор. Совместно с КВЛ Брюховецкая-Роговская (совместный подвес). |  | 02:00 | 30.10.25 | 30.10.25 | 23 ч
30.10 - 30.10
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
1СШ-110 | Техническое обслуживание Т-1, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
13.10 - 15.10
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
13.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская. |  | 01:00 | 16.10.25 | 17.10.25 | 2 дн
16.10 - 17.10
2СШ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская. |  | 01:00 | 16.10.25 | 17.10.25 | 2 дн
16.10 - 17.10
СМВ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская. |  | 01:00 | 16.10.25 | 17.10.25 | 2 дн
16.10 - 17.10
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ, выправка опор | под наведенным напряжением | 01:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская с 02-03.10.2025.
29.09.2025 - 01.10
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 01:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с вывводом 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская 1.10.2025, 3.10.2025, АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская с 6-10.10.2025, ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки с 13-15.10.2025, ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская с 16-17.10.2025, ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская с 21-24.10.2025, ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская 26-31.10.2025.
06.10 - 10.10
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | кап.ремонт, ТО | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.25 | 16.10.25 | 2 дн 11 ч
14.10 - 16.10
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ |  | 02:00 | 17.10.25 | 17.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
17.10 - 17.10
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Текущий ремонт МВ-110 Никитинская, ТТ-110 Никитинская | с переводом на ОВ | 02:00 | 27.10.25 | 28.10.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.10 - 28.10
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ |  | 02:00 | 16.10.25 | 16.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.10 - 24.10
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 СШ |  | 02:00 | 21.10.25 | 21.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.10 - 03.10
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Текущий ремонт ЛР-110 Геленджик, РРП-1-110 |  | 02:00 | 29.10.25 | 30.10.25 | 2 дн
29.10 - 30.10
СМВ-110 | Текущий ремонт Р 1 сш СМВ-110 |  | 02:00 | 29.10.25 | 30.10.25 | 2 дн
29.10 - 30.10
1СШ-110 | Текущий ремонт Р 1 сш СМВ-110, ТН-110 1 сш |  | 02:00 | 29.10.25 | 30.10.25 | 2 дн
29.10 - 30.10
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
I СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
16.10 - 18.10
СЭВ 110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
16.10 - 18.10
ЭВ 110 Крымская | Проверка РЗА |  | 01:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
16.10 - 18.10
II СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 01:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 01:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Текущий ремонт Р 1 сш СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ, СМВ-110 |  | 02:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1сш-220 на ПС 220 кВ Крымская
09.10 - 10.10
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 Т-1, Р 1 сш СМВ-110, РТН-110 1 сш |  | 02:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1сш-220 на ПС 220 кВ Крымская
09.10 - 10.10
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Абинская | Текущий ремонт ШР-110 2 сш Абинская, МВ-110 Абинская | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.10 - 21.10
2СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 2 сш Абинская |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн
20.10 - 21.10
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Джигинская |  | 02:00 | 21.10.25 | 21.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Славянских ЭС
03.10 - 03.10
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Установка ПЗУ уч.оп.8-30 |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 01.10.25 | 15.10.25 | 15 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
11.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без изменения топологии сети
06.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Крымская на ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
16.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 13.10.25 | 16.10.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без изменения топологии сети
13.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Тоннельная на ПС 110 кВ Первомайская |  | 01:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Джигинская |  | 02:00 | 16.10.25 | 16.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
24.10 - 24.10
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 16.10.25 | 31.10.25 | 16 дн | КуБРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками, ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь
19.10 - 26.10
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Абинская |  | 02:00 | 17.10.25 | 17.10.25 | 1 дн
17.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без изменения топологии сети
20.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Троицкий водозабор |  | 02:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1сш-220 на ПС 220 кВ Крымская
09.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 27.10.25 | 30.10.25 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без изменения топологии сети
27.10 - 30.10
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-2 | КР |  | ВЗ | 15.09.25 | 18.10.25 | 34 дн
15.09.2025 - 18.10
Т-1 | КР |  | ВЗ | 29.09.25 | 01.11.25 | 34 дн
29.09.2025 - 01.11
ТН II СШ 220кВ | Поверка ТН |  | 02:00 | 15.10.25 | 16.10.25 | 1 дн 10 ч
15.10 - 16.10
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 29.09.25 | 01.10.25 | 3 дн
29.09.2025 - 01.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09.2025 - 03.10
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. Устранение замечаний РТН. | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн
30.09.2025 - 03.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.25 | 05.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир, под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС
17.10 - 21.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Заявка Северо-Кавказского ПМЭС: замена дистанционных распорок, монтаж ГВН. | под наведенным напряжением | 03:00 | 01.10.25 | 05.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир, под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС
17.10 - 21.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 03:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн
01.10 - 04.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн
01.10 - 02.10
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн | Совместно с ППГ на ГЗТ ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн | Совместно с ППГ на ГЗТ ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк.
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн | Совместно с ППГ на ГЗТ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС-Чекон.
03.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн | Совместно с ППГ на ГЗТ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская.
03.10 - 03.10
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
06.10 - 10.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 14.10.25 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
07.10 - 15.10
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ППГ на проводах |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн
06.10 - 06.10
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 6 дн
06.10 - 11.10
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
13.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн
06.10 - 08.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.10.25 | 19.10.25 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк
11.10 - 19.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 19.10.25 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк
11.10 - 19.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Заявка Северо-Кавказского ПМЭС: ремонт провода, замена распорок. Заявка Северо-Кавказского ПМЭС. | под наведенным напряжением | 03:00 | 07.10.25 | 09.10.25 | 3 дн
07.10 - 09.10
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 6 дн
13.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон, ПС 220 кВ Бужора АТ-2
06.10 - 10.10
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
01.10 - 05.10
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС ОЭС – Кубань в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк, выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 11.10. по 20.10.2025, превышением МДП в КС Тамань, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2025 год.
13.10 - 17.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Заявка Северо-Кавказского ПМЭС:замена изоляторов, ремонт стоек. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.10.25 | 26.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, превышением МДП в КС ОЭС-Кубань, Юго-Восток в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
21.10 - 27.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, превышением МДП в КС ОЭС-Кубань, Юго-Восток в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
21.10 - 01.11
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. |  | 04:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн
20.10 - 24.10
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн
20.10 - 22.10
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | т.р.: ЗКР 220 Горячий Ключ на Джубгинской ТЭС (выполняет персонал Северо-Восточной Группы ПС) |  | 02:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн
20.10 - 22.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская
13.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.10.25 | 23.10.25 | 4 дн
20.10 - 23.10
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 21.10.25 | 24.10.25 | 4 дн
21.10 - 24.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.10.25 | 24.10.25 | 1 дн
24.10 - 24.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 25.10.25 | 31.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская
06.10 - 12.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Перемонтаж ВОЛС. Совместный вывод с участком ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпаками (участок от РП 220 кВ до ПС 220 кВ Восточная). | под наведенным напряжением | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Работа с отключенным участком от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная. |  | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Перемонтаж ВОЛС. Совместный вывод с ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь. | под наведенным напряжением | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн | КубРДУ: с сохранением транзита 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская (вывод в ремонт участка ЛЭП от Р-220-2 до ПС 220 кВ Восточная)
27.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-220 | "ТР: Р-1 СШ ШСМВ-220. ТО: ШСМВ-220." |  | 04:00 | 22.09.25 | 01.10.25 | 10 дн
22.09.2025 - 01.10
ТН-220-IСШ | "ТР: РТН-220-IСШ. ТО: ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ" |  | 04:00 | 22.09.25 | 01.10.25 | 10 дн
22.09.2025 - 01.10
IСШ-220кВ | "СР: ШР-220-IСШ ВЛ Г.Ключ. ТР: ШР-220-IСШ АТ-2, Р-1 СШ ШСМВ-220, ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Ильская, ШР-220-IСШ ОМВ." АГ 6 ч. на время СР: ШР-220-IСШ ВЛ Г.Ключ (02-03.09.25). Остальное время АГ - 4 ч. |  | 06:00 | 22.09.25 | 01.10.25 | 10 дн
22.09.2025 - 01.10
АТ-3 | "ТР: АТ-3,ОПН-110 АТ-3. ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3. ТО в объеме К: ТТ АТ-3, ТН-10 АТ-3" |  | 04:00 | 29.09.25 | 05.10.25 | 7 дн
29.09.2025 - 05.10
ЭВ-220 АТ-3 | ТО в объеме К ТТ ЭВ-220 АТ-3. |  | 04:00 | 29.09.25 | 05.10.25 | 7 дн
29.09.2025 - 05.10
ЭВ-110 АТ-3 | ТО в объеме К ТТ ЭВ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 29.09.25 | 05.10.25 | 7 дн
29.09.2025 - 05.10
ОМВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Октябрьская 1, 2 ц |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ОМВ-110 | Работа Афипская – Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг в связи с выводом МВ-110 ВЛ Октябрьская Iц |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
МВ-220 ВЛ Ильская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Ильская. | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.10 - 01.10
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн
06.10 - 06.10
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТО в объёме "В": ВЧ-обработка, ФП, ВЧЗ ф. В, ф.С. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (D60) | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.10.25 | 18.10.25 | 6 дн
13.10 - 18.10
ОМВ-110 | Работа Афипская – Октябрьская II цепь с отпайкой на ПС Шапсуг в связи с выводом МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн
13.10 - 17.10
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.10 - 03.10
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. Калибровка манометров: СМВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (МТО, МТЗ, ТЗНП), управление, автоматика и ТАПВ, привод СМВ-110, ТТ, ЭМБ Р-СМВ-110 I СШ, ЭМБ Р-СМВ-110 II СШ. |  | 02:00 | 08.10.25 | 10.10.25 | 3 дн
08.10 - 10.10
ОВ 110 2 СШ | Замена МВ-110 АПК-2 в связи с ремонтом. |  | 01:00 | 08.10.25 | 08.10.25 | 1 дн
08.10 - 08.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Переяславская. |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн
20.10 - 21.10
МВ-110 Переясловская | Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская. |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн
20.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская, РОСШ-110 Переяславская. |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн
20.10 - 21.10
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Калибровка манометров: МВ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.10.25 | 23.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.10 - 23.10
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-1 |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1. Техобслуживание: ТН-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ШМ 110 кВ АТ-1, РТН-35 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, ТН-35 АТ-1, Р ЛРН-35 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ДЗО 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607 651), ТН 220 АТ-1, ТТ-35 АТ-1, ОБР ТР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-1. Высоковольтные испытания: АТ-1, вводов 220 кВ АТ-1, 110 кВ АТ-1, ШМ-35 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. |  | 04:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
В 110 АТ-1 | Текущий ремонт: В-110 АТ-1. Техобслуживание: ШМ 110 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
В-1 220 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-1 220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В-1 220 АТ-1 (ШЭ2607 615), привод, ТТ В-1 220 АТ-1 |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
В-2 220 АТ-1 | ТР: ТР-2-220 АТ-1 |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОВ 110 | Замена В 110 Анапская I цепь в связи с выводом в ремонт. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
В 110 АТ-2 | ТР: В 110 АТ-2 |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.10 - 19.10
АТ-2 | ТР: АТ-2, В 110 АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2 |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
15.10 - 19.10
2 С 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220. ТО РЗА в объеме "В" ТН-2-220. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.10 - 19.10
ШСВ 110 | ТР: ШСВ 110 |  | 02:00 | 17.10.25 | 17.10.25 | 1 дн
17.10 - 17.10
В 110 Джемете | ТР: В 110 Джемете |  | 02:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн
20.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ТР: ВЧЗ 110 Джемете, КС 110 Джемете, В 110 Джемете, ТО ЗН КС 110 Джемете. ТО РЗА в объеме "В" В/Ч заградитель ф. "А" Джемете, ВЧ обработка, ФП, РФ Джемете, В/Ч заградитель ф. "В" Джемете, ВЧ обработка, ФП, РФ Джемете, ШОН. ТО в объёме "В": ВЧ обработка, ФП,РФ, ВЧЗ ф. "А", "В", ШОН |  | 04:00 | 20.10.25 | 21.10.25 | 2 дн
20.10 - 21.10
В 110 Раевская | ТР: В 110 Раевская |  | 02:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн
22.10 - 23.10
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ТР: ВЧЗ 110 Раевская, КС 110 Раевская, В 110 Раевская, ТО: ЗН КС 110 Раевская. ТО РЗА в объеме "В" В/Ч заградитель ф. "В" Раевская, ВЧ обработка, ФП, РФ Раевская, В/Ч заградитель ф. "С" Раевская, ВЧ обработка, ФП, РФ Раевская. |  | 04:00 | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн
22.10 - 23.10
ОВ 110 | ТР: ОВ 110 |  | 02:00 | 24.10.25 | 24.10.25 | 1 дн
24.10 - 24.10
В 110 Джемете | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал авт-ки и УРОВ В 110 Джемете (ШЭ2607 019). ТО в объёме "К" привод. ТО РЗА в объеме "В" ТТ В 110 Джемете. | с переводом на ОВ | 04:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ НПС-7, КС ВЛ 220 кВ НПС-7. ВВИ КС 220 НПС 7 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн
01.10 - 04.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | ТР: КС КВЛ 110 кВ РИП, ВЧЗ КВЛ 110 кВ РИП. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ РИП, КЛ КВЛ 110 кВ РИП ВВИ КС-110 РИП |  | 02:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн
01.10 - 02.10
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТР: КС КВЛ 110 кВ ВНИИРИС, ВЧЗ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ ВНИИРИС, КЛ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС ВВИ КС-110 ВНИИРИС |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 2 дн
06.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Восточная промзона II цепь, КС ВЛ 220 кВ Восточная промзона II цепь ВВИ КС 220 ВПЗ 2ц | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн
06.10 - 08.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск, КС ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск. ВВИ КС-220 Усть-Лабинск. ТО в объеме К ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработка |  | 02:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс, |  | 02:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн
01.10 - 02.10
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО: МВ-110 Тонкий Мыс; ТР: ЛР-110 ВЛ Тонкий мыс |  | 02:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн
01.10 - 02.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТР: ЛР-110 ВЛ Тонкий мыс, РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс, |  | 02:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн
01.10 - 02.10
АТ-1 | ТО: ОПН-1-220 АТ - 1. |  | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 2 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь
27.10 - 28.10
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 02:00 | 06.10.25 | 07.10.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.10 - 07.10
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Геленджик |  | 02:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 2 дн
08.10 - 09.10
МВ-110 Геленджик | ТР: МВ-110 Геленджик; ТО: ТТ-110 Геленджик |  | 02:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 2 дн
08.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР: РОСШ-110 ВЛ Геленджик, ЛР-110 ВЛ Геленджик. ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ВЧЗ ф."В" |  | 02:00 | 08.10.25 | 09.10.25 | 2 дн
08.10 - 09.10
2 сш 220 кВ | Вынужденный простой в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь и участка ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпаками от РП 220 кВ до ПС 220 кВ Восточная. |  | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
1 сш 220 кВ | Вынужденный простой в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь и участка ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпаками от РП 220 кВ до ПС 220 кВ Восточная. |  | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь и участка ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпаками от РП 220 кВ до ПС 220 кВ Восточная. |  | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь и участка ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпаками от РП 220 кВ до ПС 220 кВ Восточная. |  | 4 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Краснодарская ТЭЦ | ТО в объеме В ТТ 110 КТЭЦ |  | 02:00 | 02.10.25 | 03.10.25 | 2 дн
02.10 - 03.10
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | ТО: КС 110 Краснодарская ТЭЦ. ТО в объеме В: ТТ 110 КТЭЦ, ШОН 110 КТЭЦ |  | 02:00 | 02.10.25 | 03.10.25 | 2 дн
02.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО: ЗН КС 220 Витаминкомбинат II цепь ф.А, ф.С; ЛР 220 Витаминкомбинат II цепь | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн
06.10 - 08.10
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО: ЛР 220 Витаминкомбинат II цепь; ТТ 220 Витаминкомбинат II цепь; В 220 Витаминкомбинат II цепь |  | 02:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн
06.10 - 08.10
В 110 ОБД | ТО в объеме В ТТ 110 ОБД |  | 02:00 | 09.10.25 | 10.10.25 | 2 дн
09.10 - 10.10
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТО: КС 110 ОБД. ТО в объеме В: ТТ 110 ОБД, ШОН 110 ОБД |  | 02:00 | 09.10.25 | 10.10.25 | 2 дн
09.10 - 10.10
АТ-2 | ТР АТ-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, РТ 10 АТ-2. ВВИ АТ-2. |  | 04:00 | 13.10.25 | 19.10.25 | 7 дн
13.10 - 19.10
В 110 Пашковская | ТО: В 110 Пашковская; ЛР 110 Пашковская; ТТ 110 Пашковская |  | 04:00 | 13.10.25 | 19.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | ТО: ЗН КС 110 Пашковская ф.А, ф.В; ЛР 110 Пашковская. |  | 04:00 | 13.10.25 | 19.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная промзона
20.10 - 22.10
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110кВ Вышестеблиевская тяговая |  | 04:00 | 21.10.25 | 22.10.25 | 2 дн
21.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | ТО в объёме "В" ТН 110кВ Вышестеблиевская тяговая |  | 04:00 | 21.10.25 | 22.10.25 | 2 дн
21.10 - 22.10
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | т.р. ВЧЗ ВЛ 220 Центральная. ТО в объёме "В": ВЧ-заградитель ф.В, ВЧ обработка, ФП, ТТ 220 Центральная, ТН 220 Центральная |  | 02:00 | 25.10.25 | 31.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская
06.10 - 12.10
В-2-220 Центральная | ТО в объёме "В": ТТ 220 Центральная |  | 02:00 | 25.10.25 | 31.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская
06.10 - 12.10
В-1-220 Центральная | ТО в объёме "В": ТТ 220 Центральная |  | 02:00 | 25.10.25 | 31.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская
06.10 - 12.10
Установка плавки гололёда | БВР при т.р. ВЧЗ ВЛ 220 Центральная |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ-211 | ТО в объеме "К"/"ТК" шкафа/ терминала автоматики и УРОВ ВЭ-211 (Р145). ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ-221, ШМУ ВЭ-221. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 13.09.25 | 11.11.25 | 60 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: с включением РП. КубРДУ: срок сокращен до 08.11.2025 в соответствии с разрешенными сроками НПЛ заявок. С включением РП.
13.09.2025 - 08.11.2025
2 СШ-220 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 13.09.25 | 11.11.25 | 60 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: с включением РП. КубРДУ: срок сокращен до 08.11.2025 в соответствии с разрешенными сроками НПЛ заявок. С включением РП.
13.09.2025 - 08.11.2025
Т-2 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 13.09.25 | 11.11.25 | 60 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: срок сокращен до 08.11.2025 в соответствии с разрешенными сроками НПЛ заявок. С включением РП.
13.09.2025 - 08.11.2025
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 09.10.25 | 09.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП.
09.10 - 09.10
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ МВ-220 ВЛ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: ЛР-220 Староминская, РРП-1-220 Староминская, ШР-220 Староминская. |  | 02:00 | 21.10.25 | 24.10.25 | 4 дн
21.10 - 24.10
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ МВ-220 ВЛ Староминская. |  | 02:00 | 21.10.25 | 24.10.25 | 4 дн
21.10 - 24.10
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
АТ-2 | Устранение течи масла из под уплотнения ввода 220кВ ф. "В" |  | 04:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн
06.10 - 08.10
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2 |  | 02:00 | 06.10.25 | 08.10.25 | 3 дн
06.10 - 08.10
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110 №1, ТОР-110 БСК-1, ТТ-110 БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК-1. ВВИ БСК-110 -1. |  | 02:00 | 08.10.25 | 10.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская, АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
01.10 - 03.10
ЭВ-110 БСК-1 | ТО: БСК-110 №1, ТОР-110 БСК-1, ТТ-110 БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК-1. |  | 02:00 | 08.10.25 | 10.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с БСК
01.10 - 03.10
МВ-220 К-1 | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, КС-220 ВЛ Кубанская; ТО: ТН-220 сш К, ВЧЗ-220 ВЛ Кубанская |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 10.10
ТН-220 сш К | ТО: ТН-220 сш К. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 10.10
МВ-220 К-2 | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, КС-220 ВЛ Кубанская; ТО: МВ-220 К-2, ТН-220 сш К, ВЧЗ-220 ВЛ Кубанская. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 10.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, КС-220 ВЛ Кубанская; ТО: ТН-220 сш К, ВЧЗ-220 ВЛ Кубанская. ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП,РФ, ВЧЗ ф. "А". ВВИ КС -220 ВЛ Кубанская | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон, ПС 220 кВ Бужора АТ-2
06.10 - 10.10
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2. |  | 02:00 | 20.10.25 | 20.10.25 | 1 дн
20.10 - 20.10
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО: МВ-110 ВЛ Тоннельная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.10 - 22.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц. |  | 02:00 | 27.10.25 | 29.10.25 | 3 дн
27.10 - 29.10
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Атамановская. |  | 01:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская, ВЧЗ ВЛ-110 Атамановская, КС ВЛ-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ЛР-110 Атамановская, ШР 1 СШ-110 Атамановская, ШР 2 СШ-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), ШОН ВЛ 110кВ Атамановская. |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская 01.10 и 03.10.2025, АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская 06-10.10.2025, ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки 13-18.10.2025, ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская с 21-24.10.2025, ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская 27-30.10.2025.
13.10 - 15.10
ЭВ-110 Атамановская | Техобслуживание: ТТ-110 Атамановская. Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.10 - 15.10
ЭВ-220 Тх-1 | Техобслуживание: ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Тх. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Тх. |  | 02:00 | 14.10.25 | 16.10.25 | 3 дн | Перенесено под вывод ВЛ
01.10 - 03.10
ЭВ-220 Тх-2 | Техобслуживание: ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Тх. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Тх. |  | 02:00 | 14.10.25 | 16.10.25 | 3 дн | Перенесено под вывод ВЛ
01.10 - 03.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | Техобслуживание: ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Тх. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Тх. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.10.25 | 16.10.25 | 3 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская
01.10 - 03.10
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ СМВ-220 (С60). ТО в объёме "К": Привод, ТТ СМВ-220. |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1сш-220
20.10 - 26.10
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРТ АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1; ТО:ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6-1 КЛ ЛРТ АТ-1,ОПН-6-2 КЛ ЛРТ АТ-1,ТР-6 ЛРТ АТ-1. ТО в объёме "В": ТТ АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТТ ЛРТ, ТН-6 ЛРТ АТ-1, ТТ-6 ЛРТ АТ-1 (выносные). ВВИ АТ-1. |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1сш-220
20.10 - 26.10
1сш-220 | ТО: ТН-1СШ-220 |  | 02:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь
20.10 - 26.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская 1 цепь, КС-220 ВЛ Кубанская 1 цепь , ВЧЗ-220 ВЛ Кубанская 1 цепь. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ФП, РФ, ВЧЗ ф. "А". |  | 02:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1сш-220
20.10 - 26.10
АТ-3 | ВПр АТ-3 в схеме ремонта 1сш-220, ВЛ 220 кВ Кубаснкая - Крымская 1 цепь. |  | 02:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1сш-220
20.10 - 26.10
ВЭ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ ВЭ-110 АТ-1 |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1сш-220
20.10 - 26.10
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО: ТР 220 АТ-1 |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
13.10 - 17.10
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. ТО: ТР 220 АТ-1. ТО: ТР 110 АТ-1. |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в сентябре НПЛ з.№13566/10965
13.10 - 17.10
В 110 АТ-1 | ТО: ТР 110 АТ-1. |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
13.10 - 17.10
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТР: В-1-220 Витаминкомбинат, В-2-220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат ВВИ ТН-220 Витаминкомбинат | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн
01.10 - 04.10
В-2-220 Витаминкомбинат | ТР: В-2-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат |  | 02:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн
01.10 - 04.10
В-1-220 Витаминкомбинат | ТР: В-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат. |  | 02:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн
01.10 - 04.10
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТО в объеме "К" ФП ф. "А" ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая |  | 02:00 | 06.10.25 | 11.10.25 | 6 дн
06.10 - 11.10
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 кВ ОМВ. Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110. |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ ПТФ | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.10.25 | 03.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.10 - 03.10
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО: МВ-110 ВЛ ПАОС, ТТ-110 ВЛ ПАОС. |  | 02:00 | 15.10.25 | 17.10.25 | 3 дн
20.10 - 22.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ ПАОС |  | 02:00 | 15.10.25 | 17.10.25 | 3 дн
20.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС с отпайкой на ПС Дорожная | ТР: ЛР-110 ВЛ ПАОС, РОСШ-110 ВЛ ПАОС, КС ВЛ 110 ПАОС, ВЧЗ ВЛ 110 ПАОС | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.10.25 | 17.10.25 | 3 дн
20.10 - 22.10
ТН 2С 220 кВ | ТО: ОПН ТН 2С 220 кВ, ТН 2С 220 кВ |  | 02:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.10 - 19.10
АТ-2 | ТР: АТ-2,КРУ 10 кВ АТ-2; ТО: ТТ 220 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, ШМ 10 кВ АТ-2, ТН 10кВ АТ-2,В 10 кВ АТ-2,ТТ В 10 кВ АТ-2, ТТ 10 кВ АТ-2 ф.А,В,С. ВВИ АТ-2 |  | 04:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Крымская
15.10 - 19.10
2 С 220 кВ | ТО: ОПН ТН 2С 220 кВ, ТН 2С 220 кВ. |  | 02:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.10 - 19.10
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО: ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор; ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор. |  | 02:00 | 28.10.25 | 30.10.25 | 3 дн
28.10 - 30.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор. |  | 02:00 | 28.10.25 | 30.10.25 | 3 дн
28.10 - 30.10
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР: ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор, РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор, КС ВЛ 110 Троицкий водозабор, ВЧЗ ВЛ 110 Троицкий водозабор. |  | 02:00 | 28.10.25 | 30.10.25 | 3 дн
28.10 - 30.10
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ШСВЭ 110 кВ | Текущий ремонт: ШСВЭ 110кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ШСВЭ 110кВ, ОБР ШР 1СШ 110кВ ШСВЭ 110кВ, ШР 2СШ 110кВ ШСВЭ 110кВ. |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техобслуживание: ОПН 220кВ АТ-2. Техобслуживание: ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2., ОБР ТР 220кВ АТ-2, ТР-110кВ АТ-2, ШР 2СШ 110кВ АТ-2, РОСШ 110кВ АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Текущий ремонт: ВЭ 110кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-110 АТ-2 |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
2 С 220 кВ | Техобслуживание: ТН 220кВ 2С. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН 2 С 220 кВ. Техобслуживание: ОПН 220кВ 2С. Высоковольтные испытания: ТН 2С 220кВ. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ 24 | Текущий ремонт: ВЭ 220кВ 24. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ 23 | Текущий ремонт: ВЭ 220кВ 23. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
АТ-2 | В свуязи с ремонтом 2 СШ 110 кВ |  | 01:00 | 13.10.25 | 13.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 кВ
04.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН ВЛ 110 кВ Ромашки, ОБР ЛР 110кВ Ромашки, РОСШ 110кВ Ромашки, ШР 2СШ 110кВ Ромашки. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 110 кВ Ромашки (ф.С). |  | 02:00 | 13.10.25 | 14.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 кВ
04.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН ВЛ 110 кВ Ромашки, ОБР ЛР 110кВ Ромашки, РОСШ 110кВ Ромашки, ШР 2СШ 110кВ Ромашки. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 110 кВ Ромашки (ф.С). |  | 02:00 | 13.10.25 | 14.10.25 | 2 дн | КубРДУ: без выполнения работ связанных с выводом 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
13.10 - 14.10
2 СШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН 2С 110кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-110 2 СШ. |  | 01:00 | 13.10.25 | 13.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская, в соответствии с НПЛ з. №14953/11816. Вывод 2 сш 110 кВ разрешен после ввода в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская.
04.10 - 04.10
ВЭ 110 кВ Ромашки | Текущий ремонт: ВЭ 110кВ Ромашки. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ 110кВ Ромашки. |  | 02:00 | 13.10.25 | 14.10.25 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 кВ
04.10 - 04.10
ВЭ 110 кВ Ромашки | Текущий ремонт: ВЭ 110кВ Ромашки. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ 110кВ Ромашки. |  | 02:00 | 13.10.25 | 14.10.25 | 2 дн | КубРДУ: без выполнения работ связанных с выводом 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
13.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Техобслуживание: ТН ВЛ 220кВ Каневская, ТТ ВЛ 220кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220кВ Каневская, ТН ВЛ 220кВ Каневская, ОБР ЛР ВЛ 220кВ Каневская. Высоковольтные испытания: ТН 220 ВЛ 220 Каневская. |  | 02:00 | 21.10.25 | 24.10.25 | 4 дн
21.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Высоковольтные испытания: КС ВЛ 110кВ Шкуринская. |  | 02:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 1 дн | ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская
17.10 - 17.10
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | "т.р.: ЛР-220 ВЛ Центральная, ВЧЗ ВЛ-220 Центральная ф. А,В,С, КС ВЛ-220 Центральная ф А,В,С, РТН 220 1 СШ; т.о.: РПГ-1 ОКГТ ВЛ Центральная, РПГ-2 ОКГТ ВЛ Центральная. ТО в объёме ""В"": ВЧ заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ заградитель ф.В, ВЧ обработка, ФП ф.В " | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
ТН-220 1СШ | т.р. РТН 220 1 СШ |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
1 СШ 220 кВ | т.р. ЛР-220 ВЛ Центральная, РТН 220 1 СШ |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
АТ-1 | ВПр АТ-1 в схеме ремонта 1 СШ 220 кВ, ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская. |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-1. | не в транзите | 04:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 04:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. ВВИ СМВ-220. |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
ТН-220 2СШ | ТО: ТН-220 2 СШ. ТО в объеме К ТН-220кВ 2 СШ. Отбор проб масла ХАРГ ТН-220 2 СШ |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
2 СШ 220кВ | ТО: ТН-220 2 СШ, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2. ТО в объеме К ТН-220кВ 2 СШ |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТР-35 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2. ТО: ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ЛРН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2. ВВИ АТ-2 |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2; ТР: ТР-110 АТ-2 |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТР: ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат. ТО в объеме К: ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат, ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработка. Отбор проб масла ФХА ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат. |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн
20.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | "т.р.: АТ-1; т.о.: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1" Поверка трансформаторов напряжения. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ 13 | БВР при СР: 3 С 220 кВ |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.10 - 17.10
ВЭ 220 кВ 23 | БВР при СР: 3 С 220 кВ |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В; т.о.: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В. ТО в объёме ""К"": ВЧ загр. ф ""А"", ФП ф""А""" с.р. 3 С 220 кВ; |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
13.10 - 17.10
1 С 220 кВ | Кратковременное отключение на время вывода АТ-1. |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
06.10 - 06.10
1 С 220 кВ | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 10.10.25 | 10.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
10.10 - 10.10
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. |  | 02:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн | КубРДУ: с объединением 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Шепси.
01.10 - 02.10
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТР: РТН-220-Д, ЗКР КВЛ Д Ф.А,В,С, ЛР 220 Дагомыс. ТО в объеме "В" ТАПВ МВД-1 (АПВ-503), ТАПВ МВД-2 (АПВ-503), Автоматики МВД-2, привода МВД-2. ВВИ КС-220 КВЛ Дагомыс. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
06.10 - 10.10
МВД-2 | ТО: МВД-1. ТО в объеме "В" ТАПВ МВД-1 (АПВ-503) |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
06.10 - 10.10
МВД-1 | "ТР: РД-2-Д ТО МВД-2. ТО в объеме ""В"" ТАПВ МВД-2 (АПВ-503)., Автоматики МВД-2, привода МВД-2 ВВИ МВД-1 |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
06.10 - 10.10
ТН-Д | ТО: ТН-Д. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
06.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая | ТР: ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри. ВВИ КС-110 Магри. |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
13.10 - 15.10
МВ-110 ВЛ Магри | ТО: МВ-110 ВЛ Магри. |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.10 - 15.10
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 ВЛ Аше ТР: РОСШ 110 ВЛ Магри. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | ТР: ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше |  | 02:00 | 16.10.25 | 17.10.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Шепси-Дагомыс"
16.10 - 17.10
МВ-110 ВЛ Аше | ТР: ЛР 110 ВЛ Аше. |  | 02:00 | 16.10.25 | 17.10.25 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.10 - 17.10
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская. ТО в объеме К ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
2 С 220 кВ | На время вывода в ремонт АТ-2. |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн
11.10 - 11.10
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2. ТО в объеме В/ТК: Шкаф/ Терминал основных защит 1 компл. АТ-2 (ШЭ2607042), Шкаф/Терминал основных защит 2 компл. АТ-2 (ШЭ2607042), Шкаф/Терминал резервных защит 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607072), Шкаф/Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607071). ТО в объеме В: Технологич.защиты, автоматика охлажд., автоматика РПН (ЭКРА), Газовая защита РПН АТ-2, Газовая защита АТ-2 |  | 04:00 | 06.10.25 | 12.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2АТ на Краснодарской ТЭЦ
11.10 - 17.10
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО в объеме В/ТК Шкаф/Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607071). ТО в объёме "В" привод ВЭ 110 кВ АТ-2. |  | 04:00 | 06.10.25 | 12.10.25 | 7 дн
11.10 - 17.10
ВЭ 220 кВ 14 | БВР при ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ 24 | БВР при ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
2 С 220 кВ | На время ввода в работу АТ-2. |  | 02:00 | 12.10.25 | 12.10.25 | 1 дн
17.10 - 17.10
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | БВР при ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
ВЭ 220 кВ 13 | БВР при ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ - Яблоновская |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
ВЭ 220 кВ 23 | БВР при ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 321 | ТР: Р-330 АТ-3, ТР 321 (Р-1-3-2), ТТ 321 (ТТ-1-3). ТО в объёмк "К" ТТ 321. ВВИ ТТ-321. |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн | КубРДУ: сроксокращен под сроки вывода АТ
23.09.2025 - 05.10
ВВ-31 | ТР: Р-31-3, ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3 |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн | КубРДУ: сроксокращен под сроки вывода АТ
23.09.2025 - 05.10
ВВ-32 | СР: Р-32-3. ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3. |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн | КубРДУ: сроксокращен под сроки вывода АТ
23.09.2025 - 05.10
3СШ-220 | СР: 3СШ-220. ТР: Р-32-3. ТР: Р-31-3,ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3 |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн | КубРДУ: сроксокращен под сроки вывода АТ
23.09.2025 - 05.10
АТ-3 | СР: 3СШ-220, Р-32-3. ТР: АТ-3, ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3, ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, РР ВДТ АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3, Р-330 АТ-3, ТР 321 (Р-1-3-2), ТР 320 (Р-3-15-1), Р-31-3. ТО: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-35 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТТ-10 ТСН-3, РВП-10 ТН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3. ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-3, Диф.защита ВДТ, ДЗО-10 кВ АТ-3, МФТЗ 330 АТ-3, ГЗ АТ-3, ГЗ ВДТ, ТЗНП 330 АТ-3, ТЗНП 220 АТ-3, ДЗ 220 АТ-3, ДЗО 330 АТ-3, Защита от исчезновения охлаждения, Защита от перегруза, Защита от перегрева масла АТ, Защита от понижения уровня масла, МТЗ на стороне 10 кВ АТ, Устройство контр. изоляции шин 10 кВ, Защита от перегрева масла ВДТ, Токовая блок. от сквозных К.З., МТЗ-10 кВ ТСН-3, ТО-10 кВ ТСН-3, Устройство РПН, Автоматика обдува АТ, Автоматика обдува ВДТ, Автоматика пожаротуш.АТ, Автоматика пожаротуш.ВДТ, ТТ АТ-3, ТТ ВДТ АТ-3, ТН-10 АТ-3. ВВИ АТ-3. |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк и превышением АДТН АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
23.09.2025 - 05.10
В 320 | ТР: ТР 320 (Р-3-15-1), Р-330 АТ-3. |  | 04:00 | 23.09.25 | 07.10.25 | 15 дн | КубРДУ: сроксокращен под сроки вывода АТ
23.09.2025 - 05.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС I цепь (ВЛ-330-14), ЛР 331, ЛР 332. ТО: ТТ 331, ТТ 332. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель, ФП ф."В" ВВИ Ставропольская ГРЭС I цепь. | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.10.25 | 05.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир, под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС
17.10 - 21.10
В 331 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС I цепь (ВЛ-330-14), ЛР 331, ЛР 332. ТО: ТТ 331, ТТ 332. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель, ФП ф."В" ВВИ Ставропольская ГРЭС I цепь. |  | 04:00 | 01.10.25 | 05.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.10 - 21.10
В 332 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС I цепь (ВЛ-330-14), ЛР 331, ЛР 332. ТО: ТТ 331, ТТ 332. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель, ФП ф."В" ВВИ Ставропольская ГРЭС I цепь. |  | 04:00 | 01.10.25 | 05.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ III цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | КС ВЛ ЗТВС ф С | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.10.25 | 02.10.25 | 2 дн
01.10 - 02.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 СтГРЭС - Армавир 2 цепь к ЛР 320 (Р-3-15-2), ЛР 322 (Р-2-15-1), ЛР 320 (Р-3-15-2). ТО: ТТ 320 (ТТ-3-15), ТТ 322 (ТТ-2-15). ВВИ КС ВЛ-330 Ст.ГРЭС-2ц, ВВИ ТТ-320, ТТ-322. | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 14.10.25 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
07.10 - 15.10
В 322 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 СтГРЭС - Армавир 2 цепь к ЛР 320 (Р-3-15-2), ЛР 322 (Р-2-15-1), ЛР 320 (Р-3-15-2). ТО: ТТ 320 (ТТ-3-15), ТТ 322 (ТТ-2-15). Поверка ТТ 322. ВВИ ТТ-322. |  | 02:00 | 06.10.25 | 14.10.25 | 9 дн
07.10 - 15.10
1СШ-330 | На время вывода АТ-1 |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы учтены в утвержденном сводном графике ремонтов на сентябрь 2025
06.10 - 06.10
АТ-1 | монтаж трасформаторов тока 330 кВ. |  | 01:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)» | КубРДУ: отказана работы учтены в утвержденном сводном графике ремонтов на сентябрь 2025
06.10 - 10.10
В 320 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 СтГРЭС - Армавир 2 цепь к ЛР 320 (Р-3-15-2), ЛР 322 (Р-2-15-1), ЛР 320 (Р-3-15-2). ТО: ТТ 320 (ТТ-3-15), ТТ 322 (ТТ-2-15). ТО в объёме "К": Комплект РЗА В 320 (ШЭ2710511) Поверка ТТ 320. ВВИ ТТ-320. |  | 02:00 | 06.10.25 | 14.10.25 | 9 дн
07.10 - 15.10
1СШ-330 | На время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 10.10.25 | 10.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы учтены в утвержденном сводном графике ремонтов на сентябрь 2025
10.10 - 10.10
ВВ-42 | ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-42 (С60), ТТ-42 |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки
01.10 - 05.10
ТН-220-2 | ТО в объёме "К" ТН-220-2. Под ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки СЛЭП |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки
01.10 - 05.10
2СШ-330 | На время вывода АТ-2 |  | 02:00 | 13.10.25 | 13.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы учтены в утвержденном сводном графике ремонтов на сентябрь 2025
13.10 - 13.10
АТ-2 | монтаж трансформаторов тока 330 кВ, демонтаж ШО и монтаж ТТ110 кВ с ошиновкой |  | ВЗ | 13.10.25 | 20.10.25 | 8 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)» | КубРДУ: отказана работы учтены в утвержденном сводном графике ремонтов на сентябрь 2025
13.10 - 20.10
АТ-5 | ТР: АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, КРУН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5. ВВИ АТ-5. |  | 04:00 | 13.10.25 | 26.10.25 | 14 дн
13.10 - 26.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-5. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | Работы произвести в один из дней в пределах заявленного срока.
13.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки: демонтаж ВЧЗ, КС, ФП, ЗН КС ф. А согласно распоряжения 167р от 21.03.2025г. ТО в объёме "К" ТН-220-2. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (D60). | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
01.10 - 05.10
2СШ-330 | На время ввода в работу АТ-2 |  | 02:00 | 20.10.25 | 20.10.25 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы учтены в утвержденном сводном графике ремонтов на сентябрь 2025
20.10 - 20.10
ОВВ-110 | Перестройка уставок под ВВ-110 Арм.ТЭЦ-?ц. |  | 02:00 | 20.10.25 | 20.10.25 | 1 дн
20.10 - 20.10
1СШ-110 | Замена ошиновки в ячейки ВЛ 110 кВ Армавир - Амавирская ТЭЦ ? цепь |  | ВЗ | 21.10.25 | 23.10.25 | 3 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)»
21.10 - 23.10
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-Iц. | Замена ошиновки в ячейки ВЛ 110 кВ Армавир - Амавирская ТЭЦ ? цепь | с переводом на ОВ | ВЗ | 21.10.25 | 26.10.25 | 6 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)»
21.10 - 26.10
2СШ-110 | Замена ошиновки в ячейки ВЛ 110 кВ Армавир - Амавирская ТЭЦ ? цепь |  | ВЗ | 24.10.25 | 26.10.25 | 3 дн | По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5 (3 компл.)»
24.10 - 26.10
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: ЛР ВЛ-330 НвГРЭС (ВЛ-330-01 | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Невинномысской ГРЭС | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ВЛ 330 кВ Невиномысск - Ставрополь, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск, ВЛ 500 кВ Роствоская АЭС - Буденновск, ВЛ 330 кВ Старопольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Старопольская ГРЭС - Армавир II цепь превышение МДП в КС Егорлык, Ставрополь,
01.10 - 05.10
В 340 | ТР: ЛР ВЛ-330 НвГРЭС (ВЛ-330-01), Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 НвГРЭС - Армавир ЛР 340, ЛР 340. ТО: ТТ 340. Поверка ТТ 340. |  | 04:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | Отказано совместно с ВЛ
01.10 - 05.10
В 342 | ТР: ЛР ВЛ-330 НвГРЭС (ВЛ-330-01), ЛР 342. ТО: ТТ 342 . Поверка ТТ 342. |  | 04:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | Отказано совместно с ВЛ
01.10 - 05.10
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Шовгеновская. |  | 04:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн
27.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | ТО в объёме "В" ШОН. |  | 02:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн
27.10 - 27.10
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ВВ-110 Шовгеновская. ТО: ТТ-110 Шовгеновская. ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ-110 Шовгеновская. ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. Поверка ТТ-110 Шовгеновская. | с переводом на ОВ | 04:00 | 28.10.25 | 31.10.25 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.10 - 31.10
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | СР: СШ-Т; ТР: ТТ-Т-2; ТО: ТН-330-Т. | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн
30.09.2025 - 03.10
1СШ-330 | На время ремонта СР: СШ-Т; ТР: ТТ-Т-2; ТО: ТН-330-Т |  | 04:00 | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн
30.09.2025 - 03.10
ВЭ-Т-2 | ТР: ТТ-Т-2 |  | 04:00 | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн
30.09.2025 - 03.10
ВВ-110 Найденовская | ТР: ВВ-110 Найденовская; ТО: ТТ-110 Найденовская | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн
01.10 - 03.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 БСК |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
БСК-110 | ТО: БСК-110, ТТН-110 БСК, ЗН ТОР-110 БСК. ВВИ БСК-110. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВВ-110 БСК | ТР: ВВ-110 БСК, РОСШ-110 БСК, Р-110 БСК; ТО: ТТ-110 БСК. ТО в объеме В: Автоматика ВВ-110, схема управления ВВ-110, ТТН-110 БСК. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Тбилисская. |  | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ЛР-110 Тбилисская, |  | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТР: РОСШ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская, |  | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Ильская | ТР: ЛР 220 кВ Ильская. ТО в объёме "В"/"ТК": КСЗ (D60), комплект авт-ки ВЭ-220 кВ Ильская (С60). ТО в объёме "В" привод. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ Ильская |  | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09.2025 - 03.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТР: ЛР 220 кВ Ильская, РОСШ 220 кВ Ильская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Ильская, КС ВЛ 220кВ Ильская; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Ильская. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧЗ ф."А", ШОН,ТТ 220 кВ Ильская. ТО в объёме "В"/"ТК" КСЗ (D60). ТО в объёме "К": ШР 1СШ 220 Ильская, ШР 2СШ 220 Ильская, РОСШ 220 Ильская, ЛР 220 Ильская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Ильская ф.А. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн
29.09.2025 - 03.10
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО ОПН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН КС ВЛ Тихорецк, ВЧЗ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк. ТО в объёме "К": ТТ ВЛ 500кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500кВ Тихорецк, ТН КС ВЛ 500кВ Тихорецк, ВЧ обработка, ВЧЗ ф."А", "В". ВВИ ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк. |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 13 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк. ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 13 (С60). ТО в объёме "К" ТТ 13 |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 23 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк. ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф/Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 23 (С60). ТО в объёме "К" ТТ 23 |  | 04:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО в объёме "В"/"ТК" шкаф/терминал комплекта авт-ки ВЭ-220 кВ Крымская 2ц (С60), ТО в объёме "В" привод. ТО в объёме "К" ТТ 220 кВ Крымская 2ц. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь
01.10 - 05.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Крымская 2ц, ТР: КС ВЛ Крымская 2 ц. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧЗ ф."С", ШОН | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
01.10 - 05.10
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТР: ШР 1СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц. Поверка ТТ 220 кВ АЭМЗ II ц. С переводом через ВЭ-220кВ АТ-3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.10.25 | 13.10.25 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.10 - 13.10
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТР: ШР 1СШ 220 кВ Кирилловская, ТО в объёме "В"/"ТК" шкаф/терминал комплекта авт-ки ВЭ-220 кВ Кириллолвская (С60), ТО в объёме "В" привод. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ Кирилловская |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | ВЭ 220 кВ Кирилловская
17.10 - 17.10
ТН 1 СШ 220 кВ | ТО: ТН 1 СШ 220 кВ, ОПН 1СШ 220 кВ ТО в объёме "К" ТН 1 СШ 220 кВ. ВВИ ТН 1СШ 220 кВ. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн
13.10 - 17.10
1 СШ 220 кВ | ТР: ШР 1СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц. ШР 1СШ 220 кВ Кирилловская, ШР 1СШ 220 кВ Восточная 1ц., ШР 1СШ 220 кВ НПС-8, ТО: ТН 1 СШ 220 кВ, ОПН 1СШ 220 кВ; Верховой Осмотр 1СШ 220 кВ. ТО в объёме "К" ТН 1 СШ 220 кВ |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн
13.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТР: ЛР 220 кВ Кирилловская, РОСШ 220 кВ Кирилловская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.А, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кирилловская, КС ВЛ Кирилловская ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧЗ ф."А", ШОН. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТР: ШР 1СШ 220 кВ Восточная 1ц. С переводом через ВЭ-220кВ АТ-3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ Кирилловская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.А, |  | 02:00 | 15.10.25 | 17.10.25 | 3 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
08.10 - 10.10
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТР: ШР 1СШ 220 кВ НПС-8. С переводом через ВЭ-220кВ АТ-3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.10.25 | 16.10.25 | 1 дн
16.10 - 16.10
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТО в объёме "В"/"ТК" шкаф/терминалкомплекта авт-ки ВЭ-220 кВ Крымская 1ц (С60), ТО в объёме "В" привод. ТО в объёме "К": ТТ 220 кВ Крымская 1ц |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: срок работ сокращен собственником
20.10 - 24.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Крымская 1ц; ТР: КС ВЛ Крымская I ц. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧЗ ф."А", ШОН |  | 02:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: срок работ сокращен собственником
20.10 - 24.10
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 СШ 220 | ТО РЗА в объеме "К" ТН-1-220. |  | 04:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн | ЧРДУ: при условии замкнутого "Азовского кольца" или при условии согласования ремонта со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
13.10 - 13.10
2 СШ 220 | ТО РЗА в объеме "К" ТН-2-220. |  | 04:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн | ЧРДУ: при условии замкнутого "Азовского кольца" или при условии согласования ремонта со штабами по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, г. Севастополя, Херсонской области, Запорожской области.
14.10 - 14.10
В 220 Ударная ТЭС | ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Ударная ТЭС |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТО РЗА в объеме "К": ТТ 220 Ударная ТЭС, ШОН 220 Ударная ТЭС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
1 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-21, ШР-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-1-500. ТО в объёме "К": ЭМБ и управлене ШР-1-500 РоАЭС №1. ВВИ: ТН-1-500. |  | 04:00 | 21.09.25 | 05.10.25 | 15 дн
21.09.2025 - 05.10
ВВ-21 | Текущий ремонт: ШР-21. |  | 04:00 | 21.09.25 | 05.10.25 | 15 дн
21.09.2025 - 05.10
АТ-5 | Средний ремонт: ТР-10 АТ-5. Текущий ремонт: АТ-5. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5, ТТ-220 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5. Опробование пожаротушения: АТ-5. ТО в объёме "В": Газовая защита АТ-5, Газовая защита РПН АТ-5, КИВ-500 АТ-5, МТЗ - 10 АТ-5, Перегруз АТ-5, Защита 3-х проводного ввода АТ-5, Защита от непереключения фаз АТ-5, МФТЗ 500 АТ-5, Выходные реле защит и реле УРОВ АТ-5, ДЗО-10 АТ-5, ТЗНП 500 АТ-5, ТЗНП 220 АТ-5, Автоматика пожаротуш. АТ-5, Технологические защиты АТ-5, ЭМБ ЗН ТОР-10 АТ-5, ЭМБ ЗН СШ-10 АТ-5. ТО в объёме "К1": ТН 220 АТ-5, ТТ 220 АТ-5. ТО в объёме "К": ДЗТ АТ-5, Выходные реле ЗОВП АТ-5, Автоматика охлаждения, ЗПО АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТН-10 СШ 10 АТ-5, ТТ МВ-10 АТ-5. ВВИ: АТ-5, ввода 500кВ АТ-5, КЛ-220 АТ-5, ШМ-10 АТ-5. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-5. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5, ввдоа 500 кВ, 220 кВ АТ-5. |  | 08:00 | 21.09.25 | 05.10.25 | 15 дн
21.09.2025 - 05.10
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-1-500 РоАЭС №2. Срок изменен под 1 СШ-500 |  | 04:00 | 21.09.25 | 05.10.25 | 15 дн
21.09.2025 - 05.10
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание: ОПН 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. ТО в объёме "К": ВЧ заградители, ВЧ обработка, ТН-2-330 Кропоткин, ОБР и управление ЛР 330 Кропоткин, ОБР и управление ЛР-1-330 Кропоткин, ОБР и управление ЛР-2-330 Кропоткин, ОБР и управление ШР-1-330 Кропоткин, ОБР и управление ШР-2-330 Кропоткин. | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.09.25 | 03.10.25 | 4 дн
30.09.2025 - 03.10
АТ-4 | В связи с ремонтом 2 СШ-110 и В 110 АТ-4 |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-4 для работ по ТР
06.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-110 |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
06.10 - 08.10
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР-2-110 АТ-4, ШР-110 Т-2, Р-СМВ-110 2 СШ, ШР-110 Т-6. Техническое обслуживание: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ. Поверка ТН-110 2 СШ. |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
06.10 - 08.10
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ. ВВИ: СМВ-110, ввода 110 кВ СМВ-110. ТО в объёме "К": Комплект резервных защит СМВ-110 (МТО,ТЗНП, МТЗ), Авт-ка и ТАПВ, ТТ СМВ-110 |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
06.10 - 08.10
В 110 АТ-4 | Текущий ремонт: ШР-2-110 АТ-4. |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
06.10 - 08.10
АТ-4 | Текущий ремонт: АТ-4, ТР-110 АТ-4. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, В 110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4. Опробование пожаротушения АТ-4. ТО в объёме "В": Защиты ст.10кВ АТ-4 (ШЭ2710 543), Газовая защита АТ-4, Газовая защита РПН АТ-4, Технологические защиты АТ-4, Автоматика РПН АТ-4, Автоматика охлаждения АТ-4, ЗПО АТ-4, Автоматика отсечного клапана АТ-4, Автоматика п/туш.ШЭ2710 121, Автоматика управления задвижками АТ-4. ТО в объёме "К": ОБР и управление ТР-1-330 АТ-4, ОБР и управление ТР-2-330 АТ-4, ОБР и управление ШР-1-330 АТ-4, ОБР и управление ШР-2-330 АТ-4. ВВИ: АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4, ТН-10 АТ-4 . Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-4. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-4, РПН АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4. |  | 08:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
В 110 АТ-4 | Техническое обслуживание: В 110 АТ-4. |  | 01:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн
06.10 - 10.10
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | ВВИ КЛ-220 Брюховецкая |  | 02:00 | 06.10.25 | 19.10.25 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк
11.10 - 19.10
2 СШ-500 | Отключить кратковременно 2 СШ-500 на время вывода в ремонт АТ-8 |  | 03:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 1 дн | в рамках реализации инвестиционных проектов «Реконструкция ПС 500 кВ Буденновск, ПС 500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ Балашовская, ПС 500 кВ Волга, ПС 500 кВ Трубная, ПС 500 кВ Кубанская, ПС 500 кВ Тамань, ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Центральная, ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Алания, ПС 500 кВ Георгиевская, ПС 500 кВ Фроловская, ПС 500 кВ Ростовская, ПС 330 кВ Армавир, ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Островская, ПС 330 кВ Севастополь, ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 220 кВ Кафа, ПС 220 кВ Т-15, ПС 220 кВ Красноперекопск, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Владимировка в части установки средств защиты от внешних воздействий (29 комплектов)» «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА»,
07.10 - 07.10
АТ-8 | Установка защитных сооружение |  | 01:00 | 07.10.25 | 07.11.25 | 32 дн | На основании письма филиала АО «Россети ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга от 29.08.2025 №Ц5/02/2058 В рамках реализации инвестиционных проектов «Реконструкция ПС 500 кВ Буденновск, ПС 500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ Балашовская, ПС 500 кВ Волга, ПС 500 кВ Трубная, ПС 500 кВ Кубанская, ПС 500 кВ Тамань, ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Центральная, ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Алания, ПС 500 кВ Георгиевская, ПС 500 кВ Фроловская, ПС 500 кВ Ростовская, ПС 330 кВ Армавир, ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Островская, ПС 330 кВ Севастополь, ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 220 кВ Кафа, ПС 220 кВ Т-15, ПС 220 кВ Красноперекопск, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Владимировка в части установки средств защиты от внешних воздействий (29 комплектов)»
07.10 - 07.11.2025
АТ-8 | Замена ввода 500 кВ фазы «В». |  | 3 | 07.10.25 | 13.10.25 | 7 дн | На основании письма филиала АО «Россети ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга от 29.08.2025 №Ц5/02/2058 В рамках реализации инвестиционных проектов «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА»,
07.10 - 13.10
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-2, ОПН 330 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 220 КЛ 220 АТ-2, ТР 6 АТ-2, ОПН 6 АТ-2. Опробование пожаротушения : АТ-2. ТО в объёме "К1": Комплект защит ст.6 кВ АТ-2 (ШЭ2710543), Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Технологические защиты АТ-2, Автоматика РПН (Tapcon 260) АТ-2, Автоматика охлаждения АТ-2, ЗПО АТ-2, Автоматика отсечного клапана АТ-2, Автоматика пожаротушения ШЭ2710 121, Автоматика управления задвижками АТ-2, ТТ АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТН 220 АТ-2, ТТ 330 АТ-2, ТН 6 АТ-2. ТО в объёме "К": ОБР и управление ТР 330 АТ-2, ОБР и управление ТР 6 АТ-2. ВВИ: КЛ-220 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: АТ-2, РПН АТ-2, РПН ЛРТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-2, ЛРТ-2, РПН АТ-2, РПН ЛРТ-2. |  | 04:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн
13.10 - 17.10
1 СШ 330 | В связи с выводом в ремонт АТ-2 |  | 02:00 | 13.10.25 | 13.10.25 | 1 дн
13.10 - 13.10
1 СШ 330 | В связи с вводом в работу АТ-2 |  | 02:00 | 17.10.25 | 17.10.25 | 1 дн
17.10 - 17.10
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-2-500. |  | 04:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, под вывод 2 СШ-500
07.10 - 10.10
ВВ-22 | Текущий ремонт: ШР-22. |  | 02:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-500
07.10 - 10.10
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-500
07.10 - 10.10
АТ-8 | В связи с ремонтом 2 СШ-500 |  | 08:00 | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-500
07.10 - 10.10
ОМВ-110 | Техническое обслуживание: ОМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: ОМВ-110. |  | 01:00 | 22.10.25 | 22.10.25 | 1 дн
22.10 - 22.10
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская, ВЧЗ ВЛ-110 Малоросийская, КС ВЛ-110 Малоросийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. ВВИ МВ-110 Малороссийская. |  | 02:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн
27.10 - 27.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. |  | 02:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн
27.10 - 27.10
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. |  | 02:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн
27.10 - 27.10
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Новопокровская в связи с ремонтом. |  | 02:00 | 28.10.25 | 31.10.25 | 4 дн
28.10 - 31.10
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-1 | невозможность оперирования РПН при т.о. 2 С 0,4 кВ ЩСН-1 |  | 02:00 | 01.10.25 | 01.10.25 | 1 дн
01.10 - 01.10
АТ-3 | невозможность оперирования РПН при т.о. 4 С 0,4 кВ ЩСН-2 |  | 02:00 | 02.10.25 | 02.10.25 | 1 дн
02.10 - 02.10
ВЭ 110 Апшеронск | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки ВЭ 110 (С60). ТО в объёме "В": Привод ВЭ 110, ТТ ВЭ 110 | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.10.25 | 03.10.25 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.10 - 03.10
ОСШ-110кВ | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.10 - 01.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С. ТО в объёме "В": ВЧ заградитель ф. "А", ВЧ обработка, ФП ф."А" |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
01.10 - 01.10
ВЭ 110 Черемушки | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки ВЭ 110 (С60). ТО в объёме "В": Привод ВЭ 110, ТТ ВЭ 110 |  | 02:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.10 - 01.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | Включить ЗН КС ВЛ 110 Промзона ф.А для ТО в объёме "В": ВЧ обработка, ФП ф."А", ШОН. |  | 01:00 | 07.10.25 | 07.10.25 | 1 дн | КубРДУ: без отключения ВЛ
07.10 - 07.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | "т.о.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС ф. А,В,С; т.р.: ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС; ТО в объёме ""В"": ВЧ заградит. ф. «В», ВЧ заградит. ф. «А», ВЧ обработка, ФП ф. «А»" | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, превышением МДП в КС ОЭС-Кубань, Юго-Восток в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
21.10 - 01.11
ВЭ-С-4 | "Т.О.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, т.р.: ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС; ТТ-С-4" |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.10 - 01.11
ВЭ-С-3 | "Т.О.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТТ-С-3 т.р.: ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС;" |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.10 - 01.11
ВЭ-РС | "т.р.: РС-500 ТО.: ТТ-РС. дегазация масла РС-500 " |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.10 - 01.11
РС-500 | "т.р.: РС-500 ТО.: ОПН-500 РС, ТТ-РС. дегазация масла РС-500. ВВИ РС-500 " |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.10 - 01.11
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТР: ВЧЗ 220 АдлерскаяТЭС ф. А, В, С. ТО: ЗКР-220 КВЛ 220 кВ АдлерскаяТЭС-Черноморская; РПГ 220 АдлерскаяТЭС; РГЗТ 220 АдлерскаяТЭС. ТО в обхеме "К" ФП ф. "С" (ПА), ФП ф. "В" (ДФЗ), ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "С" (ПА), ВЧЗ ф. "В" (ДФЗ) |  | 02:00 | 29.09.25 | 01.10.25 | 3 дн
29.09.2025 - 01.10
В 211 | ТО в обхеме "К"/"ТК" шкафа /терминала автоматики и УРОВ В 211. ШЭ2710 511 |  | 02:00 | 29.09.25 | 01.10.25 | 3 дн
29.09.2025 - 01.10
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ремонт провода, замена распорок |  | 02:00 | 07.10.25 | 09.10.25 | 3 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
07.10 - 09.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | замена дистанционных распорок, монтаж ГВН. |  | 02:00 | 20.10.25 | 25.10.25 | 6 дн
17.10 - 22.10
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | ВЗ | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн
01.10 - 04.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 09.10.25 | 09.10.25 | 1 дн
09.10 - 09.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | ВЗ | 10.10.25 | 10.10.25 | 1 дн
10.10 - 10.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная |  | ВЗ | 15.10.25 | 15.10.25 | 1 дн
15.10 - 15.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 22.10.25 | 23.10.25 | 2 дн
22.10 - 23.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | ВЗ | 24.10.25 | 24.10.25 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонтов Л-222 и Л-25, ВЛ 330 кВ Черкесск-Ильенко
21.10 - 21.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | ВЗ | 27.10.25 | 31.10.25 | 5 дн
27.10 - 31.10
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 27.10.25 | 29.10.25 | 3 дн |  | СК РДУ: по режиму ремонтов Л-222 и Л-25, ВЛ 330 кВ Черкесск-Ильенко. КубРДУ: по режиму ремонта АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир.
27.10 - 29.10
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ООО «Афипский НПЗ»
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Текущий ремонт: ВЧЗ 220 ВЛ Афипский НПЗ, КС 220 ВЛ Афипский НПЗ, техническое обслуживание: ОПН 220 кВ Афипский НПЗ, кабельной вставки КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ, высоковольтных вводов 220 кВ (переходной пункт ВЛ на КЛ опора №1). | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 4 дн 9 ч
27.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Техническое обслуживание: АТ-1, кабельной втавки 110 кВ АТ-1, ОПН 2-10 АТ-1, для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 АТ-1 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Профилактический контроль". Остается в работе АТ-2. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 4 дн 9 ч
06.10 - 10.10
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Текущий ремонт: ВЧЗ 220 ВЛ Афипская, КС 220 ВЛ Афипская, техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Афипская, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Афипская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 4 дн 9 ч
27.10 - 31.10
ВЭ 220 КВЛ Афипская | Для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 КВЛ Афипская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Опробование". |  | 02:00 | 27.10.25 | 31.10.25 | 4 дн 10 ч
27.10 - 31.10
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
СВ 220 | Текущий ремонт: ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
29.09.2025 - 03.10
1 С 220 | Текущий ремонт: ЛР 220 Кубанская, ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
29.09.2025 - 03.10
В 220 Т-1 | Текущий ремонт: ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
29.09.2025 - 03.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Текущий ремонт: ЗКР 220 Кубанская, ЛР 220 Кубанская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 29.09.25 | 03.10.25 | 5 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Кубанская
29.09.2025 - 03.10
СВ 220 | екущий ремонт: ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | Переход с сентября.
01.10 - 03.10
1 С 220 | Текущий ремонт: ЛР 220 Кубанская, ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | Переход с сентября.
01.10 - 03.10
В 220 Т-1 | Текущий ремонт: ШР-1 220 СВ, ШР-1 220 Т-1. Техническое обслуживание: ТН-1 220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | Переход с сентября
01.10 - 03.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Текущий ремонт: ЗКР 220 Кубанская, ЛР 220 Кубанская. |  | 02:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 3 дн | Переход с сентября
01.10 - 03.10
РП 220 | Текущий ремонт Т-1. |  | 04:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн
13.10 - 24.10
В 220 Т-1 | Текущий ремонт Т-1. |  | 04:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн
13.10 - 24.10
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 4Т | Капитальный ремонт разъединителя ШР-220 1-ой секции 2СШ 4Т; Текущий ремонт выключателя МВ-220 4Т. АГ 3 часа. |  | ВЗ | 01.09.25 | 04.10.25 | 34 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Блоком №4
01.09.2025 - 04.10
1АТ | Перевод на ОЭВ-110 с фиксацией на 1 СШ-110 кВ, без отключения 1АТ в связи с выводом в ремонт 2АТ (с переводом на ОВ) АГ 3 часа |  | ВЗ | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09.2025 - 10.10
2АТ | ТР А/тр-ра 2АТ; КР ЛР-220 2АТ; АГ в.з. (72 часа) |  | 3 | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09.2025 - 10.10
ЭВ-220 2АТ | Капитальный ремонт разъединителя ШР-220 1-ой секции 2 СШ 2АТ; техническое обслуживание ЭВ-220 2АТ. АГ 3 часа |  | ВЗ | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09.2025 - 10.10
ЭВ-110 2АТ | Техническое обслуживание РЗА ЭВ-110 2АТ в объеме профилактический контроль. АГ 3 часа. |  | ВЗ | 29.09.25 | 10.10.25 | 12 дн
29.09.2025 - 10.10
МВ-220 4Т | ТР МВ-220 4Т; КР ШР-220 1 сек 2 СШ 4Т; АГ 3 часа |  | 04:00 | 01.10.25 | 04.10.25 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Блоком №4
01.10 - 04.10
ЭВ-220 2АТ | КР ШР-220 1 сек. 2 СШ 2АТ; ТО ЭВ-220 2АТ; КР Разъед. АГ 3 часа |  | ВЗ | 01.10.25 | 10.10.25 | 10 дн
01.10 - 10.10
I секц. ОСШ 220кВ | РОСШ-220 ЛЭП Афипский НПЗ; КР Разъед. АГ 3 часа |  | ВЗ | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
ЭВ-110 ЛЭП Южная | Техническое обслуживание РЗА ЭВ-110 ЛЭП Южная в объеме профилактический контроль. С переводом ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками на ОЭВ-110. АГ 3 часа. |  | ВЗ | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | КР ЛР-220; РОСШ-220 ЛЭП Афипский НПЗ; КР Разъед. АГ 3 часа |  | ВЗ | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн
13.10 - 15.10
ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная | Техническое обслуживание комплекта РЗА ЭВ - 110 ЛЭП Парфюмерная в объеме профилактический контроль. С переводом ВЛ-110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная с отпайками на ОЭВ-110. АГ 3 часа. |  | ВЗ | 20.10.25 | 24.10.25 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.10 - 24.10
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
06.10 - 08.10
РП-110 | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. | с отключением токовых цепей | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 08.10
ВВ-110 Новотроицкая | Для выполнения работ на ВЛ-110 Новотроицкая. | с отключением токовых цепей | 02:00 | 06.10.25 | 10.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская. При УСЛОВИИ ввода в работу ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4.
08.10 - 10.10
РП-110 | - верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах; - оценку состояния проводов (наличие обрывов и оплавлений); - осмотр опор и стоек (состояние опор, целостность заземления); - контроль состояния изоляторов, коммутационной аппаратуры, протяжка болтовых соединений; - ревизия разъеденителей 110 кВ. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.10 - 10.10
ВВ-110 Троицкий водозабор | Для производства работ на ВЛ 110 Троицкий Водозабор. |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.10 - 10.10
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
РП 220 | Текущий ремонт РРП-1-220 |  | ВЗ | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно ВЛ
20.10 - 23.10
В 220 Т-1 | Текущий ремонт СР-1-220, ТН-1-220, ШР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, В 220 Т-1 |  | ВЗ | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно ВЛ
20.10 - 23.10
В 220 Т-1 | Текущий ремонт ТР 220 Т-1, ОПН 220 Т-1, РРП-1-220, Т-1, ОПН-10 Т-1, СШ-10 Т-1, ОПН-10 Т-1 |  | ВЗ | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно ВЛ
20.10 - 23.10
ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая | Вынужденный простой |  | 02:00 | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КуБРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская
20.10 - 23.10
1 С 220 кВ | Текущий ремонт СР-1-220, ТН-1-220, ШР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, В 220 Т-1 |  | ВЗ | 13.10.25 | 17.10.25 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно ВЛ
20.10 - 23.10
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона I цепь | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн
13.10 - 24.10
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-2-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн
13.10 - 24.10
В 220 Т-2 | ТО ТР 220 Т-2, В 220 Т-2 | с разборкой токовых цепей | 03:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн
13.10 - 24.10
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона I цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С ФП 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С | под наведенным напряжением | 03:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн
13.10 - 24.10
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля»; 13 РП). |  | 01:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
06.10 - 06.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля»; 14 РП). |  | 01:00 | 06.10.25 | 06.10.25 | 1 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
06.10 - 06.10
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. |  | 04:00 | 07.10.25 | 13.10.25 | 6 дн 15 ч | ОДУ Юга: для несовмещения с КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС - Койсуг I цепь | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
11.10 - 17.10
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с ПС 500 кВ Ростовская (по схеме «трос - трос»; 21 РП). |  | 01:00 | 14.10.25 | 14.10.25 | 1 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
14.10 - 14.10
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТР ВЧЗ и КС ВЛ 220 кВ Сальская |  | 02:00 | 13.10.25 | 15.10.25 | 3 дн | РРДУ: Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на секции ПС 220 кВ Зерновая | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
23.10 - 25.10
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | СР ЛР 220 Ея тяговая. (устранение замечаний РТН) |  | 04:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
20.10 - 22.10
1 с. 220 кВ | СР ЛР 220 Ея тяговая. |  | 03:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
20.10 - 22.10
СМВ220 | проф.испытания СМВ220. Отбор проб масла из вводов СМВ220 |  | 02:00 | 20.10.25 | 22.10.25 | 3 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
20.10 - 22.10
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ТО:ОР220 Волгодонск. Устранение замечаний ростехнадзора |  | 02:00 | 16.10.25 | 17.10.25 | 2 дн | РРДУ:Перенос сроков выполнения работ для несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС - Шахты, ВЛ 220 кВ Песчанокопская - Ея тяговая, ВЛ 220 кВ Сальская - Зерновая | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
27.10 - 28.10
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Текущий ремонт |  | 02:00 | 08.10.25 | 08.10.25 | 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Сочинских ЭС
13.10 - 13.10
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Текущий ремонт Л-57-Л. |  | 02:00 | 28.10.25 | 05.11.25 | 9 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта. КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир (с 13.10 по 26.10.2025), в связи с превышением МДП в сечении "Армавир". | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
28.10 - 05.11.2025
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23). |  | 01:00 | 28.10.25 | 28.10.25 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-136. КубРДУ: перенесена с 15.10.2025 в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 13.10. по 26.10.2025. | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
08.10 - 08.10
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Капитальный ремонт. |  | 06:00 | 28.10.25 | 05.11.25 | 9 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная, ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская - ВЭС. КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир (с 13.10 по 26.10.2025), в связи с превышением МДП в сечении "Армавир". | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
28.10 - 05.11.2025
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 03:00 | 01.10.25 | 03.10.25 | 2 дн 10 ч |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ВЛ 330 кВ Невиномысск - Ставрополь, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномысск, ВЛ 500 кВ Роствоская АЭС - Буденновск, ВЛ 330 кВ Старопольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Старопольская ГРЭС - Армавир II цепь превышение МДП в КС Егорлык, Ставрополь, | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
01.10 - 03.10
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | замена изоляторов, ремонт стоек. |  | 02:00 | 20.10.25 | 26.10.25 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, превышением МДП в КС ОЭС-Кубань, Юго-Восток в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
21.10 - 27.10
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС - Армавир II цепь |  | 04:00 | 01.10.25 | 10.10.25 | 10 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
07.10 - 16.10
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧЗ-330-14 (ф. А,В), КС-330-14 (ф. А,В) , РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь |  | 04:00 | 13.10.25 | 24.10.25 | 12 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
17.10 - 28.10
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.10.25 | 12.10.25 | 7 дн | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
06.10 - 12.10
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена повреждённых изоляторов на опорах №540, 545, 546, 553, 556, 558, 560, 563, 574, 575, 578, 582. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.10.25 | 30.10.25 | 5 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другим ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь, а также для несовмещения с выводом в ремонт 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
06.10 - 10.10
Объект: ПС 220 кВ Кафа
ШСВ 220 | ТО: ШСВ 220, ТТ 220 ШСВ. ТР: ШР-1-220 ШСВ. ТО: ТТ 220 ШСВ в объеме "К"; ШР-1-220 ШСВ, ЗНВ в объеме "К"; ШР-2-220 ШСВ, ЗНВ в объеме "К". |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | С выводом в ремонт 1 СШ 220 | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
04.10 - 15.10
1 СШ 220 | ТР: ШР-1-220 Феодосийская I цепь, ШР-1 220 Феодосийская II цепь, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Тамань I цепь, ШР-1-220 Тамань II цепь, ШР-1-220 Тамань №3, ШР-1-220 Симферопольская I цепь, ШР-1-220 Симферопольская II цепь, ШР-1-220 УШР-1, ШР-1-220 ШСВ, ШР-1-220 АТ-1,ШР-1-220 Насосная-2. ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220. СР: 1 СШ 220. ТО: ТН-1 220 в объеме "К" |  | 04:00 | 20.10.25 | 31.10.25 | 12 дн | С переводом присоединиений ВЛ 220 кВ Симферопольская - Кафа I цепь; КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь; КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3; ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская I цепь; УШР-1-220; АТ-1. ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи превышением МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым-2" | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
04.10 - 15.10
В 220 Тамань №3 | ТР: ШР-1-220 Тамань №3. |  | 04:00 | 25.10.25 | 25.10.25 | 1 дн | С выводом в ремонт 1 СШ 220 (ТР) КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 (ЗРР) | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
04.10 - 04.10
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Отключение КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 со стороны ПС 220 кВ Кафа в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань №3. |  | 04:00 | 25.10.25 | 25.10.25 | 1 дн | Совместно с выводом в ремонт 1 СШ 220 (ТР), В 220 Тамань №3 (ТР) ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи превышением МДП в КС ОЭС Юга - Крым ИА: В начале месяца по балансовым условиям (в выходной день, т.к. меньше потребление). | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
04.10 - 04.10
В 220 Тамань II цепь | ТР: ШР-1-220 Тамань II цепь |  | 04:00 | 26.10.25 | 26.10.25 | 1 дн | С выводом в ремонт 1 СШ 220 (ТР) КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь (ЗРР) | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
12.10 - 12.10
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Отключение КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь со стороны ПС 220 кВ Кафа в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань II цепь. |  | 04:00 | 26.10.25 | 26.10.25 | 1 дн | Совместно с В 220 Тамань II цепь (ТР). ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи превышением МДП в сечении ОЭС Юга - Крым | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
12.10 - 12.10
В 220 Тамань I цепь | ТР: ШР-1-220 Тамань I цепь |  | 04:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн | С выводом в ремонт 1 СШ 220 (ТР) ВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь (ЗРР) | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
05.10 - 05.10
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Отключение КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь со стороны ПС 220 кВ Кафа в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань I цепь. |  | 04:00 | 27.10.25 | 27.10.25 | 1 дн | Совместно с выводом в ремонт 1 СШ 220 (ТР), В 220 Кафа I цепь (ТР) ЧРДУ: Время ремонта изменено в связи превышением МДП в КС ОЭС Юга - Крым ИА: В начале месяца по балансовым условиям (в выходной день, т.к. меньше потребление). | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
05.10 - 05.10
В 220 УШР-1 | ТР: ШР-1-220 УШР-1. ТО: ШР-1-220 УШР-1, ЗНВ в объеме "К"; ШР-2-220 УШР-1, ЗНВ в объеме "К". |  | 04:00 | 29.10.25 | 29.10.25 | 1 дн | С выводом в ремонт 1 СШ 220 (ТР) УШР-1-220 (ВПр) | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
15.10 - 15.10
УШР-1-220 | ВПр: В сязи с выводом В 220 УШР-1 |  | 04:00 | 29.10.25 | 29.10.25 | 1 дн | в ремонте 1 СШ 220 (ТР) В 220 УШР-1 (ТР) | bar: Октябрь 2025 Ср 01 to Октябрь 2025 Пт 03; Октябрь 2025 Пн 06 to Октябрь 2025 Пт 10; Октябрь 2025 Пн 13 to Октябрь 2025 Пт 17; Октябрь 2025 Пн 20 to Октябрь 2025 Пт 24; Октябрь 2025 Пн 27 to Октябрь 2025 Пт 31
15.10 - 15.10