## Page1
Утверждаю: Главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
О.В. Кокосьян
[41 empty] | " " |  | г.
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на январь 2015 г.
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя |  | 8: 2 неделя |  |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"
Белореченская ГЭС |  | III СШ 10 кВ | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: II СШ-10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН II СШ-10 кВ; А/Г 2 час.
Армавирские ЭС
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Дивная – Коноково тяговая | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС 110 кВ Восток | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Лабинские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС– Мостовская | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Замена подвесной изоляции отяжек ВЧЗ ф "А", "С" на ПС Мостовская | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново в ПА режиме
1
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя |  | 8: 2 неделя |  |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Курганная тяговая –Мостовская | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Замена подвесной изоляции отяжек ВЧЗ-110кВ ВЛ-110 Ходзь ф "А", "С" на ПС Мостовская | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново в ПА режиме
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | [14 empty] | 14 |  |  | 15 | [16 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы, ремонт грозотроса на участке Армавирских ЭС. | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Лабинских ЭС в ПА режиме
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | СМВ-110 |  |  |  |  | 12: 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Чистка изоляции ввода 110 кВ ф "А" СМВ-110. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 ВЛ Засовская | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Доливка масла | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново в ПА режиме
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 ВЛ Ходзь | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Доливка масла | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново в ПА режиме
ПС 110 кВ Мостовская |  | БСК-110 | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена подвесной и опорной изоляции | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 БСК | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Доливка масла | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
ПС 110 кВ Мостовская |  | ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена подвесной изоляции отяжек ВЧЗ-110кВ ВЛ-110 Ходзь ф "А", "С" на ПС Мостовская. | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново в ПА режиме
ПС 110 кВ Мостовская |  | ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена подвесной изоляции отяжек ВЧЗ-110кВ ВЛ-110 Зассовская ф "А", "С" на ПС Мостовская | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново в ПА режиме
Ленинградские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская |  |  |  |  | 12: 13 |  |  |  |  | 16 | [15 empty] | 4 | 4 | ЗРР, В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 Староминская в ПА режиме
2
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя |  | 8: 2 неделя |  |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая |  |  |  |  | 12: 13 |  |  |  |  | 16 | [15 empty] | 4 | 4 | ТР, Замена изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 Староминская в ПА режиме
Сочинские ЭС
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая | [20 empty] | 20 |  |  |  | 22 | [9 empty] | 3 | 3 | ТР, Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов в зажимах, рубка деревьев.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов в зажимах, рубка деревьев.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов в зажимах, рубка деревьев.
Славянские ЭС
ПС 110 кВ Забойская |  | ТН-110 1СШ | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ИСП, Проф. испытания ОПН - 1 СШ - 110
ПС 110 кВ Красноармейская |  | ТН-110 1СШ | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ИСП, Проф. испытания ОПН - 110 - ТН - 1 СШ
ПС 110 кВ Красноармейская |  | ТН-110 2СШ | [16 empty] | 16 |  | 16 | [15 empty] | 1 | 1 | ИСП, Проф. испытания ОПН - 110 - ТН - 2 СШ
ПС 110 кВ Красноармейская |  | 1СШ-110 | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование МВ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок. С переводом ВЛ на СОМВ-110
ПС 110 кВ Новомышастовская |  | СМВ-110 |  |  |  |  | 12: 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование СМВ-110, ОД-КЗ-110-Т1, ОД-КЗ-110-Т2. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Ханьковская |  | ТН-110 1СШ |  |  |  |  | 12: 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ИСП, Проф. испытания ОПН - 1 СШ - 110
3
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя |  | 8: 2 неделя |  |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Ханьковская |  | 1СШ-110 | [16 empty] | 16 |  | 16 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя.
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | БВР, Замер наведенного напряжения
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, Замер наведенного напряжения, замена изоляции
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена линейной изоляции | [5 empty] | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Славянских ЭС в ПА режиме
Тимашевские ЭС
ПС 110 кВ Новонекрасовская |  | 2СШ-110 | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена силикагеля ТН-110 2сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Новонекрасовская |  | СМВ-110 | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена силикагеля СМВ-110, опробование. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Новонекрасовская |  | 1СШ-110 | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена си ликагеля ТН-110 1сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ТР, Ремонт провода. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
Юго-Западные ЭС
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская |  |  |  |  | 11: 12 |  |  |  |  | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | БВР, Вырубка и расширение просеки. Согласно ремонтной программе 2014 г. С замыканием транзита через РП-110 Прасковеевка
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик |  |  | 2 | [15 empty] | 16 | [15 empty] | 15 | 15 | БВР, Вырубка и расширение просеки. Согласно ремонтной программе 2014 г.
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | [27 empty] | 27 | [5 empty] | 31 | 5 | 5 | БВР, Вырубка и расширение просеки. Согласно ремонтной программе 2014 г.
4
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя |  | 8: 2 неделя |  |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая | [17 empty] | 17 | [10 empty] | 26 | [5 empty] | 10 | 10 | БВР, Вырубка и расширение просеки. Согласно ремонтной программе 2014 г.
ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Краснодарская ТЭЦ |  | 1 СШ 6 кВ | [15 empty] | 15 | [6 empty] | 20 | [11 empty] | 6 | 6 | КР, Капитальный ремонт ШР 1 секц. СШ. АГ в.з.(Для капитальных ремонтов ШР 1 секц. СШ-3 шт.)
Кубанское предприятие МЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | 1 | [32 empty] | 31 | 31 | 31 | ЗРР, Поставить под охранное напряжение в связи с реконструкцией ПС 500 кВ Тихорецк
ПС 220 кВ НПС-7 |  | 2 С 220 | [26 empty] | 26 |  |  |  |  | 29 |  |  | 4 | 4 | ТР, ТО 2 С 220
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | ТН-110 2 СШ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО ТН-110 2СШ
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | МВ-110 Роговская | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО МВ-110 "Роговская" | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ВЛ на МВ-110 АПК
ПС 500 кВ Тихорецк |  | АТ-2 | 1 | [32 empty] | 31 | 31 | 31 | ДЕМ, Вывести из работы АТ-2 для вывода из эксплуатации и последующего демонтажа согласно проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая"
ПС 220 кВ Шепси |  | ОСШ 110 |  |  |  |  | 12: 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР РОСШ 110 Т-1
Ростовское РДУ |  | ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТО ВЛ | [5 empty] | КубРДУ: при условии в работе по нормальной схеме ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская
Зам. главного диспетчера _______________________М.А. Нефедьев Зам. главного диспетчера ______________________А.Г. Плотников Начальник ОДС ___________________________А.И. Бесчастный Зам. начальника СЭР ___________________________ И.Н. Токарь Начальник СРЗА ___________________________Д.В. Ясько
5