## Page1
Утверждаю: Главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
С.А. Антипов
[39 empty] | " " | г.
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на февраль 2014 г.
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Адыгейские ЭС
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона | [21 empty] | 21 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4 | 4 | ТР, расчистка трассы (с включением на ночь) | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | [14 empty] | 14 |  |  |  |  | 17 | [11 empty] | 4 | 4 | ТР, расчистка трассы (с включением на ночь)
Армавирские ЭС
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | [19 empty] | 19 |  |  | 20 | [8 empty] | 2 | 2 | БВР, Опробование комплекта резерных защит:ДЗ, ТЗНП, МТО, ТАПВ СМВ-110. | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, а так же невозможностью приведения режима в допустимую область после аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 Кропоткин, за 20 минутный интервал времени
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | БВР, Опробование комплекта резервных защит: ДЗ, ТЗНП, МТО. | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, а так же невозможностью приведения режима в допустимую область после аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 Кропоткин, за 20 минутный интервал времени
Лабинские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская – Лабинск-2 – Лабинск-1 – Ходзь – Мостовская | [25 empty] | 25 |  |  | 26 |  |  | 2 | 2 | ЗРР, Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110 Курганная-Родниковская | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
1
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская – Лабинск-2 – Лабинск-1 – Ходзь – Мостовская | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | ЗРР, Текущий ремонт разъединителей присоединений 1СШ-110 на ПС Лабинск-1 Текущий ремонт разъединителей присоединений 2СШ-110 на ПС Лабинск-1 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Кубанское РДУ |  | Транзит 110кВ УНПС-Мостовская | [10 empty] | 10 |  |  |  | 12 | [16 empty] | 3 | 3 | ЗРР, Текущий ремонт разъединителей присоединений 1СШ-110 на ПС Зассовская. Техобслуживание МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС Упорная. | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | [25 empty] | 25 |  |  | 26 |  |  | 2 | 2 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зассовская |  | 1СШ-110 кВ | [10 empty] | 10 |  |  | 11 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, Текущий ремонт разъединителей присоединений 1СШ-110 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зассовская |  | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | [10 empty] | 10 |  |  | 11 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Упорная | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зассовская |  | ВЛ 110 кВ Мостовская-Засовская | [10 empty] | 10 |  |  | 11 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мостовская | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | СМВ-110 | [17 empty] | 17 |  | 17 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | 1СШ-110 | [17 empty] | 17 |  | 17 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт разъединителей присоединений 1СШ-110 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | ВЛ 110 кВ Лабинск 2-Лабинск 1 | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
2
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | 2СШ-110 | [18 empty] | 18 |  | 18 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт разъединетелей присоединений 2СШ | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | ВЛ 110 кВ Лабинск 1-Ходзь | [18 empty] | 18 |  | 18 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | СМВ-110 | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 ВЛ Промышленная | [19 empty] | 19 |  | 19 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт МВ-110
ПС 110 кВ Упорная |  | МВ-110 ВЛ Засовская | [12 empty] | 12 |  | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, Техобслуживание МВ-110 | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Ленинградские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | [17 empty] | 17 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 4 | 4 | ТР, В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, а так же перегрузом АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 13 | [15 empty] | 4 | 4 | ТР, В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Староминская - Шкуринская | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, а так же перегрузом АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
Ленинградские ЭС |  | ВЛ-110 кВ Шкуринская - Кущевская | [17 empty] | 17 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 4 | 4 | ТР, для замены ГЗТ | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, а так же перегрузом АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
3
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 13 | [15 empty] | 4 | 4 | ТР, Для замены ГЗТ | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, а так же перегрузом АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
Славянские ЭС
ПС 110 кВ Забойская |  | МВ-110 Новопетровская | [26 empty] | 26 |  | 26 |  |  | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности МВ-110-ВЛ Н.Петровская, СМВ-110 на время работы АПВ, слив конденсата. | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Славянских ЭС при аварийном отключении ЛЭП 110 Славянская-ПТФ
ПС 110 кВ Кирова |  | СМВ-110 | [25 empty] | 25 |  | 25 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности СМВ-110 на время работы АПВ с включением РП-110, слив конденсата. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Красноармейская |  | СОМВ-110 | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности СОМВ-110 на время работы АПВ, слив конденсата. (поочередно)
ПС 110 кВ Красноармейская |  | МВ-110 ВЛ Кирова | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности МВ-110-ВЛ Кирова на время работы АПВ, слив конденсата. (поочередно) | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Красноармейская |  | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности МВ-110-ВЛС.Н.Стеблиевская на время работы АПВ, слив конденсата. (поочередно) | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Славянских ЭС при аварийном отключении ЛЭП 110 Славянская-ПТФ
ПС 110 кВ Красноармейская |  | МВ-110 ВЛ ПТФ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности МВ-110-ВЛ ПТФ на время работы АПВ, слив конденсата. (поочередно) | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Славянских ЭС при аварийном отключении ЛЭП 110 Витаминкомбинат-ВНИИРис
ПС 110 кВ Новомышастовская |  | 1 СШ-110 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности ОД-КЗ-110 Т1,Т2, СМВ-110 на время работы АПВ с включением РП-110, слив конденсата с СМВ-110. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
4
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС) |  | СМВ-110 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности СМВ-110 на время работы АПВ с включением РП-110, слив конденсата с СМВ-110. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Радуга |  | 1СШ-110 | [17 empty] | 17 | [12 empty] | 28 | 12 | 12 | КР, Монтаж ТТ-ОПН-110 ВЛ Джигинская, РТН-ТН-1СШ-110 кВ с отключением и заземлением ВЛ-110 Джигинская и ВЛ-110 В.Стеблиевская. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Старотитаровская |  | СВ-110 | [12 empty] | 12 |  | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности СЭВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Таманский Водовод |  | 1СШ-110 | [11 empty] | 11 |  | 11 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности ОД-110 Т1, ОД-110 Т2
ПС 110 кВ Темрюк |  | СМВ-110 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [14 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности СМВ-110 на время работы АПВ с включением РП-110.
ПС 110 кВ Ханьковская |  | МВ-110 ВЛ Коржевская | [13 empty] | 13 |  | 13 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование работоспособности МВ-110-ВЛ Коржевская, МВ-110-ВЛ ПАОС на время работы АПВ, Слив конденсата.
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор | [10 empty] | 10 |  | 10 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная |  |  |  | 3 | [5 empty] | 7 | [21 empty] | 5 | 5 | КР, Кап. Ремонт ВЛ-110 | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Славянских ЭС при аварийном отключении ЛЭП 110 Витаминкомбинат-ВНИИРис
Тимашевские ЭС
ПС 110 кВ Медведовская |  | 2СШ-110 | [18 empty] | 18 |  |  | 19 | [9 empty] | 2 | 2 | ТР, Текущий ремонт ТН-110 2сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Медведовская |  | СМВ-110 | [18 empty] | 18 |  |  | 19 | [9 empty] | 2 | 2 | ТР, тех.обслуживание СМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Медведовская |  | 1СШ-110 | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт ТН-110 1сш
5
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Калининская – Медвёдовская | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [7 empty] | 2 | 2 | ТР, Ремонт провода, замена изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
Тихорецкие ЭС
Усть-Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | [26 empty] | 26 |  | 26 |  |  | 1 | 1 | ТР, Для замены изоляторов, вырубка деревьев | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 Усть-Лабинских ЭС и тяговых ПС 110, в ремонтной схеме
Юго-Западные ЭС
ПС 110 кВ Тонкий Мыс |  | СЭВ-110 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС 110 кВ Тонкий Мыс |  | 2СШ-110 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 4 | 4 | ТР, ТО | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС 110 кВ Тонкий Мыс |  | РП-110 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [21 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО
ПС 110 кВ Тонкий Мыс |  | ТН-110 1 СШ |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО
ПС 110 кВ Тонкий Мыс |  | РП-110 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО
ПС 110 кВ Тонкий Мыс |  | 1СШ-110 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 | [23 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [21 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Восточная-Тонкий Мыс |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Холмская-Абинская | [17 empty] | 17 | [5 empty] | 21 | [7 empty] | 5 | 5 | КР, Ремонт провода, замена изоляторов. Согласно Акта-Предписания РУТН | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТ на ЛЭП 110 Афипская-Северская в ремонтной схеме
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская | [25 empty] | 25 | [5 empty] | 5 | 5 | КР, Ремонт провода, замена изоляторов. Капитальный ремонт Х/С | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
6
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Раевская-Анапская | 1 |  |  |  |  | 3 | [25 empty] | 3 | 3 | КР, Ремонт провода, замена изоляторов. Согласно Акта-Предписания РУТН | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, работ по выполнению заходов ЛЭП 110 на ПС 220 Бужора
ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Краснодарская ТЭЦ |  | МВ-35 С2Т |  |  |  | 3 | [7 empty] | 9 | [19 empty] | 7 | 7 | ТР, МВ-35 кВ тр-ра С2Т. ТР, АГ в.з.
Краснодарская ТЭЦ |  | ТН 35 1 СШ | [18 empty] | 18 |  |  | 19 | [9 empty] | 2 | 2 | ТР, ТН и РВС-35кВ 1 СШ. ТР. АГ в.з.
Краснодарская ТЭЦ |  | ТН 35 2 СШ | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [7 empty] | 2 | 2 | ТР, ТН и РВС-35кВ 2 СШ. ТР. АГ в.з.
Краснодарская ТЭЦ |  | С2Т |  |  |  | 3 | [7 empty] | 9 | [19 empty] | 7 | 7 | ТР, С2Т ТДТНГ 20000/110. ТР, АГ в.з.
ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"
Белореченская ГЭС |  | МВ-110 ВЛ ДМ-8 | [28 empty] | 28 |  | 28 | 1 | 1 | ТР, ТО: МВ ВЛ -110 ДМ-8, ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. | [5 empty] | ЛУКОЙЛ-Экоэнерго: перенесена на период ремонта Г-3
Белореченская ГЭС |  | 2 СШ-110кВ | [28 empty] | 28 |  | 28 | 1 | 1 | ТР, ТО: II СШ-110 кВ, ШР-110, ТН-110 II СШ ; А/Г 2 час. | [5 empty] | ЛУКОЙЛ-Экоэнерго: перенесена на период ремонта Г-3
Белореченская ГЭС |  | СМВ-10 1-2СШ | [17 empty] | 17 |  | 17 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: СМВ-10 I -II СШ ; А/Г 2 час. | [5 empty] | КубРДУ: перенесена совместно с выводом Г-1
Белореченская ГЭС |  | 3 CШ-10кВ | [27 empty] | 27 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО: I СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 I СШ; А/Г 2 час. | [5 empty] | ЛУКОЙЛ-Экоэнерго: перенесена на период ремонта Г-3
Белореченская ГЭС |  | 1 СШ-10кВ | [17 empty] | 17 |  | 17 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: I СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 I СШ; А/Г 2 час. | [5 empty] | КубРДУ: перенесена совместно с выводом Г-1
Белореченская ГЭС |  | СМВ-10 2-3СШ | [27 empty] | 27 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО: СМВ-10 I -II СШ ; А/Г 2 час. | [5 empty] | ЛУКОЙЛ-Экоэнерго: перенесена на период ремонта Г-3
Белореченская ГЭС |  | Т-2 110/10 | [28 empty] | 28 |  | 28 | 1 | 1 | ТР, ТО: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 Т-2, в/вольтные испытания; А/Г 2 час. | [5 empty] | ЛУКОЙЛ-Экоэнерго: перенесена на период ремонта Г-3
Кубанское предприятие МЭС
7
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | [25 empty] | 25 |  |  |  |  | 28 | 4 | 4 | ТР, Монтаж двухцепных гирлянд изоляторов на пересечении с ж/д | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | [12 empty] | 12 | [10 empty] | 21 | [7 empty] | 10 | 10 | ТР, Замена ГЗТ | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, низким уровням напряжений на ПС 110 кВ Усть-Лабинских ЭС, тяговых ПС 110 кВ, в ремонтной схеме и послеаварийном режиме.
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь |  |  |  | 3 | [9 empty] | 11 | [17 empty] | 9 | 9 | ТР, Замена ГЗТ
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками |  |  |  | 3 | [9 empty] | 11 | [17 empty] | 9 | 9 | ТР, Замена ГЗТ | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ЛЭП 110 кВ отходящих от ПС 220 кВ Крымская в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ НПС-7 |  | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | [10 empty] | 10 |  | 10 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО ТН-220 Витаминкомбинат | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, отсутствию возможности ввода режима в допустимую область в течении 20 минут, при аварийном отключении ВЛ 220 Тихорецк-Брюховецкая (ВЛ 220 А-20 - А-30).
ПС 220 кВ НПС-7 |  | ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | [12 empty] | 12 |  | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН-220 Брюховецкая | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, отсутствию возможности ввода режима в допустимую область в течении 20 минут, при аварийном отключении ВЛ 220 Тихорецк-Брюховецкая (ВЛ 220 А-20 - А-30).
ПС 330 кВ Армавир |  | ОВВ-110 | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ КНИИТИМ
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-110 КНИИТИМ |  |  |  | 3 |  |  | 4 | [24 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО : ТТ-110 КНИИТИМ | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОМВ-110
ПС 330 кВ Армавир |  | ТН 110 2СШ | [26 empty] | 26 |  | 26 |  |  | 1 | 1 | ТР, ТР : ОПН-110-2СШ, ТО: ТН-110 2СШ.
ПС 330 кВ Армавир |  | ТН 110 1СШ | [25 empty] | 25 |  | 25 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТР : ОПН-110-1СШ, ТО: ТН-110 1СШ.
8
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Афипская |  | ТН-110-IIСШ |  |  |  | 3 |  | 3 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 2 СШ, РВС-110 2 СШ. ТО РЗА в объеме "К" ЭМБ РТН-110 2 СШ
ПС 220 кВ Афипская |  | ОМВ-110 | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ОМВ-110. ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ, управление, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ОМВ-110
ПС 220 кВ Афипская |  | ТН-110-ОСШ | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 14 | [14 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР : РТН-110-ОСШ. ТО РЗА в объеме "К" ЭМБ РТН-110-ОСШ
ПС 220 кВ Афипская |  | ОСШ-110кВ | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 14 | [14 empty] | 5 | 5 | ТР, СР : ОСШ 110 кВ. ТР : РОСШ-110 ОМВ, ТН-110 ОСШ, РТН-110 ОСШ. ТО РЗА в объеме "К" ЭМБ РТН-110 ОСШ
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | ОВЭ 220 кВ |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [24 empty] | 1 | 1 | ВПр, ТО РЗА в объеме "К" ТТ ОВЭ 220 кВ
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | ШСВЭ 220 кВ | [10 empty] | 10 |  | 10 | [18 empty] | 1 | 1 | ВПр, ТО РЗА в объеме "К" ТТ ШСВЭ 220 кВ | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок и как отсутствующая в утвержденном годовом графике ремонтов
ПС 220 кВ Восточная |  | ОСШ 110 кВ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 ОСШ
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | ТН-1-220 |  |  |  | 3 |  | 3 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН-1-220. ТО РЗА в объеме "К1" вторичных цепей ТН-1-220
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | ТН-2-220 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [22 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН-2-220. ТО РЗА в объеме "К1" вторичных цепей ТН-2-220
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | Т-4 | [11 empty] | 11 |  | 11 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО Т-4 | КубРДУ: отказана в связи с прохождением периода гололедообразования
ПС 220 кВ Кирилловская |  | ТН-110 ОСШ | [25 empty] | 25 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО : ТН-110 ОСШ в объеме "В"
ПС 220 кВ Кирилловская |  | ОМВ-110 | [25 empty] | 25 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО : РЗА 1 комплект резервных защит (ЭПЗ 1636), 2 комплект резервных защит (ЭПЗ 1636). Защита от перегруза. Трансформаторы тока в объеме "В", ТАПВ и привод в объеме "О".
9
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Кирилловская |  | ОСШ-110 | [25 empty] | 25 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР : ОСШ-110, РТН-110 ОСШ, РПГ-110 ОСШ. ТО : ТН-110 ОСШ в объеме "В".
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ТН-110-1СШ |  |  |  | 3 |  | 3 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ТН-110-2СШ | [5 empty] | 5 |  | 5 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ТН-110-ОСШ |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 ОСШ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОСШ-110 | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.Р. РОСШ-110 Кисляковская | КубРДУ: отказана, в связи с перегрузом АТ-1(2) на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОСШ-110 | [7 empty] | 7 |  | 7 | [21 empty] | 1 | 1 | ТР, Т.О. ТН-110 ОСШ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Леушковская | [24 empty] | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Т.Р. ЛР-110 кВ Леушковская. Т.О. ТТ-110 кВ Леушковская ф. А, В, С. | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, перегрузом АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОСШ-110 | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [7 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.Р. РОСШ-110 кВ Челбасская | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Челбасская | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [7 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.Р. ЛР-110 кВ Челбасская, РОСШ-110 к5В Челбасская. | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Челбасская | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [7 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.О. ТТ-110 кВ ЭВ-110 Челбасская ф.А, В, С. | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОМВ-110
ПС 220 кВ Крыловская |  | ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.Р. ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. | КубРДУ: отказана, в связи с перегрузом АТ-1(2) на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Кисляковская | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.Р. ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание: ТТ-110 Кисляковская Ф.А,В,С | КубРДУ: отказана, в связи с перегрузом АТ-1(2) на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
10
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ | Причина отказа |  |  |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Атаманская | [13 empty] | 13 |  | 13 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание: ТТ-110 Атамановская Ф.А,В,С | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОМВ-110
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОМВ-110 | [12 empty] | 12 |  | 12 | [16 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Атамановская
ПС 220 кВ Крыловская |  | ТН-110 2СШ | [10 empty] | 10 |  | 10 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ТН-110 2СШ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ТН-110 1СШ | [7 empty] | 7 |  | 7 | [21 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ТН-110 1СШ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ШСМВ-110 | [27 empty] | 27 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО ТТ-110 ШСМВ ф.А, В, С. | КубРДУ: отказана по рижиму прохождения периода максимальных зимних нагрузок
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОМВ-110 | [26 empty] | 26 |  | 26 |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО : ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ Ф.А,В,С
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Леушковская | [24 empty] | 24 |  | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Т.Р. ЛР-110 кВ Леушковская | КубРДУ: отказана, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС, перегрузом АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Славянская |  | МВ-110 ВЛ ПАОС | [17 empty] | 17 |  |  |  | 19 | [9 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР : МВ-110 ВЛ ПАОС, ТО РЗА Комплект резервных защит (ЭПЗ 1636), ТАПВ и привод МВ, ТТ в объеме "В". | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОМВ-110
ПС 220 кВ Славянская |  | МВ-110 ВЛ ПТФ | [10 empty] | 10 |  |  |  | 12 | [16 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР : МВ-110 ВЛ ПТФ, ТО РЗА Комплект резервных защит (ЭПЗ 1636), ТАПВ и привод МВ, ТТ в объеме "В". | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОМВ-110
ПС 220 кВ Славянская |  | ТН-110-ОСШ | [5 empty] | 5 |  | 5 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110-ОСШ
ПС 220 кВ Славянская |  | МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [22 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР : МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТО РЗА комплект резервных защит (ЭПЗ 1636), ТАПВ и привод МВ, ШОН, ТТ в объеме "В". | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОМВ-110
ПС 220 кВ Славянская |  | ОМВ-110 |  |  |  | 3 |  | 3 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ОМВ-110, ТТ 110 ОМВ.
11
Зам. главного диспетчера _______________________М.А. Нефедьев Зам. главного диспетчера ______________________О.В. Кокосьян Начальник ОДС ___________________________А.И. Бесчастный Начальник СЭР ___________________________ А.Г. Плотников Начальник СРЗА ___________________________ А.А. Стёпкин
12