## Page1
Утверждаю: Главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
С.А. Антипов
[40 empty] | " " |  | г.
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на январь 2014 г.
Объект |  | Диспетчерское наименование |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
|  |  |  | 1: 1 неделя; 8: 2 неделя |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Краснодарские ЭС
ПС 110 кВ Кислородный завод |  | СМВ-110 | [19 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 Витаминкомбинат-Лорис в ремонтной схеме. | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 110 кВ Кислородный завод |  | ТН-110 2СШ | [20 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 110 кВ ОБД |  | РП-110 | [29 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание ТТ РП-110 | bar: 4 to 5; 11 to 12
Ленинградские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | [19 empty] | 20 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, В свзи с выводом в ремонт ВЛ 110 Шкуринская-Кущевская |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; низким уровням напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме | bar: 4 to 5; 11 to 12
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская |  | 12: 13 |  |  |  |  | 17 | [14 empty] | 5 | 5 | ТР, В свзи с выводом в ремонт ВЛ 110 Староминская-Шкуринская |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; низким уровням напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
1
Объект |  | Диспетчерское наименование |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
|  |  |  | 1: 1 неделя; 8: 2 неделя |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская |  | 12: 13 |  |  |  |  | 17 | [14 empty] | 5 | 5 | ТР, Для монтажа грозозащитного троса |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; низким уровням напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
Ленинградские ЭС |  | ВЛ-110 кВ Шкуринская - Кущевская | [19 empty] | 20 | [5 empty] | 24 | [7 empty] | 5 | 5 | СР, Для монтажа грозозащитного тока |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; низким уровням напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме | bar: 4 to 5; 11 to 12
Тимашевские ЭС
ПС 110 кВ Новонекрасовская |  | СМВ-110 | [19 empty] | 20 |  |  | 21 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена селикагеля в в/п СМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 110 кВ Новонекрасовская |  | 2СШ-110 | [19 empty] | 20 |  |  | 21 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, замена селикагеля в ТН-110 2сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 110 кВ Новонекрасовская |  | 1СШ-110 | [21 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена селикагеля в ТН-110 1сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 110 кВ Роговская |  | 1СШ-110 | [16 empty] | 17 |  | 17 | [14 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование ШР-110 Т-1 | bar: 4 to 5; 11 to 12
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | [14 empty] | 15 |  |  | 16 | [15 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена изоляторов |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; перегрузу АТ 1,3 на ПС 220 Брюховецкая в послеаварийном режиме | bar: 4 to 5; 11 to 12
Юго-Западные ЭС
2
Объект |  | Диспетчерское наименование |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
|  |  |  | 1: 1 неделя; 8: 2 неделя |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Абинская | [15 empty] | 16 |  |  | 17 | [14 empty] | 2 | 2 | КР, Выправка опор. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; перегрузу ВЛ 110 Афипская-Северская в ремонтной схеме | bar: 4 to 5; 11 to 12
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | [19 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | КР, Замена изоляторов.Согласно предписанию РУТН Юга.Согласно предписаний РУТН Юга. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; перегрузу ВЛ 110 Вышестеблиевская-Радуга в послеаварийном режиме | bar: 4 to 5; 11 to 12
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская |  | 12: 13 |  |  | 15 | [16 empty] | 3 | 3 | КР, Замена изоляторов. Ремонт ГЗТ, провода. Согласно предписаний РУТН Юга. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок
Кубанское предприятие МЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк |  | 12: 13 | [9 empty] | 22 | [9 empty] | 10 | 10 | ТР, Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 Усть-лабинских ЭС в послеаварийном режиме
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | [19 empty] | 20 | [12 empty] | 31 | 12 | 12 | ТР, Монтаж ОГК, замена ГЗТ |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок; перегрузу ЛЭП 110 кВ отходящих от ПС 220 кВ Крымская в послеаварийном режиме. | bar: 4 to 5; 11 to 12
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | [22 empty] | 23 | [9 empty] | 31 | 9 | 9 | ТР, Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | МВ-110 Роговская | [16 empty] | 17 |  | 17 | [14 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО МВ-110 Роговская. ТО РЗА в объеме "О", защит, АУВ. | bar: 4 to 5; 11 to 12
3
Объект |  | Диспетчерское наименование |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
|  |  |  | 1: 1 неделя; 8: 2 неделя |  | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | ТН-110 2 СШ | [15 empty] | 16 |  | 16 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО ТН-110 кВ 2 СШ | bar: 4 to 5; 11 to 12
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Роговская | [16 empty] | 17 |  | 17 | [14 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ Роговская ф."В", "С". | bar: 4 to 5; 11 to 12
Зам. главного диспетчера _______________________М.А. Нефедьев Зам. главного диспетчера ______________________О.В. Кокосьян Начальник ОДС ___________________________А.И. Бесчастный Начальник СЭР ___________________________ А.Г. Плотников Начальник СРЗА ___________________________ А.А. Стёпкин
4