## Page1
Утверждаю: Главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
С.А. Антипов
[40 empty] | " " |  | г.
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на декабрь 2013 г.
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ОДУ Юга
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | [23 empty] | 23 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 5 | 5 | ТР, Монтаж ОГК, вырубка деревьев,выправка опор, замена изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ЛЭП 110 кВ отходящих от ПС 220 Крымская в послеаварийном режиме
Адлерская ТЭС
Адлерская ТЭС |  | ЭВ 220 ВЛ Псоу | 1 |  |  | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | РЕЗ, | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок, реконструкции сети 110,220 кВ в Сочинском энергорайоне
Сочинская ТЭС
Сочинская ТЭС |  | ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь |  |  |  | 3 |  | 3 | [27 empty] | 1 | 1 | БВР, Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь для БВР по опробованию воздействия на ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь от комплекта резервных защит, АПВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона
Адыгейские ЭС
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир | [16 empty] | 16 |  | 16 | [14 empty] | 1 | 1 | ЗРР, измерение наведенного напряжения на ЛР-110 ВЛ Армавир на ПС Шовгеновская
1
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная тяговая | [19 empty] | 19 |  | 19 | [11 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая на ПС Промзона |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [24 empty] | 2 | 2 | ТР, расчистка трассы от боковых деревьев
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона | [23 empty] | 23 |  |  | 24 | [6 empty] | 2 | 2 | ТР, расчистка трассы от боковых деревьев |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС Белореченская тяговая |  | МВ-110 Очистные сооружения | [17 empty] | 17 |  | 17 | [13 empty] | 1 | 1 | ЗРР, профконтоль сложных защит ВЛ-110 Очистные сооружения
ПС Белореченская тяговая |  | СМВ-110 | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 13 | [17 empty] | 5 | 5 | ЗРР, профконтроль сложных защит ВЛ-110 Центральная (с включением на ночь)
ПС Белореченская тяговая |  | СМВ-110 |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [24 empty] | 5 | 5 | ЗРР, профконтроль сложных защит ВЛ-110 Шовгеновская ( с включением на ночь)
Армавирские ЭС
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь | [16 empty] | 16 |  |  | 17 | [13 empty] | 2 | 2 | ТР, Монтаж гасителей вибрации.
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь |  |  | 2 |  |  | 3 | [27 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена болтовых зажимов на спиральные.
Кубанское РДУ |  | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 13 | [17 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена изоляторов, соединение спусков ГЗТ на ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
2
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена изоляторов, монтаж гасителей вибрации |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС УНПС |  | МВ-110 Заветная | [9 empty] | 9 |  | 9 | [21 empty] | 1 | 1 | ТР, Отбор проб масла |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС УНПС |  | МВ-110 Коноково тяговая | [24 empty] | 24 |  | 24 | [6 empty] | 1 | 1 | ТР, Отбор проб масла
ПС УНПС |  | МВ-110 Советская | [26 empty] | 26 |  | 26 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Отбор проб масла
ПС УНПС |  | МВ-110 Отрадная | [25 empty] | 25 |  | 25 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, Отбор проб масла с заменой на СОМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС УНПС |  | СОМВ-110 | [23 empty] | 23 |  | 23 | [7 empty] | 1 | 1 | ТР, Отбор проб масла |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Краснодарские ЭС
Краснодарские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | [9 empty] | 9 |  |  | 10 | [20 empty] | 2 | 2 | ТР, Техническое обслуживание, расчистка трассы, замена дефектной изоляции, замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок
Краснодарские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная |  |  | 2 |  |  | 3 | [27 empty] | 2 | 2 | ТР, Техническое обслуживание, расчистка трассы, замена дефектной изоляции, замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 КТЭЦ-Южная в послеаварийном режиме
Краснодарские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская | [11 empty] | 11 |  |  | 12 | [18 empty] | 2 | 2 | ТР, Техническое обслуживание, расчистка трассы, замена дефектной изоляции, замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок
3
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Краснодарские ЭС |  | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, Техническое обслуживание, расчистка трассы, замена дефектной изоляции, замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 кВ в послеаварийном режиме
Лабинские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | [10 empty] | 10 |  | 10 | [20 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Замена изоляторов, чистка трассы. Изменение схемы транзита |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай | [10 empty] | 10 |  | 10 | [20 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы, замена гасителей вибрации(участок АрмЭС) |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС Лабинск-1 |  | СМВ-110 |  |  | 2 |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | ТР, Техобслуживание, проверка РЗА ВЛ-110. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС Лабинск-2 |  | СМВ-110 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, Техобслуживание, проверка РЗА ВЛ-110. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
Ленинградские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [12 empty] | 2 | 2 | ТР, В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Крыловская-Кисляковская тяговая |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 13 | [17 empty] | 5 | 5 | ТР, Расчистка просек, замена изоляторов
4
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Атаманская-Ленинградская | [23 empty] | 23 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, Расчистка просек, замена изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | [17 empty] | 17 |  |  | 18 | [12 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена изоляторов |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
Славянские ЭС
ПС Красноармейская |  | 1СШ-110 | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, тек.ремонт ЛР-РОСШ-110 Кирова |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС Красноармейская |  | 1СШ-110 | [9 empty] | 9 |  | 9 | [21 empty] | 1 | 1 | ТР, тек.ремонт ЛР-РОСШ-110 Старонижестеблиевская |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок
ПС Красноармейская |  | 1СШ-110 | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, тек.ремонт ЛР-РОСШ-110 Кирова |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС Радуга |  | 1СШ-110 | [17 empty] | 17 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 4 | 4 | ТР, Монтаж ТН-110-1СШ; ТТ-110 ВЛ Джигинская | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС Ханьковская |  | 1СШ-110 | [16 empty] | 16 |  | 16 | [14 empty] | 1 | 1 | ТР, устранение дефекта тепловизионного контроля СВЧ-110 ВЛ ПАОС. Тех.обслуживание МВ-110 ВЛ ПАОС
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | [19 empty] | 19 |  | 19 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | [17 empty] | 17 |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | 4 | 4 | БВР, для безопасного выполнения работ на ЛР-110 ВЛ Джигинская на ПС Радуга | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
5
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Кирова | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [17 empty] | 2 | 2 | БВР, Для безопасного выполнения работ на ЛР -110 ВЛ Кирова на ПС 110 Красноармейская |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | [9 empty] | 9 |  | 9 | [21 empty] | 1 | 1 | БВР, Для безопасного выполнения работ на ЛР -110 ВЛ Старонижестеблиевская на ПС 110 Красноармейская |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская | [16 empty] | 16 |  | 16 | [14 empty] | 1 | 1 | БВР, Для безопасного выполнения работ на ЛР-110 ВЛ ПАОС.
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная | [10 empty] | 10 |  | 10 | [20 empty] | 1 | 1 | БВР, Для безопасного выполнения работ на ЛР-110 ВЛ ПТФ ПС 110 кВ Центральная |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 кВ в послеаварийном режиме
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | [10 empty] | 10 |  | 10 | [20 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская | [12 empty] | 12 |  | 12 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор | [11 empty] | 11 |  | 11 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская | [13 empty] | 13 |  | 13 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Кирова | [18 empty] | 18 |  | 18 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Новомышастовская-Старонижестеблиевская |  |  |  | 3 |  | 3 | [27 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок
6
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская |  |  | 2 |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 кВ в послеаварийном режиме
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская | [13 empty] | 13 |  | 13 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС | [12 empty] | 12 |  | 12 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Замер наведенного напряжения
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [24 empty] | 3 | 3 | ТР, Усилените шлейфов спиральной арматурой |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
Тимашевские ЭС
ПС Челбасская |  | СМВ-110 12 | [9 empty] | 9 |  |  | 10 | [20 empty] | 2 | 2 | ТР, Опробование привода СМВ-110 I-II, Слив конденсата из баков |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС Челбасская |  | 2СШ-110 | [11 empty] | 11 |  | 11 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена селикагеля ТН-110 2сш | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС Челбасская |  | 1СШ-110 | [9 empty] | 9 |  |  | 10 | [20 empty] | 2 | 2 | ТР, Опробование привода СМВ-110 I-II, Слив конденсата из баков, Замена селикагеля ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме
ПС Челбасская |  | СМВ-110 23 | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, Опробование привода СМВ-110 2-3, Слив конденсата из баков, Замена селикагеля ТТ СМВ-110 2-3 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС Челбасская |  | 3СШ-110 | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [17 empty] | 2 | 2 | ТР, Опробование привода СМВ-110 2-3, Слив конденсата из баков, Замена селикагеля ТТ СМВ-110 2-3, ТН-110 3сш | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
7
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская | [16 empty] | 16 |  |  |  |  | 19 | [11 empty] | 4 | 4 | КР, Замена изоляторов, замена линейной арматуры, замена грозозащитного троса, вырубка деревьев | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Новоджерлиевская | [20 empty] | 20 | [12 empty] | 11 | 11 | ТР, Вырубка деревьев | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Калининская-Новониколаевская |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 13 | [17 empty] | 10 | 10 | КР, Замена поддерживающей арматуры на спиральную. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Калининская – Медвёдовская |  |  | 2 |  |  | 3 | [27 empty] | 2 | 2 | КР, Ремонт провода в пролете опор №30-32 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор | [20 empty] | 20 |  | 20 | [10 empty] | 1 | 1 | КР, Замена изоляторов |  |  | КубРДУ: отказана ЛЭП находится в управлении Славянских ЭС |  |  | Согласно ремонтной программе 2013 г.
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | [16 empty] | 16 |  |  | 17 | [13 empty] | 2 | 2 | КР, Замена изоляторов. Ремонт ГЗТ, провода Согласно предписанию РУТН Юга
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 13 | [17 empty] | 5 | 5 | КР, Замена изоляторов. Ремонт ГЗТ, провода Согласно предписанию РУТН Юга
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Абинская | [18 empty] | 18 |  |  | 19 | [11 empty] | 2 | 2 | КР, Выправка опор | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Дивноморская-Береговая |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [24 empty] | 5 | 5 | КР, Замена изоляторов. Ремонт ГЗТ, провода
Кубанское предприятие МЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | [11 empty] | 11 | [7 empty] | 17 | [13 empty] | 9 | 7 | ТР, Замена ГЗТ, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода. | [5 empty] | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | [23 empty] | 23 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 5 | 5 | ТР, Замена ГЗТ, замена фарфоровой изоляции. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Усть-Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
8
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Тихорецк - Песчанокопская с отпайкой на ПС 220 кВ Светлая |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [24 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена ГЗТ, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, выправка опор, верховой осмотр.
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | [16 empty] | 16 |  |  |  |  | 19 | [11 empty] | 4 | 4 | ТР, Замена загрязненных изоляторов, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Усть-Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
МЭС Юга |  | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | [23 empty] | 23 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 5 | 5 | ТР, Замена повреждённых изоляторов на проводе, выправка опор, регулировка ИП, ремонт провода, замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр,
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [24 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена фарфоровой изоляции. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Восточная-Кирилловская | [23 empty] | 23 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 5 | 5 | ТР, Монтаж ОГК, вырубка деревьев, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ЛЭП 110 кВ отходящих от ПС 220 Крымская в послеаварийном режиме
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками |  |  | 2 | [18 empty] | 19 | [11 empty] | 18 | 18 | ТР, Монтаж ОГК, замена ГЗТ, замена консолей крепления ГЗТ, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, монтаж Л-образных гирлянд, замена фарфоровой изоляции, ремонт провода, замена опоры. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ЛЭП 110 кВ отходящих от ПС 220 Крымская в послеаварийном режиме
9
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
МЭС Юга |  | КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | [7 empty] | 7 |  | 7 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, Монтаж устройств отпугивания птиц. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено совместно с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
МЭС Юга |  | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  |  | 2 | [5 empty] | 6 | [24 empty] | 5 | 5 | ТР, Опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, ремонт провода, ремонт ГЗТ, устройство дренажных отверстий траверс, замена сцепной арматуры ГЗТ. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. При УСЛОВИИ в работе: ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ; ГТУ-1, ГТУ-2 на Джубгинской ТЭС; ВЛ 500 кВ Тихорецк-Кубанская; ПГУ-1 или ПГУ-2 на Адлерской ТЭС.
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | [18 empty] | 18 |  |  | 19 | [11 empty] | 2 | 2 | ТР, Опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода.
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | [9 empty] | 9 |  |  | 10 | [20 empty] | 2 | 2 | ТР, Перестановка гасителей вибрации, заделка трещин и сколов ж/б опор.
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | [9 empty] | 9 | [5 empty] | 13 | [17 empty] | 5 | 5 | ТР, Установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, выправка опор, монтаж Л-образных гирлянд, опрессовка сварных соединений. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | [16 empty] | 16 |  |  |  |  | 19 | [11 empty] | 4 | 4 | ТР, Установка экранирующих колец, перестановка экранирующих колец, перестановка дистанционных распорок, выравнивание гирлянд изоляторов. | [5 empty] | ОДУ Юга условно по режиму нагрузок в ОЗП
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | МВ-110 АПК-3 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : МВ-110 АПК-3
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | МВ-110 Медведовская |  |  |  | 3 |  | 3 | [27 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : МВ-110 Медведовская | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ 110 АПК
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | ТН-110 1 СШ |  |  | 2 |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ТН-110 1СШ
10
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | АТ-2 |  |  | 2 |  |  | 3 | [27 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР АТ-2 (ХАРГ бака) | [5 empty] | КубРДУ: при условии в работе АТ-1 на ПС 220 Горячий ключ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ВЛ 110 кВ Крыловская - Атаманская | [12 empty] | 12 |  | 12 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ВЧЗ, КС |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимо низких уровней напряжений на ПС 110 Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 220 кВ Староминская |  | СМВ-110 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО РЗА в объеме К: комплект резервных защит СМВ-110 кВ (МТО, ТЗНП, МТЗ). Управление, автоматика и ТАПВ МВ-110, ТТ. |  |  | КубРДУ: отказана по режиму ожидаемого зимнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Тверская |  | АТ-2 | [16 empty] | 16 | [5 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | ТР, техническое обслуживание основных и резервных защит АТ2 в объеме "В"
ПС 220 кВ Тверская |  | АТ-2 | [16 empty] | 16 | [5 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | ТР, текущий ремонт АТ2,ЗОН 110 АТ2,ТР 110 АТ2,ОПН 110 АТ2,ОПН 10 АТ2,ТР 10-2 АТ2,ТР 10 АТ2
ПС 220 кВ Тверская |  | 2 СШ 220 кВ | [16 empty] | 16 | [5 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР 2СШ-220кВ, ТН-220 2 СШ | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ПС 220 кВ Тверская |  | ТН-220 2СШ | [16 empty] | 16 | [5 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР ТН-220 2 СШ
ПС 220 кВ Тверская |  | 1 СШ-110 |  |  | 2 |  | 2 | [28 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР: 1 СШ-110 кВ, ШР-110 1 СШ АТ-1.
Зам. главного диспетчера _______________________М.А. Нефедьев Зам. главного диспетчера ______________________О.В. Кокосьян Начальник ОДС ___________________________А.И. Бесчастный Начальник СЭР ___________________________ А.Г. Плотников Начальник СРЗА ___________________________ А.А. Стёпкин
11