## Page1
Утверждаю: Главный диспетчер Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
С.А. Антипов
[41 empty] | " " |  | г.
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования на август 2013 г.
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Армавирские ЭС
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | КР, КР, замена изоляторов. АГ 4ч.ВЛ 110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2Ц
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ПС 110 кВ Гулькевичи: МВ-110 ЖБШ - профконтроль резервных защит | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, Выаполнение работ на ПС 110 кВ Отрадная: МВ-110 УНПС - проверка резервных защит, техобслуживание |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | [30 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Выполнение работ на ПС 110 кВ Отрадная: ТН-110 II СШ - техобслуживание |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | КР, Капремонт, замена провода. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ТР, ПС Отрадная: МВ-110 Подгорная Синюха - техобслуживание, проверка резервных защит. |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | КР, КР, замена ГЗТ. АГ 4ч. Вывод АПВ на ВЛ 110 Армавир-Кубанская тяговая | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок.
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | КР, КР, АГ 4ч. Вывод АПВ на ВЛ-110 Армавир-Кубанская тяговая | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
Армавирские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [18 empty] | 2 | 2 | ТР, ПС 110 кВ Гулькевичи: МВ-110 Кубанская тяговая - профконтроль резервных защит | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
1
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Кубанское РДУ |  | Транзит 110кВ УНПС-Мостовская | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, Техобслуживание МВ-110 УНПС на ПС 110 кВ Отрадная. проверка резервных защит. |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Транзит 110кВ УНПС-Мостовская | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ТР, Техобслуживание ТТ-110 СП на ПС 110 кВ Отрадная |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Транзит 110кВ УНПС-Мостовская | [30 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Техобслуживание ТН-110 II СШ на ПС 110 кВ Отрадная |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | КР, Капремонт, замена изоляторов на ВЛ 110 Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь
Кубанское РДУ |  | Транзит 110кВ УНПС-Мостовская | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ТР, Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 Отрадная. Проверка резервных защит. |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Прогресс |  | СМВ-110 | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 ГНС-1 - Прогресс | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
Лабинские ЭС
Кубанское РДУ |  | Транзит 110кВ УНПС-Мостовская | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская – Лабинск-2 – Лабинск-1 – Ходзь – Мостовская | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ Курганная -Родниковская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская – Лабинск-2 – Лабинск-1 – Ходзь – Мостовская | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт МВ 110 Ходзь на ПС Мостовская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Мостовская-Засовская | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Лабинские ЭС |  | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена изоляторов, чистка трассы |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
2
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 ВЛ Псебай | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания вводов МВ-110
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 ВЛ Промышленная | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания вводов МВ-110
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 ВЛ Ходзь | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания вводов МВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ
ПС 110 кВ Мостовская |  | МВ-110 БСК | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания вводов МВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на СОМВ
ПС 110 кВ Мостовская |  | 1СШ-110 | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Ремонт ЖБ конструкции ШР-1СШ 110 Т-1 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок |  |  | КубРДУ: с переводом ВЛ Ходзь на СОМВ
ПС 110 кВ Мостовская |  | ТН-110 1СШ | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания ТН-110
ПС 110 кВ Мостовская |  | ТН-110 2СШ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания ТН-110
ПС 110 кВ Мостовская |  | СОМВ-110 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Профиспытания вводов МВ-110
ПС 110 кВ Псебай |  | СМВ-12-110 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 7 | [24 empty] | 3 | 3 | ТР, Техобслуживание, профиспытания вводов МВ-110
ПС 110 кВ Псебай |  | СМВ-23-110 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 10 | [21 empty] | 3 | 3 | ТР, Техобслуживание
ОДУ Юга
МЭС Юга |  | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, Ремонт АИСКГН |  |  | ОДУ Юга отказано. Рекомендовано выполнить в плановые сроки с 15 по 19.07.2013г.
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | [25 empty] | 25 |  | 25 | [6 empty] | 1 | 1 | ЗРР, ППГ на прододе
МЭС Юга |  | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ЗРР, ППГ на проводе
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ЗРР, ППГ на проводе
ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
3
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Краснодарская ТЭЦ |  | 3АТ | [6 empty] | 6 | [12 empty] | 17 | [14 empty] | 12 | 12 | ТР, Тех.обслуживание тр-ра 3АТ. Текущий ремонт ОПН-220 3АТ. Текущий ремонт ОПН-110 3АТ.Поверка РЗА. В/вольтные испытания. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок
Краснодарская ТЭЦ |  | ШСМВ-220-1 | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, Проверка РЗА. Тех.обслуживание. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ООО "ЛУКОЙЛ - Экоэнерго"
Белореченская ГЭС |  | СМВ-10 2-3СШ | [7 empty] | 7 |  |  | 8 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: СМВ-10 кВ II-III СШ-10 кВ
Белореченская ГЭС |  | 2 СШ-10кВ | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: II СШ-10 кВ, ШР-10 кВ, ТН II СШ-10 кВ
Белореченская ГЭС |  | Т-2 110/10 | [14 empty] | 14 |  |  |  | 16 | [15 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР: Т-2, шинный мост Т-2; ТО: ОПН-110 Т-2, в/вольтные испытания
Белореченская ГЭС |  | 3 CШ-10кВ | [7 empty] | 7 |  |  | 8 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: III СШ-10 кВ, ШР-10 кВ, ТН III СШ-10 кВ
Краснополянская ГЭС |  | I СШ 6 кВ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 9 | [22 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР: I СШ 6 кВ, ШР-6 кВ ГГ-1, ШР-6 кВ ГГ-2, ШР-6 кВ ТСН-1, ШР-6 кВ Ф-1, ШР-6 кВ Т-1, ТН-6 кВ I СШ 6 кВ, ОПН-6 I СШ 6 кВ
Краснополянская ГЭС |  | II СШ 6 кВ | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР: II СШ 6 кВ, ШР-6 кВ ГГ-3, ШР-6 кВ ГГ-4, ШР-6 кВ ТСН-2, ШР-6 кВ Ф-2, ШР-6 кВ Ф-3, ШР-6 кВ Т-2, ТН-6 кВ II СШ 6 кВ, ОПН-6 II СШ 6 кВ
Ростовское РДУ
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая | 1 | [9 empty] | 8 | [23 empty] | 8 | 8 | ТР, Монтаж ВОЛС |  |  | ОТКАЗАНО ОДУ Юга, из за совмещения с Р 20 - А 20 |  |  | продление с июля (22.07.13-08.07.13)
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Р20-А20 | 1 | [19 empty] | 18 | [13 empty] | 20 | 18 | КР, КР: ремонт провода-монтаж СС-24.0-21, АГ - 4 часа. ТР ЛР220 А-20,ОР220 А-20,ВЧЗ220 А-20, КС220 А-20.на ПС 220 кВ Р-20. ТО: ОР-220 Р-20, ЛР-220 Р-20,ТО КС-220 ВЛ Р-20, ВЧЗ-220 Р-20 на ПС А-20.
4
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ЗРР, ППГ на проводах током К.З. от шин 220 кВ РП 220 Волгодонск |  |  | ОТКАЗАНО ОДУ Юга, из за совмещения с АТ- на РоАЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Зерновая - Сальск | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ЗРР, ППГ на проводах током К.З. от шин 220 кВ РП 220 Волгодонск
МЭС Юга |  | ВЛ 220кВ А20-А30 | [23 empty] | 23 | [9 empty] | 03.09.13 | 9 | 12 | ТР, Монтаж ВОЛС |  |  | ОТКАЗАНО по режиму летнего максимума нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская | 1 | [9 empty] | 8 | [23 empty] | 8 | 8 | ТР, Монтаж ВОЛС |  |  | ОТКАЗАНО ОДУ Юга, из за совмещения с Р 20 - А 20 |  |  | продление с июля (22.07.13-08.07.13)
ПС А30 |  | ТН 220 2 с. | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО УРЗА "К" |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС А30 |  | ТН 220 2 с. | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, Вторичные цепи ТН |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС Сальская |  | ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | [30 empty] | 30 |  |  | 31 | 2 | 2 | ТР, ТР: ЛР-220, ОР-220 Песчанокопская на ПС Сальская | [5 empty] | РРДУ: из-за ППГ на Вл 220 кВ Волгодонск-Сальская, ВЛ 220 кВ Зерновая-Сальская
ПС Юбилейная |  | ВЛ-110 кВ Юбилейная-Самарская | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | СР, СР: Средний ремонт ЛР, ВЧЗ, на ПС Юбилейная., 02:00 |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС Юбилейная |  | 1С | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР:ШР ТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110,2ч | [5 empty] | с переводом на ОВ
ПС Юбилейная |  | ОСВ с разрывом транзита | [7 empty] | 7 |  |  | 8 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР:МВ-110,2ч |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС Юбилейная |  | ОСВ с разрывом транзита | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР:ШР 2СШ ОСВ-110,2ч |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС Юбилейная |  | 2С | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР:ШР ТН 2СШ-110,2ч | [5 empty] | с переводом на ОВ
5
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС Юбилейная |  | 2С | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР:ШР 2СШ ОСВ-110,2ч |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
РП 220кВ Волгодонск |  | ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | [16 empty] | 16 | [11 empty] | 26 | [5 empty] | 12 | 11 | КР, ТО: ЛР-220 ВЛ Сальск , ОР-220 ВЛ Сальск на РП Волгодонск. КР: Замена полимерных изоляторов, АГ -2 часа. |  |  | ОТКАЗАНО ОДУ Юга, из за совмещения с АТ- на РоАЭС |  |  | РРДУ: из-за ППГ на ВЛ 220 кВ Волгодонск-Сальская, ВЛ 220 кВ Зерновая-Сальская, работ на ВЛ 220 кВ Сальская - Песчанокопская
Славянские ЭС
ПС 110 кВ Кирова |  | 1 СШ-110 | [28 empty] | 28 |  |  | 29 |  |  | 2 | 2 | ТР, Тех. обслуж. АГ 1ч. 110 Кирова 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ 110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110,ТН 1СШ-110,ТР-110 Т1.
ПС 110 кВ Красноармейская |  | ОСШ-110 | [28 empty] | 28 |  |  | 29 |  |  | 2 | 2 | ТР, Тех. обслуж. АГ 1ч. 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Кирова |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Новомышастовская |  | 2 СШ-110 | [19 empty] | 19 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 4 | 4 | КР, Кап. ремонт АГ 2ч., 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП. КР ЛР и РРП отказан.
ПС 110 кВ Новомышастовская |  | СМВ-110 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 14 | [17 empty] | 10 | 10 | ТР, Кап. ремонт АГ Срок заявки. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Новомышастовская |  | 1 СШ-110 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 8 | [23 empty] | 4 | 4 | КР, Кап. ремонт АГ 2ч. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Новопетровская |  | СМВ-110 | [20 empty] | 20 |  |  |  |  | 23 | [8 empty] | 4 | 4 | КР, Кап.ремонт СМВ-110.С включением РП-110.
ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС) |  | 1 СШ-110 | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, Тех. обслуживание 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская,ТР-110 Т1,РРП-110 1СШ, Р 1СШ СМВ-110,СМВ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
6
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Радуга |  | 1СШ-110 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ В.Стеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110В.Стеблиевская, ЛР-110 ВЛ Джигинская, ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Старотитаровская |  | 1 СШ-110 кВ | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Тех. обслуживание 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ШР-110 Т1, Р 1СШ ОВВ-110, ОВВ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод.
ПС 220 кВ Славянская |  | 1СШ-110 | [28 empty] | 28 |  |  | 29 |  |  | 2 | 2 | ТР, Тек. ремонт АГ 1ч. 110 Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 Славянская-220, ТР-110 Т1, ТР-110 Т2. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, Ремонт грозотроса.
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, Выправка опор, гирлянд изоляторов, верховые осмотры
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханьковская | [13 empty] | 13 |  |  |  |  | 16 | [15 empty] | 4 | 4 | ТР, Замена линейной изоляции
Сочинское предприятие МЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 220кВ Псоу-Бзыби (ВЛ Салхино) | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ТР, Верховой осмотр, выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 6. ПС Псоу: ТР ТТ-220 Бзыби | [5 empty] | КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Центральная-Ингури ГЭС
МЭС Юга |  | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | [7 empty] | 7 |  |  |  | 9 | [22 empty] | 3 | 3 | ТР, Вырубка угрожающих деревьев оп. № 5-63. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 110 кВ Временная |  | В 110 Т-1 | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО Кабельной муфты 110 кВ КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ТР ТН 110 Ледовый дворец, ТР Т-1
ПС 220 кВ Дагомыс |  | ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР ЛР, РОСШ ВЛ 110 кВ Дагмыс тяговая, ЗН КС ВЛ - ДТ. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 220 кВ Дагомыс |  | БСК-2 | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, ТО ВЭ 35 кВ БСК-2.
7
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Дагомыс |  | ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс-тяговая. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 220 кВ Дагомыс |  | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. | [5 empty] | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ-110
ПС 220 кВ Дагомыс |  | ОСШ 110 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 13 | [18 empty] | 9 | 9 | ТР, ТР РОСШ-110 (поочерёдно), ШР ТН ОСШ 110 кВ, ОПН ОСШ-110 кВ.
ПС 220 кВ Дагомыс |  | ТН 110 ОСШ | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 13 | [18 empty] | 7 | 7 | ТР, ТР ШР ТН ОСШ 110 кВ, ОПН ОСШ-110 кВ, ТО ТН-110 кВ ОСШ
ПС 220 кВ Псоу |  | ТН 220 Поселковая | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН 220 Поселковая
ПС 220 кВ Псоу |  | ВЛ 110 кВ Псоу-Южная | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР РПГ-110 Южная,ТР ОПН-110 Южная. ТО КЛ-110 Южная. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 220 кВ Псоу |  | ВЛ 110 кВ Псоу-Леселидзе (ВЛ Накадули) | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР РПГ-110 Леселидзе, ТР ОПН-110 Леселидзе, ТО КЛ-110 Леселидзе.
ПС 220 кВ Псоу |  | ТН 220 Бзыби | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН 220 Бзыби | [5 empty] | КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220
ПС 220 кВ Псоу |  | КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР РПГ-110 Адлер,ТР ОПН-110 Адлер, ТО КЛ-110 Адлер. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 220 кВ Псоу |  | ТН 220 Адлерская ТЭС | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН 220 Адлерская ТЭС
ПС 220 кВ Псоу |  | КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР РПГ-110 Кудепста, ТР ОПН-110 Кудепста, ТО КЛ-110 Кудепста. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 220 кВ Псоу |  | ТН 220 2 СШ | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН 220 2 СШ
ПС 220 кВ Псоу |  | ТН 220 Сочинская ТЭС | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР ТН 220 Сочинская ТЭС
8
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Псоу |  | АТ-1 220/110 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 9 | [22 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО АТ-1, ОПН-10 ЛРН-1, ОПН-220/110/10 АТ-1 ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1; ТР ЛРН-10 АТ-1, РТ-1, ТН-10 АТ-1,ТТ-220 АТ-1
ПС 220 кВ Шепси |  | ТН-Д | [28 empty] | 28 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР РТН-220-Д. ТО ТН-Д.
ПС 220 кВ Шепси |  | МВД-1 | [28 empty] | 28 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР РД-1-1, РД-1-Д, МВД-1. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
ПС 220 кВ Шепси |  | МВД-2 | [28 empty] | 28 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР РД-2-Д. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
Сочинское предприятие МЭС |  | КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ПС Временная: ТО Кабельной муфты 110 кВ КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ТР ТН 110 Ледовый дворец, ТР Т-1 АГ-2 ч
Сочинское предприятие МЭС |  | КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, Вырубка угрожающих деревьев оп. № 8д-47д, 1/12-137. Замена повреждённых изоляторов оп.№ 82, 85. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах опоры, верховой осмотр оп.№13д, 52. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
Сочинское предприятие МЭС |  | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, Опрессовка сварных соединений в шлейфах анкерных оп.№ 36д-40д, 113-149. Вырубка угрожающих деревьев оп.№ 131-235, 256-307. Замена повреждённых изоляторов оп.№ 280, 285, 294, 303, 304, 309, 311, 312, 316, 319, 322. Ремонт провода в шлейфах оп.№ 128-129, 207-208, 212-213, 278-279 (бандаж). | [5 empty] | КубРДУ перенесено по режиму вывода ПГУ-2 на Адлерской ТЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
Сочинское предприятие МЭС |  | КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | [28 empty] | 28 | [5 empty] | 3 | 3 | ТР, Вырубка угрожающих деревьев оп.№ 264-328. ПС Шепси: ТР РД-1-Д, РТН-220-Д, ТР РД-2-Д, ЗКР-220 КВЛ-Д. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
Усть-Лабинские ЭС
9
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Бузиновская |  | ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки | [13 empty] | 13 | [8 empty] | 20 | [11 empty] | 8 | 8 | КР, ТР, АГ 1ч. , ПС 110/10 кВ "Бузиновская" ВЧЗ, КС ВЛ110 Выселки. , ПС 110/10 кВ "Бузиновская" ЛР-110 ВЛ Выселки. |  |  | Отказана по режиму летного максимума нагрузок
ПС 110 кВ Бузиновская |  | СМВ-110 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 12 | [19 empty] | 8 | 8 | КР, КР, АГ 24 ч. , ПС 110/10 кВ "Бузиновская" СМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Бузиновская |  | 1СШ-110 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 12 | [19 empty] | 8 | 8 | КР, КР, АГ 4 ч. , ПС 110/10 кВ "Бузиновская" 1СШ 110., Р 1 СШ СМВ 110 , РРП 1 СШ 110, ТН-110 1 СШ | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП. КР РРП 1 СШ 110 - отказан.
ПС 110 кВ Бузиновская |  | 2СШ-110 | [13 empty] | 13 | [8 empty] | 20 | [11 empty] | 8 | 8 | КР, КР, АГ 4ч. ПС 110/10 кВ "Бузиновская" ТН-110 2 СШ, РРП 2 СШ 110, Р 2СШ СМВ-110., ОД-КЗ 110 Т-2. | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП. КР РРП 2 СШ 110 - отказан.
ПС 110 кВ Бузиновская |  | ВЛ 110 кВ Рассвет - Бузиноваская | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 12 | [19 empty] | 8 | 8 | ТР, КР, АГ 4 ч. ПС 110/10 кВ "Бузиновская" ЛР 110 ВЛ Рассвет., ПС 110/10 кВ "Бузиновская"ВЧЗ, КС ф А , ф С ВЛ .110 Рассвет. |  |  | Отказана по режиму летного максимума нагрузок
ПС 110 кВ Рассвет |  | ВЛ 110 кВ Рассвет - Бузиноваская | [6 empty] | 6 |  |  |  | 8 | [23 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР, АГ 1ч. , ПС 110/35/10 кВ Рассвет.ВЧЗ,КС ф. А,ф.С ВЛ Бузиновская., ПС 110/35/10 кВ Рассвет ЛР-110 ВЛ Бузиновская
ПС 110 кВ Рассвет |  | Т-2 110/35/10 кВ | [6 empty] | 6 |  |  |  | 8 | [23 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР, АГ 1ч. , ПС 110/35/10 кВ Расвет СР-2-110, ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Тбилисская |  | МВ-110 Кропоткин | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | ТР, Опробование |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Усть-Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [27 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Пробная плавка гололёда | [5 empty] | Вывод ЛЭП для организации и проверки схемы плавки гололеда будет разрешен в часы минимальных нагрузок (в ночное время).
Усть-Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Усть-Лабинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет |  |  |  | 3 |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Пробная плавка гололёда | [5 empty] | Вывод ЛЭП для организации и проверки схемы плавки гололеда будет разрешен в часы минимальных нагрузок (в ночное время).
10
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Юго-Западные ЭС
ПС 110 кВ Береговая |  | 1 СШ-110 | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, ПС110/10 Береговая 1 СШ-110 С включением РП ТО ТН-110, АГ 1ч.
ПС 110 кВ Береговая |  | 2 СШ-110 | [27 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ПС110/10 Береговая 2 СШ-110 С включением РП, ТО ТН-110, АГ 1ч.
Славянские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | КС, Замена изоляторов
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 8 | [23 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена изоляторов, грозотроса Согласно ремонтной программе 2013 г. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена узлов крепления КГП (линейной ариатуры) на проводе и грозотросе Согласно ремонтной программе 2013 г. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок |  |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская II цепь | 1 |  |  |  |  | 3 | [28 empty] | 3 | 3 | ТР, Замена провода АС 120 на АСТ120. замена изоляторов и линейной арматуры | [5 empty] | КубРДУ: при условии в работе ВЛ 110 Крымская-Неберджаевская II цепь
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Крымская-Первомайская | [9 empty] | 9 | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 10 | 10 | ТР, Замена грозотроса . Согласно ремонтной программе 2013 г. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена замена линейной арматуры Согласно ремонтной программе 2013 г. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | [31 empty] | 31 |  | 31 | 1 | 1 | ТР, Замена замена линейной арматуры Согласно ремонтной программе 2013 г. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Юго-Западные ЭС |  | ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | [30 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, Замена изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Адыгейские ЭС
11
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, расчистка трассы от боковых деревьев
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Апшеронск – Ерик | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, расчистка трассы от боковых деревьев | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС Тверская
Адыгейские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС-ДМ-8 | [24 empty] | 24 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 5 | 5 | ТР, Замена грозотроса, предписание Ростехнадзора | [5 empty] | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Тверская, а так же по режиму работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная.
ПС 110 кВ Апшеронская |  | СМВ-110 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ИСП, в/в испытания и измерения
Кубанское предприятие МЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | 1 | [6 empty] | 5 | [26 empty] | 5 | 5 | ТР, Монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженерными комуникациями, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | [19 empty] | 19 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 4 | 4 | ТР, ТР ВЛ |  |  | ОТКАЗАНО по режиму летнего максимума нагрузок |  |  | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму вывода ВЛ 330 Армавир-Кропоткин
МЭС Юга |  | ВЛ-220 Староминская - А-30(Кугей) | 1 | [5 empty] | 4 | [27 empty] | 4 | 4 | ТР, Замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | [19 empty] | 19 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 4 | 4 | ТР, Ремонт датчиков АИСКГН, замена поврежденных изоляторов. |  |  | В связи с перегрузом ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная, КТЭЦ - Парфюмерная свыше допустимой величины в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ КТЭЦ - Яблоновская
12
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
МЭС Юга |  | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР ВЛ | [5 empty] | ОДУ Юга для совмещения с более продолжительной заявкой от Ставропольской ГРЭС
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | 1 | [6 empty] | 5 | [26 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР ВЛ
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Брюховецкая | [23 empty] | 23 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР ВЛ. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, срок изменен изи за совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Р-20-А-20
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 1 | [9 empty] | 8 | [23 empty] | 8 | 8 | ТР, ТР ВЛ, |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, замена порежденных изоляторов. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | [19 empty] | 19 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 4 | 4 | ТР, ТР ВЛ. | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 9 | [22 empty] | 4 | 4 | ТР, ТР ВЛ.
МЭС Юга |  | ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР ВЛ.
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 9 | 7 | ТР, ТР ВЛ, замена фарфоровой изоляции. | [5 empty] | КубРДУ срок сокращен по режиму вывода ПГУ-1 на КТЭЦ. УСЛОВНО по режиму нагрузок
МЭС Юга |  | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, Монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженерными комуникациями, замена загрязненных изоляторов, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода. |  |  | КубРДУ ОТКАЗАНО по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Афипская |  | ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО: МВ-220 Горячий Ключ, ТР: ЛР-220 Горячий Ключ, РОСШ-220 Горячий Ключ | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона
13
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Афипская |  | ТН-220-IIСШ | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-220 2СШ
ПС 220 кВ Афипская |  | IIСШ110кВ | [16 empty] | 16 | [10 empty] | 25 | [6 empty] | 10 | 10 | ТР, Замена шинных опор МВ-110 Шенджий, замена шинных опор МВ-110 Афипская 1ц, замена шинных опор МВ-110 Афипская 2ц, замена шинных опор МВ-110 АТ-1. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Афипская |  | ТН-220-IСШ | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-220 1СШ
ПС 220 кВ Афипская |  | ОСШ-220кВ | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-220 ОСШ, ТР: РОСШ-220 ОМВ
ПС 220 кВ Афипская |  | ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ЗРР, ТО - Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) - "В" .ТО автоматики, ТТ, ШОН - "В" | [5 empty] | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Тверская, а так же по режиму работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная.
ПС 220 кВ Афипская |  | ОСШ-220кВ | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [25 empty] | 3 | 2 | ТР, ТР: РОСШ-220 Горячий Ключ. Замена шинных опор РТН-220 ОСШ
ПС 220 кВ Афипская |  | АТ-2 (220/110/10) | [7 empty] | 7 |  |  |  | 9 | [22 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР: АТ-2, МВ-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2, РТН-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, ТО: МВ-220 АТ-2, ТТ БСК-10-2, ТТ-10 ФКУ-2 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Афипская |  | МВ-110 ВЛ Афипская IIц | [30 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО: МВ-110 Афипская 2ц |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Афипская |  | МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР : МВ-110 Октябрьская 2 цеп
ПС 220 кВ Афипская |  | ТН-110-IIСШ | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-110 2СШ
ПС 220 кВ Афипская |  | ОМВ-110 | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ОМВ-110
ПС 220 кВ Брюховецкая |  | МВ-110 Н.Джерелиевская | 1 | [11 empty] | 10 | [21 empty] | 10 | 10 | СР, СР : МВ-110 Новоджерелиевская |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
14
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО - Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), ТТ - "К1", ИМФ-3Р - "К1"с заменой на ОМВ
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | 1 СШ 220 кВ | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО: 1 СШ-220, ТН-220 1СШ |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | 2 СШ 220 кВ | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: 2 СШ-220, ТН-220 2СШ |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | ОСШ 220 кВ | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-220 ОСШ
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | АТ-1 | [16 empty] | 16 |  | 16 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : АТ-1 |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО - Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод, ТТ, ОБ и автоматика управления разъединителей - "К1" |  |  | КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Витаминкомбинат |  | ТН-110 2 СШ | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ТН-110 2СШ
ПС 220 кВ Восточная |  | ОСШ 110 кВ | [29 empty] | 29 |  |  |  |  | 2 | 2 | ТР, Замена шинных опор ОСШ-110
ПС 220 кВ Восточная |  | 2 сш 110 кВ | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, Замена шинных опор 110 кВ ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, ШР 2 СШ-110 ОМВ. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок. Реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского и Юго-Западного энергорайонов
ПС 220 кВ Восточная |  | ШСМВ-110 | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО ШСМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок. Реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского и Юго-Западного энергорайонов
ПС 220 кВ Восточная |  | МВ-220-13 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 8 | [23 empty] | 4 | 4 | ТР, ТО : ТТ-220 МВ-13
ПС 220 кВ Восточная |  | ТН-220 3 сш | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 8 | [23 empty] | 4 | 4 | ТР, ТО : ТН-220 3 СШ
15
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Восточная |  | АТ-1 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 8 | [23 empty] | 4 | 4 | ТР, ТО АТ - 1, ОПН-220-2 АТ - 1, ЛРН - 10 АТ - 1, ТН-10 АТ - 1, ТТ-10 АТ-1, ТР ТР-220 АТ-1, ПР ТН-10 АТ - 1 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок. Реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского и Юго-Западного энергорайонов
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | 2 СШ-110 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [24 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена ОСИ ШР-110 2 СШ Т-3
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | ОСШ-110 | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена ОСИ ШР-110 ОСШ Т-3
ПС 220 кВ Горячий ключ |  | 1 СШ-110 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | [26 empty] | 2 | 2 | ТР, Замена ОСИ ШР-110 1 СШ Т-3
ПС 220 кВ Кирилловская |  | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новоросметалл | [7 empty] | 7 |  |  | 8 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР : ЛР-110 ВЛ Новоросметалл, РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл.
ПС 220 кВ Кирилловская |  | ОСШ-110 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [24 empty] | 2 | 2 | СР, СР : РОСШ-110 ВЛ РИП 1ц. ТР : РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл
ПС 220 кВ Кирилловская |  | МВ-220 А-2 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : МВ-220 А-2
ПС 220 кВ Кирилловская |  | МВ-110 ВЛ Раевская | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : МВ-110 ВЛ Раевская | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
ПС 220 кВ Кирилловская |  | МВ-110 ВЛ Новоросметалл | [7 empty] | 7 |  |  | 8 | [23 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО : МВ-110 ВЛ Новоросметалл .
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Леушковская | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Леушковская | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
ПС 220 кВ Крыловская |  | МВ-110 Кисляковская | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Текущий ремонт: ШР 2 СШ-110 Кисляковская | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 АТ-1 | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Текущий ремонт: ШР 2 СШ-110 АТ-1 с заменой на ОМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
ПС 220 кВ Крыловская |  | ТН-110 1СШ | [27 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 1СШ
ПС 220 кВ Крыловская |  | МВ-110 Атамановская | [25 empty] | 25 |  | 25 | [6 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Текущий ремонт: ШР 2 СШ-110 Атамановская | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
16
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОМВ-110 | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 ОМВ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ШСМВ-110 | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Текущий ремонт: Р 2СШ-110 ШСМВ
ПС 220 кВ Крыловская |  | ЭВ-110 Челбасская | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Челбасская | [5 empty] | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
ПС 220 кВ Крыловская |  | 2сш-110 | [19 empty] | 19 | [8 empty] | 26 | [5 empty] | 8 | 8 | ТР, ТР : ШР 2 СШ-110 АТ-1, ШР 2СШ-110 Т-3, ШР 2СШ-110 Т-4, Р 2СШ-110 ШСМВ, ШР 2СШ-110 ОМВ, ШР 2 СШ-110 Кисляковская, ШР 2 СШ-110 Атамановская, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Леушковская, РТН-110 2СШ | [5 empty] | КубРДУ: с переводом присоединений на ОМВ-110. УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок.
ПС 220 кВ Крыловская |  | ОСШ-110 | [21 empty] | 21 |  |  |  | 23 | [8 empty] | 3 | 3 | ТР, Текущий ремонт: СШ. Компл.обслед. линейной арматуры. Текущий ремонт: ТН-110 ОСШ. Диагностика ТН-110 ОСШ.
ПС 220 кВ Крыловская |  | ТН-110 2СШ | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт: ТН-110 2СШ, РТН-110 2СШ.
ПС 220 кВ Славянская |  | ВЭ 211 | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ВЭ 211
ПС 220 кВ Славянская |  | ВЭ 220 | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ВЭ 220
ПС 220 кВ Славянская |  | ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | [20 empty] | 20 |  |  |  | 22 | [9 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР : ЛР-110-ВЛ-ПАОС, КС ВЛ 110 ПАОС(ф.А,В,С), ВЧЗ ВЛ 110 ПАОС(ф.А,В,С), РОСШ-110 ВЛ-ПАОС
ПС 220 кВ Славянская |  | ТН-110-ОСШ | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР : ТН-110-ОСШ
ПС 220 кВ Славянская |  | ОСШ-110 | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР : РОСШ-110 ВЛ-ПТФ, РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 ВЛ-ПАОС, РТН-110 ОСШ, СР : РПГ-110
ПС 220 кВ Славянская |  | ВЭ 222 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ВЭ 222
17
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Славянская |  | ВЭ 212 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ВЭ 212
ПС 220 кВ Славянская |  | ВЭ 221 | [16 empty] | 16 |  | 16 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО ; ВЭ 221
ПС 220 кВ Славянская |  | МВ-110 ВЛ ПАОС | [20 empty] | 20 |  |  |  | 22 | [9 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО : МВ-110-ВЛ-ПАОС
ПС 220 кВ Славянская |  | ОМВ-110 | [19 empty] | 19 | [5 empty] | 23 | [8 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО : ОМВ, ТР : ТТ-110 ОМВ
ПС 220 кВ Тверская |  | АТ-1 | [21 empty] | 21 |  |  | 22 | [9 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТР: ШР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, |  |  | В июне по заявке №10549, производится замена АТ-1
ПС 220 кВ Тверская |  | ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская | [21 empty] | 21 |  |  | 22 | [9 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: ЛР-220 ВЛ Центральная |  |  | КубРДУ отказана работы выполнены в июне з.№11640
ПС 220 кВ Тверская |  | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ЗРР, ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ЗОН-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10-2 АТ-2, ТО: МВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2 | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона, при УСЛОВИИ в работе АТ-1 на ПС 220 Тверская
ПС 220 кВ Тверская |  | 2 СШ 220 кВ | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: 2 СШ-220, ТН-220 2СШ, ШР-110 2СШ АТ-1 | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона, при УСЛОВИИ в работе АТ-1 на ПС 220 Тверская
ПС 220 кВ Тверская |  | АТ-2 | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ЗОН-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10-2 АТ-2, ТО: МВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2 | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона, при УСЛОВИИ в работе АТ-1 на ПС 220 Тверская
18
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Тверская |  | СМВ-220 | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО : СМВ-220 | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона, при УСЛОВИИ в работе АТ-1 на ПС 220 Тверская
ПС 220 кВ Тверская |  | 1 СШ 220 кВ | [21 empty] | 21 |  |  | 22 | [9 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО: ТН-220 1СШ, РТН-220 1СШ |  |  | Работы выполнены в июле з.№11718
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | АТ-1 | [23 empty] | 23 | [10 empty] | 8 | 8 | ТР, ТО: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, ТН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ЗРР, ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая 2ц |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | [7 empty] | 7 |  |  |  | 9 | [22 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО: ТТ-220 Витаимнкомбинат |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | СМВ-220 | [28 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО: СМВ-220
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | ТН-110 2СШ | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-110 2СШ
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | АТ-2 | [13 empty] | 13 |  |  |  | 15 | [16 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, ТН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | [26 empty] | 26 | [6 empty] | 31 | 8 | 6 | ТР, ТО: ТТ-220 Тихорецк | [5 empty] | КубРДУ срок сокращен по режиму вывода ПГУ-1 на КТЭЦ. УСЛОВНО по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | СМВ-110 | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО: СМВ-110
ПС 220 кВ Усть-Лабинск |  | ТН-110 1СШ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН-110 1СШ
ПС 220 кВ Яблоновская |  | ВЭ 220кВ 23 | [28 empty] | 28 |  |  | 29 |  |  | 2 | 2 | ТР, ТО автоматики - "О.ТО АУ и ЭМБ ШР 2С и 3С - "К" | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Яблоновская |  | ВЭ 220кВ 24 | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО автоматики - "О".ТО АУ и ЭМБ ШР 4С и 2С - "К"
19
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220 кВ Яблоновская |  | АТ-2 | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10 АТ-2 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 220 кВ Яблоновская |  | ВЭ 220кВ 13 | [26 empty] | 26 |  |  | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | ТР, ТО автоматики - "О". ТО АУ и ЭМБ ШР 1С и 3С - "К"
ПС 220 кВ Яблоновская |  | ВЭ 220кВ 14 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО автоматики - "О".ТО АУ и ЭМБ ШР 4С и 1С - "К"
ПС 220 кВ Яблоновская |  | КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, ТТ-220 КТЭЦ. ТО ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.В - "К" | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Яблоновская |  | 3 С 220кВ | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: 3С-220, ТР: ШР 3С ВЭ-220 1-3, ШР 3С ВЭ-220 2-3 | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок
ПС 220 кВ Яблоновская |  | ТН 2 С 220кВ | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН 2С 220 кВ. ТО АУ и ЭМБ ШР - "К"
ПС 220 кВ Яблоновская |  | ТН 1 СШ 110кВ | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТН 1С 110 кВ
ПС 220кВ Вышестеблиевская |  | ВЭ 110 кВ Т-3 | [19 empty] | 19 | [14 empty] | 12 | 12 | ТР, ТО ВЭ 110кВ Т-3 ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ Т-3 (REC670), ТТ ВЭ-110 Т-3 в объеме "К1"
ПС 220кВ Вышестеблиевская |  | ТН 2 СШ 110кВ | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, ТР ТН 2 СШ 110кВ, ОПН ТН 2 СШ 110кВ ТО РЗА в объеме "К1".
ПС 220кВ Вышестеблиевская |  | ТН 1 СШ 110кВ | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР ТН 1 СШ 110кВ, ОПН ТН 1 СШ 110кВ ТО РЗА в объеме "К1".
ПС 220кВ Вышестеблиевская |  | ТН ОСШ 110кВ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН ОСШ 110кВ ф. В
ПС 220кВ Вышестеблиевская |  | Т-3 | [19 empty] | 19 | [14 empty] | 12 | 12 | ТР, ТО Т-3 ТР ОПН 110кВ Т-3, ОПН-1 10кВ Т-3, ОПН-2 10кВ Т-3, ВВИ, ТО РЗА Комплект основных з-т (RET670), Комплект резервных з-т (REL670), Автоматика охлаждения, Автоматика РПН (TAPCON), ДЗО-10, ТТ ст. 110 кВ Т-3,
ПС 220кВ Черемушки |  | ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО: ТТ-220 Центральная, ТР:КС-220 Центральная, ВЧЗ-220 Центральная | [5 empty] | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок
20
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 220кВ Черемушки |  | ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | [19 empty] | 19 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 4 | 4 | ТР, ТО: ТТ-220 Армавир |  |  | ОТКАЗАНО по режиму летнего максимума нагрузок |  |  | КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму вывода ВЛ 330 Армавир-Кропоткин
ПС 330 кВ Армавир |  | ОСШ-110 | 1 | [5 empty] | 4 | [27 empty] | 12 | 4 | ТР, ТР : РОСШ-110 ОВВ, РОСШ-110 ЗТВС, РОСШ-110 КНИИТИМ, РОСШ-110 АТ-5.
ПС 330 кВ Армавир |  | 2СШ-330 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 10 | [21 empty] | 6 | 6 | ТР, ТР : Р-2-4-2, Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-110 ЗТВС | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО : ТТ-110 ЗТВС.
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-1-14 | [14 empty] | 14 |  |  | 15 | [16 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР : ВВ-1-14, ТТ-1-14. ТО в объеме "В" ТАПВ и автоматики.
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-1-20 | [28 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТО : ТТ-1-20 | [5 empty] | КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 330 Армавир-Кропоткин
ПС 330 кВ Армавир |  | ТН 110 1СШ | [30 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН-110 1СШ
ПС 330 кВ Армавир |  | ВЛ 110 кВ Армавир-ЗТВС | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР : ЛР-110 ЗТВС.
ПС 330 кВ Армавир |  | ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [25 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР: РОСШ-110 КНИИТИМ. ТО в объеме "В" ШОН АПВ, ВЧЗ, ФП, ВЧ канала. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 330 кВ Армавир |  | ОВВ-110 | [18 empty] | 18 |  | 18 | [13 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ
ПС 330 кВ Армавир |  | ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО в объеме "В"втор. цепей ТН ВЛ 330 Кропоткин ТО в объеме "К"ВЧЗ, ФП на фазах "В"и "С"
ПС 330 кВ Армавир |  | ОВВ-110 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | [27 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР : РОСШ-110 ОВВ, ТО: ТТ-110 ОВВ-110
ПС 330 кВ Армавир |  | ТН-330-2 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 10 | [21 empty] | 6 | 6 | ТР, ТР : РТН-330-2 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
21
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 330 кВ Армавир |  | АТ-5 330/110 кВ | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО : АТ-5, ТР : ТР-110 АТ-5. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 330 кВ Армавир |  | ТН 110 2СШ | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ТР, ТР : ТН 110 2СШ
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-110 КНИИТИМ | [19 empty] | 19 | [14 empty] | 14 | 14 | СР, СР : ВВ-110 КНИИТИМ. ТР : ТТ-110 КНИИТИМ, ТР: РОСШ-110 КНИИТИМ. ТО в объеме "В" ТАПВ и автоматики, в объеме "О" ЭПЗ-1636 | [5 empty] | КубРДУ с переводом на ОВВ-110. ТР РОСШ отказан. Перенесено по режиму вывода ВВ-110 АТ-5.
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-110 АТ-5 | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР : ВВ-110 АТ-5, ТТ-110 АТ-5. | [5 empty] | КубРДУ с переводом на ОВВ-110
ПС 330 кВ Армавир |  | ВВ-4-20 | [26 empty] | 26 |  |  | 27 |  |  |  |  | 2 | 2 | ТР, ТР : ВВ-4-20, ТТ-4-20. | [5 empty] | КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 330 Армавир-Кропоткин
ПС 330 кВ Кропоткин |  | 1СШ-330 | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | БВР, Для безопасного выполнения работ по замене ОСИ на Р-А-2-2 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена ОСИ на СШ-А. ТО РЗА в объеме "О" ТЗНП Армавир -Кропоткин,Ускарение резервных защит. ТО РЗА в объеме "К"ФОЛ -330 Армавир -Кропоткин |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ТН-110-ОСШ | [15 empty] | 15 |  |  | 16 | [15 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО : ТН-110 ОСШ
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ВВ-А-2 | [24 empty] | 24 | [9 empty] | 7 | 7 | ЗРР, Замена ОСИ на СШ-А, Р-А-2-2, проверка защит с действием на выключатель |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ВВ-110 БСК | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТО : ВВ-110 БСК,
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ОСШ-110 | [15 empty] | 15 |  |  | 16 | [15 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР РОСШ-110 БСК, ТО ТН-110 ОСШ
ПС 330 кВ Кропоткин |  | ВВ-А-1 | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена ОСИ на СШ-А, проверка защит с действием на выключатель |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 330 кВ Кропоткин |  | 2СШ-330 | [24 empty] | 24 | [9 empty] | 7 | 7 | ТР, Замена ОСИ на Р-А-2-2 и 2СШ-330 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
22
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 330 кВ Кропоткин |  | БСК-110 | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР РОСШ-110 БСК, ТО БСК-110, ТН-110 БСК, ТТ-35 БСК.
ПС 500 кВ Кубанская |  | 1 СШ 220 кВ | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, ТР ШР 1 СШ 220 кВ Славянская, ШР 1 СШ 220 кВ Крымская 1ц, ШР 1 СШ 220 кВ АТ-1 , ШР 1 СШ 220 кВ Т-1, |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ Славянская | [15 empty] | 15 |  |  | 16 | [15 empty] | 2 | 2 | ЗРР, ТО ШР 1 СШ 220 кВ Славянская |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [10 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО в объеме О Комплекта автоматики (С60), привод с заменой на ВЭ 220 кВ АТ-3
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ АТ-1 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ЗРР, ТО ШР 1 СШ 220 кВ АТ-1, |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | [22 empty] | 22 |  |  | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО в объеме О Комплекта автоматики (С60), привод с заменой на ВЭ 220 кВ АТ-3
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ Т-1 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [24 empty] | 2 | 2 | ЗРР, ТО ТР 220 кВ Т-1
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | [14 empty] | 14 |  |  | 15 | [16 empty] | 2 | 2 | ЗРР, ТО ШР 1 СШ 220 кВ Крымская 1ц |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Кубанская |  | ВЭ 220 кВ Т-1 | [12 empty] | 12 |  |  | 13 | [18 empty] | 2 | 2 | ЗРР, ТО ШР 1 СШ 220 кВ Т-1 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Кубанская |  | Т-1 (220/10/10) | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 16 | [15 empty] | 12 | 12 | ТР, ТО ТР 220 кВ Т-1, 2ТР 10 кВ Т-1, 1ТР 10 кВ Т-1 , Р 10 кВ ВУ-1, Р 10 кВ ВУ-2, ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10 кВ ВУ-2, ТТ10 кВ Т-1 ТТ 10 кВ ТСН-3.
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ЭВ-110 Леушковская | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, ТО : ЭВ-110 Леушковская. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ТН-220 СШ У | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 8 | 7 | ТР, ТО : ТН-220 СШ”У”. | [5 empty] | КубРДУ срок сокращен по режиму вывода ПГУ-1 на КТЭЦ
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ОСШ-110 | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР : РОСШ-110 Леушковская. ТО ОСШ-110. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
23
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 500 кВ Тихорецк |  | СМВ-110 | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание: СМВ-110. Диагностика СМВ-110, ввода 110 кВ СМВ-110 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ОМВ-110 | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Выставление на защитах ОМВ-110 уставок защит ВЛ 110 кВ Тихорецк-Новопокровская
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, Текущий ремонт: ЛР-110 Леушковская. Техническое обслуживание: ЭВ-110 Леушковская. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ТН-110 1 СШ | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО : ТН-110 1 СШ
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ОМВ-110 | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ЗРР, ТО в объёме "В": ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Тихорецк-Новопокровская
ПС 500 кВ Тихорецк |  | СШ-220У | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 8 | 7 | СР, Средний ремонт: Р-У1-У, Р-У2-У. Текущий ремонт: ОПН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: СШ-220У, ТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-У1-У.
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 8 | 7 | ТР, Текущий ремонт: ЛР-220 Усть-Лабинск. ТО в объёме "О": комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Тихорецк. | [5 empty] | КубРДУ срок сокращен по режиму вывода ПГУ-1 на КТЭЦ. УСЛОВНО по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Центральная |  | ВЭ-220 Гор.Ключ | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Т.Р.: ШР IIсш220 Гор. Ключ. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Центральная |  | ВВ-220 АТ-2 | [20 empty] | 20 |  |  | 21 | [10 empty] | 2 | 2 | ЗРР, Т.Р.: ШР-Iсш220 АТ-2, ШР-IIсш220 АТ-2 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Центральная |  | ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | ТР, Т.Р.: РПГ-500-И ф. А,В,С, ВЧЗ 500 Ингури ф. А,В,С, ТТ ВЛ 500 Ингури, ТН ВЛ 500 Ингури, ОПН ВЛ 500 Ингури, РПГТ-1И, РПГТ-2И, ЗНТ-1И, ЗНТ-2И
ПС 500 кВ Центральная |  | РИ 500 | [27 empty] | 27 |  |  |  | 29 |  |  | 3 | 3 | ТР, Т.Р.: ТТ-35 РИ, ОПН-500РИ, ШР РИ.
ПС 500 кВ Центральная |  | Iсш-220кВ | [19 empty] | 19 |  |  | 20 | [11 empty] | 2 | 2 | ТР, Т.Р.: ШР Iсш220 Шепси, ШР Iсш220 Гор. Ключ, ШР-Iсш220 АТ-2 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
24
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 500 кВ Центральная |  | IIсш-220 кВ | [21 empty] | 21 |  |  |  | 23 | [8 empty] | 3 | 3 | ТР, Т.Р.: ШР IIсш220 Гор. Ключ, ШР-IIсш220 Черемушки, ШР-IIсш220 АТ-2 |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Центральная |  | ВЭ-220 Черемушки | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Т.Р.: ШР-IIсш220 Черемушки |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Центральная |  | ВЭ-220 Гор.Ключ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Т.Р.: ШР Iсш220 Гор. Ключ. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
ПС 500 кВ Центральная |  | ВЭ-220 Шепси | [19 empty] | 19 |  | 19 | [12 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Т.Р.: ШР Iсш220 Шепси. |  |  | КубРДУ отказана по режиму нагрузок
Северокавказкое РДУ
Карчерэнерго |  | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | [20 empty] | 20 |  |  |  |  | 23 | [8 empty] | 4 | 4 | ЗРР, Разрыв транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук на ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81): Т.О. ВЛ 110 кВ Л-81 |  |  | Куб. РДУ: Отказано по режиму летнего максимума нагрузок
Карчерэнерго |  | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [24 empty] | 2 | 2 | ЗРР, Разрыв транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук на ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28): Т.О. ВЛ 110 кВ Л-28 |  |  | Куб. РДУ: Отказано по режиму летнего максимума нагрузок
Карчерэнерго |  | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | [8 empty] | 8 |  |  | 9 | [22 empty] | 2 | 2 | ЗРР, Разрыв транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук на ВЛ 110 кВ Зеленчук- Сторожевая (Л-92): Т.О. ВЛ 110 кВ Л-92 |  |  | Куб. РДУ: Отказано по режиму летнего максимума нагрузок
Карчерэнерго |  | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | [28 empty] | 28 |  |  | 29 |  |  | 2 | 2 | ЗРР, Разрыв транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук на 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Зеленчук |  |  | Куб. РДУ: Отказано по режиму летнего максимума нагрузок
Ставропольская ГРЭС |  | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | БВР, Для безопасности работ при демонтаже ВВ-330-14
Ставропольская ГРЭС |  | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | [17 empty] | 17 | [9 empty] | 25 | [6 empty] | 10 | 9 | БВР, Для безопасности работ при испытаниях МР-502 | [5 empty] | Под основной срок
Ставропольская ГРЭС |  | ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | [17 empty] | 17 | [9 empty] | 25 | [6 empty] | 10 | 9 | ТР, Текущий ремонт ТТ-ВВ-502-I, ТТ-ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ-МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502 , ЗРВ-502-II,ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502 , конденсаторов связи, ВЧ -заградителей, ошиновки ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС- Тихорецк | [5 empty] | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с ВЛ-330 кВ Армавир -Кропоткин
25
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Краснодарские ЭС
Краснодарские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-ЗИП | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3 | 3 | ТР, Текущий ремонт |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Пашковская |  | ЭВ-110 Кислородный завод | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Пашковская |  | СЭВ-110 кВ | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР,АГ 1ч |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Пашковская |  | ЭВ-110 ВЛ Лорис | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Пашковская |  | ВЛ 110 кВ Кислородный завод-Пашковская | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР,АГ 1ч., ПС Пашковская ЛР-110 ВЛ Кислородный завод, Обработка в/ч связи ВЛ-110 Кислородный завод, ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод (ВЭБ-110) |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Пашковская |  | ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР,АГ 1ч., ПС Пашковская ЛР-110 ВЛ Лорис, Обработка в/ч связи ВЛ-110 Лорис, ЭВ-110 ВЛ Лорис (ВЭБ-110) |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Пашковская |  | 1 СШ-110 | [19 empty] | 19 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 3 | 3 | ТР, ТР,АГ 1ч., ПС Пашковская 1 с.ш.-110, ТН-110 1 с.ш., РТН-110 1с.ш., ШР-110 ВЛ Кислородный завод, ШР-110 ВЛ Аэропорт 1 ц., ШР-110 Т-1, Р-1 с.ш. СЭВ-110 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Юго-Западная |  | 1СШ-110 | [12 empty] | 12 |  | 12 | [19 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание ТН-110 1 сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Юго-Западная |  | РП-110 | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание ТТ РП-110 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Юго-Западная |  | 2СШ-110 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Техническое обслуживание ТН-110 2 сш | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Юго-Западная |  | СМВ-110 | [14 empty] | 14 |  |  | 15 | [16 empty] | 2 | 2 | ТР, Техническое обслуживание СЭВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Южная (КЭС) |  | ВЛ 110 кВ Яблоновская-Южная | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [24 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР,АГ 1ч., ПС Южная ЛР-110 ВЛ Яблоновская, Обработка в/ч связи ВЛ-110 Яблоновская |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
26
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Южная (КЭС) |  | ТН-110 2СШ | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | ТР, Текущий ремонт РТН-110 2 сш, ТН-110 2 сш |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Южная (КЭС) |  | 2СШ-110 | [6 empty] | 6 |  |  | 7 | [24 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР,АГ 1ч., ПС Южная 2с.ш. 110, ТН-110 2с.ш., РТН-110 2с.ш., ШР-110 Т-2, Р-2 с.ш. СМВ-110 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Южная (КЭС) |  | СМВ-110 | [14 empty] | 14 |  |  | 15 | [16 empty] | 2 | 2 | ТР, ТР,АГ 1ч., ПС Южная СМВ-110(ММО-110), ТТ СМВ-110 2с.ш. |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Ленинградские ЭС
Кубанское РДУ |  | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | [28 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 1 | 1 | ЗРР, Проведение пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская тяговая - Староминская - Шкуринская - Кущевская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Замк.(разомк.) состояние транзита 110 кВ Койсуг-Самарская - Юбилейная - Степная тяговая - Кущевская | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая - Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Кубанское РДУ |  | Замк.(разомк.) состояние транзита 110 кВ Койсуг-Самарская - Юбилейная - Степная тяговая - Кущевская | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Ленинградские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская | [28 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 1 | 1 | ЗРР, Проведение пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская тяговая - Староминская - Шкуринская - Кущевская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Ленинградские ЭС |  | ВЛ-110 кВ Шкуринская - Кущевская | [28 empty] | 28 |  | 28 |  |  |  | 1 | 1 | ЗРР, Проведение пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская тяговая - Староминская - Шкуринская - Кущевская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Ромашки |  | 2СШ-110 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, Для замены масла в ТН-110 2 СШ | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Ромашки |  | СМВ-110 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, Для повторного отбора проб масла из СМВ-110, ТО СМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
ПС 110 кВ Ромашки |  | 1СШ-110 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, Длязамены масла в ТН-110 1 СШ | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
27
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, Для текщего ремонта РП-110 ЛЭП Кущевская, РЛ ЛЭП Кущевская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | 2СШ-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская, СМВ-110 |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | СМВ-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, Испытание вводов СМВ-110 |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная тяговая | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Для текущего ремонта РП-110 ЛЭП Юбилейная, РЛ ЛЭП Юбилейная |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | РП-110 | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Для текущего ремонта РП-110 ЛЭП Юбилейная |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | РП-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, Для текущего ремонта РП-110 ЛЭП Кущевская |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | 1СШ-110 | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная, СМВ-110 |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
ПС 110 кВ Степная тяговая |  | СМВ-110 | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Испытание вводов СМВ-110 |  |  | КубРДУ по режиму нагрузок
Сочинская ТЭС
Сочинская ТЭС |  | ЭВ-110 ВЛ Мацеста | [14 empty] | 14 |  |  | 15 | [16 empty] | 2 | 2 | ТР, ТО | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС
ПС 110 кВ Адлер |  | МВ-110 ВЛ Южная | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | ТР, пр-ка резервных защит ВЛ110 кВ Адлерская ТЭС | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Адлер |  | СМВ-110 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | 1 | 1 | ТР, | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Адлер |  | МВ-110 Хоста | [19 empty] | 19 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 4 | 4 | ТР, пр-ка резервных защит и автоматики | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
28
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Аше |  | ВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | [27 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, ТР, АГ 1ч., "Аше" ШОН ВЛ Лазаревская-тяговая | [5 empty] | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 Шепси-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Аше |  | ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, ТР, АГ 1ч., "Аше" ВЧЗ ВЛ-Шепси, ЗН КС ВЛ-Шепси | [5 empty] | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 Шепси-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Верещагинская |  | 2 СШ 110 | [21 empty] | 21 |  | 21 | [10 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ОПН-110 2 СШ | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Гойтх |  | 2СШ-110 | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, покраска. ШР.-110, ЛР-110 ВЛ Навагинская,. РРП-2-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Гойтх |  | 1СШ-110 | [23 empty] | 23 |  | 23 | [8 empty] | 1 | 1 | ТР, покраска ШР-110 ЛР-110 ВЛ Туапсе | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Гойтх |  | СМВ-110 | [22 empty] | 22 |  | 22 | [9 empty] | 1 | 1 | ТР, покраска Р-2 СШ СМВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Джубга |  | 2СШ-110 | [9 empty] | 9 |  | 9 | [22 empty] | 1 | 1 | КР, кап. р. СР-2-110 |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Джубга |  | ВЛ 110 кВ Лермонтово-Джубга | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | КР, КР, АГ 2ч., "Джубга" "Джубга" ШР-110 ВЛ-Лермонтово |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Джубга |  | МВ-110 Лермонтово | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | КР, кап.р. ШР-110 ВЛ Лермонтово |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Джубга |  | 1СШ-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | КР, кап.р.ШР-110 ВЛ Лермонтово |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
29
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Кабардинская |  | СМВ-110 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, пр-ка РЗА ВЛ Навагинская | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Кабардинская |  | РП-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт РРП-1-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Кабардинская |  | 1СШ-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ШР-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Кабардинская |  | 2СШ-110 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ШР -110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Кривенковская |  | СМВ-110 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, пр-ка РЗА ВЛ Куринская | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Куринская |  | 1СШ-110 | [9 empty] | 9 |  | 9 | [22 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР-110, ШР-110 |  |  | По режиму вывода ВЛ 110 Тверская тяговая-Кабардинская
ПС 110 кВ Мацеста |  | 2СШ-110 | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. Р-2СШ СЭВ-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Мацеста |  | СЭВ-110 | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. Р-2СС СЭВ-110. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Навагинская |  | СМВ-110 | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ТР, тек.рем. Р-1 СМВ-110. | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
30
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Навагинская |  | СМВ-110 | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, пр-ка РЗА ВЛ Кабардинская | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Навагинская |  | 1СШ-110 | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ШР-110, ЛР-110 ВЛ Гойтх, РРП-1-110. | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Родниковая |  | ТН-110 2СШ | [20 empty] | 20 |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ОПН-110 2СШ.
ПС 110 кВ Хоста |  | 2СШ-110 | [30 empty] | 30 |  |  |  | 1 | 1 | ТР, тек. рем. РТН-110 2 СШ. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чилипси |  | 1СШ-110 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ЛР-110 ВЛ Чинары | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чилипси |  | 2СШ-110 | [27 empty] | 27 |  | 27 |  |  |  |  | 1 | 1 | ТР, тек. рем.ШР-110, ТН-110. | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чилипси |  | 2СШ-110 | [26 empty] | 26 |  | 26 | [5 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ЛР-110 ВЛ Шепси на ПС Чилипси. | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чилипси |  | 1СШ-110 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ШР-110, ТН-110. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чинары |  | СМВ-110 | [15 empty] | 15 |  | 15 | [16 empty] | 1 | 1 | ТР, пр-ка РЗА ВЛ Чилипси. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
31
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 110 кВ Чинары |  | 2СШ-110 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ШР-110, ТН-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чинары |  | 1СШ-110 | [9 empty] | 9 |  | 9 | [22 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ШР-110 | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чинары |  | 2СШ-110 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, тек.ремонт ЛР-110 ВЛ Чилипси | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Чинары |  | 1СШ-110 | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Афапостик | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
ПС 110 кВ Южная (СЭС) |  | ЭВ-110 Адлер | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ТР, тек.рем. ЛР-110 ВЛ Адлерская ТЭС | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная | [29 empty] | 29 |  | 29 |  |  | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ВЧЗ, КС, ЛР-110 ВЛ Адлерская ТЭС на ПС Южная | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста | [16 empty] | 16 |  | 16 | [15 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ЗН-КС ВЛ Краснополянская ГЭС-Хоста на ПС Кепша. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | [19 empty] | 19 | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 6 | 6 | КР, пр-ка состояния проводов и тросов в зажимах, ремонт проводов, шлейфов, рубка деревьев |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | [26 empty] | 26 | [7 empty] | 5 | 5 | КР, ремонт проводов, шлейфов |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | [12 empty] | 12 | [5 empty] | 16 | [15 empty] | 5 | 5 | КР, КР, АГ 2ч. ремонт провода, замена изоляторов РУД. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
32
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО, АГ 2ч.РУД | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | [7 empty] | 7 |  |  |  | 9 | [22 empty] | 3 | 3 | КР, КР, АГ 2ч. ремонт провода, замена изоляторов РУД. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | КР, кап. ремонт ОД-110 Т-1 на ПС Новомихайловская |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | КР,
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | 1 |  |  |  | 2 | [29 empty] | 2 | 2 | ТР, замена изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | [29 empty] | 29 |  |  |  |  | 2 | 2 | ТР, замена изоляторов | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кабардинская. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | [24 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. рем. ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС Навагинская.,ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС Гойтх | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая | [25 empty] | 25 |  | 25 | [6 empty] | 1 | 1 | ТР, покраска ЛР-110 ВЛ Туапсе, РРП-2-110 на ПС Гойтх тяг | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
33
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | 1 | [33 empty] | 30 | 30 | КР, Реконструкция (условно) | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Чилипси, ЛР-110 ВЛ Чилипси на ПС Чинары. | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | [9 empty] | 9 |  | 9 | [22 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР-110 ВЛТверская на ПС Куринская | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | [5 empty] | 5 |  | 5 | [26 empty] | 1 | 1 | ТР, ТО, АГ 2ч.РУД | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР, РРП-1-110 на ПС Кабардинская | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | [8 empty] | 8 |  | 8 | [23 empty] | 1 | 1 | ТР, тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Афапостик на ПС Чинары | [5 empty] | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Сочинские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | [26 empty] | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 4 | 3 | ТР, ТО, АГ 2ч.РУД | [5 empty] | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона.
Тимашевские ЭС
ПС 110 кВ Медведовская |  | СМВ-110 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [25 empty] | 1 | 1 | ТР, опробование, замена селикагеля | [5 empty] | КубРДУ: с включением РП
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Новоджерлиевская | [7 empty] | 7 |  |  |  | 9 | [22 empty] | 3 | 3 | КР, Замена грозозащитного троса, замена изоляторов (кап.ремонт) |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская | [7 empty] | 7 |  | 7 | [24 empty] | 1 | 1 | ТР, Замена грозозащитного троса, замена изоляторов (кап.ремонт) |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
34
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 | [26 empty] | 4 | 4 | ТР, Замена грозозащитного троса, замена изоляторов на двухцепном участке (кап.ремонт) (совместно с ВЛ 110 кВ Калининская - Медведовская) |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Тимашевские ЭС |  | ВЛ 110 кВ Калининская – Медвёдовская | 1 | [6 empty] | 5 | [26 empty] | 5 | 5 | ТР, Замена грозозащитного троса, замена изоляторов (кап.ремонт) (совместно с ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская) |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
Тихорецкие ЭС
ПС 110 кВ Заря |  | 1СШ-110 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [27 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | ТН-110 1СШ | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Крыловская, ТО ТТ-110 Крыловская, ТО ТН-110 1СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | СМВ-110 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Крыловская, ТО ТТ-110 Крыловская, ТО ТН-110 1СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Тихорецк, ТО ТТ-110 Тихорецк, ТО ТН-110 2СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Крыловская, ТО ТТ-110 Крыловская, ТО ТН-110 1СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | 1СШ-110 | [13 empty] | 13 |  | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Крыловская, ТО ТТ-110 Крыловская, ТО ТН-110 1СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | 2СШ-110 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Тихорецк, ТО ТТ-110 Тихорецк, ТО ТН-110 2СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | СМВ-110 | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Тихорецк, ТО ТТ-110 Тихорецк, ТО ТН-110 2СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
ПС 110 кВ Леушковская тяговая |  | ТН-110 2СШ | [14 empty] | 14 |  | 14 | [17 empty] | 1 | 1 | ТР, Для профилактического контроля РЗА ввода Тихорецк, ТО ТТ-110 Тихорецк, ТО ТН-110 2СШ |  |  | По режиму летнего максимума нагрузок
35
Объект |  | Диспетчерское наименование |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Длит. заяв. | Длит. разр. | Вид ремонта, содержание работ |  |  | Причина отказа |  |  | Прочие примечания
[5 empty] | 1 неделя | [6 empty] | 2 неделя | [6 empty] | 3 неделя | [6 empty] | 4 неделя
ПС 500 кВ Тихорецк |  | ОСШ-110 |  |  |  | 3 |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Тихорецк-Леушковская и ВЛ-110 Малороссийская-Тихорецк-Рассвет
Тихорецкие ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая |  |  |  | 3 |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Тихорецк-Леушковская и ВЛ-110 Малороссийская-Тихорецк-Рассвет
Тихорецкие ЭС |  | ВЛ 110 кВ Тихорецк-Малороссийская тяговая |  |  |  | 3 |  | 3 | [28 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Тихорецк-Леушковская и ВЛ-110 Малороссийская-Тихорецк-Рассвет
Тихорецкие ЭС |  | ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [27 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин
Тихорецкие ЭС |  | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [27 empty] | 1 | 1 | ЗРР, Для пробной плавки гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин
Зам. главного диспетчера _______________________М.А. Нефедьев Зам. главного диспетчера ______________________О.В. Кокосьян Начальник ОДС ___________________________А.И. Бесчастный Начальник СЭР ___________________________ А.Г. Плотников Начальник СРЗА ___________________________ А.А. Степкин
36