## Выходная форма
Информация по аварийности электросетевых объектов ПАО "Кубаньэнерго" за 2015 год
Территориальная зона деятельности ОАО "Кубаньэнерго" | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения события | Дата и время восстановления нормальной (до аварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Противоаварийные мероприятия | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | КТП Нп-3-144 ВЛ 0,4 кВ Л-2 в КТП Нп-3-144 | 7 | 2015-01-04 16:00 | 2015-01-04 17:45 | В результате налипания мокрого снега на ветки дерева стоявшего вне охранной зоны произошло касание проводов двух фаз в пролете опор №19/1-19/2. В результате КЗ был отключен АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 16:00 | 2015-01-04 17:45
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 9 | 2015-01-06 07:10 | 2015-01-06 09:11 | В результате падения ветки на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 из-за налипания снега произошло касание двух фазных проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 07:10 | 2015-01-06 09:11
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 20 | 2015-01-08 08:00 | 2015-01-08 09:30 | В результате падения ветки в пролете опор №10-11, произошло касание двух фазных проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 08:00 | 2015-01-08 09:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-171 | 28 | 2015-01-04 09:00 | 2015-01-04 15:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв линейного провода в пролете опор№8-№13. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв линейного провода в пролете опор№8-№13. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 09:00 | 2015-01-04 15:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нп-3-144 | 29 | 2015-01-06 08:20 | 2015-01-06 14:28 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв вязок провода , на опоре №18 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв вязок провода , на опоре №18 . | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 08:20 | 2015-01-06 14:28
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 30 | 2015-01-07 08:00 | 2015-01-07 17:29 | налипание мокрого снега , порывы ветра | В результате интенсивного налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №10-№15 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 08:00 | 2015-01-07 17:29
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв5-77 | 31 | 2015-01-08 10:00 | 2015-01-08 14:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №4/1-№4/8 и опор №2/2-№2/5 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №4/1-№4/8 и опор №2/2-№2/5 . | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 10:00 | 2015-01-08 14:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 | 33 | 2015-01-08 10:10 | 2015-01-08 15:00 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим их обрывом в пролетах опор №12-№16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим их обрывом в пролетах опор №12-№16 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 10:10 | 2015-01-08 15:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-151 | 34 | 2015-01-09 09:00 | 2015-01-09 10:50 | налипание мокрого снега, сильный ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №4/1-4/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 09:00 | 2015-01-09 10:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 36 | 2015-01-09 12:00 | 2015-01-09 15:10 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и сильных порывов ветра произошел срыв вязки провода на опоре №15 с последующим падение его на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 12:00 | 2015-01-09 15:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Чр-3-164 | 37 | 2015-01-09 12:00 | 2015-01-09 21:30 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания снега и порывистого ветра произошел срыв вязки провода на опоре №4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 12:00 | 2015-01-09 21:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 | 38 | 2015-01-09 12:10 | 2015-01-09 14:30 | мокрый снег,ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и порывистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1/3-№1/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 12:10 | 2015-01-09 14:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е3-2 | 40 | 2015-01-09 15:00 | 2015-01-09 18:14 | мокрый снег, порывистый ветер. | В результате интенсивного налипания мокрого снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 15:00 | 2015-01-09 18:14
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Е3-3 | 41 | 2015-01-09 15:00 | 2015-01-09 17:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 15:00 | 2015-01-09 17:18
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-5-109 | 43 | 2015-01-09 16:40 | 2015-01-09 19:00 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошел срыв вязки провода на опоре №1/7 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 16:40 | 2015-01-09 19:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-135 | 44 | 2015-01-09 19:30 | 2015-01-09 21:30 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и сильного ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-№11 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 19:30 | 2015-01-09 21:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-06 | 46 | 2015-01-09 19:45 | 2015-01-09 21:13 | В результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 10/1-10/2 произошло касание проводов двух фаз. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 19:45 | 2015-01-09 21:13
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв5-77 | 50 | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-10 14:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №4/4-№4/6 и опор №4/13-№4/14 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №4/4-№4/6 и опор №4/13-№4/14 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-10 14:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-08 | 51 | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-10 09:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв линейного провода в пролете опор №22-№23 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв линейного провода в пролете опор №22-№23 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:00 | 2015-01-10 09:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-04 | 62 | 2015-01-10 08:10 | 2015-01-10 10:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2/1-№2/2 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2/1-№2/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:10 | 2015-01-10 10:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-03 | 63 | 2015-01-10 08:30 | 2015-01-10 12:50 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-№13 и опор №14-№16 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-№13 и опор №14-№16 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:30 | 2015-01-10 12:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-03 | 64 | 2015-01-10 08:30 | 2015-01-10 12:50 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра, произошел обрыв линейного провода в пролете опор №10-№13 и опор №14-№16 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра, произошел обрыв линейного провода в пролете опор №10-№13 и опор №14-№16 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:30 | 2015-01-10 12:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв5-77 | 65 | 2015-01-10 08:30 | 2015-01-10 10:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3/12-№3/13 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3/12-№3/13 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:30 | 2015-01-10 10:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв4-51 | 66 | 2015-01-10 08:50 | 2015-01-10 11:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 08:50 | 2015-01-10 11:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв4-51 | 67 | 2015-01-10 09:00 | 2015-01-10 15:20 | В результате длительной эксплуатации и порывистого ветра произошел обрыв линейного провод в пролете опор №3/7-№3/9 и №1/13-№7/15 | В результате длительной эксплуатации и порывистого ветра произошел обрыв линейного провод в пролете опор №3/7-№3/9 и №1/13-№7/15 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 09:00 | 2015-01-10 15:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-151 | 69 | 2015-01-10 10:00 | 2015-01-10 10:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 10:00 | 2015-01-10 10:40
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 | 115 | 2015-02-02 09:10 | 2015-02-02 14:00 | падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 7-8 | Техническая причина отсутствует | Произвести расчистку ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е5-35 от ДКР | 2015-02-02 09:10 | 2015-02-02 14:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-18 | 116 | 2015-02-02 08:00 | 2015-02-02 09:40 | падении ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 12-13 | Техническая причина отсутствует | Провести расчистку ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-18 от ДКР | 2015-02-02 08:00 | 2015-02-02 09:40
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Чр-3 | 11 | 2015-02-01 19:20 | 2015-02-02 13:10 | длительная эксплуатации привела к уменьшению механической прочности провода вязки, при порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №437 | В результате длительной эксплуатации произишло уменьшение механической прочности провода вязки, при порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №437 с последующем падением провода на траверсу опоры | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Чр-3 на предмет наличия дефектных вязок | 2015-02-01 19:20 | 2015-02-02 13:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-8 | 121 | 2015-02-02 13:10 | 2015-02-02 14:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-02 13:10 | 2015-02-02 14:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-17 | 123 | 2015-02-02 14:20 | 2015-02-02 15:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-02 14:20 | 2015-02-02 15:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-07 | 126 | 2015-02-03 07:02 | 2015-02-03 09:30 | падение ветки дерева на провода в пролетах опор №4-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-03 07:02 | 2015-02-03 09:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-112 | 152 | 2015-03-08 11:00 | 2015-03-08 13:59 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №6-7. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 | 2015-03-08 11:00 | 2015-03-08 13:59
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-07 | 180 | 2015-04-10 07:15 | 2015-04-10 09:50 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 . | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролете опор № 9-10 | 2015-04-10 07:15 | 2015-04-10 09:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-7-138 | 181 | 2015-04-08 23:50 | 2015-04-09 07:30 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №16-№17. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролете опор №16-17 | 2015-04-08 23:50 | 2015-04-09 07:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-113 | 185 | 2015-04-13 12:50 | 2015-04-13 16:00 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв в пролете опор №18-19 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-13 12:50 | 2015-04-13 16:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бв64-584 | 188 | 2015-04-15 13:30 | 2015-04-15 15:20 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №16-№17. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-15 13:30 | 2015-04-15 15:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-18 | 189 | 2015-04-17 14:30 | 2015-04-17 15:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-17 14:30 | 2015-04-17 15:52
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-161 | 190 | 2015-04-15 23:00 | 2015-04-16 10:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода потребителя. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-15 23:00 | 2015-04-16 10:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 200 | 2015-04-18 15:50 | 2015-04-18 17:17 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №2/3-№3/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №2/3-№3/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-18 15:50 | 2015-04-18 17:17
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-154 | 202 | 2015-04-16 07:00 | 2015-04-16 09:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №2/1-№1/1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №2/1-№1/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-16 07:00 | 2015-04-16 09:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 | 204 | 2015-04-18 15:30 | 2015-04-18 16:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-18 15:30 | 2015-04-18 16:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-51 | 214 | 2015-05-06 12:00 | 2015-05-06 14:00 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №12-№13. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса к нормативам НТД. | 2015-05-06 12:00 | 2015-05-06 14:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-17 | 215 | 2015-05-07 13:30 | 2015-05-07 15:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №1/3 , что привело к ее обрыву в результате сильного порыва ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-07 13:30 | 2015-05-07 15:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-28 | 216 | 2015-05-07 14:20 | 2015-05-07 15:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-07 14:20 | 2015-05-07 15:40
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-126 | 217 | 2015-05-12 16:20 | 2015-05-12 20:50 | потеря механической прочности провода в пролете опор №29-30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №29-30, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-12 16:40 | 2015-05-12 20:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-15 | 218 | 2015-05-16 23:40 | 2015-05-17 00:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-16 23:40 | 2015-05-17 00:25
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-28 | 230 | 2015-05-20 20:00 | 2015-05-20 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-20 20:00 | 2015-05-20 21:05
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв5-76 | 232 | 2015-05-20 13:30 | 2015-05-20 15:10 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала провода в пролете опор № 12-13 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала провода в пролете опор № 12-13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-20 13:30 | 2015-05-20 15:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 85-126 | 235 | 2015-05-17 13:06 | 2015-05-17 15:36 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение механической прочности провода в пролете опор № 2-3 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение механической прочности провода в пролете опор № 2-3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 13:06 | 2015-05-17 15:36
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-07 | 248 | 2015-06-06 09:00 | 2015-06-06 09:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор № 7-8 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор № 7-8, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 09:00 | 2015-06-06 09:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бв64-572 | 249 | 2015-06-06 15:20 | 2015-06-06 17:16 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №1/8-№1/9. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса согласно требованиям НТД | 2015-06-06 15:20 | 2015-06-06 17:16
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр7-156 | 252 | 2015-06-07 10:45 | 2015-06-07 12:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода от КТП до опоры №1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода от КТП до опоры №1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 10:45 | 2015-06-07 12:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-3-102 | 253 | 2015-06-07 10:47 | 2015-06-07 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 10:47 | 2015-06-07 13:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-06 | 254 | 2015-06-07 11:30 | 2015-06-07 13:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 11:30 | 2015-06-07 13:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП 13-04 | 258 | 2015-06-07 19:00 | 2015-06-07 20:10 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №14-15. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 к требованиям НТД. | 2015-06-07 19:00 | 2015-06-07 20:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е7-9 | 259 | 2015-06-07 19:10 | 2015-06-07 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 19:10 | 2015-06-07 20:40
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-25 | 260 | 2015-06-07 19:25 | 2015-06-07 21:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 19:25 | 2015-06-07 21:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-132 | 292 | 2015-07-07 23:00 | 2015-07-08 00:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-07 23:00 | 2015-07-08 00:50
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Чр-1 | 49 | 2015-07-10 16:28 | 2015-07-11 00:11 | Подтопление территории РП 10 кВ Нижегородское. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-10 16:28 | 2015-07-11 00:11
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-43 | 298 | 2015-07-10 07:00 | 2015-07-10 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса провода к нормам НТД на ВЛ 0,4 кВ Л-1 | 2015-07-10 07:00 | 2015-07-10 10:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-3-103 | 299 | 2015-07-10 07:30 | 2015-07-10 10:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса провода к нормам НТД по ВЛ 0,4 кВ Л-1 | 2015-07-10 07:30 | 2015-07-10 10:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-18 | 309 | 2015-07-19 17:00 | 2015-07-19 17:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса провода к нормам НТД | 2015-07-19 17:00 | 2015-07-19 17:45
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-3-102 | 317 | 2015-08-08 10:30 | 2015-08-08 12:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 10:30 | 2015-08-08 12:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-112 | 320 | 2015-08-08 16:00 | 2015-08-08 17:29 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №2/3-№2/4 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №2/3-№2/4, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 16:00 | 2015-08-08 17:29
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е3-5 | 322 | 2015-08-08 19:10 | 2015-08-08 20:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 19:10 | 2015-08-08 20:05
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв1-58 | 323 | 2015-08-08 19:20 | 2015-08-08 22:20 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №2-№3. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса к требованиям НТД провода в пролете опор №2-3 | 2015-08-08 19:20 | 2015-08-08 22:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП См-3-102 | 330 | 2015-08-15 07:30 | 2015-08-15 13:00 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №9/1-№9/2. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса в пролете опор №9/1-№9/2 к требованиям НТД. | 2015-08-15 07:30 | 2015-08-15 13:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-03 | 351 | 2015-09-06 12:00 | 2015-09-06 14:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-06 12:00 | 2015-09-06 14:15
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-29 | 352 | 2015-09-09 16:25 | 2015-09-09 18:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-09 16:25 | 2015-09-09 18:05
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Нп-7-138 | 353 | 2015-09-13 14:40 | 2015-09-13 16:10 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на вводный провод частного домовладения от опоры № 13. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на вводный провод частного домовладения от опоры № 13, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-13 14:40 | 2015-09-13 16:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-27 | 360 | 2015-09-22 21:40 | 2015-09-22 22:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-22 21:40 | 2015-09-22 22:28
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Тв2-43 | 362 | 2015-09-25 07:45 | 2015-09-25 10:25 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод частного домовладения от опоры №3а | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод частного домовладения от опоры №3а, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-25 07:45 | 2015-09-25 10:25
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВЛ-1 КТП 87-143 | 363 | 2015-09-16 09:30 | 2015-09-16 11:49 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-16 09:30 | 2015-09-16 11:49
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 84-145 | 369 | 2015-10-01 15:40 | 2015-10-01 18:10 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 1/4-№1/5 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 1/4-№1/5, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-01 15:40 | 2015-10-01 18:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Е9-25 | 370 | 2015-10-02 16:00 | 2015-10-02 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-02 16:00 | 2015-10-02 17:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-3-44 | 371 | 2015-10-04 08:35 | 2015-10-04 12:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-04 08:35 | 2015-10-04 12:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Тв4-52 | 372 | 2015-10-07 07:05 | 2015-10-07 15:05 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 14-15. | В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 14-15, что привело к их обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-07 07:05 | 2015-10-07 15:05
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 13-08 | 382 | 2015-10-14 15:00 | 2015-10-14 15:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-14 15:00 | 2015-10-14 15:58
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 64-584 | 384 | 2015-10-29 09:30 | 2015-10-29 15:45 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опоры № 1 и КТП. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опоры № 1 и КТП, что привело к обрыву провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-29 09:30 | 2015-10-29 15:45
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 | 389 | 2015-11-03 11:10 | 2015-11-03 13:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №7-№28. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №7-№28, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-03 11:10 | 2015-11-03 13:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-17 | 390 | 2015-11-03 14:20 | 2015-11-03 17:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-03 14:20 | 2015-11-03 17:21
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 85-126 | 391 | 2015-11-15 10:45 | 2015-11-15 11:55 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №1/5-№1/6. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор №1/5-№1/6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-15 10:45 | 2015-11-15 11:55
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 13-05 | 392 | 2015-11-17 09:05 | 2015-11-17 10:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 09:05 | 2015-11-17 10:20
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-17 | 393 | 2015-11-01 09:30 | 2015-11-01 11:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-01 09:30 | 2015-11-01 11:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 15-10 | 394 | 2015-11-03 19:25 | 2015-11-03 22:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №3/4. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №3/4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-03 19:25 | 2015-11-03 22:00
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-154 | 396 | 2015-11-04 15:00 | 2015-11-04 18:30 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры №1/2 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры №1/2, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-04 15:00 | 2015-11-04 18:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-26 | 397 | 2015-11-18 15:00 | 2015-11-18 16:30 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/22 . | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вязки провода на опоре №2/22, что привело к ее обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-18 15:00 | 2015-11-18 16:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 | 398 | 2015-11-11 08:20 | 2015-11-11 10:22 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №16. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №16, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-11 08:20 | 2015-11-11 10:22
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-04 | 400 | 2015-11-17 13:00 | 2015-11-17 13:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 13:00 | 2015-11-17 13:42
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-7 | 406 | 2015-11-18 14:30 | 2015-11-18 15:22 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №4 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №4, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-18 14:30 | 2015-11-18 15:22
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-156 | 412 | 2015-12-02 11:35 | 2015-12-02 15:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 11:35 | 2015-12-02 15:25
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 13-08 | 415 | 2015-12-06 16:50 | 2015-12-06 18:59 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре № 12. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре № 12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-06 16:50 | 2015-12-06 18:59
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 84-145 | 418 | 2015-12-18 13:20 | 2015-12-18 14:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-18 13:20 | 2015-12-18 14:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-7-157 | 422 | 2015-12-18 14:30 | 2015-12-18 16:10 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №18-19. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №18-19, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-18 14:30 | 2015-12-18 16:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чр-5-153 | 425 | 2015-12-25 10:54 | 2015-12-25 11:55 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №3\2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №3\2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-25 10:54 | 2015-12-25 11:55
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е3-8 | 426 | 2015-12-25 15:20 | 2015-12-25 17:10 | В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода. | В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода, что привело к срыву вязки провода на опоре № 2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-25 15:20 | 2015-12-25 17:10
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Тв1-58 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Е9-25 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нп-1-227 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Е9-24 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чр-5-153 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП См-5-113 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Чр5-152 | 432 | 2015-12-27 06:15 | 2015-12-28 17:30 | Воздействие сильного порыва ветра 24 м/с | В результате сильного порывистого ветра произошло: Л-1 КТП Нп1-227 падения дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10-12 с последующим обрывом провода. Л-3 КТП Е9-24 срыв вязки провода на опоре №9 Л-1 КТП Е9-5 обрыв провода в пролете опор №3/2-№3/3 Л-2 КТП Чр5-153 обрыв шлейфа от РУ-0,4 до опоры №1. Л-1 КТП См5-113 обрыв провода в пролете опор №21-22 Л-1 КТП Чр5-152 срыв вязки провода на опоре №7/1 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 06:15 | 2015-12-28 17:30
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 85-146 | 434 | 2015-12-29 08:30 | 2015-12-29 13:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-29 08:30 | 2015-12-29 13:19
Апшеронский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Нп-3-144 | 435 | 2015-12-29 09:10 | 2015-12-29 16:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №6 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №6, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-29 09:10 | 2015-12-29 16:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-599 | 1 | 2015-01-03 10:00 | 2015-01-03 11:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1/11. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №1/11. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 10:00 | 2015-01-03 11:12
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-149 | 2 | 2015-01-03 12:05 | 2015-01-03 13:38 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 12:05 | 2015-01-03 13:38
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз2-17 | 3 | 2015-01-03 13:45 | 2015-01-03 14:10 | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение АВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 13:45 | 2015-01-03 14:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП В9-660 | 4 | 2015-01-03 15:40 | 2015-01-03 16:40 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорел ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 15:40 | 2015-01-03 16:40
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | СКТП В1-35 | 5 | 2015-01-03 19:21 | 2015-01-03 20:01 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции выходов РУ-0,4 в следствии чего перегорели ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 19:21 | 2015-01-03 20:01
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-180 | 6 | 2015-01-04 10:21 | 2015-01-04 12:36 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №3/2. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №3/2. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 10:21 | 2015-01-04 12:36
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М3-214 | 8 | 2015-01-04 19:05 | 2015-01-04 19:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 19:05 | 2015-01-04 19:52
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бж4-232 | 13 | 2015-01-06 12:15 | 2015-01-06 13:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 12:15 | 2015-01-06 13:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ос13-95 | 18 | 2015-01-07 19:20 | 2015-01-07 20:45 | В результате интенсивного налипания снега произошло касание веткой проводов двух фаз в пролете опор № 9-10, что привело к КЗ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 19:20 | 2015-01-07 20:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-43 | 21 | 2015-01-08 08:05 | 2015-01-08 09:27 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв ввода абонента от опоры№ 4а | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв ввода абонента от опоры№ 4а | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 08:05 | 2015-01-08 09:27
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-74 | 22 | 2015-01-08 09:30 | 2015-01-08 10:22 | В результате КЗ вызванного касанием проводов двух фаз ветками дерева стоявшего вне охранной зоны произошло повреждение АВ Л-1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 09:30 | 2015-01-08 10:22
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП Пш7-152 | 23 | 2015-01-08 10:25 | 2015-01-08 14:43 | В результате КЗ вызванного падением ветки на провода в пролет опор № 15-16 произошло повреждение ПН-0,4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 10:25 | 2015-01-08 14:43
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр3-144 | 25 | 2015-01-08 20:50 | 2015-01-08 21:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 20:50 | 2015-01-08 21:12
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-143 | 27 | 2015-01-09 08:15 | 2015-01-09 09:49 | В результате КЗ вызванного падением веток дерева на провода в пролете опор 20-21 произошло повреждение ПН-0,4 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 08:15 | 2015-01-09 09:49
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-162 | 32 | 2015-01-24 15:01 | 2015-01-24 17:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв проводов в пролете опор 1/11 - 1/12. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв проводов в пролете опор 1/11 - 1/12. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 15:01 | 2015-01-24 17:18
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-304 | 35 | 2015-01-09 09:30 | 2015-01-09 10:50 | мокрый снег,ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор 1/3-1/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 09:30 | 2015-01-09 10:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-74 | 42 | 2015-01-09 15:15 | 2015-01-09 17:25 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 8-9. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 15:15 | 2015-01-09 17:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 СКТП Шк4-55 | 47 | 2015-01-09 21:00 | 2015-01-09 21:35 | Налипание мокрого снега, сильные порывы ветра | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 21:00 | 2015-01-09 21:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-141 | 52 | 2015-01-12 22:10 | 2015-01-13 00:35 | налипание мокрого снега, порывы ветра | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 22:10 | 2015-01-13 00:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-316 | 53 | 2015-01-07 13:41 | 2015-01-07 14:27 | налипание мокрого снега, порывистый ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 17-18 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 13:41 | 2015-01-07 14:27
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП Кс2-486 | 54 | 2015-01-07 08:40 | 2015-01-07 11:10 | налипание снега,порывистый ветер | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 08:40 | 2015-01-07 11:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Мр2-652 | 55 | 2015-01-08 08:30 | 2015-01-08 11:27 | налипание мокрого снега, ветер | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор 12-16 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 08:30 | 2015-01-08 11:27
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Р5-255 | 56 | 2015-01-08 12:10 | 2015-01-08 13:15 | налипание мокрого снега, ветер. | В результате налипания мокрого снега и порывов ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/3-1/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 12:10 | 2015-01-08 13:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн7-269 | 57 | 2015-01-08 13:40 | 2015-01-08 15:05 | налипание мокрого снега, ветер | В результате налипания мокрого снега при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 2/3-2/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 13:40 | 2015-01-08 15:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-186 | 58 | 2015-01-09 14:10 | 2015-01-09 16:18 | мокрый снег, ветер | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв проводов в пролете опор 14-17,6-7 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 14:10 | 2015-01-09 16:18
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-466 | 59 | 2015-01-09 14:30 | 2015-01-09 17:35 | мокрый снег, ветер | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв проводов в пролете опор 7-7а,13-14 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 14:30 | 2015-01-09 17:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 СКТП Шк4-55 | 60 | 2015-01-09 22:00 | 2015-01-09 23:15 | мокрый снег, ветер | В результате налипания мокрого снега и порыва ветра произошел обрыв провода на опоре 17 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 22:00 | 2015-01-09 23:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-672 | 68 | 2015-01-10 09:15 | 2015-01-10 11:50 | В результате налипания снега произошло падение ветки на провода в пролете между опорами 12/1 - 12/2 с последующим касанием проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 09:15 | 2015-01-10 11:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бл5-294 | 70 | 2015-01-10 12:15 | 2015-01-10 15:05 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-10 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-10 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 12:15 | 2015-01-10 15:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-79 | 71 | 2015-01-10 12:30 | 2015-01-10 14:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре 1/4 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре 1/4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 12:30 | 2015-01-10 14:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 Пп3-189 | 72 | 2015-01-10 12:40 | 2015-01-10 15:10 | В результате длительной эксплуатации и порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 15-18 | В результате длительной эксплуатации и порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 15-18 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 12:40 | 2015-01-10 15:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП Пп3-180 | 73 | 2015-01-07 14:40 | 2015-01-07 15:53 | В результате интенсивного налипания снега произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 17-17а в результате чего произошло касание проводов двух фаз. | обрыв провода в результате падения ветки | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 14:40 | 2015-01-07 15:53
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк7-59 | 74 | 2015-01-12 03:38 | 2015-01-12 04:53 | налипание снега, ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега и при сильном ветре произошел обрыв провода в пролете опор 23-23А | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 03:38 | 2015-01-12 04:53
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-383 | 75 | 2015-01-12 08:15 | 2015-01-12 10:25 | В результате падения веток дерева на провода в пролете опор 1/5-1/6 произошло КЗ между проводами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 08:15 | 2015-01-12 10:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк1-537 | 76 | 2015-01-12 08:30 | 2015-01-12 10:40 | налипание снега, ветер. | В результате интенсивного налипания снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 2-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 08:30 | 2015-01-12 10:40
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк2-82 | 77 | 2015-01-12 09:50 | 2015-01-12 12:20 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/4-1/4а | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:50 | 2015-01-12 12:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Шк7-422 | 78 | 2015-01-12 09:35 | 2015-01-12 11:05 | налипание снега, ветер | В результате интенсивного налипания снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:35 | 2015-01-12 11:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-305 | 79 | 2015-01-12 10:40 | 2015-01-12 11:55 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/7-1/8 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 10:40 | 2015-01-12 11:55
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн1-260 | 80 | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-12 12:40 | мокрый снег, ветер | В результате интенсивного налипания снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор10-12 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 11:14 | 2015-01-12 12:40
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-311 | 81 | 2015-01-12 12:15 | 2015-01-12 14:35 | В результате падения ветки в пролетах опор № 1/5-1/6, произошло КЗ между проводами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:15 | 2015-01-12 14:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Рн3-207 | 83 | 2015-01-12 13:15 | 2015-01-12 17:35 | Из-за сильного ветра и налипания снега произошло КЗ вызванное срывом изолятора на опоре 1/7 провода одной фазы и падением его на провод другой фазы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 13:15 | 2015-01-12 17:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш3-302 | 84 | 2015-01-12 15:38 | 2015-01-12 16:45 | налипание снега, ветер | В результате интенсивного налипания снега при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор1/3-1/4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 15:38 | 2015-01-12 16:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-44 | 85 | 2015-01-10 13:40 | 2015-01-10 15:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/7-1/8. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/7-1/8. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 13:40 | 2015-01-10 15:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04 кВ Л-3 КТП Пз2-464 | 86 | 2015-01-10 19:05 | 2015-01-10 19:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 19:05 | 2015-01-10 19:31
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр3-407 | 87 | 2015-01-10 19:32 | 2015-01-10 20:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 19:32 | 2015-01-10 20:24
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-76 | 90 | 2015-01-11 22:30 | 2015-01-11 23:37 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 22:30 | 2015-01-11 23:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-75 | 91 | 2015-01-11 23:50 | 2015-01-12 00:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 23:50 | 2015-01-12 00:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 СКТП Ст6-132 | 92 | 2015-01-13 00:35 | 2015-01-13 01:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 00:35 | 2015-01-13 01:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-667 | 93 | 2015-01-13 01:30 | 2015-01-13 09:14 | налипание мокрого снега, ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 01:30 | 2015-01-13 09:14
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-124 | 94 | 2015-01-13 01:35 | 2015-01-13 03:20 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №11 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №11 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 01:35 | 2015-01-13 03:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-24 | 95 | 2015-01-13 03:15 | 2015-01-13 09:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 03:15 | 2015-01-13 09:57
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз8-18 | 96 | 2015-01-13 03:20 | 2015-01-13 04:40 | В результате падения ветки на провода из-за интенсивного налипания снега в пролете между опорами № 7-8 произошло касание двух фазных проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 03:20 | 2015-01-13 04:40
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП В9-660 | 97 | 2015-01-13 06:10 | 2015-01-13 12:20 | В результате КЗ вызванного касанием ветки дерева при интенсивном снегоналипании стоявшего вне охранной зоны проводов в пролете опор № 14-14а произошло отключение АВ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 06:10 | 2015-01-13 12:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 | 98 | 2015-01-13 08:15 | 2015-01-13 09:50 | В результате интенсивного снегоналипания произошло КЗ вызванное падением ветки в пролетах опор № 15-15а с последующим касанием проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 08:15 | 2015-01-13 09:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн7-267 | 99 | 2015-01-13 09:40 | 2015-01-13 11:15 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/7-1/10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1/7-1/10 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 09:40 | 2015-01-13 11:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк1-537 | 100 | 2015-01-13 10:34 | 2015-01-13 17:02 | В результате налипания мокрого снега на ветки дерева стоявшего вне охранной зоны произошло касание проводов двух фаз в пролете опор №18-19. В результате КЗ отключился АВ Л-1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 10:34 | 2015-01-13 17:02
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 Бж3-236 | 101 | 2015-01-13 10:55 | 2015-01-13 13:32 | В результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны произошел обрыв проводов в пролете опор 17-19 | В результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны произошел обрыв проводов в пролете опор 17-19 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 10:55 | 2015-01-13 13:32
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк7-78 | 102 | 2015-01-13 11:15 | 2015-01-13 13:05 | В результате длительной эксплуатации и сильном порыве ветра произошел обрыв вязок на опорах № 13,14 | В результате длительной эксплуатации и сильном порыве ветра произошел обрыв вязок на опорах № 13,14 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 11:15 | 2015-01-13 13:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-208 | 103 | 2015-01-13 13:10 | 2015-01-13 14:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 13:10 | 2015-01-13 14:16
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ЗТП Шк4-57 | 104 | 2015-01-13 14:40 | 2015-01-13 16:45 | В результате длительной эксплуатации и сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 21-22 | В результате длительной эксплуатации и сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 21-22 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 14:40 | 2015-01-13 16:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М3-214 | 105 | 2015-01-13 16:10 | 2015-01-13 17:15 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 16:10 | 2015-01-13 17:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-306 | 107 | 2015-01-16 19:15 | 2015-01-16 20:57 | В результате сильного порыва ветра произошло падение веток дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим их обрывом в пролете опор № 5-6 | В результате сильного порыва ветра произошло падение веток дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим их обрывом в пролете опор № 5-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-16 19:15 | 2015-01-16 20:57
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-33 | 108 | 2015-01-17 19:20 | 2015-01-17 20:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-17 19:20 | 2015-01-17 20:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр3-148 | 109 | 2015-01-18 19:49 | 2015-01-18 21:37 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре № 17 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-18 19:49 | 2015-01-18 21:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В3-43 | 111 | 2015-01-24 12:30 | 2015-01-24 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 12:30 | 2015-01-24 13:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Рн3-207 | 112 | 2015-01-24 13:45 | 2015-01-24 14:33 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 13:45 | 2015-01-24 14:33
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-2 КТП Пш1-383 | 113 | 2015-02-01 11:55 | 2015-02-01 13:50 | Не выполнение в полном объеме расчистки ВЛ от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ стоящих вне просеке . | падение ветки дерева стоявшего вне просеке на провода в пролете опор № 9-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-01 11:55 | 2015-02-01 13:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП Шк4-55 | 119 | 2015-02-23 16:15 | 2015-02-23 17:38 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристики провода вязки (поверхностная коррозия) | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра на опоре №3 произошел обрыв вязки провода с последующим падением на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-23 16:15 | 2015-02-23 17:38
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш3-302 | 124 | 2015-02-02 20:38 | 2015-02-02 21:26 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №4/6-4/7 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-02 20:38 | 2015-02-02 21:26
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 | 125 | 2015-02-02 21:30 | 2015-02-02 22:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-02 21:30 | 2015-02-02 22:18
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 129 | 2015-02-05 14:20 | 2015-02-05 15:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-05 14:20 | 2015-02-05 15:48
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр3-407 | 131 | 2015-02-09 22:10 | 2015-02-09 23:06 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №16-17. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 | 2015-02-09 22:10 | 2015-02-09 23:06
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-272 | 133 | 2015-02-13 14:40 | 2015-02-13 17:34 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 1/1-1/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-13 14:40 | 2015-02-13 17:34
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-76 | 135 | 2015-02-14 13:13 | 2015-02-14 14:32 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода на опоре 7 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-14 13:13 | 2015-02-14 14:32
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП Шк4-55 | 136 | 2015-02-21 17:20 | 2015-02-21 18:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-21 17:20 | 2015-02-21 18:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-69 | 137 | 2015-02-17 10:00 | 2015-02-17 10:50 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 3/7-3/8. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 3/7-3/8 | 2015-02-17 10:00 | 2015-02-17 10:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-395 | 138 | 2015-02-28 15:50 | 2015-02-28 16:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-28 15:50 | 2015-02-28 16:40
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТПП Ос6-106 | 139 | 2015-02-22 08:40 | 2015-02-22 09:47 | Не выполнение в полном объеме расчистки ВЛ от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ стоящих вне просеки при сильном порыве ветра произошло падение ветки дерева с на провода в пролете опор № 7-8. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-22 08:40 | 2015-02-22 09:47
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш1-309 | 142 | 2015-02-08 12:50 | 2015-02-08 13:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-08 12:50 | 2015-02-08 13:34
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк7-422 | 148 | 2015-03-03 19:56 | 2015-03-03 20:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-03 19:56 | 2015-03-03 20:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-414 | 149 | 2015-03-04 17:50 | 2015-03-04 18:36 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 3-4. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-04 17:50 | 2015-03-04 18:36
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-76 | 150 | 2015-03-05 19:30 | 2015-03-05 20:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 19:30 | 2015-03-05 20:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-128 | 151 | 2015-03-07 14:12 | 2015-03-07 15:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-07 14:12 | 2015-03-07 15:03
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-17 | 153 | 2015-03-08 12:43 | 2015-03-08 13:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-08 12:43 | 2015-03-08 13:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-12 | 154 | 2015-03-08 20:00 | 2015-03-08 20:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-08 20:00 | 2015-03-08 20:53
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-12 | 155 | 2015-03-09 10:20 | 2015-03-09 11:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-09 10:20 | 2015-03-09 11:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-141 | 156 | 2015-03-14 09:40 | 2015-03-14 10:29 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода двух фаз в пролете опор 2-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-14 09:40 | 2015-03-14 10:29
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст6-132 | 157 | 2015-03-15 19:00 | 2015-03-15 19:44 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №4-5. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-5 | 2015-03-15 19:00 | 2015-03-15 19:44
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП Пш7-161 | 159 | 2015-03-16 21:03 | 2015-03-16 22:04 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств материала изолятора. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств материала изолятора на опоре № 12, что привело к его пробою. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-16 21:03 | 2015-03-16 22:04
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 10 | КТП Пп3-175 | 160 | 2015-03-19 11:50 | 2015-03-19 13:10 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2, что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-19 11:50 | 2015-03-19 13:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-32 | 166 | 2015-03-21 14:40 | 2015-03-21 16:41 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра в пролете опор 1-2. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-21 14:40 | 2015-03-21 16:41
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш7-164 | 167 | 2015-03-22 08:15 | 2015-03-22 11:30 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор 6-7 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролете опор № 6-7 | 2015-03-22 08:15 | 2015-03-22 11:30
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Ст6-132 | 175 | 2015-03-29 08:13 | 2015-03-29 09:04 | В результате несоблюдения объемов ТО по расчистке трасс от деревьев угрожающих падением на провода при сильном порыве ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 5-6 с последующим ее падением на землю. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 08:13 | 2015-03-29 09:04
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст6-690 | 176 | 2015-03-29 14:45 | 2015-03-29 16:05 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролете опор № 4-5 | 2015-03-29 14:45 | 2015-03-29 16:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Р1-224 | 177 | 2015-04-05 20:45 | 2015-04-05 21:36 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву в пролете опор № 1/1-1/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра в пролете опор 1/1-1/3 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-05 20:45 | 2015-04-05 21:36
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-672 | 178 | 2015-04-07 19:45 | 2015-04-07 20:58 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №7-8. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролетах опор №7-8 | 2015-04-07 19:45 | 2015-04-07 20:58
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М5-386 | 184 | 2015-04-11 12:56 | 2015-04-11 13:44 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 12:56 | 2015-04-11 13:44
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст1-133 | 191 | 2015-04-16 02:26 | 2015-04-16 02:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-16 02:26 | 2015-04-16 02:57
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-304 | 195 | 2015-04-11 23:00 | 2015-04-12 09:32 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 23:00 | 2015-04-12 09:32
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш1-11 | 199 | 2015-04-17 17:10 | 2015-04-17 18:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-17 17:10 | 2015-04-17 18:55
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В3-46 | 201 | 2015-04-20 21:00 | 2015-04-20 23:45 | В результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 17-18 произошло КЗ приведшее к отключению АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-20 21:00 | 2015-04-20 23:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-360 | 203 | 2015-04-17 17:56 | 2015-04-17 19:25 | В результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода произошло КЗ в пролетах опор № 14-15, что привело к отключению АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-17 17:56 | 2015-04-17 19:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-128 | 205 | 2015-04-18 20:25 | 2015-04-18 21:05 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3-4. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролете опор № 3-4 | 2015-04-18 20:25 | 2015-04-18 21:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Р5-262 | 207 | 2015-04-24 20:50 | 2015-04-24 22:10 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №17-18. | Техническая причина отсутствует | Привести стрелу провеса к нормам НТД в пролете опор 17-18 | 2015-04-24 20:50 | 2015-04-24 22:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-124 | 213 | 2015-05-06 20:25 | 2015-05-06 23:15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 12-13, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-06 20:25 | 2015-05-06 23:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пш1-11 | 222 | 2015-05-16 16:40 | 2015-05-16 17:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода двух фаз с последующим падением на землю в пролете опор № 7/1-8/1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-16 16:40 | 2015-05-16 17:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 223 | 2015-05-17 08:10 | 2015-05-17 10:10 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала провода на опоре № 6/2а | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала провода, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра на опоре № 6/2а | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 08:10 | 2015-05-17 10:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-124 | 224 | 2015-05-17 12:31 | 2015-05-17 13:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 12:31 | 2015-05-17 13:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-189 | 225 | 2015-05-17 13:25 | 2015-05-17 15:03 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода в пролете опор №4-5 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала провода,что привело к его обрыву при сильном порыве ветра в пролете опор 4-5 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 13:25 | 2015-05-17 15:03
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 10 | СКТП В1-428 | 229 | 2015-05-18 19:25 | 2015-05-18 21:10 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-3. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-3, что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-18 19:25 | 2015-05-18 21:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-32 | 238 | 2015-05-22 22:00 | 2015-05-22 23:38 | В результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны произошел обрыв проводов в пролете опор 7/1-7/2 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода, что привело к их обрыву в пролете опор 7/1-7/2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 22:00 | 2015-05-22 23:38
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-208 | 244 | 2015-05-29 12:00 | 2015-05-29 13:42 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву в пролете опор №1/1-1/2. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву в пролете опор №1/1-1/2 при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-29 12:00 | 2015-05-29 13:42
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-337 | 246 | 2015-05-26 16:45 | 2015-05-26 22:01 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение провода АПВ-35 от АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-1 до опоры №1. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение провода АПВ-35 от АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-1 до опоры №1. что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-26 16:45 | 2015-05-26 22:01
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз8-18 | 263 | 2015-06-02 05:30 | 2015-06-02 06:07 | В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 7-8 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-02 05:30 | 2015-06-02 06:07
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-116 | 264 | 2015-06-03 16:16 | 2015-06-03 17:37 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 18-19 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 18-19, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-03 16:16 | 2015-06-03 17:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк5-84 | 265 | 2015-06-06 09:44 | 2015-06-06 10:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 09:44 | 2015-06-06 10:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Рн7-166 | 266 | 2015-06-06 12:41 | 2015-06-06 13:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 12:41 | 2015-06-06 13:55
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП В11-296 | 267 | 2015-06-06 14:02 | 2015-06-06 15:01 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №7-8. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям НТД в пролете опор №7-8. | 2015-06-06 14:02 | 2015-06-06 15:01
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП В1-24 | 268 | 2015-06-06 14:30 | 2015-06-06 15:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 14:30 | 2015-06-06 15:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс2-376 | 269 | 2015-06-07 20:30 | 2015-06-07 21:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 20:30 | 2015-06-07 21:59
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-180 | 270 | 2015-06-07 21:00 | 2015-06-07 22:44 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4-5 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 4-5, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 21:00 | 2015-06-07 22:44
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кс2-488 | 271 | 2015-06-07 22:50 | 2015-06-07 23:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 22:50 | 2015-06-07 23:29
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-124 | 272 | 2015-06-08 04:30 | 2015-06-08 05:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-08 04:30 | 2015-06-08 05:29
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-670 | 273 | 2015-06-09 11:20 | 2015-06-09 12:16 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 6/2-6/3 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 6/2-6/3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-09 11:20 | 2015-06-09 12:16
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш3-301 | 274 | 2015-06-10 14:15 | 2015-06-10 16:23 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 7-8 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 7-8, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-10 14:15 | 2015-06-10 16:23
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк4-68 | 275 | 2015-06-10 19:31 | 2015-06-10 22:45 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 8-10 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса к требованиям НТД. | 2015-06-10 19:31 | 2015-06-10 22:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-316 | 277 | 2015-06-15 15:40 | 2015-06-15 16:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-15 15:40 | 2015-06-15 16:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-90 | 278 | 2015-06-27 10:50 | 2015-06-27 11:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-27 10:50 | 2015-06-27 11:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Шк4-77 | 280 | 2015-06-13 19:40 | 2015-06-13 20:59 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2, что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-13 19:40 | 2015-06-13 20:59
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП Шк4-57 | 282 | 2015-06-20 08:25 | 2015-06-20 09:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 08:25 | 2015-06-20 09:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш7-303 | 283 | 2015-06-16 19:49 | 2015-06-16 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-16 19:49 | 2015-06-16 20:40
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс1-446 | 284 | 2015-06-24 13:00 | 2015-06-24 16:35 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №2 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №2, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-24 13:00 | 2015-06-24 16:35
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-33 | 285 | 2015-06-12 07:30 | 2015-06-12 08:45 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №12-13. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса в пролете опор 12-13 к требованиям НТД. | 2015-06-12 07:30 | 2015-06-12 08:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-181 | 286 | 2015-06-21 16:45 | 2015-06-21 17:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-21 16:45 | 2015-06-21 17:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк3-496 | 287 | 2015-06-19 19:30 | 2015-06-19 20:25 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №9-10. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса к требованиям НТД в пролете опор № 9-10. | 2015-06-19 19:30 | 2015-06-19 20:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бж4-515 | 288 | 2015-06-20 16:25 | 2015-06-20 17:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 16:25 | 2015-06-20 17:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-33 | 289 | 2015-06-20 20:25 | 2015-06-20 21:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 20:25 | 2015-06-20 21:21
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-439 | 290 | 2015-06-27 12:30 | 2015-06-27 13:22 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода двух фаз с последующим падением на землю в пролете опор № 12-13. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-27 12:30 | 2015-06-27 13:22
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Р5-259 | 293 | 2015-07-04 20:21 | 2015-07-04 22:06 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3-4. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 к требованиям НТД. | 2015-07-04 20:21 | 2015-07-04 22:06
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк2-82 | 294 | 2015-07-05 11:15 | 2015-07-05 11:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-05 11:15 | 2015-07-05 11:55
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП В1-32 | 295 | 2015-07-07 21:15 | 2015-07-07 22:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-07 21:15 | 2015-07-07 22:05
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз2-646 | 297 | 2015-07-08 16:15 | 2015-07-08 18:46 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по проведению стрелы провеса провода к нормам НТД в пролете опор №3-4 | 2015-07-08 16:15 | 2015-07-08 18:46
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк4-75 | 300 | 2015-07-10 19:00 | 2015-07-10 20:50 | В результате несоблюдения объёмов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям НТД, при сильном порыве ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор 6-7 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса провода к нормам НТД по ВЛ 0,4 кВ в пролёте опор 6-7 | 2015-07-10 19:00 | 2015-07-10 20:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-32 | 301 | 2015-07-10 19:15 | 2015-07-10 21:37 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охраной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №1/9-1/10 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по расчистке охранной зоны ВЛ и обрезке ветвей деревьев расположенных вне охранной зоны | 2015-07-10 19:15 | 2015-07-10 21:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк3-496 | 302 | 2015-07-12 11:45 | 2015-07-12 13:18 | В результате длительной эксплуатации, снижение механической прочности провода | В результате длительной эксплуатации, снижение механической прочности провода что привело к обрыву провода в пролете опор 1/8-1/8А. | Провести мероприятия по замене дефектных участков провода | 2015-07-12 11:45 | 2015-07-12 13:18
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,45 кВ Л-1 КТП В9-46 | 303 | 2015-07-12 13:20 | 2015-07-12 15:30 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода что привело к обрыву в пролётах опор 5-6, при сильном порыве ветра | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-12 13:20 | 2015-07-12 15:30
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М7-198 | 304 | 2015-07-13 19:20 | 2015-07-13 20:58 | В результате несвоевременной обрезке веток деревьев расположенных вне охранной зоны произошел излом ветки с падением на провода в пролетах опор 2/3-2/4 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по обрезке веток деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ для исключения падения их на провода ВЛ | 2015-07-13 19:20 | 2015-07-13 20:58
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пз9-41 | 305 | 2015-07-15 23:00 | 2015-07-15 23:58 | При сильном порыве ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор 3/8-3/9, с последующем падением на землю | Техническая причина отсутствует | Произвести мероприятия пообрезке ветвеё деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ для исключения падения ветвей на провода ВЛ | 2015-07-15 23:00 | 2015-07-15 23:58
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-454 | 306 | 2015-07-17 21:00 | 2015-07-17 21:45 | В результате несоблюдения сроков ТО и ремона ВЛ по приведению стрелы провиса провода согласно требованиям НТД произошел схлёст проводов в пролётах опор 4-5 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса провода к нормам НТД в пролётах опор 4-5 | 2015-07-17 21:00 | 2015-07-17 21:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-17 | 307 | 2015-07-17 21:50 | 2015-07-17 22:20 | при сильном порыве ветра произошло падение ветки дерева расположенной вне охранной зоне ВЛ на провода в пролете опор 10-11 с последующем падением ветки на землю. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по обрезке ветвей деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением ветвей на провода ВЛ | 2015-07-17 21:50 | 2015-07-17 22:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М3-381 | 308 | 2015-07-18 16:58 | 2015-07-18 17:43 | При сильном порыве ветра произошел излом ветви дерева стоявшего вне охранной зоны с падением на провода в пролетах опор 4-5 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по обрезке ветвей деревьев для исключения в дальнейшем излома ветвей и падения их на провода ВЛ. | 2015-07-18 16:58 | 2015-07-18 17:43
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк2-58 | 310 | 2015-07-20 08:50 | 2015-07-20 10:53 | В результате сильного порыва ветра произошел излом ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ с падением на провода ВЛ в пролетах опор 13-14 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по обрезке ветвей деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ | 2015-07-20 08:50 | 2015-07-20 10:53
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-22 | 311 | 2015-07-21 16:30 | 2015-07-21 17:36 | В результате сильного порыва ветра произошел излов ветки с падением на провода вызвавшее в результате КЗ и перегорание ПН-2 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по обрезке ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ | 2015-07-21 16:30 | 2015-07-21 17:36
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-694 | 312 | 2015-07-24 07:30 | 2015-07-24 08:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-24 07:30 | 2015-07-24 08:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 | 318 | 2015-08-08 12:18 | 2015-08-08 14:09 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 4-5 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 4-5, что привело к обрыву провода двух фаз | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 12:18 | 2015-08-08 14:09
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП В1-35 | 319 | 2015-08-08 13:05 | 2015-08-08 13:48 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 13:05 | 2015-08-08 13:48
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст1-409 | 321 | 2015-08-08 16:01 | 2015-08-08 17:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 16:01 | 2015-08-08 17:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП М3-381 | 324 | 2015-08-09 08:50 | 2015-08-09 09:25 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор 3-4 | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провеса провода к требованиям НТД в пролетах опор № 3-4 | 2015-08-09 08:50 | 2015-08-09 09:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пш7-414 | 325 | 2015-08-09 09:30 | 2015-08-09 10:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 09:30 | 2015-08-09 10:27
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-533 | 326 | 2015-08-09 19:05 | 2015-08-09 20:53 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 15-16 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 15-16, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 19:05 | 2015-08-09 20:53
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-90 | 327 | 2015-08-10 09:36 | 2015-08-10 20:50 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение провода от АВ-0,4 до опоры №1 . | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение провода от АВ-0,4 до опоры №1 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-10 09:36 | 2015-08-10 20:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пш3-681 | 329 | 2015-08-11 19:25 | 2015-08-11 20:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-11 19:25 | 2015-08-11 20:30
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП Пш105-324 | 331 | 2015-08-13 22:25 | 2015-08-13 23:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-13 22:25 | 2015-08-13 23:06
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк4-601 | 332 | 2015-08-14 01:18 | 2015-08-14 02:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-14 01:18 | 2015-08-14 02:00
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП В1-599 | 333 | 2015-08-16 13:25 | 2015-08-16 15:02 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 1-7,1-8. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 1-7,1-8, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-16 13:25 | 2015-08-16 15:02
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП В1-32 | 335 | 2015-08-12 21:05 | 2015-08-12 23:10 | в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра произошел обрыв выхода 0,4 кВ от автомата Л-1 до опоры №1 СКТП В1-32. | в результате длительной эксплуатации и сильного порыва ветра произошел обрыв выхода 0,4 кВ от автомата Л-1 до опоры №1 СКТП В1-32. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-12 21:05 | 2015-08-12 23:10
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП В1-20 | 336 | 2015-08-12 22:50 | 2015-08-12 23:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-12 22:50 | 2015-08-12 23:18
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-190 | 339 | 2015-08-26 13:22 | 2015-08-26 14:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-26 13:22 | 2015-08-26 14:31
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Пз-2 ВЛ 10 кВ Пз-9 ВЛ 10 кВ Зр-1 ВЛ 10 кВ Пз-1 | 66 | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-19 23:09 | В районе наблюдался комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.(гроза,град, скорость ветра 33м/с.) Воздействие атмосферного перенапряжения (гроза) | В результате превышения параметров ветровых нагрузок, а также объектов: Пз-2 обрыв проводов в пролётах опор №120-123 Пз-9 повреждение изоляторов на оп.№76,77,повреждение траверсы ТМ-3, повреждение опоры №76 Зр-1 обрыв проводов в пролётах опор №70-76 Пз-1 обрыв проводов в пролётах опор №132-133,повреждение опор №132,133, разрушение изоляторов на опорах 132-133 В результате воздействия грозовых явлений произошло повреждение на ВЛ-10 Пз-9 РЛНД-10 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-19 23:09
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз9-15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Пз9-41 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-439 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-913 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-544 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-168 ВЛ 0,4 Л-2 КТП Пп3-579 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП В1-599 | 340 | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-20 11:50 | В районе наблюдался комплекс неблагоприятных метеорологических условий(гроза, град, порывистый ветер 33 м/с) | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло: ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз9-15 падение дерева привело к обрыву проводов в пролете опор 3-4-4А ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-15 падение дерева привело к обрыву проводов в пролете опор 7-7А ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Пз9-41 обрыв проводов в пролете опор 1/2-1/2А и падение анкерной опоры на ТП ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз8-439 падение дерева привело к обрыву проводов в пролетах опор 1/6-1/7, 20б-20в,1/9-1/10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-646 обрыв проводов в пролете опор 1/15-1/16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-12 обрыв проводов в пролете опор 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пз2-913 обрыв проводов в пролете опор 18-19, 7/2-7/2А ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Зр1-544 падение дерева привело к обрыву проводов в пролете опор 10-11. ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пп3-168 падение дерева привело к обрыву проводов в пролете опор 2/8-2/9 ВЛ 0,4 Л-2 КТП Пп3-579 обрыв проводов в пролете опор 2/2-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП В1-599 обрыв проводов в пролете опор 6-7 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-20 11:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Зр1-454 | 342 | 2015-08-20 04:52 | 2015-08-20 05:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-20 04:52 | 2015-08-20 05:32
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пз8-18 | 343 | 2015-08-20 05:32 | 2015-08-20 06:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-20 05:32 | 2015-08-20 06:00
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л-1 КТП Зр1-454 | 344 | 2015-08-21 14:30 | 2015-08-21 15:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-21 14:30 | 2015-08-21 15:07
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк7-78 | 345 | 2015-08-22 13:35 | 2015-08-22 14:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 13:35 | 2015-08-22 14:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-38 | 346 | 2015-08-30 14:50 | 2015-08-30 17:45 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 1-6:1-7. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 1-6,1-7, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-30 14:50 | 2015-08-30 17:45
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 СКТП Пз2-566 | 347 | 2015-08-30 19:20 | 2015-08-30 20:08 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-30 19:20 | 2015-08-30 20:08
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ос13-95 | 348 | 2015-08-30 20:20 | 2015-08-30 21:09 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-30 20:20 | 2015-08-30 21:09
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-206 | 349 | 2015-09-06 11:30 | 2015-09-06 13:32 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 14-15 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 14-15, что привело к обрыву двух фаз. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-06 11:30 | 2015-09-06 13:32
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Шк5-87 | 350 | 2015-09-05 15:05 | 2015-09-05 17:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-3А | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-3А, что привело к обрыву фазного провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-05 15:05 | 2015-09-05 17:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Пп3-579 | 354 | 2015-09-07 16:15 | 2015-09-07 17:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-07 16:15 | 2015-09-07 17:20
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс1-355 | 355 | 2015-09-06 15:00 | 2015-09-06 17:12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода от АВ-0,4 до опоры №1. | В результате повреждения провода от АВ-0,4 до опоры № 1 произошло перекрытие в низковольтном отсеке КТП, что привело к повреждению АВ-0,4 Л-1. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-06 15:00 | 2015-09-06 17:12
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-395 | 356 | 2015-09-11 19:20 | 2015-09-11 19:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-11 19:20 | 2015-09-11 19:55
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-391 | 357 | 2015-09-13 16:00 | 2015-09-13 17:42 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 4-1/1 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 4-1/1, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-13 16:00 | 2015-09-13 17:42
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Шк3-650 | 358 | 2015-09-18 18:10 | 2015-09-18 21:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-18 18:10 | 2015-09-18 21:53
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-119 | 359 | 2015-09-20 22:37 | 2015-09-20 23:15 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны на провода в пролете опор 17-18, что привело к КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-20 22:37 | 2015-09-20 23:15
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-417 | 364 | 2015-09-26 19:05 | 2015-09-26 21:18 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 7-8 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 7-8, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-26 19:05 | 2015-09-26 21:18
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Зр3-144 | 365 | 2015-09-28 07:30 | 2015-09-28 14:37 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11, что привело к КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-28 07:30 | 2015-09-28 14:37
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП М7-198 | 366 | 2015-10-01 07:45 | 2015-10-01 09:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-01 07:45 | 2015-10-01 09:00
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кс1-344 | 367 | 2015-10-01 22:55 | 2015-10-02 00:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-01 22:55 | 2015-10-02 00:04
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП М7-384 | 373 | 2015-10-08 22:05 | 2015-10-08 22:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-08 22:05 | 2015-10-08 22:52
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП Пз2-566 | 374 | 2015-10-09 19:31 | 2015-10-09 21:27 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор 4-5. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса к требованиям НТД | 2015-10-09 19:31 | 2015-10-09 21:27
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП Рн1-260 | 375 | 2015-10-13 19:48 | 2015-10-13 21:01 | В результате несоблюдения объемов ТО и ремонта при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №17-18. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса к требованиям НТД | 2015-10-13 19:48 | 2015-10-13 21:01
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Пз1-449 | 377 | 2015-10-19 11:50 | 2015-10-19 14:22 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №15. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на опоре №15. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-19 11:50 | 2015-10-19 14:22
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Р1-224 | 383 | 2015-10-28 23:25 | 2015-10-29 01:07 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 8-2/1. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 8-2/1, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-28 23:25 | 2015-10-29 01:07
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП В1-31 | 386 | 2015-11-03 15:20 | 2015-11-03 17:49 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 1-1/1. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор 1-1/1, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-03 15:20 | 2015-11-03 17:49
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП В1-23 | 387 | 2015-11-03 12:10 | 2015-11-03 14:06 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 3/1-4/1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор 3/1-4/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-03 12:10 | 2015-11-03 14:06
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП Пш1-313 | 388 | 2015-11-02 19:55 | 2015-11-02 20:21 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-02 19:55 | 2015-11-02 20:21
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз9-2 | 395 | 2015-11-08 15:10 | 2015-11-08 15:50 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 8-2/1, что привело к КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-08 15:10 | 2015-11-08 15:50
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кс2-370 | 401 | 2015-11-13 22:05 | 2015-11-14 00:38 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-3, что привело к КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-13 22:05 | 2015-11-14 00:38
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-90 | 402 | 2015-11-14 11:35 | 2015-11-14 13:25 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 3-4, что привело к КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-14 11:35 | 2015-11-14 13:25
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Ст1-133 | 405 | 2015-11-18 01:42 | 2015-11-18 03:29 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры №2/1-3 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры №2/1-3, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-18 01:42 | 2015-11-18 03:29
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ст4-118 | 407 | 2015-11-22 15:49 | 2015-11-22 16:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-22 15:49 | 2015-11-22 16:24
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пп3-316 | 409 | 2015-11-28 08:10 | 2015-11-28 10:28 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 12/1-13/1 | В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 12/1-13/1 произошел обрыв одного провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-28 08:10 | 2015-11-28 10:28
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 СКТП Шк5-87 | 416 | 2015-12-07 15:35 | 2015-12-07 17:31 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор № 4-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-07 15:35 | 2015-12-07 17:31
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 СКТП Шк4-55 | 419 | 2015-12-14 15:05 | 2015-12-14 15:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-14 15:05 | 2015-12-14 15:54
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Шк3-56 | 420 | 2015-12-16 00:45 | 2015-12-16 04:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-16 00:45 | 2015-12-16 01:42
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Кс-1 | 421 | 2015-12-14 00:35 | 2015-12-14 02:54 | наезд стороннего транспорта на КРН КР-691 | В результате наезда стороннего транспорта произошло повреждение КРН КР-691 | Принять меры по подготовки пакета документов необходимых в процедуре возмещения ущерба | 2015-12-14 00:35 | 2015-12-14 02:54
Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | КТП Пш7-152 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Зр1-143 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пз2-566 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пш1-161 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Р1-208 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП М7-197 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Ст4-118 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Рн1-260 | 428 | 2015-12-27 07:20 | 2015-12-27 19:27 | Воздействие сильных порывов ветра 23 м/с. | В результате сильного порыва ветра произошло: Л-3 КТП Зр1-143 падение ветки дерева на провода в пролете оп№5-6 Л-3 КТП Пз2-566 обрыв проводов в пролете опор 1/2-1/4 Л-1 КТП Пш1-161 обрыв проводов в пролете опор 1/6-1/7 Л-1 КТП Р1-208 падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 1/2-1/3, что привело к его обрыву Л-3 КТП М7-197 обрыв проводов в пролете опор 4-5 Л-3 КТП Ст4-118 обрыв проводов в пролете опор 1/2-1/3 Л-1 КТП Рн1-260 падение дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 5-6, что привело к его обрыву Л-1 КТП Рн1-260 падение ветки дерева на провода в пролете опор 2-3, что привело к КЗ и повреждению ПН-0,4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 07:20 | 2015-12-27 19:27
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кб3-95 | 106 | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 09:18 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на оп №7. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки провода на оп №7. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 09:18
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г5-100- | 110 | 2015-01-20 16:36 | 2015-01-20 17:26 | В результате длительной эксплуатации и при порыве ветра произошел обрыв вводного провода абонента от опоры №2/5 | В результате длительной эксплуатации и при порыве ветра произошел обрыв вводного провода абонента от опоры №2/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-20 16:36 | 2015-01-20 17:26
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш1-361 | 114 | 2015-02-03 14:17 | 2015-02-03 16:05 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода двух фаз с последующим их обрывом в пролете опор 2/4-2/5. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода двух фаз с последующим их обрывом в пролете опор 2/4-2/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-03 14:17 | 2015-02-03 16:05
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кл5-64 | 143 | 2015-03-04 09:51 | 2015-03-04 11:18 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода на оп№2/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-04 09:51 | 2015-03-04 11:18
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Д5-314 | 173 | 2015-03-24 09:26 | 2015-03-24 10:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 1/7. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вводного провода, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра от опоры № 1/7. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-24 09:26 | 2015-03-24 10:58
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ч3-295- | 174 | 2015-03-28 20:08 | 2015-03-28 21:58 | В результате несвоевременной вырубки деревьев вне охранной зоны угрожающих падением на провода произошел обрыв провода от ветки упавшей при сильном порыве ветра. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки на провода в пролете опор №2 - 3 с последующим обрывом фазного провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-28 20:08 | 2015-03-28 21:58
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г5-26 | 208 | 2015-04-28 10:53 | 2015-04-28 12:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода в домовладение от опоры 15 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода в домовладение от опоры 15, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-28 10:53 | 2015-04-28 12:20
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г5-105 | 209 | 2015-04-28 13:22 | 2015-04-28 14:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода домовладения от опоры № 5/1 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода домовладения от опоры № 5/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-28 13:22 | 2015-04-28 14:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Дд-7-291 | 210 | 2015-04-28 13:22 | 2015-04-28 14:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры 17 что привело к его обрыву и КЗ. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры 17 что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и КЗ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-28 13:22 | 2015-04-28 14:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г5-34 | 211 | 2015-04-28 14:35 | 2015-04-28 15:40 | Из-за несоблюдения объемов по расчистки трасс произошел обрыв провода в результате падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провод ввода от опоры № 7/1 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода ввода от опоры № 7/1, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-28 14:35 | 2015-04-28 15:40
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кб6-40 | 227 | 2015-05-18 15:15 | 2015-05-18 17:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры №7. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры №7,что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-18 15:15 | 2015-05-18 17:00
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Дд3-512 | 228 | 2015-05-27 11:00 | 2015-05-27 12:00 | При сильном порыве ветра произошло падение ветки дерева стоявшее вне охранной зоны провод в пролете опор№ 1/10-1/11. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки на фазный провод в пролете опор№1/10-1/11, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-27 11:00 | 2015-05-27 12:00
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г5-102 | 233 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 10:30 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала вводного провода от опоры №3/5 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала вводного провода от опоры №3/5, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 10:30
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Кл5-68 | 234 | 2015-05-06 15:30 | 2015-05-06 16:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №1/12. | В результате длительной эксплуатации произошла произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №1/12, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-06 15:30 | 2015-05-06 16:20
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г5-31 | 236 | 2015-05-22 10:50 | 2015-05-22 12:20 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачка изолятора на опоре №1/9. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачка изолятора на опоре №1/9, что привело к срыву изолятора. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 10:50 | 2015-05-22 12:20
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Г7-192 | 242 | 2015-05-27 09:40 | 2015-05-27 11:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры№1/1. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры№1/1, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-27 09:40 | 2015-05-27 11:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Ку7-247 | 245 | 2015-05-27 13:30 | 2015-05-27 14:40 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачка изолятора на опоре№11. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачка изолятора на опоре№11, что привело к срыву изолятора и падению провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-27 13:30 | 2015-05-27 14:40
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КЛ5-200 | 261 | 2015-06-08 11:30 | 2015-06-08 12:30 | В результате порыва ветра произошло падения дерева стоявшего вне охранной зоны на ВЛ, что привело к обрыву фазного провода на опоре №1. | В результате падения дерева произошел обрыв фазного провода на опоре №1. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-08 11:30 | 2015-06-08 12:30
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Д5-225 | 262 | 2015-06-08 16:00 | 2015-06-08 17:40 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры №20а. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры №20а, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-08 16:00 | 2015-06-08 17:40
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП КБ6-39 | 313 | 2015-07-13 17:00 | 2015-07-13 18:10 | В результате длительной эксплуатации из-за нарушения структуры материала произошел обрыв провода | В результате длительной эксплуатации из-за нарушения структуры материала произошел обрыв вводного провода от опоры №9 | При формировании работ выполняемых на ВЛ 0,4 кВ учитывать замену и перетяжке провода ввода в домовладение | 2015-07-13 17:00 | 2015-07-13 18:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г5-31- | 328 | 2015-08-10 10:54 | 2015-08-10 12:22 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3/2-3/3. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3/2-3/3, что привело к его обрыву | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-10 10:54 | 2015-08-10 12:22
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Вс7-120 | 361 | 2015-09-03 09:33 | 2015-09-03 11:25 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение несущих свойств вводного провода от опоры № 2/6 . | В результате длительной эксплуатации произошло изменение несущих свойств вводного провода от опоры № 2/6 , что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-03 09:33 | 2015-09-03 11:25
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г1-317 | 376 | 2015-10-13 12:07 | 2015-10-13 13:15 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры №6. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры №6, что привело к обрыву вязки | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-13 12:07 | 2015-10-13 13:15
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-3 КТП Г7-87 | 378 | 2015-10-19 12:15 | 2015-10-19 13:42 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры № 1/7 . | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры № 1/7, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-19 12:15 | 2015-10-19 13:42
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г1-5 | 379 | 2015-10-27 14:40 | 2015-10-27 16:20 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-27 14:40 | 2015-10-27 16:20
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г5-26 | 380 | 2015-10-27 17:30 | 2015-10-27 18:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры№11. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на вводный провод от опоры№11, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-27 17:30 | 2015-10-27 18:20
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Г7-93 | 381 | 2015-10-28 14:00 | 2015-10-28 15:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 14 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры № 14, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-28 14:00 | 2015-10-28 15:00
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Дд3-211 | 385 | 2015-11-02 11:30 | 2015-11-02 12:10 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачка изолятора на опоре №2/19. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачка изолятора на опоре №2/19, что привело к срыву и последующему повреждению изолятора при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-02 11:30 | 2015-11-02 12:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Ку7-287 | 408 | 2015-11-16 10:24 | 2015-11-16 11:31 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение АВ-0,4 Л-1,2 | В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение АВ-0,4 Л-1,2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-16 10:24 | 2015-11-16 11:31
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4 кВ Л-1 КТП Кб3-95 | 410 | 2015-12-02 10:00 | 2015-12-02 11:10 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/4-1/5. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/4-1/5, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 10:00 | 2015-12-02 11:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл5-69 | 411 | 2015-12-02 11:20 | 2015-12-02 12:10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор№15-16. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор№15-16, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 11:20 | 2015-12-02 12:10
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ку3-263 | 413 | 2015-12-02 13:05 | 2015-12-02 14:30 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачков изоляторов на опорах 1/15,1/16. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала колпачков изоляторов на опорах 1/15,1/16, что привело к срыву изоляторов при сильном порыве ветра и последующему падению проводов двух фаз на траверсы. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 13:05 | 2015-12-02 14:30
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП КБ1-59 | 414 | 2015-12-02 13:40 | 2015-12-02 15:00 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, при сильном порыве ветра произошел обрыв фазного провода 0,4 кВ в пролете опор №2-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 13:40 | 2015-12-02 15:00
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Г5-32 | 423 | 2015-12-23 10:20 | 2015-12-23 12:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры№8. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры№8, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-23 10:20 | 2015-12-23 12:00
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Вс7-123 | 424 | 2015-12-23 14:30 | 2015-12-23 15:20 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №1/3-1/4. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №1/3-1/4, что привело к его обрыву | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-23 14:30 | 2015-12-23 15:20
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП Г1-660 ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Г5-97 ВЛ 0.4кв Л-1 КТП ВС7-135 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП КБ6-39 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Дд5-511 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП Ч3-288 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Ш2-244 Вл 0.4 кВ Л-1 КТП Д5-312 КТП Ч3-288 ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Г5-105 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП КЛ5-67 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Г5-102 ВЛ 0,4 кВ Л-2,3 КТП Г7-85 ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Вс1-142 ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Дд3-211 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ч3-288 | 429 | 2015-12-27 04:15 | 2015-12-28 21:29 | Воздействие сильных порывов ветра 24 м/с | В результате сильных порывов ветра произошло: Л-4 КТП Г1-660 обрыв провода в пролете опор 2/7-2/8 Л-2 от КТП Г5-97 проводов в пролетах опор 1/4-1/5 Л-2 КТП КЛ5-67 в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор № 7-8 произошло КЗ в результате которого был поврежден АВ-0,4 Л-2 Л-1 КТП Г5-102 обрыв вывода РУ-0,4 до опоры №1 Л-1 КТП ВС7-135 обрыв фазного провода в пролетах опор 13-14 Л-3 КТП КБ6-39 обрыв фазного провода пролетах опор 7-8 . Л-2 КТП Дд5-511 обрыв фазного провода в пролетах опор 7/8-7/9. Л-2,3 КТП Г7-85 обрыв вывода РУ-0,4 до опоры №1 Л-1,2 КТП Вс1-142 падение ветки дерева на провода в пролете опор №7-8 произошло КЗ в результате чего были повреждены АВ-0,4 Л-1,2 Л-2 КТП Ч3-288 обрыв линейного провода в пролетах опор 6-7 Л-1 КТП Ш2-244 обрыв провода в пролетах опор 2/1-2/3 Л-1 КТП Д5-312 обрыв провода в пролетах опор 4/6-4/7 Л-1,2 КТП Дд3-211 схлест проводов КЗ в результате которого произошло повреждение АВ-0,4 Л1,2 Л-1 КТП Ч3-288 падение ветки дерева на провода в пролете опор № 8-9, что привело к перекрытию в РУ-0,4 при отключении АВ-0,4 Л-1 Л-3 КТП Г5-105 в пролетах опор 1/7-1/9 произошел обрыв линейного провода | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 04:15 | 2015-12-28 21:29
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Ш-4 | 1 | 2015-12-29 18:10 | 2015-12-29 20:36 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопритивления изоляции изолятора фазы "В" на опоре №62 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопритивления изоляции, что привело к пробою изоляторана фазы "В" опоре №62. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-29 18:10 | 2015-12-29 20:36
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Ш-1 | 2 | 2015-12-29 18:10 | 2015-12-29 22:00 | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5/1-5/2 фазы «А» | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5/1-5/2 фазы «А», при падении провода произошло приближение на недопустимое растояние к проводу фазы «В». | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-29 18:10 | 2015-12-29 22:00
Гиагинский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Г5-101 | 432 | 2015-12-22 14:56 | 2015-12-22 17:11 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции выводов 0,4 кВ | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции выводов 0,4 Л-1,2 ,что привело к её пробою. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-22 14:56 | 2015-12-22 17:11
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП ЧМ 101-492 | 10 | 2015-01-03 19:22 | 2015-01-04 03:20 | В результате сильного налипания снега произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 5/1-5/3. | В результате сильного налипания снега произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 5/1-5/3. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 19:22 | 2015-01-04 03:20
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-258 | 11 | 2015-01-05 13:25 | 2015-01-05 16:24 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 7-8. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-05 13:25 | 2015-01-05 16:24
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бд1-878 | 12 | 2015-01-06 09:00 | 2015-01-06 12:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5/1-5/2 . | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 5/1-5/2 . | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 09:00 | 2015-01-06 12:00
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Т2-250 | 14 | 2015-01-06 15:25 | 2015-01-06 20:58 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 15:25 | 2015-01-06 20:58
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Кв Л-1 КТП Хд2-681 | 15 | 2015-01-06 23:20 | 2015-01-07 01:54 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 3/4-3/5. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор № 3/4-3/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 23:20 | 2015-01-07 01:54
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-352 | 16 | 2015-01-07 10:52 | 2015-01-07 15:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 10:52 | 2015-01-07 15:36
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Сд1-490 | 17 | 2015-01-07 15:00 | 2015-01-07 16:35 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 15:00 | 2015-01-07 16:35
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Т3-274 | 19 | 2015-01-07 23:15 | 2015-01-08 02:10 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов на опорах 7,12 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изоляторов на опорах 7,12 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 23:15 | 2015-01-08 02:10
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм6-311 | 24 | 2015-01-08 14:45 | 2015-01-08 19:00 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 21-22. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор 21-22. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 14:45 | 2015-01-08 19:00
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пт1-555 | 26 | 2015-01-08 23:50 | 2015-01-09 04:30 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 6-5. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 6-5. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 23:50 | 2015-01-09 04:30
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Сд5-425 | 45 | 2015-01-09 19:40 | 2015-01-09 21:55 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 2/2-2/1. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 2/2-2/1. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 19:40 | 2015-01-09 21:55
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-564 | 48 | 2015-01-09 21:29 | 2015-01-10 02:09 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 2/5-2/4 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода в пролетах опор 2/5-2/4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 21:39 | 2015-01-10 02:09
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Сд7-481 | 49 | 2015-01-10 07:30 | 2015-01-10 08:40 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №9. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел срыв изолятора на опоре №9. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 07:30 | 2015-01-10 08:40
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | КТП Пт1-534 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Пт1-534 | 61 | 2015-01-10 07:30 | 2015-01-10 12:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 07:30 | 2015-01-10 12:10
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм4-301 | 88 | 2015-01-10 20:07 | 2015-01-10 23:53 | В результате сильного порыва ветра произошло падение веток дерева стоящего вне охранной зоны в пролетах опор 3-4 | В результате сильного порыва ветра произошло падение веток дерева стоящего вне охранной зоны в пролетах опор 3-4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 20:07 | 2015-01-10 23:53
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Нв3-320 | 89 | 2015-01-11 11:12 | 2015-01-11 14:17 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв линии в пролетах опор 7-8. | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв линии в пролетах опор 7-8. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 11:12 | 2015-01-11 14:17
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Т1-254 | 117 | 2015-02-01 12:22 | 2015-02-01 14:41 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-01 12:22 | 2015-02-01 14:41
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Хд2-634 | 118 | 2015-02-17 19:40 | 2015-02-18 13:43 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-1, что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-17 19:40 | 2015-02-18 13:43
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-210 | 120 | 2015-02-02 04:07 | 2015-02-02 05:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-02 04:07 | 2015-02-02 05:50
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Пм1-210 | 127 | 2015-02-03 09:10 | 2015-02-03 13:10 | В результате разрушения изолятора на опоре №12 неустановленными личностями произошло падение провода на траверсу. | В результате разрушения изолятора на опоре №12 неустановленными личностями произошло падение провода на траверсу. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-03 09:10 | 2015-02-03 13:10
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т1-153 | 128 | 2015-02-03 11:20 | 2015-02-03 14:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-03 11:20 | 2015-02-03 14:30
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Нв1-325 | 130 | 2015-02-08 17:05 | 2015-02-08 19:31 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря несущей способности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря несущей способности) при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-08 17:05 | 2015-02-08 19:31
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП КЛ4-50 | 132 | 2015-02-10 19:40 | 2015-02-10 21:07 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №7-8. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 | 2015-02-10 19:40 | 2015-02-10 21:07
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Бд1-290 | 134 | 2015-02-14 12:51 | 2015-02-14 14:31 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1/3-1/4. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-14 12:51 | 2015-02-14 14:31
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП К8-148 | 140 | 2015-02-16 12:00 | 2015-02-16 14:01 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв вязки провода в пролете опор № 5-6. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-16 12:00 | 2015-02-16 14:01
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Пм6-348 | 141 | 2015-02-13 08:46 | 2015-02-13 10:42 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-1. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 Л-1 что привело к пробою изоляции провода, с последующем перекрытием РУ-0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-13 08:46 | 2015-02-13 10:42
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Т1-263 | 161 | 2015-03-01 11:00 | 2015-03-01 13:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-01 11:00 | 2015-03-01 13:22
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кл1-18 | 162 | 2015-03-06 16:25 | 2015-03-06 17:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-06 16:25 | 2015-03-06 17:46
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Пм4-310 | 163 | 2015-03-07 16:37 | 2015-03-07 17:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-07 16:37 | 2015-03-07 17:29
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ л-2 КТП Кл4-56 | 164 | 2015-03-17 08:30 | 2015-03-17 12:38 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3/5-3/6. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 08:30 | 2015-03-17 12:38
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Т3-892 | 165 | 2015-03-18 20:25 | 2015-03-18 21:12 | В результате несоблюдении объемов ТО и ремонта ВЛ по приведению стрелы провеса провода согласно требованиям, при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете опор №16-17. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по перетяжки провода в пролете опор №16-17 | 2015-03-18 20:25 | 2015-03-18 21:12
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Хд2-682 | 168 | 2015-03-29 17:47 | 2015-03-29 18:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 17:47 | 2015-03-29 18:07
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Хд1-603 | 179 | 2015-04-10 00:19 | 2015-04-10 08:19 | В результате налипания мокрого снега произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете оп. №14-15. | В результате налипания мокрого снега произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете оп. №14-15, что привело к обрыву провода одной фазы и разрушению изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-10 00:19 | 2015-04-10 08:19
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Сд7-599 | 182 | 2015-04-10 08:41 | 2015-04-10 09:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-10 08:41 | 2015-04-10 09:47
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Хм-3 | 23 | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:43 | налипание мокрого снега на провода в пролете опор №18-19 | В результате налипания мокрого снега на провода произошло разрушение изолятора на опоре №18 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Дх-3 | 25 | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:43 | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №209-210. | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №209-210. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Дх-5 | 26 | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:43 | налипание мокрого снега на провода в пролете опор № 209-210 | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор № 209-210 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Дх-1 | 24 | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:43 | налипание мокрого снега на провода ВЛ | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор № 60-61 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Хд-7 | 21 | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:23 | налипание мокрого снега на провода | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор № 1/26-1/27, 1/45-1/46 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:23
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Пм1-205 | 192 | 2015-04-10 10:43 | 2015-04-11 01:47 | налипание мокрого снега на провода | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №2/3-2/5 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-10 10:43 | 2015-04-11 01:47
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Дх1-678 | 193 | 2015-04-10 15:30 | 2015-04-11 22:05 | налипание мокрого снега на провода | В результате налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролете опор №2-4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-10 15:30 | 2015-04-11 22:05
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 10 | КТП Дх3-697 | 194 | 2015-04-11 12:00 | 2015-04-11 23:20 | Падения ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на КТП Дх3-697 | В результате межфазного перекрытия вызванного падением ветки дерева на КТП Дх3-697 произошло разрушение ПКТ-10 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 12:00 | 2015-04-11 23:20
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | КТП Хд6-851 Л-1 | 196 | 2015-04-12 13:39 | 2015-04-12 17:52 | В результате налипания мокрого снега произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №9-10. | В результате налипания мокрого снега произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №9-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-12 13:39 | 2015-04-12 17:52
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Нв3-322 | 197 | 2015-04-11 06:39 | 2015-04-12 00:15 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода с последующим их обрывом в пролете № 7-8 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролете опор №7-8, что привело к КЗ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 06:39 | 2015-04-12 00:15
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Нв1-325 | 198 | 2015-04-11 22:04 | 2015-04-12 01:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода в дом от опоры №1/9 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода в дом от опоры №1/9 , что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 22:04 | 2015-04-12 01:50
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП Т3-233 | 276 | 2015-06-10 20:42 | 2015-06-10 22:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-10 20:42 | 2015-06-10 22:40
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ТП | 0.38 | КТП С1-2 | 281 | 2015-06-17 08:26 | 2015-06-17 16:18 | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2. | В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции шинного моста выполненного из провода АПВ-35 от Р-0,4 до АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2, что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-17 08:26 | 2015-06-17 16:18
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП Сд7-566 | 291 | 2015-06-07 10:05 | 2015-06-07 22:09 | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на вводный провод от опоры №3. | В результате сильного порыва ветра произошло падение ветки дерева стоявшего вне охранной зоны на вводный провод от опоры №3, что привело к его обрыву. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 10:05 | 2015-06-07 22:09
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП Сд5-430 | 315 | 2015-07-20 17:55 | 2015-07-20 20:38 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода, что привело к обрыву провода в пролете опор №12-13 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-20 17:55 | 2015-07-20 20:38
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Хд2-638 | 316 | 2015-07-28 19:26 | 2015-07-28 23:01 | в результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции провода выполненного из провода АПВ-25 от АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2 до опоры №1 | в результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции провода выполненного из провода АПВ-25 от АВ-0,4 ВЛ-0,4 Л-2 до опоры №1, что привело к его пробою с последующим перекрытием РУ -0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-28 19:26 | 2015-07-28 23:01
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кл1-474 | 334 | 2015-08-10 20:10 | 2015-08-10 21:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-10 20:10 | 2015-08-10 21:22
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Пм1-217 | 337 | 2015-08-14 18:04 | 2015-08-14 21:22 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-14 18:04 | 2015-08-14 21:22
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 КТП Т5-229 | 403 | 2015-11-16 01:00 | 2015-11-16 05:20 | В результате атмосферного перенапряжения (гроза) произошло попадание молнии в провод в пролете опор №3-4 | В результате попадания молнии в провод в пролете опор №3-4 ВЛ Л-1 произошло перекрытие в РУ 0,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-16 01:00 | 2015-11-16 05:20
Майкопский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Пм6-375 | 404 | 2015-11-16 21:50 | 2015-11-16 23:22 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 3-4 | В результате сильного порыва ветра произошел обрыв провода с последующим падением на провод другой фазы в пролете опор 3-4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-16 21:50 | 2015-11-16 23:22
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-21 | 39 | 2015-01-09 12:56 | 2015-01-09 13:33 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп 3-4 | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв провода на оп 3-4 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 12:56 | 2015-01-09 13:33
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Л1-9-863 | 122 | 2015-02-02 13:40 | 2015-02-02 15:26 | в результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря несущий способности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря несущий способности) при порыве ветра произошел обрыв провода в пролете опор №16-18. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-02 13:40 | 2015-02-02 15:26
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-17 | 144 | 2015-03-05 11:00 | 2015-03-05 11:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 11:00 | 2015-03-05 11:17
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-146 | 145 | 2015-03-05 13:00 | 2015-03-05 13:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 13:00 | 2015-03-05 13:47
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП Кк-5-811 | 146 | 2015-03-09 15:28 | 2015-03-09 16:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-09 15:28 | 2015-03-09 16:36
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-782 | 158 | 2015-03-12 19:58 | 2015-03-12 21:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-12 19:58 | 2015-03-12 21:16
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ег3-82 | 183 | 2015-04-16 15:28 | 2015-04-16 16:50 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра в пролете опор № 10-11 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-16 15:28 | 2015-04-16 16:50
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх4-118 | 212 | 2015-04-18 21:40 | 2015-04-19 13:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на оп№26 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на оп№26, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра и падению его на провод другой фазы. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-18 21:40 | 2015-04-19 13:00
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чх4-91 | 219 | 2015-05-16 09:27 | 2015-05-16 11:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-16 09:27 | 2015-05-16 11:15
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч3-36 | 221 | 2015-05-16 13:27 | 2015-05-16 15:21 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете оп. №8-9. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода одной фазы в пролете оп. №8-9, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-16 13:27 | 2015-05-16 15:21
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э3-758 | 226 | 2015-05-17 14:32 | 2015-05-17 18:02 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода на опоре №4-4 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки провода на опоре №4-4, что привело к ее обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 14:32 | 2015-05-17 18:02
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-25 | 231 | 2015-05-21 13:48 | 2015-05-21 14:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-21 13:48 | 2015-05-21 14:55
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч3-31 | 237 | 2015-05-22 12:02 | 2015-05-22 13:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 12:02 | 2015-05-22 13:56
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш7-139 | 239 | 2015-05-23 05:40 | 2015-05-23 09:25 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор № 3/7-3/8 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролете опор № 3/7-3/8, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 05:40 | 2015-05-23 09:25
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Э2-860 | 240 | 2015-05-23 14:40 | 2015-05-23 16:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 14:40 | 2015-05-23 16:02
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч6-70 | 243 | 2015-05-28 14:28 | 2015-05-28 15:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-28 14:28 | 2015-05-28 15:06
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Бч6-73 | 250 | 2015-06-06 12:00 | 2015-06-06 13:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 12:00 | 2015-06-06 13:27
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП Н7-770 | 251 | 2015-06-05 19:12 | 2015-06-05 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-05 19:12 | 2015-06-05 20:40
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-778 | 247 | 2015-06-06 13:47 | 2015-06-06 14:24 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 13:47 | 2015-06-06 14:24
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП | 10 | ВЛ 10 кВ Н-1 ВЛ 10 кВ Н-3 ВЛ 10 кВ Н-5 ВЛ 10 кВ Н-7 КТП Н-3-787 | 65 | 2015-08-19 14:30 | 2015-08-19 23:00 | Воздействие комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Скорость ветра достигала 28,5 м/с, гроза. | В результате воздействия сильного порывистого ветра произошло: ВЛ 10 Н-1 обрыв проводов в пролётах опор №52-59 срыв кровли здания с последующем падением на шлейфа КТП Н-3-787, что привело к оборву шлейфа и перекрытие проходных изоляторов, в результате чего произошло отключение ВЛ 10 Н-3 ВЛ 10 Н-7 опора №5/2 сорваны изоляторы. ВЛ 10 Н-5 схлест проводов в пролете опор 16-17 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 14:30 | 2015-08-19 23:00
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-773 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Н7-778 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н5-790 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кк-5-813 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-779 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-779 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-770 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-772 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-772 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-772 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-776 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-783 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП Н7-784 ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП Н7-784 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н5-788 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н5-788 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП Н5-788 | 341 | 2015-08-19 14:30 | 2015-08-20 20:35 | комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (град,гроза, порывистый ветер 28м/с) | В результате сильного порыва ветра произошло: ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-773 обрыв провода на оп 1-1 : 1-3 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-773 обрыв провода на оп 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-773 обрыв провода на оп 11-14; 3-16 : 3-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-778 обрыв провода на оп 1-9 : 1-9А; 6-1:6-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-778 обрыв провода на оп 1-2 : 1-5; 1-8 : 1-11; 1-14:1-15 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-778 обрыв провода на оп 7-8; 1-5:1-6 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Н7-778 обрыв провода на оп 12-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н5-790 обрыв провода на оп 2-3 : 2-4 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кк-5-813 излом стойки опоры№3-3 и обрыв проводов оп 3-3 : 3-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-782 обрыв проводов на оп 4-7 ; 2-2 : 2-4 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП Н7-782 обрыв вязки на оп 4-2 : 4-5; 5/1 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-782 обрыв провода на оп 7-8; 1-2:1-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-779 обрыв провода на оп 2-5 : 2-7; 2-5:2-5Б ; 7-7 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП Н7-779 обрыв проводов на оп 1-2; 1-5 : 1-8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-770 обрыв проводов на оп 3-5 : 3-6; 20-12 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н7-772 обрыв проводов на оп 3-1 : 3-4; 5-1:5-3; 4-3:4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-772 обрыв проводов на оп 5-1 : 5-3; 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н7-772 обрыв провода на оп 6-8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н7-776 обрыв провода на оп 1-6 : 1-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП Н7-783 обрыв проводов на оп 1-5 : 1-7; 1-12:1-13 ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП Н7-784 обрыв провода на оп 21-22 ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП Н7-784 обрыв провода на оп 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Н5-788 обрыв проводов на оп 1-3 : 1-5; 5-6; 2-5:2-7. ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Н5-788 обрыв провода на оп 9-12 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Н5-788 обрыв провода на оп 12-14 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 14:30 | 2015-08-20 20:35
Кошехабльский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-819 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-821 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-06 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш3-59 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Бч3-120 ВЛ 0.4кВ Л-4 КТП Н7-782 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш5-09 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Л1-9-820 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Ег5-81 ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП Кк-5-813 ВЛ 0.4 кВ Л-4 КТП Кк-5-813 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш7-107 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чх5-98 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш8-10 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Э2-753 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Чх5-114 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кш5-84 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Чх4-100 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кш7-139 | 420 | 2015-12-27 09:40 | 2015-12-28 19:00 | В результате сильного порывистого ветра произошел: Л-2 КТП Чх4-100 схлест проводов Л-2 оп.3-4. Л-1 КТП Л1-9-819 схлест проводов Л-1 оп.1-4 - 1-5 Л-2 КТП Кш5-84 схлест проводов Л-2 оп. 1-3 - 1-4 Л-1 КТП Чх5-114 схлест проводов Л-1 оп.5-6. Л-1 КТП Л1-9-821 схлест проводов Л-1 оп. 20-21. Л-1 КТП Кш7-139 схлест проводов Л-1 оп. 6-7. Л-1 КТП Кш5-06 схлест проводов Л-2 оп.2-4А. Л-3 КТП Э2-753 падение дерева, обрыв проводов, излом стоек оп.4,5,6 Л-1 КТП Кш3-59 схлест проводов Л-2 оп.1-8 - 1-9. Л-2 КТП Кш8-10 схлест проводов Л-2 оп.4-1. Л-2 КТП Чх5-98 схлест проводов Л-2 оп.3. Л-2 КТП Бч3-120 схлест проводов Л-1 оп.3-4. Л-1 КТП Кш7-107 схлест проводов Л-1 оп.4А. Л-1 КТП Н7-782 схлест проводов Л-4 оп.4-6 - 4-7. Л-1 КТП Кш5-09 схлест проводов Л-1 оп.3-4. Л-1 КТП Л1-9-820 схлест проводов Л-1 оп.2-6 - 2-7. Л-1 КТП Ег5-81 схлест проводов Л-2 оп.5-6. Л-1 КТП Кк5-813 схлест проводов Л-1 ОП.16-17. Л-4 КТП Кк5-813 схлест проводов Л-4 оп.8-9. | Л-3 КТП Э2-753 в результате падения дерева произошел излом стоек опор № 4,5,6 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 09:40 | 2015-12-28 19:00
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Хк3-61 | 82 | 2015-01-12 12:32 | 2015-01-12 17:00 | мокрый снег, ветер | В результате налипания мокрого снега произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на ВЛ в результате чего произошел излом опоры №12 а | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:32 | 2015-01-12 17:00
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Кр8-339 | 169 | 2015-03-14 16:16 | 2015-03-14 17:51 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву ответвления к домовладению от опоры № 12 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву ответвления к домовладению от опоры № 12 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-14 16:16 | 2015-03-14 17:51
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ел9-138 | 170 | 2015-03-14 17:37 | 2015-03-14 18:58 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра от опоры № 15 к домовладению. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-14 17:37 | 2015-03-14 18:58
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Кр7-323 | 171 | 2015-03-19 13:35 | 2015-03-19 15:00 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №7, что привело к его обрыву во время сильного порыва ветра . | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-19 13:35 | 2015-03-19 15:00
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кн3-168 | 172 | 2015-03-17 11:01 | 2015-03-17 12:40 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода. | В результате длительной эксплуатации при сильном порыве ветра произошел обрыв провода одной фазы в пролете №18-19 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 11:01 | 2015-03-17 12:40
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Нс3-209 | 187 | 2015-04-07 15:09 | 2015-04-07 16:34 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) | В результате длительной эксплуатации произошло изменение характеристик провода (потеря механической прочности) при порыве ветра произошел обрыв провода на оп.16 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-07 15:09 | 2015-04-07 16:34
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Кр7-330 | 206 | 2015-04-20 09:21 | 2015-04-20 10:59 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению от опоры №2/5 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ответвления к домовладению от опоры №2/5, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-20 09:21 | 2015-04-20 10:59
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 Кр8-333 | 220 | 2015-05-10 09:46 | 2015-05-10 11:04 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры № 17 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода ввода от опоры №17, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-10 09:46 | 2015-05-10 11:04
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП Кр8-336 | 241 | 2015-05-23 14:45 | 2015-05-23 16:06 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №10 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности вводного провода от опоры №10, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра . | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 14:45 | 2015-05-23 16:06
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 Ел9-113 | 279 | 2015-06-17 09:29 | 2015-06-17 10:40 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №3. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на опоре №3, что привело к его обрыву при сильном порыве ветра. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-17 09:29 | 2015-06-17 10:40
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кр8-329 | 314 | 2015-07-06 15:00 | 2015-07-06 17:15 | В результате длительной эксплуатации произошло уменьшение механической прочности провода. | В результате длительной эксплуатации произошло уменьшение механической прочности провода при сильном порыве ветра произошел обрыв линейного провода на опоре №2 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-06 15:00 | 2015-07-06 17:15
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ел7-28 | 368 | 2015-09-29 15:30 | 2015-09-29 17:00 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности провода | В результате длительной эксплуатации и при сильном порыве ветра произошел обрыв вводного провода к частному домовладению от опоры № 14 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-29 15:30 | 2015-09-29 17:00
Красногвардейский РЭС Адыгейские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП Нс3-182 | 399 | 2015-11-17 08:00 | 2015-11-17 12:48 | В результате несоблюдения объемов ТО по приведению стрелы провиса проводов ВЛ к нормам НТД при сильном порыве ветра произошел схлест проводов в пролете оп.9-оп.10. | Техническая причина отсутствует | Провести мероприятия по приведению стрелы провиса ВЛ в пролетах опор №9-10 к нормам НТД. | 2015-11-17 09:00 | 2015-11-17 12:48
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Чр-3 | 2 | 2015-01-07 08:15 | 2015-01-07 22:38 | налипание мокрого снега, сильный ветер | В результате сильного налипания мокрого снега и порывистого ветра произошел срыв изолятора на опоре №37/9. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 08:15 | 2015-01-07 22:38
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Чр-3 | 1 | 2015-01-03 15:10 | 2015-01-04 11:18 | налипание снега, порывистый ветер. | В результате интенсивного налипания мокрого снега на провода и при сильном ветре произошел срыв изолятора на опоре № 306 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 15:10 | 2015-01-04 11:18
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Чр-5 | 7 | 2015-01-12 09:45 | 2015-01-12 14:05 | налипание мокрого снега , порывы ветра | В результате интенсивного налипании мокрого снега, при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №49. | провести осмотр ВЛ-10 кВ Чр-5 на наличие дефектных вязок | 2015-01-12 09:45 | 2015-01-12 14:05
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Кн-3 | 10 | 2015-01-12 15:07 | 2015-01-12 18:09 | налипание мокрого снега , порывы ветра | В результате интенсивного налипании мокрого снега, при сильном порыве ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" ВЛ-10 Кн-3 от ЛПР в сторону КРУН-10 ПС 35 Карьерная с последующем касание шлейфа фазы "В". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 15:07 | 2015-01-12 18:09
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Шт-3 | 9 | 2015-01-12 14:40 | 2015-01-12 21:20 | налипание мокрого снега , порывистый ветер | В результате интенсивного налипании мокрого снега, при сильном порыве ветра произошел обрыв вязки на опоре №15 | провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Шт-3 на наличие дефектных вязок | 2015-01-12 14:40 | 2015-01-12 21:20
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Е-9 | 8 | 2015-01-12 12:25 | 2015-01-12 15:16 | налипание мокрого снега , порывы ветра | В результате налипании мокрого снега при сильном порыве ветра произошел наклон дерева, стоявшего вне охранной зоны, с обрывом провода двух фаз в пролете опор №9/4-№9/5. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:25 | 2015-01-12 15:16
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Кабардинская | 4 | 2015-01-07 14:19 | 2015-01-08 04:37 | налипание мокрого снега, сильные порывы ветра. | В результате налипания мокрого снега, при сильном порыве ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор №96-97 ВЛ 110 Тверская - Кабардинская | Выполнить осмотр ВЛ на предмет выявления угрожающих падению деревьев стоящих вне охранной зоны. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Кабардинская | 6 | 2015-01-09 13:06 | 2015-01-09 20:44 | налипание мокрого снега, сильные порывы ветра. | В результате налипания мокрого снега, при сильном порыве ветра произошло падение дерева стоявшего вне охранной зоны на провода в пролетах опор №95-96 ВЛ 110 Тверская - Кабардинская | Выполнить осмотр ВЛ на предмет выявления угрожающих падению деревьев стоящих вне охранной зоны. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская | 5 | 2015-01-07 14:00 | 2015-01-08 17:41 | Осмотром причина отключения не выявлена. В районе наблюдалось налипание мокрого снега на провода, сильные порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВШирванская - Черниговская | 2015-01-07 14:00 | 2015-01-07 22:38
Адыгейские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ ф. 13 | 3 | 2015-01-07 11:10 | 2015-01-07 16:02 | налипание мокрого снега, сильный ветер | В результате интенсивного налипания мокрого снега произошел обрыв провода в пролетах опор №118-№119 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 11:10 | 2015-01-07 16:02
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | 12 | 2015-02-15 07:05 | 2015-02-15 07:05 | В результате длительной эксплуатации произошла коррозия ГЗТ что привело к обрыву проволок верхнего повива в пролете опор №173-174. | результате длительной эксплуатации произошла коррозия ГЗТ что привело к обрыву проволок верхнего повива в пролете опор №173-174.с последующим приближением поврежденной (расплетенной) проволоки ГЗТ к проводу фазы "А", вызванного порывом ветра. | Выполнить установку бандажа на поврежденный участок ГЗТ в пролетах опор №173-174 ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная Выполнить замену ГЗТ в пролетах опор №129-190 ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная. | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Адыгейские ЭС-КРДУ | 13 | 2015-02-26 23:35 | - | Отключение связано с проведением профилактических работ на оборудовании ООО «КомЛинк» без уведомления ОАО "Кубаньэнерго", Адыгейских электрических сетей.(нарушение пункта 6.2 по договора от 06.11.2014 №1358.) | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо на имя генерального директора ОАО "КомЛинг" | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Адыгейские ЭС-КРДУ | 14 | 2015-02-28 18:05 | - | Нарушения передачи телеинформации с ПС Северная и ПС Черемушки при ретрансляции на КРДУ произошел в связи с программным сбоем резервного сервера КОТМИ. | Техническая причина отсутствует | Произвести наладку программного обеспечения резервного сервера КОТМИ | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Кр-4 | 147 | 2015-03-08 21:14 | 2015-03-08 23:52 | В результате ДТП произошедшего в пролетах опор №2/39-2/40 был сорван изолятор на опоре № 2/39. | При ДТП во время переворота автомобиля произошел выброс тела водителя из автомобиля на высоту более 9 метров, при ударе об провод фазы «А» в пролетах опор 2/39 – 2/40 ВЛ 10 кВ Кр-4 произошел срыв изолятора на опоре №2/39 с последующем касанием провода траверсы. | Провести мероприятия по организации выплаты экономического ущерба участниками ДТП. | 2015-03-08 21:14 | 2015-03-08 21:24
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир | 15 | 2015-03-02 06:56 | 2015-03-02 06:56 | Воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) | Техническая причина отсутствует | выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №356, 331 ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир- Шовгеновская | 16 | 2015-03-05 09:05 | 2015-03-05 14:01 | Воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) | В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение 2 изоляторов на опоре №356 фазы "А". | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ПС | 6 | ПС 220/110/35/10-6 Черемушки | 17 | 2015-03-24 06:58 | 2015-03-24 14:15 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивление изоляции в результате чего произошел пробой изолятора. | В результате пробоя опорного изолятора IIСШ 6 кВ ф «А» в ячейке МВ-6 кВ БСК-6-II с последующем развитием в межфазное короткое замыкания с перекрытием на ламели втычных контактов и полюсов масленого выключателя. | Нанести на гидрофобную пасту на опорные изоляторы в ячейке МВ-6 кВ БСК-6-II Выполнить замену резиновых уплотнителей на входных дверях КРУН-6 кВ Усилить контроль над выполнением уборки от пыли КРН-6кВ | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох | 18 | 2015-03-27 18:43 | 2015-03-28 10:03 | падение дерева (высота более 30 метров)стоявшего вне просеке ВЛ на провод в пролетах опор 79-80 ВЛ-110 кВ В Черемушки-Хаджох | В результате порыва ветра произошло падение деревастоявшего вне просеке ВЛ на провод фазы "А" в пролетах опор 81-82 ВЛ-110 кВ В Черемушки-Хаджох | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 Черемушки - Хаджох на предмет наличия деревьев стоящих вне просеке и угрожающих падением на провода | 2015-03-27 18:43 | 2015-03-27 18:55
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ерик-ПДК | 20 | 2015-04-09 09:54 | 2015-04-09 15:40 | При выполнении работ сторонними лицами по валке леса на выделеной делянки произошло падение спиленного дерева на провод ВЛ | при спиливании сторонними лицами дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ произошло падение на провод фаза "В" в пролете опор 69-70 ВЛ Ерик – ПДК. | Провести работу по возмещению ущерба Провести внеплановый осмотр ВЛ на предмет наличия угрожающих падением деревьев Провести работу с лезхозами по выделению делянок для валки леса вблизи охранных зон ВЛ При проведении плановых осмотров ВЛ отображать в листке осмотра выполнение работы по валки леса в вблизи охранных зон ВЛ | 2015-04-09 09:54 | 2015-04-09 11:18
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | канал связи АдЭС-КРДУ | 186 | 2015-04-09 23:30 | 2015-04-10 08:00 | Вывод в ремонт резервного канала связи | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Очистные сооружения | 19 | 2015-04-04 13:25 | 2015-04-04 19:07 | нарушение герметичности резиновых уплотнений масломерных стекол | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Хаджох-Даховская | 21 | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:43 | В результате налипание мокрого снега произошло падение дерева стоявшее вне просеке ВЛ | в результате интенсивного налипания мокрого снега произошло падение дерева стоявшее вне просеке ВЛ на провод в пролете опор №6-7. | Провести осмотр ВЛ-35 Хаджох-Даховская на предмет наличия угрожающих падением деревьев | 2015-04-10 06:15 | 2015-04-10 18:43
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Ерик | 30 | 2015-04-27 09:32 | 2015-04-27 09:32 | перекрытия изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №18 ВЛ-110 Тверская – Ерик произошло разрушения 3 изоляторов в гирлянде фазы «А» в результате перекрытия вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Выполнить замену поврежденных, чистку загрезненных изоляторов на опоре №18 ВЛ-110 Тверская - Ерик Выполнить осмотр ВЛ-110 Тверская - Ерик на предмет наличия загрязнение изоляции продуктами жизнидеятельности птиц | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | 28 | 2015-04-20 15:18 | 2015-04-20 15:38 | Конструкция опор не обеспечивала выполнение требования к расстоянию между проводами в месте изменения геометрии расположения фаз (пролетах опор 35-36). При порывах ветра происходило приближение проводов фаз "В" и "С" на не допустимое расстояние, что приводило к межфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить переустройство крепление провода на опоре №36 ВЛ-110 Тверская - Комсомольская. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | 27 | 2015-04-17 14:07 | 2015-04-17 14:21 | Конструкция опор не обеспечивала выполнение требования к расстоянию между проводами в месте изменения геометрии расположения фаз (пролетах опор 35-36). При порывах ветра происходило приближение проводов фаз "В" и "С" на не допустимое расстояние, что приводило к межфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить переустройство крепление провода на опоре №36 ВЛ-110 Тверская - Комсомольская. | 2015-04-17 14:07 | 2015-04-17 14:21
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | 29 | 2015-04-28 11:00 | 2015-04-28 17:43 | Выполнение переустройства крепления провода на опоре №36 для приведения к требования по расстоянию между проводами в месте изменения геометрии расположения фаз (пролетах опор 35-36). Раннее при порывах ветра происходило приближение проводов фаз "В" и "С" на не допустимое расстояние, что приводило к межфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тверская-Ерик | 31 | 2015-04-27 16:50 | 2015-04-27 18:50 | перекрытия изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №18 ВЛ-110 Тверская – Ерик произошло разрушения 3 изоляторов в гирлянде фазы «А» в результате перекрытия вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Армавир-Шовгеновская-Белореченская-тяговая | 34 | 2015-05-17 04:51 | 2015-05-17 04:51 | В результате порыва ветра при падение дерева стоявшее вне просике ВЛ произошло приближение к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №295 - 296. | Техническая причина отсутствует | Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | 33 | 2015-05-16 08:17 | 2015-05-16 08:17 | Воздействием атмосферного перенапряжения (грозы) повреждены изоляторы гирлянд | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) в 01.05.2015 повреждены изоляторы гирлянд фазы "А" на опорах №359,368,347, при увеличении влажности воздуха произошел пробой поврежденных изоляторов. | Выполнить замены поврежденных изоляторов ВЛ 110 кВ Промзона- Курганная тяговая на опорах №359, №368, №347 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ Ф-13 | 32 | 2015-05-12 15:20 | 2015-05-12 15:50 | Воздействие атмосферных перенапряжений (гроза) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-12 15:20 | 2015-05-12 15:50
Адыгейские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Очистные сооружения | 36 | 2015-05-18 14:40 | 2015-05-19 16:25 | Разрушение масломерного стекла МВ 110 Белореченская полюс фазы "А" | Разрушение масломерного стекла МВ 110 Белореченская полюс фазы "А" | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | 38 | 2015-05-28 13:41 | 2015-05-28 20:40 | Воздействием атмосферного перенапряжения (грозы) поврежден верхний повив провода фазы "А" пролетах опор №386-387 | В результате воздействияатмосферного перенапряжения (грозы) поврежден верхний провод фазы "А" пролетах опор №386-387, с последующем расплетанием проволок, что привело к межфазному перекрытию. | Измерение сопротивление заземляющих устройств опор № 386,387 ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ерик-ПДК | 40 | 2015-05-30 14:56 | 2015-05-30 16:50 | Воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-30 14:56 | 2015-05-30 15:34
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 39 | 2015-05-28 13:02 | 2015-05-28 13:02 | Воздействие атмосферного перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 220 | ВЛ 220 кВ КТЭЦ-Тверская | 37 | 2015-05-26 12:28 | 2015-05-26 12:50 | при повышении температуры воздуха произошло провисание провода в пролете опор №216-217 с последующем приближением провода к ДКР на не допустимое расстояние. Расстояние пролета опор 216-217 343 метра | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №215-217 ВЛ 220 кВ КТЭЦ - Тверская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелГЭС - Мартанская | 35 | 2015-05-18 04:55 | 2015-05-18 04:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мартанская - БелГЭС Выполнить УФ контроль ВЛ 110 кВ Мартанская - БелГЭС | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | канал связи ПДК-АдЭС | 255 | 2015-05-14 13:00 | 2015-05-29 17:00 | не устойчивый канала связи между ПДК и АдЭС арендованого ПДК у ОАО Мегафон | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | канал связи АдЭС-КРДУ | 256 | 2015-05-07 11:00 | 2015-05-07 17:50 | вывод в ремонт канала ТМ АдЭС - КРДУ (канал арендован ПДК у ОАО Мегафон) для выявления причин пропадания сигнала ТМ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | канал связи АдЭС-КРДУ | 257 | 2015-05-06 14:35 | 2015-05-06 16:08 | Пропадание передачи по каналу ТИ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ерик-ПДК | 41 | 2015-06-01 07:07 | 2015-06-02 22:11 | при проведении верхового осмотра 02.06.2015 выявлена поврежденная в результате воздействия атмосферного перенапряжения гирлянда изоляторов фазы «В» на опоре №84 ВЛ 110 кВ Ерик – ПДК | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №84 ВЛ 110 кВ Ерик – ПДК Апшеронская | Выполнить измерение сопротивление заземляющих устройств опоры №84 ВЛ 110 Ерик - ПДК | 2015-06-01 07:07 | 2015-06-01 07:10
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ерик-ПДК | 45 | 2015-06-15 19:13 | 2015-06-16 04:25 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов на опоре №73. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение (перекрытие) гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73. | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройств опоры №73 ВЛ 110 кВ Ерик-ПДК | 2015-06-15 19:13 | 2015-06-15 20:10
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шовгеновская-Армавир ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армави ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир ВЛ-110кВ Белореченская-Шовгеновская-Армавир | 47 | 2015-06-26 18:51 | 2015-06-27 22:14 | В результате прямого попадания молнии произошло перегорание ГЗТ в пролетах опор 57-58 ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир | При попадания молнии произошло перегорание ГЗТ в пролетах опор 57-58 ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир, в результате возникшего провисание ГЗТ в пролетах опор 50-56, 58-59 происходило приближение ГЗТ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ с последующем перекрытием. | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройств опоры №57, 58 ВЛ 110 Шовгеновская - Армавир | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 47 | 2015-07-05 22:05 | 2015-07-05 22:05 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №61 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения 03.07.2015 произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №61, при снижении сопротивления изоляции произошел пробой гирлянды в 05.07.2015. | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №61 ВЛ Центральная - Апшеронская | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 50 | 2015-07-18 00:16 | 2015-07-18 07:53 | перекрытия гирлянды изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №58 ВЛ 110 кВ Центральная-Черемушки произошло разрушения 2 изоляторов в гирлянде фазы «В» в результате перекрытия вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Выполнить замену загрязненных изоляторов а пролетах опор №46-61 ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" о возможности включения в ремонтную программу 2016 года установку защит от птиц антиприсадочного типа или «Зонтик защитный» | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | канал связи ПДК-АдЭС | 296 | 2015-07-07 16:47 | 2015-07-08 12:05 | Для установления устойчивого канала связи арендованого ЗАО ПДК Апшеронск у ОАО Мегафон. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 49 | 2015-07-17 02:31 | 2015-07-17 02:31 | перекрытия изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №58 произошло повреждение изоляторов в гирлянде фазы «В» в результате перекрытия вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 51 | 2015-07-22 03:24 | 2015-07-22 03:24 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения 03.07.2015 произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №57, при снижении сопротивления изоляции произошел пробой гирлянды в 22.07.2015. | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №57 ВЛ Центральная - Черемушки | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 52 | 2015-07-20 02:56 | 2015-07-20 02:56 | перекрытия изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №49,56 произошло перекрытия изоляторов в гирляндах фазы «В» вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 53 | 2015-07-24 03:26 | 2015-07-24 03:26 | перекрытия гирлянды изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №57 повреждение 2 изоляторов в гирлянде фазы «В» в результате перекрытия вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская | 54 | 2015-07-24 23:18 | 2015-07-24 23:18 | перекрытия изоляторов вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | на опоре №57 произошло перекрытия изоляторов гирлянды фазы «А» вызванного продуктами жизнедеятельностью птиц. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох | 55 | 2015-07-29 12:55 | 2015-07-29 18:39 | В результате сильного дождя произошло вымывания грунта у основания дерева, что привело к падению дерева стоявшего вне просики ВЛ на провода в пролете опор № 196-197 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ Черемушки - Хаджох на предмет выявления угрожающих падением деревьев стоящих вне просики ВЛ. | 2015-07-29 12:55 | 2015-07-29 13:05
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 56 | 2015-07-31 13:23 | 2015-08-03 18:39 | Повреждение гирлянды изоляторов в результате воздействия атмосферного перенапряжения. | 03.07.2015 года в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение изоляторов на опоре №41 ф"С", 31.07.2015 произошло перекрытие гирлянды изоляторов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-31 13:23 | 2015-07-31 13:27
Адыгейские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Тульская | 56 | 2015-08-01 15:50 | 2015-08-01 22:10 | в результате длительной эксплуатации произошло нарушение герметичности резиновых уплотнений | в результате длительной эксплуатации, а также воздействия повышенных температур окружающего воздуха (до +50) произошло нарушение герметичности резиновых уплотнений, что привело к течи масла и как следствие к пробою КС | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ПС | 110 | ПС 220/110/35/10-6 Черемушки | 57 | 2015-08-05 00:24 | 2015-08-05 13:47 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение ОПН 110 Т-1 | При гашении импульса перенапряжения вызванного действием грозы произошло повреждение ОПН 110 Т-1 фазы «С» | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черемушки-Хаджох | 58 | 2015-08-04 14:37 | 2015-08-05 16:45 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов. | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №249 ВЛ 110 Черемушки – Хаджох | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №249 ВЛ 110 Черемушки – Хаджох | 2015-08-04 14:37 | 2015-08-04 14:55
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 59 | 2015-08-07 04:42 | 2015-08-07 04:42 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск-Еленовская | 54 | 2015-07-25 02:50 | 2015-07-25 03:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 02:50 | 2015-07-25 03:06
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | 60 | 2015-08-13 10:24 | 2015-08-13 10:24 | Воздействие грозовых явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир | 61 | 2015-08-13 12:45 | 2015-08-13 12:45 | Воздействие грозовых явлений | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 62 | 2015-08-14 20:07 | 2015-08-14 20:07 | Воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская, ВЛ 110 кВБелореченская тяговая-Шовгеновская | 63 | 2015-08-18 05:29 | 2015-08-18 05:29 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести УФК ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками ПС 110 кВ Очистные сооружения | 68 | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-20 13:12 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ. При выпадении града сопровождавшиеся шквалистым ветром до 33 м/с произошло повреждение разъединителя Р-110 Ос, Р-110 Ц | При выпадении града сопровождавшиеся шквалистым ветром произошло повреждение опорных изоляторов разъединителя Р-110 О, Р-110 Ц | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-19 14:25
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона | 64 | 2015-08-19 13:35 | 2015-08-19 21:50 | в результате воздейстия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов на опорах №116, 117 | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №116,117 | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 69 | 2015-08-23 13:51 | 2015-08-23 13:51 | Воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки | 70 | 2015-08-26 19:58 | 2015-08-26 19:58 | В результате загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на опорах № 58,59,60 ВЛ 110 кВ Центральная-Черёмушки, произошло перекрытие изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить установку защиты от птиц антиприсадочного типа. | - | -
Адыгейские ЭС | ТП | 35 | РП-35 | 67 | 2015-08-19 15:51 | 2015-08-20 16:45 | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) произошло повреждение ЛР-35 ВЛ Натырбово, повреждение шлейфа на в/ч заградитель | В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы) произошло разрушения опорного изолятора фазы «С» ЛР-35 ВЛ Натырбово, повреждение шлейфа на в/ч заградитель | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Адыгейские ЭС-КРДУ | 338 | 2015-08-17 18:00 | 2015-08-17 22:30 | для выполнения ремонта оборудования ООО "Комлинк" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Бел.ГЭС-ДМ-8 ВЛ-110 Дм-8-Комсомольская | 71 | 2015-09-27 11:28 | 2015-09-27 11:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская-Белореченская тяговая | 72 | 2015-10-02 10:49 | 2015-10-02 10:49 | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №364 ВЛ-110 Шовгеновская – Армавир. | В результате длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №364 ВЛ-110 Шовгеновская – Армавир. Дефект выявлен в результате проведения УФК ВЛ. | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №364 ВЛ-110 Шовгеновская – Армавир | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир ВЛ-110кВ Шовгеновская-Армавир ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая - Шовгеновская ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская-Армавир | 74 | 2015-11-09 05:30 | 2015-11-10 16:37 | Конструктивный дефект полимерного изолятора фазы "С" на опоре №172 ВЛ 110 Белореченская тяговая - Шовгеновская Неудовлетворительно проведенный послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская 09.11.2015 не позволил выявить имеющийся дефект полимерного изолятора ф.С на опоре №172, что привело к повторным отключениям данной ВЛ 10.11.2015. | В результате снижения электрической прочности полимерной изоляции,а также в условиях сильного тумана (влажность воздуха 90-95%) произошел неоднократный пробой изоляторов фазы "С" на опоре №172 ВЛ Белореченская тяговая - Шовгеновская с последующим развитием в межфазное короткое замыкания фаз "В-С-О". В результате термического воздействия дуги при пробое изолятора фазы "С" произошло: пережог проволок верхнего повива провода фазы "С", разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В", оплавление изолятора фазы "А" | 1. Провести внеочередной осмотр с применением бинокля и ультрафиолетовой камеры ВЛ 110 кВ «Белореченская-Шовгеновская» с целью выявления дефектной изоляции Выполнить замену полимерной изоляции, установленной на опорах № 158, 170 ВЛ 110 кВ «Белореченская-Шовгеновская», в т.ч. дефектной изоляции, выявленной по результатам выполнения п.1. мероприятий Выполнить корректировку параметров устройства ОМП на ПС Шовгеновская Провести техническую учебу персоналу службы линий по ведению технической документации, в том числе по проведению осмотров ВЛ 110 кВ, оформлению листов осмотра, приемке листов осмотра и разработке мероприятий с определением сроков их выполнения, ведению паспортов ВЛ. Произвести целевой осмотр состояния полимерных изоляторов на всех ВЛ 110 кВ филиала с применением специальных средств визуального контроля (биноклей) и ультрафиолетовой камеры. Произвести внеочередной инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская и внести в паспорт ВЛ эксплуатационные сведения с учетом фактического технического состояния ВЛ. Внести в паспорта всех ВЛ 110 кВ информацию по имеющимся полимерным изоляторам с указанием конкретных мест установки. Разработать многолетнюю программу замены полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ (в т.ч. по результатам исполнения п.4 технических мероприятий). Привести в состояние, удовлетворяющее требованиям НТД, техническую документацию в Службе линий. Провести проверку ведения технической документации в службе линий Адыгейских ЭС. Довести до персонала службы линий (провести инструктаж, внести в памятку о проведении осмотров) требование о необходимости тщательной проверки состояния полимерных изоляторов на ВЛ 35-110 кВ, с обязательной записью результатов в листок осмотра. Обеспечить Службу линий достаточным количеством специальных средств визуального контроля ВЛ (биноклями). Выпустить приказ по филиалу о наказании лиц, действия либо бездействие которых привело к возникновению и развитию данного технологического нарушения. | 2015-11-09 05:59 | 2015-11-09 06:11
Адыгейские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ БелореченскаяГЭС-Бжедуховская | 73 | 2015-11-13 20:49 | 2015-11-14 18:20 | В результате подмывание опоры №78 ручьем образованным после длительных дождей, в системе каналов Ганжинского водохранилища, а также при воздействии сильных порывов ветра произошел крен опоры №78 с последующем приближением проводов фаз "А", "С" на не допустимое расстояние в пролете опор №77-78 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-13 20:49 | 2015-11-13 20:51
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск-Еленовская | 75 | 2015-11-20 15:10 | 2015-11-20 21:57 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение цементного шва в изоляторе ПС 70 | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение цементного шва в изоляторе ПС 70, что привело к расцеплению гирлянды фазы "В" с последующем падением гирлянды изоляторов с проводом на траверсу опоры №33 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-20 15:10 | 2015-11-20 15:38
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная-Северная с отпайками | 417 | 2015-12-09 07:32 | 2015-12-09 07:32 | в результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов на опоре №233 | В 02.12.2015 при воздействии атмосферного перенапряжения произошло повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №233, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов 09.12.2015 | Выполнить измерение сопротивление заземляющих устройств опоры №233 ВЛ 110 Центральная - Северная | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона | 79 | 2015-12-22 12:43 | 2015-12-22 12:43 | В результате сильного порыва ветра произошло падение дерева стоявшее вне просеке ВЛ на провода в пролетах опор 69-70 ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая. При порывах ветра происходило приближение веток упавшего дерева на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона. (участок ВЛ совместного подвеса проводов ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона, ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона на предмет угрожающих падением деревьев | - | -
Адыгейские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | 78 | 2015-12-22 12:43 | 2015-12-22 19:48 | В результате сильного порыва ветра произошло падение сухого дерева стоявшее в охранной зоны ВЛ, вне просеки ВЛ на провода в пролетах опор 69-70 ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку трассы ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая в пролетах опор 65-77 от сухих боковых деревьев угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра в 23.12.2015 Довести до персонала службы линий (провести инструктаж, внести в памятку о проведении осмотров) требование о необходимости занесения в лист осмотра ВЛ информацию о наличии сухих деревьев, угрожающих падением на провода и тросы ВЛ, с обязательной записью результатов в листок осмотра. Привести в состояние, удовлетворяющее требованиям НТД, техническую документацию в Службе линий. Провести проверку ведения технической документации в службе линий Адыгейских ЭС. | 2015-12-22 12:43 | 2015-12-22 13:17
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП КУ-4-165 | 1 | 2015-01-20 12:21 | 2015-01-20 12:47 | Неудовлетворительное состояние неизолированного провода на вводе в частное домовладение по ул.Юбилейная (ввод в здание на балансе потребителя). | Замыкание на вводе в частное домовладение по ул.Юбилейная (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-20 12:21 | 2015-01-20 12:47
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ КУ-4 | 34 | 2015-04-09 20:17 | 2015-04-10 01:27 | Вероятной причиной разрушения изоляторов явилось сторонние механическое воздействие. | Предположительно в результате внешнего механического воздействия произошло разрушение опорных изоляторов | Разместить в СМИ Гулькевичского района информацию о недопущении приближения к электрооборудованию. | 2015-04-09 20:17 | 2015-04-09 20:50
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Отрадо-Ольгинская-1 | 37 | 2015-05-26 20:35 | 2015-05-26 20:48 | Воздействия природных явлений в виде сильных осадков и атмосферных перенапряжений. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "ОЛ-1", особое внимание обратить на состояния опорной и проходной изолции ВЛ, а также сосотяние защит от перенапряжения. | 2015-05-26 20:35 | 2015-05-26 20:48
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ОЛ-5 | 39 | 2015-05-30 21:45 | 2015-05-31 00:58 | Причиной образовавшегося потока воды явились сверхнормативные выпадения осадков в виде дождя, скопившихся в низменных участках с/х угодий. | В результате стихийных явлений потоком воды подмыты и повреждены опоры №99-115 | Произвести проверку состояния промежуточных опор №№98,116 со вскрытием грунта до глубины 0,5 м Произвести верховой осмотр оставшихся промежуточных опор в данном анкерном пролёте (пролёты №№90-98, 116-121) с целью определения состояния узлов крепления арматуры, вязок, изоляторов, провода. | 2015-05-30 21:45 | 2015-05-31 00:58
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП СО-8-1084 | 94 | 2015-08-01 17:18 | 2015-08-01 22:18 | Несоблюдение объёмов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Старение изоляции обмоток силового трансформатора, привело к межвитковому замыканию и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта ЭО на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение значений сопротивления изоляции обмоток трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. | 2015-08-01 17:18 | 2015-08-01 22:18
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Венцы-6 | 124 | 2015-10-14 20:35 | 2015-10-15 00:23 | Из- за несвоевременного проведения ТО произошел обрыв вязок провода фаза "А" на опорах №№40, 41 и схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41. | В следствие длительной эксплуатации произошло снижение механической прочности проволочного крепления провода, что привело к обрыву крепления провода фаза "А" на опорах №№40, 41, схлёсту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41, отключению МВ-10кВ ВЛ-10кВ "В-6". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ В-6 с целью определения целостности и надёжности проволочного крепления проводов. | 2015-10-14 20:35 | 2015-10-15 00:23
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП НК-1-262 | 166 | 2015-11-17 15:01 | 2015-11-17 15:27 | В результате несвоевременного проведения эксплуатационных работ произошло превышение нормативного значения стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "НК-1-262" и схлёст проводов под воздействием ветровой нагрузки. | Несвоевременное проведение эксплуатационных работ привело к превышению нормативного значения стрелы провеса провода, схлёсту проводов в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "НК-1-262" и отключению коммутационного аппарата на ТП-10/0,4кВ "НК-1-262". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 15:01 | 2015-11-17 15:27
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП В-3-145 | 167 | 2015-11-17 15:39 | 2015-11-17 16:17 | Несвоевременное выявления ослабленного проволочного крепления провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "В-3-145", а также воздействие разнонаправленной повторно-кратковременной ветровой нагрузки. | В результате несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "В-3-145", а также в результате воздействия разнонаправленной повторно-кратковременной ветровой нагрузки произошло разрушение проволочного крепления и соприкасание его с металлотраверсой на опоре №5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "В-3-145", что привело к КЗ и срабатыванию коммутационного аппарата на ТП-10/0,4кВ "В-3-145". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 15:39 | 2015-11-17 16:17
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Отрадо-Ольгинская-9 | 138 | 2015-11-27 12:29 | 2015-11-27 19:25 | В результате ДТП произошел наезд транспортного средства на опору №181 ВЛ-10кВ "ОЛ-9". | В результате наезда автомобилем опора №181 ВЛ-10кВ "ОЛ-9", произошёл её излом у основания, обрыв провода в пролёте опор №181-182, межфазное КЗ и отключение МТЗ на ПС-35кВ "О-Ольгинская" МВ-10 ВЛ-10кВ "ОЛ-9". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2015-11-27 12:29 | 2015-11-27 13:15
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Отрадо-Ольгинская-11 | 141 | 2015-11-27 10:25 | 2015-11-27 15:33 | Наезд транспортного средства на опору №78. | Излома стойки №78 у основания, обрыв и подхлёст провода в пролёте опор №75-78, межфазное КЗ и и отключение МТЗ на ПС-35кВ "О-Ольгинская" МВ-10 ВЛ-10кВ "ОЛ-11" в результате наезда транспортного средства. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2015-11-27 10:25 | 2015-11-27 15:33
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Ботаника-2 | 169 | 2015-12-27 19:40 | 2015-12-27 21:55 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "БТ-2" | 2015-12-27 19:40 | 2015-12-27 21:55
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-3 ТП Кубань-6-199 | 173 | 2015-12-27 17:43 | 2015-12-27 19:17 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Кавказского и Гулькевичского районов 27.12.2015. | под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП "КУ-6-199" в пролёте опор №13-14. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 17:43 | 2015-12-27 19:17
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Скобелевская 7 | 186 | 2015-12-27 14:25 | 2015-12-27 15:02 | Прочие воздействия природных явлений. Порывы ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "СВ-7". | 2015-12-27 14:25 | 2015-12-27 14:29
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ф-1 ТП О-Ольгинская-3-68 | 197 | 2015-12-27 13:04 | 2015-12-27 15:41 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Гулькевичского и Кавказского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опоре №19 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "ОЛ-3-68", соприкосновение провода с металлотраверсой и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на ТП-10/0,4кВ "ОЛ-3-68". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 13:04 | 2015-12-27 15:41
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП Ботаника-4-409 | 201 | 2015-12-27 09:54 | 2015-12-27 11:17 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Кавказского и Гулькевичского районов 27.12.2015. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опоре №8 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП "БТ-4-409", соприкосновение провода с металлотраверсой и защитное отключение АВ-0,4 ф-2 на ТП-10/0,4кВ "БТ-4-409". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 09:54 | 2015-12-27 11:17
Гулькевичский РЭС Армавирские ЭС | ПС | 6 | ПС 110 кВ Гулькевичи | 38 | 2015-12-27 07:31 | 2015-12-27 08:02 | В результате проникновения животного (кошки) в отсек МВ-6 Г-10 произошло междуфазное перекрытие верхних контактов МВ-6 Г-10. | Техническая причина отсутствует | Произвести ремонт бетонной отмостки ЗРУ-6 Провести внеочередное техобслуживание МВ-6 Г-10 | 2015-12-27 07:31 | 2015-12-27 08:02
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кв Т-5 | 1 | 2015-02-13 19:28 | 2015-02-13 20:53 | В результате ДТП была сбита опора № 52 по ВЛ-10 кВ Т-5. | Разрушение стойки ж/б опоры. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2015-02-13 19:28 | 2015-02-13 20:53
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП М-1-537 | 2 | 2015-03-09 19:25 | 2015-03-09 21:10 | На ВЛ 0,4 кВ от ТП М-1-537 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Лермонтова. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-09 19:25 | 2015-03-09 21:10
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ВН-2-483 | 3 | 2015-03-12 18:30 | 2015-03-12 23:32 | В х.Рогачев по ул.Широкая в результате наезда транспортным средством была сбита ж/б опора № 1 по ВЛ-0,4 кВ ВН-2 -483 ф.1 и произошло повреждение ТП ВН-2-483 | Повреждение ж/б опоры № 1 по ВЛ-0,4 кВ ВН-2 -483 ф.1 и повреждение ТП ВН-2-483 | Произвести выборочно верховой осмотр опор в данном пролете, где обнаружена поврежденная опора, с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов, проволочных вязок, с обязательным оформлением листа осмотра. | 2015-03-12 18:30 | 2015-03-12 23:32
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП ВН-2-484 | 4 | 2015-03-17 19:20 | 2015-03-17 23:16 | На ВЛ 0,4 кВ от ТП ВН-2-484 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Заречная. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Заречная. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 19:20 | 2015-03-17 23:16
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Ф-1 от ТП ВН-4- 522 | 5 | 2015-03-17 19:47 | 2015-03-18 00:24 | На ВЛ 0,4 кВ от ТП ВН-4-522 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Комсомольская. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 19:47 | 2015-03-18 00:24
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП К7-694 | 6 | 2015-04-04 20:00 | 2015-04-04 21:30 | В следствие несвоевременного проведения ТО поврежден ПН-0,4 кВ фазы А ф.2 на ЗТП К-7-694. | Неисправность ПН-0,4 кВ фазы А ф.2 на ЗТП К-7-694. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-04 20:00 | 2015-04-04 21:30
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП Т-1-709 | 7 | 2015-04-13 21:09 | 2015-04-13 21:36 | В результате ДТП повреждена ж/б опора № 18 по ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП Т-1-709. | В результате наезда автомобиля повреждена ж/б опора № 18 по ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП Т-1-709. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП Произвести выборочно верховой осмотр опор в данном пролете, где обнаружена поврежденная опора, с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов, проволочных вязок, с обязательным оформлением листа осмотра. | 2015-04-13 21:09 | 2015-04-13 21:36
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП Казанская-7-685 | 9 | 2015-04-17 18:00 | 2015-04-17 20:36 | По ВЛ-0,4 кВ от ТП К-7-685 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Северная | СХлест проводов по ВЛ 0,4 кВ ф.1. от ТП К-7-685 на вводе в здание потребителя. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-17 18:00 | 2015-04-17 20:36
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ К-3 | 8 | 2015-04-15 16:45 | 2015-04-17 15:51 | Несвоевременное выявление дефектов | Нарушение электрической изоляции. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ К-3 | 2015-04-15 16:45 | 2015-04-15 23:50
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП ВН2-509 | 11 | 2015-04-19 13:29 | 2015-04-19 17:06 | Некачественное проведение плановых осмотров оборудования. В результате чего не своевременно выявляются дефекты оборудования | Обрыв вязки провода | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-19 13:29 | 2015-04-19 17:06
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 МИ-9 | 13 | 2015-05-24 17:33 | 2015-05-24 20:35 | В результате ДТП произошел наезд на опору ВЛ-10кВ "МИ-9" № 235, что привело к излому опоры в основании, срыву изоляторов, обрыву вязок крепления провода. | Механическое воздействие (наезд на опору) сторонних лиц в результате ДТП | Направить обращение в правохранительные органы по факту нанесенного щерба. Произвести верховой осмотр опор ВЛ № 236,237,238,234,233,232 с целью определения состояния провода, проволочного крепления провода, изоляторов, траверс, штырей. | 2015-05-24 17:33 | 2015-05-24 20:35
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от ТП К5-683,ВЛ-10кВ К-5 | 38 | 2015-05-31 09:10 | 2015-05-31 16:17 | Наезд автомобиля на отбойник опоры №8 | Техническая причина отсутствует | Напрвить обращение по факту нанесенного ущерба в правоохранительные органы. | 2015-05-31 09:10 | 2015-05-31 16:17
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ КП-7 | 45 | 2015-05-26 20:30 | 2015-05-31 20:51 | Атмосферное перенапряжение и выпадение ливневого дождя. Количество осадков соста-вило 15.6 мм. | Вероятной причиной электродугового перекрытия в ячейке ввода РПКК между шинами 10кВ,ТТ-10 фазы "А" и фазы "В" и заземленными частями РП явилось попадания влаги и атмосферное перенапряжение в РП "КК". | Установить на РП "КК" ограничители перенапряжения, необходимые для защиты оборудования РП от атмосферных перенапряжений. Провести техническое обслуживание РП "КК", герметизацию отверстий, стыков, соединений, через которые возможно попадание влаги в РП, произвести измерения переходных сопротивлений и сопротивления контура заземления. | 2015-05-26 20:30 | 2015-05-26 20:51
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф.3 от ЗТП КП3-882 | 46 | 2015-05-26 20:40 | 2015-05-27 03:57 | Вероятной причиной повреждения явились атмосферные перенапряжения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-26 20:40 | 2015-05-27 03:57
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ КП-5 | 73 | 2015-07-19 08:49 | 2015-07-19 15:56 | ДТП. | Наезд автомобилем на опору ВЛ-10 кВ КП-5 №108/1/6. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-07-19 08:49 | 2015-07-19 15:56
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП КП-5-702 | 75 | 2015-07-18 20:55 | 2015-07-18 23:59 | Схлёст проводов. | Однофазное КЗ на ответвлении к вводу. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-18 20:55 | 2015-07-18 23:59
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ГО-1 | 76 | 2015-07-15 08:40 | 2015-07-15 14:07 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Обрыв проводов ВЛ-10 кВ ГО-1 в результате падения дерева. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-07-15 08:40 | 2015-07-15 14:07
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП ГО3-355 | 84 | 2015-07-23 08:09 | 2015-07-23 11:36 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-23 08:09 | 2015-07-23 11:36
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Озёрная-1 | 91 | 2015-08-14 03:00 | 2015-08-14 15:53 | ДТП | Повреждение траверсы и изоляторов опоры №2/24 ВЛ-10 кВ ОР1, а также обрыв провода привели к КЗ и срабатыванию защиты. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-08-14 03:00 | 2015-08-14 04:23
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ КПТФ | 23 | 2015-08-25 22:59 | 2015-08-26 00:44 | Своевременно не выявлен низкий уровень заряда блоков конденсаторов в цепи отключения ОД-110 Т-1. Причиной срабатывания газовой защиты на включение КЗ-110 Т-1 стала разгерметизация контактной системы струйного реле (геркона), что привело к замыканию и залипанию контакта в процессе производства операций по сливу и доливу масла в бак РПН Т-1. При включении КЗ-110 Т-1 и отключении ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская отключения ОД-110 Т-1 не произошло из-за недостататочности заряда блоков конденсаторов в цепи отключения ОД-110 Т-1 по причине отсутствия подзаряда конденсаторов во время производства работ с выводом Т-1 из работы. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КПТФ-5 | 122 | 2015-10-16 18:15 | 2015-10-16 18:57 | Наброс постороннего предмета ориентировочно проволока, не установленными лицами. | Техническая причина отсутствует | Провести урок электробезопасности в школе №12 станицы Кавказской с целю разъяснения опасности электрического тока. | 2015-10-16 18:15 | 2015-10-16 18:57
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП Т-1 709 | 131 | 2015-11-03 13:26 | 2015-11-03 16:34 | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №1/12 произошёл излом стойки, деформация металлотраверсы, обрыв провода. | Излом опоры №1/12 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП "Т-1-709", деформация металлотраверсы, обрыв проводов привёл к КЗ и срабатыванию коммутационного аппарата АВ-0,4 Ф-2 на КТП-10/0,4кВ "Т-1-709". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. | 2015-11-03 13:26 | 2015-11-03 16:34
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 КПТФ-1 | 133 | 2015-11-11 06:30 | 2015-11-11 11:25 | В результате повторно-кратковременных воздействий ветровой нагрузки произошёл преждевременный механический износ ослабившегося проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №137 ВЛ-10кВ "КП-1". | В результате преждевременного механического износа произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №137 ВЛ-10кВ "КП-1" и соприкасание провода фазы "В" с металлотраверсой, однофазное КЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КП-1" с целью оценки надёжности крепления проводов к штырьевым изоляторам, обратить особое внимание на участки ВЛ наиболее подверженные ветровым нагрузкам | 2015-11-11 06:30 | 2015-11-11 11:25
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-10/0,4кВ М1-537 | 137 | 2015-11-11 10:09 | 2015-11-11 13:39 | Несвоевременное выполнение эксплуатационных работ на ТП-10/0,4кВ "М1-537" привело к выходу из строя АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП "М1-537". | Дуговое перекрытие на неподвижных контактах разноимённых фаз коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ "М1-537" привело к перегоранию ПН-0,4 вводного рубильника. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-11 10:09 | 2015-11-11 13:39
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КК-5 | 145 | 2015-11-13 11:46 | 2015-11-13 12:21 | Причиной возникновения технологического нарушения явились неблагоприятные природные явления, которые наблюдались на территории Кавказского и Гулькевичского РЭС. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "КК-5", обратив особое внимание на герметичность РУ ВН на ТП-10/0,4кВ, состояние (целостность и загрязнённость) проходной, опорной изоляции и изоляции ВЛ. | 2015-11-13 11:46 | 2015-11-13 12:21
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП М-5-560 | 165 | 2015-11-17 14:30 | 2015-11-17 15:21 | Несвоевременное выявления ослабленного проволочного крепления провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "М-5-560"", а также воздействие разнонаправленной повторно-кратковременной ветровой нагрузки. | В результате несвоевременного выявления ослабленного проволочного крепления провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "М-5-560", а также в результате воздействия разнонаправленной повторно-кратковременной ветровой нагрузки произошло разрушение проволочного крепления и соприкасание его с металлотраверсой на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП "М-5-560", что привело к КЗ и срабатыванию коммутационного аппарата на ТП-10/0,4кВ "М-5-560". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 14:30 | 2015-11-17 15:21
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-3 | 149 | 2015-12-17 07:45 | 2015-12-17 11:15 | Вследствие несвоевременного выявления нарушенного крепления штырьевого изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ-10кВ "К-3" произошёл его срыв и замыкание фазного провода на "Землю". | Нарушение структуры материала (рассыхание) крепления штырьевого изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ-10кВ "К-3" привело его срыву, однофазному КЗ по ВЛ-10кВ "К-3". | При выполнении осмотров ВЛ-10кВ особое внимание уделять определению состояния крепления штырьевых изоляторов на опорах ВЛ-10кВ (нарушение соосности штыря металлотраверсы и установленного на него изолятора). | 2015-12-17 07:45 | 2015-12-17 10:58
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4 кВ ф.4 от ТП Мирская5-557 | 187 | 2015-12-27 14:20 | 2015-12-27 18:05 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Кавказского и Гулькевичского районов 27.12.2015. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опорах №4, №5 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП "МИ5-557", соприкосновение фазного провода с металлотраверсой и защитное отключение АВ-0,4 ф.4 на ТП-10/0,4кВ "МИ5-557". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 14:20 | 2015-12-27 18:05
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП Кавказская-3-891 | 188 | 2015-12-27 14:05 | 2015-12-27 15:38 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Гулькевичского и Кавказского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на абонентском ответвлении, обрыв проводов ответвления от опоры №2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП "КА-3-891" и защитное отключение АВ-0,4 Ф-1 на ТП-10/0,4кВ "КА-3-891". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 14:05 | 2015-12-27 15:38
Кавказский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Казанская9-602 | 199 | 2015-12-27 10:24 | 2015-12-27 11:05 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Кавказского и Гулькевичского районов 27.12.2015. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, схлёст проводов в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП "К9-602" и защитное отключение АВ-0,4 ф.2 на ТП-10/0,4кВ "К9-602". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 10:24 | 2015-12-27 11:05
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП С-2-787 | 1 | 2015-01-29 21:59 | 2015-01-30 11:57 | Ослабление контактного соединения на шпильке НН ф.А | В следствие нагрева контактного соединения шпильки силового трансформатора произошло разрушение резинового уплотнения с последующим выдавливанием масла из под шпильки 0,4 кВ ф.А. | При проведении плановых осмотров КТП проводить тепловизионный контроль контактных соединений. | 2015-01-29 21:59 | 2015-01-30 08:53
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Советская-2 | 2 | 2015-02-04 06:03 | 2015-02-04 13:40 | Заявка на отключение ТП С-2-691 для работ по безопасному тушению возгорания в производственном здании потребителя запитанного от ТП С-2-691 Возгорание произошло в результате повреждения эл. проводки в здании. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-04 06:03 | 2015-02-04 06:33
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП СТ-3-602 | 3 | 2015-03-18 11:09 | 2015-03-18 15:46 | Наезд автомобилем на опору 1/5 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП СТ-3-602. | Обрыв проводов ф.А, ф.В ВЛ-0,4 кВ от ТП СТ-3-602. | Произвести выборочно верховой осмотр опор в пролете, в котором установлено повреждение, с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов, проволочных вязок, с обязательным оформлением листа осмотра. | 2015-03-18 11:09 | 2015-03-18 15:46
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Речная-9 | 4 | 2015-03-23 21:22 | 2015-03-23 22:12 | Повреждение потребительского энергооборудования | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-23 21:22 | 2015-03-23 22:12
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Бесскорбная-7 | 5 | 2015-04-26 17:08 | 2015-04-26 17:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-26 17:10 | 2015-04-26 17:31
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП ЛЯ-3-455 | 6 | 2015-04-22 09:30 | 2015-04-22 20:31 | Неизвестными лицами разграблена КТП ЛЯ-3-455, питающая насосную №2 ООО Водосервис. | Разграблена КТП ЛЯ-3-455 неизвестными лицами. | Направить обращение в правоохранительные органы | 2015-04-22 09:30 | 2015-04-22 20:31
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 кВ Р9-395 | 7 | 2015-04-26 15:10 | 2015-04-26 18:16 | Старение изоляции низковольных обмоток трансформатора | Нарушение электрической изоляции низковольтной обмотки относительно корпуса трансформатора. | При проведение технического обслуживания трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в объёме Т-6 в обязательном порядке проводить сравнение сопротивления изоляции обмоток трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. | 2015-04-26 15:10 | 2015-04-26 18:16
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП С-7-780 | 36 | 2015-05-26 09:15 | 2015-05-26 15:53 | В следствии ДТП произошло столкновение с опорой №8 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП С-7-780. | Врезультате чего произошло повреждение опоры (поперечные трещины с изломом на высоте 0,5-0,6 м от земли), обрыв провода. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-26 09:15 | 2015-05-26 15:53
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Биофабрика-5 | 40 | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 01:35 | Атмосферные явления стихийного характера, которые наблюдались на территории Новокубанского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015. | Причиной обрыва проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №24, фазы "С" на опоре №39 явились ветровые нагрузки с градом. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "БИ-5", в том числе верховой осмотр опор №23, №25, №38, №40 с целью определения состояния арматуры, вязок, изоляторов, провода. | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 01:35
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Биофабрика-6 | 41 | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 01:40 | В результате атмосферных явлений стихийного характера, которые наблюдались на территории Новокубанского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015 произошел занос ветки на опору №102 ВЛ-10 кВ "БИ-6" с последующим перекрытием фазы "А" и "В". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "БИ-6". | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 01:40
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Стеблицкая-3 | 42 | 2015-05-31 04:51 | 2015-05-31 08:50 | Атмосферные явления стихийного характера, которые наблюдались на территории Новокубанского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015. | Вследствии атмосферного перенапряжения и грозовых явлений произошло разрушение на КТП 10/0,4 кВ "СТ3-584" РВО-10 фаза "А" и ИПУ-10 фаза "А" с последующим однофазным КЗ на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "СТ-3", обратив особое внимание на состояние грозозащиты на ВЛ-10 кВ "СТ-3" и на КТП-10/0,4 кВ. | 2015-05-31 04:51 | 2015-05-31 08:50
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП КД-3-229 | 47 | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 13:15 | Шквалистый ветер, дождь гроза, град Шквалистый ветер, дождь гроза, град | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 13:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП БИ-6-226 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП БИ-6-302 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП БИ-6-234 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП БИ-6-235 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП БИ-6-283 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП БИ-6-233 | 49 | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 13:52 | Атмосферные явления стихийного характера. Атмосферные явления стихийного характера. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ: - ф.2 от КТП-10/0,4 кВ БИ-6-236; - ф.1 от КТП-10/0,4 кВ БИ-6-302; - ф.1 от КТП-10/0,4 кВ БИ-6-234; - ф.1 от КТП-10/0,4 кВ БИ-6-235; - ф.1 от КТП-10/0,4 кВ БИ-6-283; - ф.2 от КТП-10/0,4 кВ БИ-6-233. | 2015-05-30 20:10 | 2015-05-31 13:52
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Стеблицкая-3 | 61 | 2015-06-18 04:30 | 2015-06-18 08:29 | Неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся на территории Новокубанского района в рассматриваемый период времени. | Перекрытие на проходных изоляторах фаз "В" и "С", а также пробой опорной изоляции ВН-10 на ЗТП-10/0,4 кВ "СТ3-584" произошли в результате электродугового перекрытия, к которому привело атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "СТ-3", обратив особое внимание на состояние опорной изоляции на коммутационных аппаратах. Произвести измерения переходных сопротивлений и сопротивления контура заземления на ЗТП-10/0,4 кВ "СТ3-584". | 2015-06-18 04:30 | 2015-06-18 08:29
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП З-7-449 | 71 | 2015-06-28 14:50 | 2015-06-28 17:58 | ДТП - наезд автомобилем на опору №15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 "З-7-449". | Обрыв вязок провода в пролётах опор №14-16, обрыв ответвления к абонентскому вводу, разрушение опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 "З-7-449". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 14:50 | 2015-06-28 17:58
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.2 от КТП ГЛ-3-574 | 72 | 2015-07-09 16:58 | 2015-07-09 19:32 | ДТП. | Наезд автомобилем на стойку анкерной опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ГЛ-3-574. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-07-09 16:58 | 2015-07-09 19:32
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф.3 от КТП Б7-748 | 74 | 2015-07-17 21:30 | 2015-07-18 11:15 | ДТП. | Наезд автомобилем на опору. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-07-17 21:30 | 2015-07-18 11:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Советская-2-766 | 95 | 2015-08-18 23:45 | 2015-08-19 17:31 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв провода фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП С-2-766 в пролёте опор №1/4-1/7, привёл к однофазному КЗ на "Землю" и срабатыванию АВ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 23:45 | 2015-08-19 17:31
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ отФ-3 от КТП Советская-7-792 | 96 | 2015-08-18 23:57 | 2015-08-19 17:39 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв провода фазы "А", "В" и "0" ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП С-7-792 в пролёте опор №4-6, привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 23:57 | 2015-08-19 17:39
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ОТ КТП Советская-7-676 | 97 | 2015-08-18 23:20 | 2015-08-19 15:30 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв провода фазы "В", "С" ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП С-7-676 в пролёте опор №1/1-1/2, привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 23:20 | 2015-08-19 15:30
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП Советская-4-641 | 98 | 2015-08-18 23:40 | 2015-08-19 15:33 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв провода фазы "С" и "0" ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП С-4-641 в пролёте опор №3/1-3/4 привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 23:40 | 2015-08-19 15:33
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Советская-7-790 | 99 | 2015-08-18 22:50 | 2015-08-19 12:50 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв всех фаз и "0" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-790 в пролёте опор №5/3-5/5 привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-790. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 22:50 | 2015-08-19 12:50
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП Советская-7-660 | 100 | 2015-08-18 22:15 | 2015-08-19 09:30 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв 4-ёх проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП С-7-660 в пролёте опор №3-4 привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП С-7-660. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 22:15 | 2015-08-19 09:30
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф-1 от КТП Советская-7-660 | 101 | 2015-08-18 21:10 | 2015-08-19 09:23 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв 4-ёх проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-660 в пролёте опор №11-12 привело к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-660. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 21:10 | 2015-08-19 09:23
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Советская-4-797 | 102 | 2015-08-18 21:35 | 2015-08-19 09:47 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв трёх проводов ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП С-4-797 в пролёте опор №7-8 привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП С-4-797. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 21:35 | 2015-08-19 09:47
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Советская-2-787 | 103 | 2015-08-18 21:55 | 2015-08-19 10:40 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв 4-ёх проводов ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП С-4-641 в пролёте опор №12-13 привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП С-4-641. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 21:55 | 2015-08-19 10:40
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-643 | 104 | 2015-08-18 23:03 | 2015-08-19 13:10 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | Обрыв 4-ёх проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-7-643 в пролёте опор №17-19 привёл к КЗ и срабатыванию АВ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 23:03 | 2015-08-19 13:10
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Бесскорбная-7 | 107 | 2015-08-19 17:15 | 2015-08-20 00:13 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | В результате обрыва проводов произошло КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ. | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-19 17:15 | 2015-08-20 00:13
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Бесскорбная-6 | 108 | 2015-08-19 17:15 | 2015-08-19 22:37 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | В результате обрыва проводов произошло КЗ, что привело к срабатыванию МТЗ. | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-19 17:15 | 2015-08-19 22:37
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Бесскорбная-7-728 | 113 | 2015-08-19 22:30 | 2015-08-20 10:20 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | В результате обрыва провода фазы "А", "В", "0" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-7-728 в пролёте опор №1/10-1/11 произошло срабатывание АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-7-728. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 22:30 | 2015-08-20 10:20
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Бесскорбная-7-782 | 114 | 2015-08-19 22:10 | 2015-08-20 12:05 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | В результате обрыва проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-7-782 в пролёте опор №2/2-2/4 произошло срабатывание АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Б-7-782 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 22:10 | 2015-08-20 12:05
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Бесскорбная-7-725 | 115 | 2015-08-19 21:30 | 2015-08-20 11:15 | В период времени с 18.08.2015 по 19.08.2015 на территории Новокубанского района наблюдались неблагоприятные погодные условия стихийного характера, а именно, шквалистый ветер скоростью до 27 м/с, дождь, град. | В результате обрыва проводов ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Б-7-725 в пролёте опор №1/3-1/5 произошло срабатывание АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Б-7-725. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-19 21:30 | 2015-08-20 11:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 Советская-4 | 116 | 2015-08-18 17:50 | 2015-08-19 16:05 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | КЗ на "Землю", отключение МВ-10 ВЛ-10 кВ действием МТЗ. | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-18 17:50 | 2015-08-18 20:46
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Советская-7 | 117 | 2015-08-18 17:50 | 2015-08-18 20:09 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | В результате механического воздействия веток и ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы С и схлёст проводов (аварийно отключился МВ-10 ВЛ-10 кВ С-7). | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-18 17:50 | 2015-08-18 20:09
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПРОЧНООКОПСКАЯ-1 | 119 | 2015-09-12 13:58 | 2015-09-12 16:55 | В результате воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ ПР-1 произошёл срыв изоляторов и соприкасание проводов фаз "А" и "В" с приёмной траверсой разъединителя Р-397 на оп. № 169. | Отключение МВ-10 ВЛ-10 кВ ПР-1 действием защиты (МТЗ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ПР-1 с целью определения надёжности крепления штырьевых изоляторов. | 2015-09-12 13:58 | 2015-09-12 16:55
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Восток-2 | 121 | 2015-10-01 10:05 | 2015-10-01 16:33 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №183 ВЛ-10 кВ ВС-2. | Вследствие внешнего механического воздействия произошёл излом стойки, срыв изолятора фазы "С" на опоре №183 ВЛ-10 кВ ВС-2, что привело к однофазному КЗ на "Землю". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-10-01 10:05 | 2015-10-01 10:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Тепличная-2 | 123 | 2015-10-21 15:44 | 2015-10-22 18:15 | Несанкционированная вырубка деревьев вне охранной зоны ВЛ-10 кВ. | Повреждение участка ВЛ-10 кВ ТЧ-2 в пролёте опор №5-9, в результате падения дерева (обрыв провода, срыв изоляторов, излом стойки) привело к многофазному КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-10-21 15:44 | 2015-10-21 17:29
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Забайкаловская-7 | 125 | 2015-10-24 20:36 | 2015-10-25 16:20 | Перекрытие в РУ-10 кВ на потребительской КТП-10/0,4 З7-315п. | Техническая причина отсутствует | При подключении потребительских ТП-10/0,4кВ к сетям Филиала проводить разъяснительную беседу с владельцами на тему важности и необходимости своевременного технического обслуживания энергооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "З-7", обратив внимание на состояние проходной изоляции и герметичности РУ-10кВ потребительских ТП-10/0,4кВ. | 2015-10-24 20:36 | 2015-10-24 21:12
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ТП ВЛ | 10 | КТП Восток-2-626 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП Восток-2-626 | 126 | 2015-10-27 16:46 | 2015-10-27 17:46 | Хищение неустановленными лицами КТП-10/0,4кВ "ВС-2-626" и отходящей ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП "ВС-2-626". | Демонтаж КТП-10/0,4кВ "ВС-2-626" и отходящей ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП "ВС-2-626"- источника электроснабжения. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя СПК "Восток". | 2015-10-27 16:46 | 2015-10-27 17:46
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП КД-3-229 | 160 | 2015-11-17 10:43 | 2015-11-17 13:32 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление (максимальные порывы ветра составляли 19 м/с), который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 17.11.2015. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №1, схлёст проводов в пролёте опор №7-9, занос ветки на провода на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "КД-3-229". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 10:43 | 2015-11-17 13:32
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП С-2-682 | 161 | 2015-11-17 11:01 | 2015-11-17 14:17 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление (максимальные порывы ветра составляли 19 м/с), который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 17.11.2015. | В результате воздействия на провода ВЛ шквалистого ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор №12-14 и занос влажных веток на провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП "С-2-682", что привёло к межфазному КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 11:01 | 2015-11-17 14:17
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Бесскорбная-7-751 | 163 | 2015-11-17 12:25 | 2015-11-17 15:26 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление (максимальные порывы ветра составляли 19 м/с), который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 17.11.2015. | В результате воздействия на провода ВЛ шквалистого ветра произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП "Б7-751", соприкасание провода фазы "А" с металлотраверсой и отключение АВ-0,4кВ на КТП-10/0,4кВ "Б7-751". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 12:25 | 2015-11-17 15:26
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП КИ-5-282 | 164 | 2015-11-17 12:30 | 2015-11-17 15:51 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление (максимальные порывы ветра составляли 19 м/с), который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 17.11.2015. | Занос влажных веток на провода в пролётах опор №№12-15; 17-18 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП "КИ-5-282" привёл к КЗ и срабатыванию коммутационного аппарата на КТП-10/0,4кВ "КИ-5-282". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 12:30 | 2015-11-17 15:51
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП Биофабрика-5-188 | 150 | 2015-12-27 15:35 | 2015-12-28 14:55 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опоре №1/1, схлёст проводов в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП "БИ-5-188"и защитное отключение АВ-0,4 ф-4 на КТП-10/0,4кВ "БИ-5-188". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 15:35 | 2015-12-28 14:55
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП С-4-795 | 153 | 2015-12-28 02:00 | 2015-12-28 08:30 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистго ветра произошёл занос ветки на провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "С-4-795". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-28 02:00 | 2015-12-28 08:30
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП З-7-383 | 168 | 2015-12-27 19:55 | 2015-12-28 16:20 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, с порывами до 23м/с. Метеосправка прилагается. | Обрыв проводов в пролете опор №4-5. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 19:55 | 2015-12-28 16:20
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Прочноокопская-6 | 170 | 2015-12-27 19:23 | 2015-12-27 21:05 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепленияпровода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10кВ "ПР-6", соприкосновение провода фазы "В" с металлотраверсой, что привело к однофазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ПР-6", обратив особое внимание на состояние проволочных креплений проводов к штырьевым изоляторам. С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. | 2015-12-27 19:23 | 2015-12-27 21:05
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Советская-2-766 | 171 | 2015-12-27 19:15 | 2015-12-28 16:36 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, с порывами до 23м/с. Метеосправка прилагается. | Обрыв вязки провода на опоре №14, схлёст проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 19:15 | 2015-12-28 16:36
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Прочноокопская-4 | 172 | 2015-12-27 18:47 | 2015-12-27 19:24 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода фазы "В" на опоре №75 ВЛ-10кВ "ПР-4", схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №75-76 ВЛ-10кВ "ПР-4", что привело к отключение действием МТЗ на ПС-35/10кВ "Прочноокопская" МВ-10 ВЛ-10кВ "ПР-4". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ПР-4", обратив особое внимание на состояние проволочных креплений проводов к штырьевым изоляторам. С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. | 2015-12-27 18:47 | 2015-12-27 19:24
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Киров-9-248 | 174 | 2015-12-27 17:15 | 2015-12-28 11:00 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, обрыв вязки провода на опоре №13, обрыв ответвления к домовладению от опоры №2/2 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "КИ-9-248" и защитное отключение АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "КИ-9-248". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 17:15 | 2015-12-28 11:00
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Забайкаловская-7-479 | 175 | 2015-12-27 16:20 | 2015-12-28 11:00 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой, разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл обрыв вязки фазного провода на опоре №13. схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "З-7-479" и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "З-7-479". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 16:20 | 2015-12-28 11:00
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Биофабрика-3-176 | 176 | 2015-12-27 16:17 | 2015-12-27 22:50 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл срыв изолятора фазы "А" , схлёст проводов в пролёте опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "БИ-3-176" и защитное отключение АВ-0,4 ф-2 на КТП-10/0,4кВ "БИ-3-176". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 16:17 | 2015-12-27 22:50
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Биофабрика-3-201 | 177 | 2015-12-27 16:15 | 2015-12-28 10:15 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, обрыв проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "БИ-3-201" и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "БИ-3-201". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 16:15 | 2015-12-28 10:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Биофабрика-6-226 | 178 | 2015-12-27 16:15 | 2015-12-27 18:06 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, обрыв проводов в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "БИ-6-226" и защитное отключение АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "БИ-6-226". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 16:15 | 2015-12-27 18:06
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Прочноокопская-4-427 | 179 | 2015-12-27 16:00 | 2015-12-28 09:30 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опоре №1/3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "ПР-4-427", схлёст проводов в пролёте опор №1/3-1/4 и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "ПР-4-427". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 16:00 | 2015-12-28 09:30
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Глубокий-3-327 | 180 | 2015-12-27 15:37 | 2015-12-28 10:15 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, обрыв проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "ГБ-3-327" и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "ГБ-3-327". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 15:37 | 2015-12-28 10:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Восток-2 | 181 | 2015-12-27 15:18 | 2015-12-27 21:37 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепленияпровода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10кВ "ПР-6", соприкосновение провода фазы "В" с металлотраверсой, что привело к однофазному КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ВС-2", обратив особое внимание на состояние проволочных креплений проводов к штырьевым изоляторам. С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. | 2015-12-27 15:18 | 2015-12-27 17:17
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП Советская-2-787 | 182 | 2015-12-27 15:00 | 2015-12-28 16:15 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опоре №1/2, схлёст проводов в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "С-2-787" и защитное отключения АВ-0,4 ф-2 от КТП-10/0,4кВ "С-2-787". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 15:00 | 2015-12-28 16:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП СТ-3-592 | 183 | 2015-12-27 14:45 | 2015-12-28 10:20 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода на опоре №1/8б, схлёст проводов в пролёте опор №1/8а-1/8б ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП "СТ-3-592", обрыв проводов ответвления к домовладению, что привело к защитному отключению АВ-0,4 Ф-3 на КТП-10/0,4кВ "СТ-3-592". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 14:45 | 2015-12-28 10:20
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Хуторок-7 | 184 | 2015-12-27 14:38 | 2015-12-27 15:22 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на №34 ВЛ-10кВ "ХТ-7", схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №34-35 ВЛ-10кВ "ХТ-7" и отключение действием МТЗ на ПС-35/10 "Хуторок" МВ-10 ВЛ-10кВ "ХТ-7". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ХТ-7", обратив особое внимание на состояние проволочных креплений проводов к штырьевым изоляторам. С целью предупреждения подобных технологических нарушений при выполнении плановых осмотров ВЛ-10кВ по возможности использовать оптические приборы (бинокль) для детального обследования состояний креплений проводов к штырьевым изоляторам. | 2015-12-27 14:38 | 2015-12-27 15:22
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ХТ-1 | 185 | 2015-12-27 14:36 | 2015-12-27 17:30 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл падения ветки на провода произошёл обрыв проводов в пролёте опор №168-169 ВЛ-10кВ "ХТ-1". | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления вблизи охранных зон аварийных деревьев, угрожающий возникновением аналогичных технологических нарушений. Выполнить верховой осмотр опор №167, №170. Произвести обследование состояния опор №168, №169 со вскрытием грунта. | 2015-12-27 14:36 | 2015-12-27 17:30
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП Хуторок-1-163 | 189 | 2015-12-27 14:00 | 2015-12-27 22:57 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.2015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, обрыв проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "ХТ-1-163" и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "ХТ-1-163". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 14:00 | 2015-12-27 22:57
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП Глубокий-5-618 | 190 | 2015-12-27 13:55 | 2015-12-28 09:30 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистой разнонаправленной ветровой нагрузки произошёл преждевременный износ проволочного крепления провода фазы "С" на опоре №3/3, схлёст проводов в пролёте опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП "ГЛ-5-618" и защитное отключение АВ-0,4 ф-2 на КТП-10/0,4кВ "ГЛ-5-618". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 13:55 | 2015-12-28 09:30
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Глубокая-5 | 191 | 2015-12-27 13:53 | 2015-12-27 16:51 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта Прочие воздействия природных явлений | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор 30-:-32. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ГЛ-5" | 2015-12-27 13:53 | 2015-12-27 16:51
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ ТП | 10 | ВЛ-10 кВ Ляпино-3 КТП ЛЯ-3-381 | 192 | 2015-12-27 13:51 | 2015-12-27 16:18 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта Прочие воздействия природных явлений | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок привело к преждевременному излому провода в месте входа в аппаратный зажим, с последующим однофазным замыканием на землю через корпус КТП. | Провести измерения переходных сопротивлений конструкции КТП, измерения сопротивления контура заземления КТП ЛЯ-3-381 | 2015-12-27 13:51 | 2015-12-27 16:18
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП Кировская-9-247 | 193 | 2015-12-27 13:50 | 2015-12-28 10:03 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, схлёст проводов в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "КИ-9-247" и защитное отключение АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "КИ-9-247". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 13:50 | 2015-12-28 10:03
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Прочноокопская-6-500 | 194 | 2015-12-27 13:40 | 2015-12-27 19:15 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос ветки на провода пролёте опор №2/15-2/16 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "ПР-6-500", межфазное КЗ и защитное отключение АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "ПР-6-500". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 13:40 | 2015-12-27 19:15
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Ляпино-6-339 | 195 | 2015-12-27 13:30 | 2015-12-27 15:20 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.2015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошли многочисленные заносы веток на провода, схлёст проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "ЛЯ-6-339" и защитное отключение АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ЛЯ-6-339". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 13:30 | 2015-12-27 15:20
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Прочноокопская-1-404 | 196 | 2015-12-27 13:20 | 2015-12-27 14:32 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл срыв изолятора фазного провода, соприкосновение его с металлотраверсой на опоре №5/4 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "ПР-1-404" и защитное отключение АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ПР-1-404". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 13:20 | 2015-12-27 14:32
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП Биофабрика-3-181 | 198 | 2015-12-27 10:30 | 2015-12-27 20:50 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.12015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, схлёст проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "БИ-3-181" и защитное отключение АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "БИ-3-181". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 10:30 | 2015-12-27 20:50
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП Хуторок-5-157 | 200 | 2015-12-27 10:00 | 2015-12-27 16:05 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, который наблюдался на территории Новокубанского и Успенского районов 27.12.2015. Метеосправка прилагается. | Под воздействием шквалистого ветра произошёл занос веток на провода, обрыв проводов в пролёте опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "ХТ-5-157", что привело к защитному отключению АВ-0,4 ф-3 на КТП-10/0,4кВ "ХТ-7-157". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 10:00 | 2015-12-27 16:05
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП Глубокий-7-470 | 204 | 2015-12-24 14:40 | - | Хищение силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ГБ-7-470". | Отключение РТП-10кВ, демонтаж неустановленными лицами активной части силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ГБ7-470". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя ООО ПМК "Новокубанское". | 2015-12-24 14:40 | 2015-12-24 16:40
Новокубанский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП Глубокий-7-353 | 205 | 2015-12-23 09:42 | - | Умышленное повреждение силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ГБ7-353" с целью хищения активной части. | Демонтаж силового трансформатора на ТП-10/0,4кВ "ГБ7-353". | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя ОТФ КФХ "Воля". | 2015-12-23 09:42 | 2015-12-24 15:42
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ СП-4 | 1 | 2015-01-11 15:42 | 2015-01-11 23:15 | Несвоевременное выявление дефектов. | Разрушение изоляторов ШФ-20 ф.«А» на опоре № 2/2/2/6 и 4/23. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ СП-4 | 2015-01-11 15:42 | 2015-01-11 23:15
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Малотенгинская-1 | 2 | 2015-01-24 20:05 | 2015-01-25 12:45 | По результатам осмотра КТП МТ-1-237 был обнаружен выброс масла из трансформатора типа ТМ-30/10 кВА. | В следствие длительной эксплуатации силового трансформатора ТМ 30/10 кВА произошло снижение изоляционных характеристик, что привело к пробою изоляции между витками низковольтной обмотки. | При проведении технического обслуживания в объеме Т-6, обязательно проводить измерения сопротивления изоляции обмоток трансформатора, с последующим анализом , на основании предыдущих измерений. | 2015-01-24 20:05 | 2015-01-25 12:45
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от КТП УР3-987 | 3 | 2015-01-24 10:08 | 2015-01-24 12:55 | На ВЛ 0,4 кВ от ТП УР-3-987 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Мира. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Мира. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 10:08 | 2015-01-24 12:55
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТПУР3-989 | 4 | 2015-01-24 11:08 | 2015-01-24 19:00 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП УР-3-989 схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Гагарина | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Гагарина. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 11:08 | 2015-01-24 19:00
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП УР5-982 | 5 | 2015-01-24 15:15 | 2015-01-24 16:30 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП УР-5-982 обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Комсомольская. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Комсомольская. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 15:15 | 2015-01-24 16:30
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от КТП УР5-975 | 6 | 2015-01-24 15:18 | 2015-01-24 17:10 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП УР-5-975 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Центральная. | Схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Центральная. (ввод в здание на балансе потребителя) | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 15:18 | 2015-01-24 17:10
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О9-117 | 7 | 2015-01-28 19:11 | 2015-01-28 21:27 | Замыкание на вводе в частное домовладение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-28 19:11 | 2015-01-28 21:27
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Передовая-3 | 8 | 2015-02-02 15:53 | 2015-02-02 15:56 | В ст.Передовая в следствие ДТП произошел наезд автомобилем на ж/б А-образную опору № 4/1/3 ВЛ-10 кВ ПВ-3 с последующим ее повреждением у основания. | Повреждение ж/б опоры № 4/1/3 ВЛ-10 кВ ПВ-3. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП | 2015-02-02 15:53 | 2015-02-02 15:56
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв от КТП ПО5-787 | 9 | 2015-02-13 18:58 | 2015-02-13 19:57 | По ВЛ-0,4 кВ от ТП ПО5-787 был обнаружен схлест проводов на вводе в частное домовладение по ул.Кирова ,9. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-13 18:58 | 2015-02-13 19:57
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ПВ-3 | 10 | 2015-02-18 13:10 | 2015-02-19 08:05 | Уничтожение сорной растительности на территории пастбищ для скота | Термическое разрушение А-образной деревянной опоры. | Подать отношение в правоохранительные органы по факту повреждения оборудования. Произвести восстановление поврежденного оборудования. | 2015-02-18 13:10 | 2015-02-18 13:45
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП О3-70 | 11 | 2015-03-06 07:15 | 2015-03-06 12:10 | В ст. Отрадная по ул. Курганная в результате ДТП сторонним лицом на автомобиле произошел наезд на ж/б опору № 23 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-3-70 с последующим ее повреждением у основания (излом стойки). | Повреждение ж/б опоры № 23 по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП О-3-70 . | Произвести выборочно верховой осмотр опор в пролете, в котором установлена поврежденная опора, с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов, проволочных вязок, с обязательным оформлением листа осмотра. | 2015-03-06 07:15 | 2015-03-06 12:10
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ 0-8 | 12 | 2015-03-21 01:47 | 2015-03-21 08:46 | В результате ДТП повреждена ж/б опора № 6 по ВЛ-10 кВ О-8. | Скол бетона у основания опоры, обрав вязки провода Ф "А". | Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП Произвести выборочно верховой осмотр опор в данном пролете, в котором обнаружена поврежденная опора, с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов, проволочных вязок, с обязательным оформлением листа осмотра. | 2015-03-21 01:47 | 2015-03-21 02:05
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ О-3 | 13 | 2015-03-29 00:36 | 2015-03-29 02:20 | Сильный ветер, порывами до 16-18 м/с. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 00:36 | 2015-03-29 02:20
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП СП6-618 | 14 | 2015-03-30 20:45 | 2015-03-30 21:23 | В результате сильного ветра произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ от ТП СП-6-618. | Схлест проводов в пролете опор № 9-10 по ВЛ-0,4 кВ от ТП СП-6-618. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-30 20:45 | 2015-03-30 21:23
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Отрадная-2 | 15 | 2015-04-09 21:45 | 2015-04-10 12:25 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-09 21:45 | 2015-04-10 12:25
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Попутная-2 | 16 | 2015-04-09 22:10 | 2015-04-10 12:05 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-09 22:10 | 2015-04-10 12:05
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | В-10 Подгорная Синюха-5 | 17 | 2015-04-09 23:05 | 2015-04-10 15:50 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-09 23:05 | 2015-04-10 15:50
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Благодарная-5 | 18 | 2015-04-09 23:20 | 2015-04-10 21:05 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-09 23:20 | 2015-04-10 21:05
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Спокойная-6 | 19 | 2015-04-09 23:46 | 2015-04-10 11:36 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-09 23:46 | 2015-04-10 11:36
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Передовая-1 | 20 | 2015-04-10 13:17 | 2015-04-10 20:46 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 13:17 | 2015-04-10 20:46
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Передовая-3 | 21 | 2015-04-10 01:50 | 2015-04-10 20:56 | Снегоналипания на провода | Электродуговое перекрытие | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котором произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 01:50 | 2015-04-10 20:56
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Благодарная-3 | 22 | 2015-04-10 13:07 | 2015-04-10 16:16 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 13:07 | 2015-04-10 16:16
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Благодарная-7 | 23 | 2015-04-10 04:12 | 2015-04-10 11:41 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 04:12 | 2015-04-10 11:41
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Отрадная-5 | 24 | 2015-04-10 06:22 | 2015-04-10 09:58 | Снегоналипания на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 06:22 | 2015-04-10 09:58
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Бесстрашная-1 ВЛ-10 кВ Бесстрашная-3 | 25 | 2015-04-10 01:43 | 2015-04-10 16:10 | Снегоналипания на провода ВЛ | В результате налипания мокрого снега произошло повреждение ж/б опоры типа СВ-95, обрыв провода. | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 01:43 | 2015-04-10 16:10
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 Удобная-3 ВЛ-10 кВ Удобная-1 | 26 | 2015-04-10 00:18 | 2015-04-10 17:06 | Снегоналипание | Обрыв провода под тяжестью снега | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 00:18 | 2015-04-10 17:06
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 Попутная-6 ВЛ-10 кВ Попутная-5 | 27 | 2015-04-10 00:07 | 2015-04-10 17:16 | Снегоналипания на провода ВЛ | Обрыв провода в следствии снегоналипания | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 00:07 | 2015-04-10 17:16
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Надежная-1 | 28 | 2015-04-10 00:53 | 2015-04-10 20:17 | Снегоналипание на провода ВЛ. | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 00:53 | 2015-04-10 20:17
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Надежная-5 | 29 | 2015-04-10 00:53 | 2015-04-10 11:58 | Снегоналипание на провода ВЛ | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 00:53 | 2015-04-10 11:58
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Спокойная-2 | 30 | 2015-04-10 00:25 | 2015-04-10 17:18 | Снегоналипание на провода ВЛ. | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 00:25 | 2015-04-10 17:18
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Малотенгинская -5 | 31 | 2015-04-10 04:34 | 2015-04-10 12:34 | Снегоналипание на провода ВЛ. | В следствии снегоналипания произошел обрыв провода | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. 2.Произвести верховой осмотр анкерного пролета в котром произошел обрыв провода с целью определения состояния траверс, штырей, изоляторов,провода, вязок. | 2015-04-10 04:34 | 2015-04-10 12:34
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ О-3 | 32 | 2015-04-20 00:05 | 2015-04-20 00:58 | В результате несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств произошел обрыв вязки провода с последующим схлестом проводов. | Техническая причина отсутствует | 1.Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ О-3 по всей длине. | 2015-04-20 00:05 | 2015-04-20 00:58
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Отрадная5 | 33 | 2015-04-28 16:25 | 2015-04-28 18:35 | Несвоевременное выявление дефектов. | Разрушение изолятора ШФ-10 на опоре № 2/7 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ О-5 | 2015-04-28 16:25 | 2015-04-28 16:30
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Отрадная - Подгорная Синюха | 6 | 2015-04-29 22:20 | 2015-04-29 22:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Отрадная-П.Синюха" | - | -
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП МТ1-224 | 34 | 2015-05-22 15:49 | 2015-05-22 23:11 | Сильные порывы ветра | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 15:49 | 2015-05-22 23:11
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Урупский 5. | 35 | 2015-05-23 09:37 | 2015-05-23 13:53 | ВЛ-10кВ УР-5 расположена на возвышенности вдоль лесозагродительной полосы, в результате сильных порывов ветра до 15м/с был создан эффект "аэродинамической трубы",приведший к мгновенной ветровой боковой нагрузки и обрыву вязок провода ф "А,С" на опоре №59 и 60. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор № 57,58,61,62 ВЛ-10кВ "Ур-5" с целью определения состояни крепления проводов, изоляторов, штырей. Рассмотреть возможность о целесообразности устанвоки траверс с двойным креплением или спиральных вязок на опорах № 59,60. | 2015-05-23 09:37 | 2015-05-23 11:12
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП ПО5-809 | 50 | 2015-05-27 08:29 | 2015-05-27 17:25 | Разграбление КТП-10/0,4 кВ "ПО5-809". | Повреждение бака силового трансформатора с целью похищения активной части. | Напрвить отношение в правоохранительные органы. | 2015-05-27 08:29 | 2015-05-27 17:25
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Благодарная-5 | 51 | 2015-06-06 16:15 | 2015-06-06 17:55 | Наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ "БЛ-5" привёл к однофазному КЗ. | Техническая причина отсутствует | Повторно под подпись вручить арендатору земельного участка, расположенного в границах охранной зоны ВЛ-10 кВ "БЛ-5", памятку "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". | 2015-06-06 16:15 | 2015-06-06 17:55
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ПВ-1 | 52 | 2015-06-04 15:15 | 2015-06-04 21:45 | В следствие грозовых явлений (атмосферные перенапряжения), произошёл пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на разъединителе РТП-10 КТП-10/0,4 кВ ПВ1-354. | Однофазное КЗ | Выполнить внеплановый осмотр коммутационных аппаратов 10 кВ по фидеру ПВ-1, обратив особое внимание на состояние опорной изоляции. Произвести измерения переходных сопротивлений и сопротивления контура заземления на КТП-10/0,4 кВ "ПВ1-354". | 2015-06-04 15:15 | 2015-06-04 21:45
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП У3-267 | 55 | 2015-06-02 03:40 | 2015-06-02 10:53 | Приближение ДКР на недопустимое расстояние на ответвлении к абонентскому вводу. | Причиной отключения ВА-0,4 кВ в РУНН на КТП-10/0,4 кВ "У3-267" стал схлёст проводов на ответвлении к абонентскому вводу по ул.Бульварная, д.17, д.19. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-02 03:40 | 2015-06-02 10:53
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП ПВ3-368 | 56 | 2015-06-02 07:57 | 2015-06-02 10:14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов привело к однофазному КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-02 07:57 | 2015-06-02 10:14
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП ПВ3-365 | 57 | 2015-06-05 07:41 | 2015-06-05 10:12 | Замыкание неизолированного провода на вводе в домовладение | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-05 07:41 | 2015-06-05 10:12
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП ПВ5-421 | 58 | 2015-06-05 09:42 | 2015-06-05 11:15 | Схлест проводов на вводе в частное домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-05 09:42 | 2015-06-05 11:15
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ БС-3 | 54 | 2015-06-11 07:32 | 2015-06-11 18:17 | Неблагоприятные атмосферные явления (гроза, дождь, ветер) которые наблюдались на территории Отрадненского района в рассматриваемый период времени. | В результате атмосферных перенапряжений произошёл пробой подвесных изоляторов. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "БС-3", обратив особое внимание на состояние изоляции. | 2015-06-11 07:32 | 2015-06-11 18:17
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП У1-253 | 62 | 2015-06-08 22:26 | 2015-06-09 06:38 | Сильные порывы ветра, скорость которых достигала 12 м/с. | Схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ линия№1 от КТП У1-253 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-08 22:26 | 2015-06-09 06:38
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП П5-895 | 63 | 2015-06-17 17:33 | 2015-06-17 18:48 | Неблагоприятные атмосферные явления (гроза, шквалистый ветер, сильный дождь). | Схлёст проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-17 17:33 | 2015-06-17 18:48
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП П5-777 | 64 | 2015-06-20 16:25 | 2015-06-20 18:06 | Неблагоприятные атмосферные явления (гроза, шквалистый ветер, сильный дождь). | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 , срыв изолятора фазы "С" ВЛ-0,4 кВ линия №2 от КТП-10/0,4 кВ "П5-777". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 16:25 | 2015-06-20 18:06
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП О-3-14 | 65 | 2015-06-20 20:20 | 2015-06-20 21:35 | Неблагоприятные атмосферные явления (сильный ветер, дождь, гроза). | Схлёст проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 20:20 | 2015-06-20 21:35
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП ДП1-86 | 66 | 2015-06-20 21:01 | 2015-06-20 22:10 | Порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 21:01 | 2015-06-20 22:10
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП ПО5-823 | 67 | 2015-06-20 21:07 | 2015-06-21 06:18 | Неблагоприятные атмосферные явления (ветер, дождь, гроза). | Обрыв вязок. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 21:07 | 2015-06-21 06:18
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП БЛ3-946 | 68 | 2015-06-20 21:35 | 2015-06-20 22:43 | Неблагоприятные погодные условия (ветер, дождь, гроза). | Схлёст проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 21:35 | 2015-06-20 22:43
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О9-35 | 69 | 2015-06-20 22:10 | 2015-06-21 02:21 | Неблагоприятные погодные условия (шквалистый ветер, гроза). | Срыв изолятора фазы "С" и "В". Схлёст проводов на абонентском ответвлении. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 22:10 | 2015-06-21 02:21
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП О3-105 | 70 | 2015-06-20 22:15 | 2015-06-20 23:33 | Неблагоприятные атмосферные явления (шквалистый ветер, дождь, гроза), которые наблюдались на территории Отрадненского района в рассматриваемый период времени. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 22:15 | 2015-06-20 23:33
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП БЛ5-936 | 83 | 2015-07-25 14:53 | 2015-07-25 20:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 14:53 | 2015-07-25 20:10
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП БС3-505 | 85 | 2015-07-30 18:07 | 2015-07-31 11:00 | В период высоких температур окружающего воздуха возросло энергопотребление, в частности из-за использования климатической техники. | Длительная перегрузка коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП БС3-505. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-30 18:07 | 2015-07-31 11:00
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П5-180 | 88 | 2015-08-18 11:45 | 2015-08-18 14:46 | Хищения провода фазы "А" ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П5-180 в пролёте опор №12-17 неизвестными лицами. | В результате схлёста проводов ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП П5-180 отключен АВ-0,4 кВ. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 11:45 | 2015-08-18 14:46
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 КТП П5-895 | 90 | 2015-08-16 16:18 | 2015-08-17 03:07 | При выполнении ТО ВЛ-0,4 кВ не уделяется должное внимание состоянию штыревых изоляторов. | КЗ привело к срабатыванию АВ-0,4 кВ Ф-1 КТП П5-895 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-16 16:18 | 2015-08-17 03:07
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП НД1-465 | 93 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 13:29 | Хищение проводов в пролёте опор №5-14 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП НД1-465. | Схлёст проводов привёл к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП НД1-465. Обесточенная электроустановка была расхищена (демонтированы провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП НД1-465 в пролёте опор №5-14). | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 13:29
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП Попутная 7-864 | 89 | 2015-08-25 17:01 | 2015-08-25 20:53 | Несоблюдение объёма ежегодного ТО. | В результате схлёста проводов на ответвлении к абонентскому вводу, произошло отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ПО7-864. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-25 17:01 | 2015-08-25 20:53
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Спокойная 2-648 | 105 | 2015-08-24 11:45 | 2015-08-24 13:30 | Вырубка дерева на земельном участке, расположенном по адресу ст.Спокойной, ул.Калинина 73. | В результате обрыва фазного провода на штырьевом изоляторе, расположенном фронтоне дома ст.Спокойной, ул.Калинина 73, произошло однофазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП СП2-648. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-24 11:45 | 2015-08-24 13:30
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП Надёжная 1-461 | 106 | 2015-08-23 15:28 | 2015-08-23 17:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-23 15:28 | 2015-08-23 17:37
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ СП-4 | 127 | 2015-10-30 23:30 | 2015-11-03 14:50 | В результате наезда трактором на опору №110 ВЛ-10кВ "СП-4" повреждён участок в пролёте опор №108-111. | Излом стойки у основания опоры №110 ВЛ-10кВ "СП-4" привёл к обрыву проводов 3-ёх фаз в пролёте опор №108-111, полнофазному КЗ и срабатыванию МТЗ ВЛ-10кВ "СП-4" на ПС-35/10кВ "Спокойная". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети | 2015-10-30 23:30 | 2015-10-30 23:50
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Попутная-3 | 128 | 2015-11-02 03:55 | 2015-11-02 14:00 | Из-за несвоевременного выполнения ТО ВЛ-10кВ "ПО-3", произошло снижение механической прочности и обрыв (под действием переменной ветровой нагрузки) проволочного крепления провода фазы "А" на опоре №6 вышеуказанной ВЛ-10кВ. | Снижение механической прочности и обрыв (под действием переменной ветровой нагрузки) проволочного крепления провода фазы "А" на опоре №6 ВЛ-10кВ "ПО-3" привёл к схлёсту проводов фаз "А" и "С"в пролёте опор №5-6 ВЛ-10кВ "ПО-3"и отключению действием МТЗ МВ-10 ВЛ-10кВ "ПО-3" на ПС-35/10кВ "Попутная". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "ПО-3" с целью определения целостности и надёжности проволочного крепления проводов, особое внимание обратив на участки ВЛ, наиболее подверженные воздействию ветровых нагрузок (ложбины). | 2015-11-02 03:55 | 2015-11-02 05:10
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП У3-263 | 130 | 2015-11-02 22:59 | 2015-11-03 02:26 | Несвоевременное выполнение эксплуатационных работ на КТП-10/0,4кВ "У3-263" привело к выходу из строя механизма взвода АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "У3-263". | В результате выхода из строя механизма взвода АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП "У3-263" произошло размыкание подвижного и неподвижного контакта коммутационного аппарата, и прекращение электроснабжения потребителей. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-02 22:59 | 2015-11-03 02:26
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП О3-1048 | 136 | 2015-11-12 06:58 | 2015-11-12 07:48 | В следствие несвоевременного проведения ТО в объёме Т-1 произошло увеличение стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП "О3-1048" сверх нормативных значений и схлёст проводов фаз "В" и "С". | Схлёст проводов фаз "В" и "С", межфазное КЗ и срабатывание коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ф-1 на КТП-10/0,4кВ "О3-1048". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-12 06:58 | 2015-11-12 07:48
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Попутная-7-835 | 139 | 2015-11-12 07:12 | 2015-11-12 14:16 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-12 07:12 | 2015-11-12 14:16
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП Отрадная-7-103 | 140 | 2015-11-12 07:44 | 2015-11-12 09:59 | Неудовлетворительное состояние абонентского ответвления привело к схлёсту проводов под действием ветровой нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-12 07:44 | 2015-11-12 09:59
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ О-2 | 151 | 2015-11-14 05:55 | 2015-11-14 16:31 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | В результате длительного срока эксплуатации произошло нарушение структуры материала полиэтиленового колпачка, что привело к срыву изолятора и соприкасанию провода фазы "А" с металлотраверсой на опоре №9/2 ВЛ-10кВ "О-2". В результате длительного срока эксплуатации КТП-10/0,4кВ "О2-80" произошло изменение структуры материала прокладки проходного изолятора фазы "В", затекание воды в ВВ отсек на КТП и перекрытие по увлажнённому телу проходного изолятора фазы "В" с его последующим разрушением. | При проведении планового ТО ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ обращать особое внимание на герметичность конструкций оборудования, состояние гидроизоляционных материалов под проходной изоляцией. При замене проходных изоляторов ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы (силикон, герметик). | 2015-11-14 05:55 | 2015-11-14 16:31
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП МК2-681 | 143 | 2015-11-22 08:50 | 2015-11-22 12:40 | Несоблюдение объёмов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Старение изоляции обмоток силового трансформатора, привело к межвитковому замыканию и перегоранию ПКТ-10. | С целью определения дефекта электрооборудования на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение полученных значений сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. | 2015-11-22 08:50 | 2015-11-22 12:40
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП БЛ5-951 | 135 | 2015-11-30 14:24 | 2015-11-30 15:24 | Хищение силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БЛ5-951". | Отключение РТП-10, демонтаж силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ "БЛ5-951". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого материального ущерба филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения объекта потребителя (АЗС на пересечении автодорог х.Чайкин - ст.Отрадная). | 2015-11-30 14:24 | 2015-11-30 15:24
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП Малотенгинская-1-228 | 147 | 2015-12-04 08:40 | 2015-12-04 13:08 | В результате неудовлетворительного состояния ответвления к потребительскому вводу произошёл схлёст проводов. | В результате неудовлетворительного состояния ответвления к потребительскому вводу произошёл схлёст проводов, КЗ и срабатывание АВ-0,4кВ на КТП-10/0,4кВ МТ1-228. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-04 08:40 | 2015-12-04 13:08
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП Отрадная8-116 | 203 | 2015-12-26 15:11 | 2015-12-26 16:43 | Занос ветки на провода ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП "О8-116" в пролёте опор №7-8 под действием порывов ветра. | Занос ветки на провода ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП "О8-116" в пролёте опор №7-8, привёл к межфазному КЗ через увлажнённую поверхность древесины и отключению аппарата защиты АВ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ "О8-116". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-26 15:11 | 2015-12-26 16:43
Отрадненский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПО-5 | 4 | 2015-12-30 11:17 | - | Хищение неустановленными лицами проводов ВЛ-10кВ "ПО-5" в пролёте опор №8/1-8/14. | Неустановленными лицами отключен Р-824, провода в пролёте опор №8/1-8/14 похищены. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения материального ущерба, причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети. Совместно с представителем Армавирского филиала ОАО "Кубаньэнергосбыт" принять решение о целесообразности выполнения обязательств по договору электроснабжения хим. склада. | - | -
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП Трехсельская-3-1193 | 1 | 2015-01-15 19:01 | 2015-01-15 20:36 | В с.Трехсельское по ул.Мира в результате ДТП сторонним лицом на автомобиле произошел наезд на ж/б опору № 1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТС-3-1193 с последующим ее повреждением у основания (растрескивание бетона). | Повреждение ж/б опоры № 1/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТС-3-1193. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТС-3 - 1193. Подать отношение в правоохранительные органы по факту ДТП. | 2015-01-15 19:01 | 2015-01-15 20:36
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10-МР6 | 2 | 2015-01-24 12:37 | 2015-01-24 16:22 | В следствии сильных порывов ветра в с.Вольное по ул.Степная произошел обрыв вязки на опоре № 172 ВЛ-10 кВ МР-6. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МР-6 | 2015-01-24 12:37 | 2015-01-24 16:22
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП МА7-1082 | 3 | 2015-03-30 05:15 | 2015-03-30 08:35 | В результате сильного ветра по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП МА-7-1082 произошел схлест проводов в пролете опор 10-11. | Отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор 10-11 по ВЛ-0,4 кВ от ТП МА-7-1082. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-30 05:15 | 2015-03-30 08:35
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП МР6-1393 | 4 | 2015-03-30 06:25 | 2015-03-30 09:47 | В результате сильного ветра по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП МР-6-1393 произошел схлест проводов в пролете опор 7-8. | Отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор 7-8 по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП МР-6-1393. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-30 06:25 | 2015-03-30 09:47
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП МР10-981 | 5 | 2015-03-30 06:45 | 2015-03-30 11:11 | В результате сильного ветра по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП МР-10-981 произошел схлест проводов в пролете опор 2/5-2/6. | Отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор 2/5-2/6 по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП МР-10-981. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-30 06:45 | 2015-03-30 11:11
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП МР10-987 | 6 | 2015-03-30 07:12 | 2015-03-30 14:57 | В результате сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ от ТП МР-10-987, в следствие этого на опоре № 1б сорвало изолятор. | Схлест проводов по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП МР-10 -987, срыв изолятора на опоре № 1б. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-30 07:12 | 2015-03-30 14:57
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП МА5-1076 | 7 | 2015-03-30 08:17 | 2015-03-30 10:05 | В результате сильного ветра по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП МА-5-1076 произошел схлест проводов в пролете опор 1/6-1/7. | Отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор 1/6-1/7 по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП МА-5-1076. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-30 08:17 | 2015-03-30 10:05
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ КО-7 | 8 | 2015-05-18 06:15 | 2015-05-18 11:05 | Причиной схлеста проводов по ВЛ10кВ КО-7 в пролетах опор №2/16-2/17 ф.А, ф.С, явилась птица (лебедь), запутавшийся в проводах ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр опор 2/16,2/17 с целью определения состояния проволочного крепления проводов(вязок). | 2015-05-18 06:15 | 2015-05-18 11:05
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Трёхсельская 3 | 43 | 2015-05-31 00:40 | 2015-05-31 03:18 | Атмосферные явления стихийного характера, которые наблюдались на территории Успенского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015. | Причиной срыва изолятора на оп.№93 фазы "А" и обрыва проволочного крепления провода на оп.№2/5,2/6 фазы "В" явились повторяющиеся ветровые нагрузки и град. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "ТС-3". | 2015-05-31 00:40 | 2015-05-31 03:18
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ ПС | 10 | ВЛ-10 кВ Дивная-3 ПС 110 кВ Дивная | 44 | 2015-05-30 22:30 | 2015-05-31 13:00 | Технологическое нарушение явилось следствием атмосферных явлений, которые наблюдались на территории Успенского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015. | Занос веток на провода ВЛ-10 кВ "ДИ-3"в пролёте опор №8/17-8/19, обрыв вязок провода фазы "В" на опоре №46 и разрушение ИО-10 на РТП КТП 10/0,4 кВ "ДИ3-1367" произошли под действием сильных порывов ветра и выпадением обильных осадков в виде града. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "ДИ-3", обратив особое внимание на состояние опорной изоляции РТП, ЛР, КР. | 2015-05-30 22:30 | 2015-05-31 13:00
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Трёхсельская-5 | 48 | 2015-05-31 00:40 | 2015-05-31 10:18 | Атмосферные явления стихийного характера, которые наблюдались на территории Успенского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015. Атмосферные явления стихийного характера, которые наблюдались на территории Успенского района в период с 30.05.2015 по 31.05.2015. | Причинами разрушения проволочного крепления провода на оп.№141 (фаза "А"), оп.№143 (фаза "С"), а также перекрытия фаз в пролёте оп.№3/3-3/5 явились повторяющиеся ветровые нагрузки и град. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "ТС-5". | 2015-05-31 00:40 | 2015-05-31 10:18
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КО-6 | 53 | 2015-06-11 18:15 | 2015-06-11 18:28 | Вероятной причиной технологического нарушения явились неблагоприятные атмосферные явления(дождь, гроза, ветер), которые наблюдались на территории Успенского района в рассматриваемый период времени. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "КО-6". | 2015-06-11 18:15 | 2015-06-11 18:28
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ УС-2 | 59 | 2015-06-17 08:23 | 2015-06-17 11:25 | Неблагоприятные атмосферные явления (гроза, дождь), которые наблюдались на территории Успенского района в рассматриваемый период времени. | В результате атмосферного перенапряжения произошло разрушение опорного изолятора. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "УС-2", обратив особое внимание на состояние опорной изоляции на коммутационных аппаратах. Произвести измерения переходных сопротивлений и сопротивления контура заземления на КТП-10/0,4 кВ "УС2-926". | 2015-06-17 08:45 | 2015-06-17 11:25
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ДИ-7 | 60 | 2015-06-22 00:15 | 2015-06-22 15:59 | В рассматриваемый период времени на территории Успенского района наблюдались неблагоприятные погодные условия порывистый ветер, дождь, град. | Срыв изолятора фаза "А" на опоре №137 и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №188 произошли в результате воздействия атмосферных явлений. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "ДИ-7" с целью определения состояния изоляции. | 2015-06-22 00:15 | 2015-06-22 15:59
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Марьино-6 | 77 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 15:23 | Нарушение герметичности РУ ВН на КТП-10/0,4 кВ МР6-1109, дождь. | Техническая причина отсутствует | При проведении ТО руководствоваться требованиями Распоряжения АрЭС от 31.12.2014 №475 При установке (замене) проходной изоляции на ТП-10/0,4 кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы, не допускающие попадание влаги в ЭУ. | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 15:23
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ МР-2 | 78 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 15:37 | Нарушение герметичности РУ ВН, дождь. | Из-за рассыхания прокладок под проходными изоляторами, произошло затекание влаги в РУ ВН на КТП-10/0,4 кВ МР2-1132, и однофазное замыкание фазы "С" и "В" на корпус ЭУ, через увлажненную изоляцию. | При установке (замене) проходной изоляции на ТП-10/0,4 кВ в обязательном порядке применять гидроизоляционные материалы, не допускающие попадание влаги в ЭУ. При проведении ТО руководствоваться требованиями Распоряжения АрЭС от 31.12.2014 №475 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 10:06
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ МР-10 | 79 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 15:37 | В результате загрязнения изоляции ШС-20 (черноз. пыль) и последующего увлажнения произошёл пробой через не диэлектрическую поверхность по телу изолятора на металлоконструкцию разъединителя, с последующим разрушением изолятора. | Разрушение изолятора фазы "А" на приёмной траверсе РКТП КТП-10/0,4 кВ МР10-1364. | При формировании ремонтной программы и заявки на приобретение материалов и оборудования для ТО в 2016 года учесть потребность в изоляторах типа ШС-20. При проведении ТО руководствоваться требованиями Распоряжения АрЭС от 31.12.2014 №475 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 10:06
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ МР-8 | 80 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 09:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МР-8 с целью выявления и устранения возможных причин технологических нарушений. | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 09:20
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ МР-4 | 81 | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 09:19 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МР-4 с целью выявления и устранения возможных причин технологических нарушений. | 2015-07-06 09:18 | 2015-07-06 09:19
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП УС5-1106 | 82 | 2015-07-26 17:40 | 2015-07-26 20:10 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Старение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию. | С целью определения дефекта ЭО на ранней стадии его развития при проведении технического обслуживания ТП-10/0,4кВ в объёме Т-6, Т-12 в обязательном порядке проводить сравнение значений сопротивления изоляции обмоток трансформатора с измерениями, проводимыми ранее. При проведении технического обслуживания в объёме Т-1 особое внимание уделять состоянию адсорбента (силикагеля), т.к. наличие влаги в трансформаторном масле приводит к ухудшению изоляции обмоток трансформатора. | 2015-07-26 17:40 | 2015-07-26 20:10
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ЗП-1 | 86 | 2015-07-31 14:55 | 2015-07-31 16:35 | Причиной технологического нарушения стало изменение угла между шлейфом фазы "А" и осью опоры ВЛ, в результате воздействия на электроустановку птиц. | Техническая причина отсутствует | При восстановлении шлейфов, а также при проведении технического обслуживания ВЛ-6-10 кВ в объёме Т-6 и Т-12 выбирать оптимальную длину шлейфов, исключающую возможность возникновения технологического нарушения. | 2015-07-31 14:55 | 2015-07-31 16:35
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 кВ ПП-1 | 87 | 2015-08-11 10:50 | 2015-08-11 15:09 | Вырубка деревьев сторонними лицами за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ПП-1. | Разрушение изоляторов фазы "А" и "В", КЗ. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-08-11 10:50 | 2015-08-11 15:09
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Марьино-6 | 92 | 2015-08-07 08:05 | 2015-08-07 13:00 | В результате наезда автомобилем на опору №99 ВЛ-10 кВ МР-6 повреждена ж/б стойки, траверса и изоляторы. | Наезд автомобилем на опору №99 ВЛ-10 кВ МР-6 привёл к срыву изоляторов и замыканию на "Землю". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту нанесённого материального ущерба. | 2015-08-07 08:05 | 2015-08-07 13:00
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 ТС-9 | 109 | 2015-08-19 16:50 | 2015-08-19 21:05 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | Соприкасание проводов фаз А,В,С металлотраверсы привело к КЗ и срабатыванию МТЗ ВЛ-10 кВ ТС-9. | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-19 16:50 | 2015-08-19 21:05
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 ТС-7 | 110 | 2015-08-19 16:45 | 2015-08-19 22:42 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | В результате соприкасания проводов фазы А на опоре №53 и фазы В на опоре №54 произошло КЗ на "Землю" и срабатывание МТЗ. | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-19 16:45 | 2015-08-19 22:42
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 ТС-1 | 111 | 2015-08-19 16:40 | 2015-08-19 19:39 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | В результате соприкасания проводов фазы А с траверсой привело к 1-нофазному КЗ на "Землю" в результате чего был отключен МВ-10 ВЛ-10 кВ ТС-1 | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-19 16:40 | 2015-08-19 19:39
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 ТС-5 | 112 | 2015-08-19 16:37 | 2015-08-19 20:05 | Опасные метеорологические явления, которые наблюдались на территории Новокубанского и Успенского районов в период времени 18-19 августа 2015г. | В результате соприкасания проводов фазы А на опоре №53 и фазы В на опоре №54 произошло КЗ на "Землю" и срабатывание МТЗ. | Подготовить пакет документов для обращения в страховую компанию, с целью возмещения причинённого материального ущерба. | 2015-08-19 16:37 | 2015-08-19 20:05
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Коноково-6 | 118 | 2015-09-08 18:00 | 2015-09-08 20:48 | Ветровая нагрузка поперечного направления привела к срыву изолятора фазы "В" с приёмной траверсы РТП-10 ТП 10/0,4 кВ КО6-1264 и металлическому замыканию проводов фазы "В" и "С". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КО-6, обратив особое внимание на состояние штырьевой изоляции и надёжности крепления на РТП-10. | 2015-09-08 18:00 | 2015-09-08 18:50
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Марьино-6 | 120 | 2015-09-21 13:59 | 2015-09-21 14:42 | Повреждение проходного изолятора на потребительской ТП 10/0,4 кВ МР6-1035П. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ МР-6, обратив внимание на состояние проходной изоляции на потребительских электроустановках, с целью предупреждения технологических нарушений. | 2015-09-21 13:59 | 2015-09-21 14:42
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП КО6-1216 | 129 | 2015-11-02 11:56 | 2015-11-02 12:27 | Неудовлетворительное состояние внутренней системы ЭС на складской территории привело к КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ ф-1 на КТП-10/0,4кВ "КО6-1216" . | Схлёст проводов на ответвлении к вводу абонента (склад) привёл КЗ и срабатывания коммутационного аппарата на КТП-10/0,4кВ "КО6-1216". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-02 11:56 | 2015-11-02 12:27
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП УБ5-1275 | 132 | 2015-11-05 16:12 | 2015-11-05 16:59 | Обрезка кроны дерева на территории земельного участка потребителя привёла к схлёсту проводов на ответвлении к вводу. | Обрезка кроны дерева на территории земельного участка потребителя привёла к схлёсту проводов на ответвлении к вводу, КЗ и срабатыванию коммутационного аппарата АВ-0,4 ф-2 на ТП-10/0,4кВ "УБ5-1275". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-05 16:12 | 2015-11-05 16:59
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Марьино-6 | 134 | 2015-11-11 12:55 | 2015-11-11 15:04 | Несвоевременное выявление загрязнение изолятора, что привело к созданию токопроводящей среды. | Нарушение электрической изоляции, что привело к разрушению изолятора. | Провести внеочередной осмотр Вл-10Кв "МР-6", особое внимание обратить на состояние подвесной и натяжной изоляции. | 2015-11-11 12:55 | 2015-11-11 15:04
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП УБ5-1099 | 142 | 2015-11-13 10:15 | 2015-11-13 13:17 | В результате ветра произошло падение ветки на неизолированный ввод в частное домовладение. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-13 10:15 | 2015-11-13 13:17
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф1 от ТП Коноково-3-978 | 144 | 2015-11-13 10:49 | 2015-11-13 12:02 | В результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений (дождь, ветер) произошло соприкасание увлажнённых веток ДКР (на территории частного домовладения) с проводами абонентского ответвления. | Соприкасание увлажнённых веток ДКР (на территории частного домовладения) с проводами абонентского ответвления привело к однофазного КЗ и срабатыванию АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ Ф1 от ТП-10/0,4кВ "КО3-978". | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-13 10:49 | 2015-11-13 12:02
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Подлесная7-1322 | 155 | 2015-11-15 09:35 | 2015-11-15 17:06 | Повреждение участка электроустановки вследствие наезда транспортным средством. | В результате повреждения опор №8, №9 ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП "ПД7-1322" произошёл обрыв проводов, КЗ и срабатывание АВ-0,4кВ на ТП-10/0,4кВ "ПД7-1322". | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинения филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2015-11-15 09:35 | 2015-11-15 17:06
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Марьино-6 | 158 | 2015-11-17 08:30 | 2015-11-17 17:50 | В результате шквалистого ветра (порывами до 19 м/с) произошло падение дерева, произрастающего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ "МР-6", пролёт опор №9-10. | В результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ "МР-6" произошло КЗ и отключение действием МТЗ ВВ-10 ВЛ-10кВ "МР-6" на ПС-35/10 "Марьино". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ "МР-6" с целью выявления участков с высокорослой ДКР, расположенной вблизи охранной зоны ВЛ. В случае выявления таких участков организовать взаимодействие с МО Успенский район с целью выполнения обрезки крон. | 2015-11-17 08:30 | 2015-11-17 09:50
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Дивная3-1176 | 146 | 2015-12-05 22:06 | 2015-12-07 15:25 | Наезд неустановленным транспортным средством на опору №1/7 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ДИ3-1176. | В результате наезда неустановленным транспортным средством на опору №1/7 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ДИ3-1176 произошёл излом стойки у основания, повреждены металлотраверсы и изоляторы на опоре №1/7 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП ДИ3-1176. Для проведения аварийно-восстановительных работ на ТП-10/0,4кВ ДИ3-1176 отключен АВ-0,4кВ ф-2. | Направить отношение в правоохранительные органы по факту причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2015-12-05 22:06 | 2015-12-05 23:12
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП Успенская3-944 | 148 | 2015-12-16 10:19 | 2015-12-16 12:03 | Наезд транспортным средством на опору №1/4 ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП УС3-944. | В результате наезда транспортным средством на опору №1/4 ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП УС3-944 произошло её разрушение у основания. | Направить отношение в правоохранительные органы с целью возмещения причинённого филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети материального ущерба. | 2015-12-16 10:19 | 2015-12-16 12:03
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | Западная-1-960 | 152 | 2015-12-28 07:41 | 2015-12-28 12:41 | Дефект изготовления автоматического выключателя (неисправный рабочий орган теплового расцепителя) привёл к продолжительной работе силового трансформатора в условиях перегрузки и, как следствие, к ускоренному старению изоляции обмоток силового трансформатора. | Дефект изготовления автоматического выключателя (неисправный рабочий орган теплового расцепителя) привёл к продолжительной работе силового трансформатора в условиях перегрузки и, как следствие, к ускоренному старению изоляции обмоток силового трансформатора и межвитковому КЗ. | При формировании программы капитального ремонта и технического обслуживания предусмотреть необходимость замены коммутационных аппаратов Дагестанского производства на оборудование торговой марки КЭАЗ. | 2015-12-28 07:41 | 2015-12-28 12:41
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП МР-6-1109 | 154 | 2015-12-27 21:32 | 2015-12-27 23:20 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, с порывами до 23 м/с. | Занос ветки на провода | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 21:32 | 2015-12-27 23:20
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП УС-3-937 | 156 | 2015-12-27 21:16 | 2015-12-27 21:32 | Штормовой ветер категории неблагоприятное явление, с порывами до 23 м/с. Метеосправка прилагается. | Замыкание неизолированного проводе на вводе в частное домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 21:16 | 2015-12-27 21:32
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП УС-3-1244 | 157 | 2015-12-27 20:46 | 2015-12-27 21:02 | Предположительно в результате штормового ветра категории неблагоприятное явление, с порывами до 23м/с произошел схлест проводов на вводе частное домовладение. Метеосправка прилагается. | Предположительно схлест проводов на вводе в частное домовладение. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 20:46 | 2015-12-27 21:02
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП УС-3-942 | 159 | 2015-12-27 20:20 | 2015-12-27 21:00 | Предположительно в результате штормового ветера категории неблагоприятное явление, с порывами до 23м/с произошел схлест проводов. Метеосправка прилагается. | Предположительно схлест проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 20:20 | 2015-12-27 21:00
Успенский РЭС Армавирские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4кВ Коноково3-994 | 162 | 2015-12-27 20:11 | 2015-12-27 21:44 | Неблагоприятные метеорологические условия на территории Успенского района, а также техническая неисправность (дефект изготовления) автомата АВ-0,4 ф-1 на КТП-10/0,4кВ "КО3-994". | Неблагоприятные метеорологические условия на территории Успенского района привели к занос ветки на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-10/0,4кВ "КО3-994"в пролёте опор №11-12, который привёл к межфазному КЗ. Технически неисправный (дефект изготовления) автомат не отключил фазу "В", вследствие чего произошло повреждение силового трансформатора, перегорание трёх ПК-10, выброс масла из бака силового трансформатора. | При формировании программы капитального ремонта и технического обслуживания предусмотреть необходимость замены коммутационных аппаратов Дагестанского производства на оборудование торговой марки КЭАЗ. | 2015-12-27 20:11 | 2015-12-27 21:44
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 КНИИТИМ-Кубанская тяговая | 1 | 2015-01-07 22:26 | 2015-01-08 00:28 | 1. В результате налипания мокрого снега с последующем его замерзанием. 2. Резкое понижение температуры окружающего воздуха с переходом через 0. | Разрушение гирлянды изоляторов ф."В" на опоре №29 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 22:26 | 2015-01-08 00:28
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская | 2 | 2015-03-07 13:45 | 2015-03-07 13:45 | Предположительно в результате грозового перенапряжения произошел пробой гирлянды изоляторов ф."С" на опоре № 249. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Забайкаловская - Сенгилеевская" | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-ЖБШ | 3 | 2015-03-15 14:28 | 2015-03-15 19:55 | Горение камыша вне охранной зоны ВЛ-110 кВ "К-330 – ЖБШ". При этом продукты горения ветром заносились на ВЛ в пролетах опор №47-48 в результате чего, произошло перекрытие изоляционного промежутка по продуктам горения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр участка ВЛ-110 кВ "К-330 – ЖБШ" в пролетах опор №46-50 | 2015-03-15 14:28 | 2015-03-15 15:34
Армавирские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Казанская | 4 | 2015-03-13 08:29 | 2015-03-13 15:14 | Длительная эксплуатации трансформатора тока 35 кВ типа ТФНД-35 (1979 г.в.). | Межвитковое замыкание во вторичной обмотке ТТ-35 кВ типа ТФНД-35 в следствии снижения изоляции вторичных обмоток. | Произвести замену поврежденного оборудования | 2015-03-13 08:29 | 2015-03-13 08:41
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Забайкаловская | 5 | 2015-03-24 05:30 | 2015-04-02 00:28 | Физический износ привода МВ-110 кВ Сенгилеевская ГЭС, старение изоляции разрывов и изоляционных приводных валов ф.А и ф.С. | 1. В приводе ЗПМ 70000 не исправен электродвигатель завода пружин (нет возможности ремонта эл. двигателя), завод пружин включения осуществляется вручную. 2. В барабане пружин включения сломана одна из трех пружин включения, из-за этого невозможна регулировка потенциальной энергии пружин включения. 3. Изоляционный приводной вал имеет выработку ф.В и С, в связи с чем замена сальников не устраняет течи масла из изоляционных колон. 4. При проведении испытания масляного выключателя 110 кВ согласно протокола № 5/15-3 от 24.03.2015г. сопротивление изоляции разрывов и изоляционных приводных валов ф.А и С не соответствует требованиям НТД. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Успенская | 7 | 2015-05-26 18:35 | 2015-05-27 15:25 | Попадание молнии в ВЛ-35 кВ "Успенская-Плодопитомник" фаза "В" в промежутке между опорой №1 и линейным порталом. | В результате возникшего перенапряжения из-за попадания молнии в ВЛ-35 кВ "Успенская-Плодопитомник" фаза "В" в промежутке между опорой №1 и линейным порталом, произошел пробой изоляции в ТН-35 кВ ф."В" 1СШ 35 кВ, что привело к его повреждению. | Произвести проверку эффективности системы грозозащиты ПС 35кВ Успенская. По результатам проверки разработать мероприятия по повышению эффективности системы грозозащиты ПС 35кВ Успенская. Произвести ремонт провода ВЛ-35 кВ "Успенская-Плодопитомник" фаза "В" в месте попадания молнии (наложить бандаж). Выполнить проверку контура заземления с измерением сопротивления заземляющего устройства опоры №1 ВЛ-35 кВ "Успенская-Плодопитомник" | 2015-05-26 18:42 | 2015-05-26 18:50
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 8 | 2015-06-08 09:18 | 2015-06-08 11:29 | 1. 14.05.2015 при производстве переключений по типовому бланку № УН4/1 на ПС 110 кВ УНПС по вводу в работу МВ-110 Советская при выполнении операции №87 "Отключить Р-II СШ СОМВ-110 кВ" оперативным персоналом ОВБ ОДГ УРЭС вместо Р2 СШ СОМВ ошибочно отключен РП2 СШ СОМВ. 2. 08.06.2015 при производстве переключений по бланку переключений №217 на ПС 110 кВ УНПС по выводу в ремонт СОМВ-110 оперативным персоналом ОВБ ОДГ УРЭС не выполнена операция №1 "Сверить схему с натурой" (не проверено фактическое состояние коммутационных аппаратов: Р2 СШ СОМВ, РП2 СШ СОМВ). | 08.06.2015 при производстве переключений по бланку переключений №217 на ПС 110 кВ УНПС по выводу в ремонт СОМВ-110 при выполнении операции №19 "отключить Р 1СШ СОМВ-110" произошло электродуговое перекрытие силовых контактов разъединителя Р 1СШ СОМВ. | Произвести ремонт поврежденных силовых контактов разъединителя Р 1СШ СОМВ. В целях снижения риска ошибочного оперирования приводом Р 2СШ СОМВ, данный привод запереть на замок в отключенном положении при нормальной схеме и вывесить предупреждающий плакат "ВНИМАНИЕ! Включается только для объединения 1СШ-110 и 2СШ-110 при включенном СОМВ-110! При нормальной схеме отключен!" (на белом фоне с красной окантовкой). Провести обучение оперативного персонала по составлению бланков переключений и ведению переключений с использованием ТБП и БП. Разработать мероприятия по усилению контроля за производством переключений на ПС 35-110 кВ. Провести учебную противоаварийную тренировку с оперативным персоналом ОДГ УРЭС по действиям персонала при ликвидации аналогичных технологических нарушениях. Провести спецподготовку с оперативным персоналом по теме: Порядок производства переключений на ПС 35-110 кВ с исправной (или неисправной) электромагнитной блокировкой На ПС 110 кВ УНПС выполнить внеочередную проверку логики и схемы электромагнитной блокировки, целостности пломб и невозможности деблокирования без нарушения целостности пломб. Определить местным ОРД конкретный порядок опломбирования блок замков и порядок хранения и выдачи пломб и пломбиров. Провести психофизиологическое обследование работников допустивших ошибочные действия: - диспетчеру УРЭС - Егорову К.П. - электромонтеру ОВБ УРЭС - Королькову В.В. - электромонтеру ОВБ УРЭС - Григорьеву В.П. Диспетчерские наименования на оборудовании ПС 110 кВ УНПС привести в соответствии с диспетчерскими наименованиями "Нормальной схемы электрических соединений (оперативной) ПС 110 кВ УНПС на 2015 год". Пересмотреть типовые бланки переключений по ПС 110 кВ УНПС: в части соответствия диспетчерских наименований указанных в бланках, диспетчерским наименованиям указанным в "Нормальной схеме электрических соединений (оперативной) ПС 110 кВ УНПС на 2015 год". | 2015-06-08 09:18 | 2015-06-08 10:46
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Речная | 9 | 2015-06-16 17:50 | 2015-06-16 17:50 | По показаниям регистрирующих приборов повреждение на ВЛ-110 кВ "Забайкаловская - Сенгилеевская" на участке "Ставропольэнерго" (МИР Речная ф.В-50,08 км). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Забайкаловская | 10 | 2015-06-20 14:06 | 2015-06-21 18:00 | По результатам послеаварийной проверки причиной ложного срабатывания КЗ-110 Т-1 стало перекрытие контактных шпилек выходного реле защит Т-1 грызуном (мышью) (цепи включения КЗ-110 Т-1 от заряженных конденсаторов). В результате пробоя диода в цепи заряда блока конденсаторов ОД-110 Т-1, заряд конденсаторов оказался недостаточным для срабатывания катушки отключения в приводе ОД-110 Т-1, в следствии чего ОД-110 Т-1 не отключился. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановую проверку защит Т-1 на отключение МВ-10 Т-1, МВ-35 Т-1, включение КЗ-110 Т-1, отключении ОД-110 Т-1. | 2015-06-20 14:06 | 2015-06-20 15:00
Армавирские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ УНПС ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 11 | 2015-06-23 23:22 | 2015-06-23 23:22 | По показаниям фиксирующих приборов повреждение на участке филиала ОАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 12 | 2015-06-25 02:10 | 2015-06-25 02:10 | Предположительно в результате грозы произошло перекрытие в натяжных гирляндах на опорах №90, 93. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ "УНПС-Отрадная" на участке предполагаемого места перекрытия. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 13 | 2015-06-29 05:00 | 2015-06-29 21:42 | 23.06.2015 в 23.22 произошло аварийное отключение ВЛ 110 УНПС – Отрадная – Подгорная Синюха - Упорная (акт расследования технологического нарушения №11 от 23.06.2015): - на ПС 110 кВ УНПС отключился МВ-110 Отрадная от действия 2 зоны ДЗ, АПВ успешно, но с выдержкой времени 2,7 сек. вместо 1,5 сек. согласно карты уставок; - на ПС 110 кВ Отрадная отключений не было в следствие перехода через 0,8 сек. однофазного короткого замыкания ф.А0 в двухфазное КЗ с землей АВ0 и еще через 0,93 сек. в двухфазное АВ. 2 зона ДЗ была выведена из работы устройством блокировки при качаниях через 0,6 сек. от начала аварийного процесса; - на ПС 110 Упорная от действия 1 ст.ТЗНП отключился МВ-110 Подгорная Синюха, АПВ успешно. 29.06.2015 Персоналом СРЗА была проведена послеаварийная проверка защит и автоматики МВ-110 Отрадная на ПС 110 кВ УНПС. В результате послеаварийной проверки установлено, что причиной увеличенной выдержки времени АПВ стало механическое затирание в часовом механизме реле выдержки времени 2 зоны ДЗ, которое привело к увеличению времени замыкания контактов реле. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Отрадная - Подгорная Синюха | 14 | 2015-07-02 06:47 | 2015-07-02 06:47 | При осмотре ВЛ-110 кВ "Отрадная-Подгорная Синюха" выявлены следы перекрытия на полимерных изоляторах ф."В" на опорах №7,8. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену полимерных изоляторов. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Отрадная - Подгорная Синюха | 15 | 2015-07-07 04:26 | 2015-07-07 20:30 | Выведена в ремонт по неотложной заявке для замены полимерных изоляторов на опорах №7, 8. | Повреждение полимерных изоляторов на опорах №7, 8. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Армавир-330-Кубанская тяговая | 16 | 2015-07-16 14:40 | 2015-07-17 00:48 | Движение автомобиля КАМАЗа в охраной зоне ВЛ-110 кВ "А-330-Кубанская тяговая" с поднятым кузовом. | При движении в охраной зоне ВЛ-110 кВ "А-330-Кубанская тяговая", с поднятым кузовом, водитель автомобиля КАМАЗа зацепил провода в пролете опор №80-81. В результате чего произошел обрыв одного провода и повреждение остальных проводов. | Провести замеры габаритов ВЛ-110 кВ А-330-КУбанская тяговая на данном участке. По результатам замеров разработать мероприятия по приведению габаритов в соответствии с требованиями НТД. | 2015-07-16 14:40 | 2015-07-16 14:50
Армавирские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 17 | 2015-07-16 19:40 | 2015-07-17 21:21 | 1. Предположительно в результате проникновения животного (мышь) в высоковольтный отсек КН-13 произошло электродуговое перекрытие проходного изолятора ф. "В" со стороны шин 10 кВ, в результате чего произошло его разрушение. | В результате разрушения проходного изолятора в высоковольтном отсеке ячейки КН-13 однофазное замыкание перешло в двухфазное замыкание со стороны шин 10 кВ, что привело к аварийному отключению МВ-10 Т-1. | Произвести осмотр оборудования ПС 110-35 кВ на предмет наличия технологических отверстий в которые возможно проникновение змей, птиц. При необходимости произвести заделку отверстий. | 2015-07-16 19:40 | 2015-07-16 21:12
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная | 18 | 2015-07-17 04:16 | 2015-07-17 04:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Забайкаловская - Убеженская | 19 | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:33 | Вырубка деревьев вне охранной зоны ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры габаритов ВЛ-35 кВ "Забайкаловская-Убеженская". По результатам измерений разработать мероприятия по приведению габаритов ВЛ к требованиям НТД. | 2015-07-30 08:52 | 2015-07-30 09:33
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | 20 | 2015-08-13 12:13 | 2015-08-13 12:13 | В следствии длительной эксплуатации (год вода 1958) и воздействия грозовых и ветровых нагрузок произошло разрушение изолятора в гирлянде на фазе "С", что предположительно привело к перекрытию гирлянды фазы "С". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 21 | 2015-08-17 05:07 | 2015-08-17 05:07 | В следствии длительной эксплуатации оборудования и воздействия грозовых и ветровых нагрузок произошло разрушения изоляторов. | В следствии разрушения 3-х изоляторов в гирлянде произошло перекрытие. | Произвести замену поврежденных изоляторов. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-С ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная ВЛ 110 кВ Советская - УНПС | 22 | 2015-08-19 15:15 | 2015-08-19 22:40 | По данным метеостанции г. Армавира (ближайшей к Усепенскому и Новокубанскому районам) 19.08.2015 с 14:24 по 15:20 наблюдалась гроза с порывами ветра 12 м/с, град. | В результате грозовых перенапряжений сопровождавшихся градом и ветром с порывами до 12 м/с произошло: 1. ВЛ-110 кВ «Армавир - Советская с отпайкой на ПС-110 кВ «Восток» произошло перекрытие гирлянды изоляторов и перегорание шлейфа ф.В на опоре 179. 2. ВЛ-110кВ «УНПС – Отрадная» произошел обрыв спуска ГЗТ к тросостойке и разрушение изолятора в подвесной гирлянде ф. В на опоре № 87. 3. ВЛ-110кВ «Советская - УНПС» произошло разрушение изолятора в натяжной гирлянде ф. В на опоре № 121. | Произвести замену поврежденного оборудования | 2015-08-19 15:15 | 2015-08-19 16:36
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Связная | 23 | 2015-08-21 09:55 | 2015-08-21 09:55 | Пострадавший (Заборщиков Никита Игоревич) поднялся на опору №22 двух цепного участка ВЛ-110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток и ВЛ-110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток (предположительно с целью суицида) и приблизился не недопустимое расстояние к проводу фазы "В", в результате чего произошло электродуговое перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная | 24 | 2015-09-03 05:19 | 2015-09-03 05:19 | Повреждение на участке Ставропольэнерго | Техническая причина отсутствует | Провести послеаварийную проверку устройств РЗА ВЛ-110 кВ "УНПС-Заветная" | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин 330-Кавказская тяговая 2 цепь | 25 | 2015-08-31 05:46 | 2015-08-31 05:46 | В следствии длительной эксплуатации (год вода в эксплуатацию 1961) произошло повреждение грозотроса (расплетение). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 26 | 2015-08-18 04:35 | 2015-08-18 06:59 | Замена разрушенных изоляторов, выявленных при послеаварийном осмотре ВЛ-110 кВ "УНПС-Отрадная" (Акт расследования ТН №21 произошедшего 17.08.2015 в 05:07). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГНС-1-Прогресс | 26 | 2015-09-16 06:01 | 2015-09-16 06:01 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Отрадная | 27 | 2015-09-25 10:30 | 2015-09-25 10:30 | При проведении послеаварийной проверки устройств РЗА выявлено: 1. Перекрытие жил цепи отключения МВ-110 "Подгорная Синюха" от защит Т-1 (цепи "1" и "32") в следствии повреждения грызунами изоляции контрольного кабеля между панелью автоматики МВ-110 "Подгорная Синюха" №9 и РШ защит Т-1 в КРУН-10. 2. Заедание часового механизма реле АПВ типа РПВ-58, что привело к увеличению времени срабатывания выходного контакта реле (задержка во включения составила 1 минуту 21 секунду). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ УНПС | 28 | 2015-08-08 02:17 | 2015-08-08 18:48 | В следствии длительной эксплуатации МВ-110 Коновоково тяговая (эксплуатируется с 1982) типа ММО-110 произошел механический излом задерживающего рычага в приводе выключателя (что дополнительно привело к повреждению катушки отключения) в результате чего, при подаче дистанционной команды на отключение выключатель недоотключился. | Механический излом задерживающего рычага в приводе выключателя (что дополнительно привело к повреждению катушки отключения) в следствии длительной эксплуатации МВ-110 Коновоково тяговая (эксплуатируется с 1982) типа ММО-110. | Произвести ремонт поврежденного оборудования | 2015-08-08 02:17 | 2015-08-08 02:17
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская | 29 | 2015-10-28 05:39 | 2015-10-28 19:27 | 23.10.2015 при плановом термографическом обследовании ПС 110 кВ "Речная" выявлен аварийный дефект: избыточный нагрев (+95С) на ВЧЗ фазы "С" ВЛ 110 кВ "Речная - Забайкаловская". | Техническая причина отсутствует | Для предотвращения самоотвинчивания от воздействия электродинамических сил, возникающих при коротких замыканиях и вибрациях, при производстве ревизии контактных соединений устанавливать разрезные гроверные шайбы совместно с тарельчатой пружиной. Срок: постоянно. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Отрадная | 30 | 2015-11-04 13:46 | 2015-11-05 06:51 | 1. Снижение изоляционных характеристик СТ-10-2 в следствии длительной эксплуатации. 2. Снижение изоляционных характеристик катушки соленоида включения в приводе МВ-110 УНПС в следствии длительной эксплуатации. | 1. Пробой изоляции с замыканием на корпус в высоковольтной обмотке СТ-10-2. 2. Межвитковое замыкание обмотки соленоида включения МВ-110 УНПС. | При проведении технического обслуживания проводить измерение сопротивления постоянному току обмоток катушек соленоида включения в приводах масляных выключателей типа МКП-110. Срок: постоянно при проведении ТО. Распоряжением Первого заместителя директора - Главного инженера установить периодичность испытаний согласующих трансформаторов 10 кВ отработавших нормативный срок эксплуатации 1 раз в 3 года. Распоряжением Первого заместителя директора - Главного инженера установить периодичность измерения сопротивления постоянному току обмоток катушек соленоидов включения в приводах масляных выключателей типа МКП-110. | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 31 | 2015-11-12 00:31 | 2015-11-12 06:15 | 22.07.2015 при Ультрафиолетовом контроле электрооборудования ВЛ-110 кВ УНПС - Отрадная выявлено: на опоре 133 коронация в месте нарушения целостности жил внешнего повива нижнего правого провода со стороны опоры 132. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская | 32 | 2015-11-12 14:23 | 2015-11-12 19:31 | Скрытый дефект в армировке изолятора. | Разрыв гирлянды изоляторов типа ПС6-Б на опоре № 11 фаза "А" в следствие скрытого дефекта в армировке изолятора в результате чего произошло вырывание пестика из шапки изолятора и опускание провода фазы "А" на траверсу. | Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская Произвести замену аналогичных изоляторов, отработавших нормативный срок эксплуатации, на опорах №16,17 ВЛ-110 кВ Кубань-Казанская | 2015-11-12 14:23 | 2015-11-12 15:24
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Прогресс | 33 | 2015-11-14 20:39 | 2015-11-15 00:50 | В результате попадания птицы на шинный мост 10 кВ Т-1 произошло перекрытие на шинном мосту 10 кВ Т-1. Излом поджимной пружины блок-контакта положения КЗ-110 Т-1, задействованного в цепи отключения ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Прогресс по причине изменения ее структуры в процессе длительной эксплуатации. | Излом поджимной пружины блок-контакта положения КЗ-110 Т-1, задействованного в цепи отключения ОД-110 Т-1. | Произвести внеочередные испытания шинного моста 10 кВ Т-1. Распоряжением Первого заместителя - Главного инженера сократить сроки технического обслуживания блок-контактов в приводах КЗ-110 отработавших нормативный срок эксплуатации. | 2015-11-14 20:39 | 2015-11-14 21:37
Армавирские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Отрадная - Подгорная Синюха | 34 | 2015-12-02 07:16 | 2015-12-02 07:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовый контроль оборудования ВЛ-110 кВ Отрадная - Подгорная синюха | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 35 | 2015-12-12 05:05 | 2015-12-12 21:21 | 23.10.2015 при плановом термографическом обследовании ПС 110 кВ "Подгорная Синюха" выявлен аварийный дефект: избыточный нагрев (+95С) на ЛР-110 Отрадная ф. В, С в сторону ВЛ, опресовка аппаратного зажима и болтового соединения. | Техническая причина отсутствует | Для предотвращения самоотвинчивания от воздействия электродинамических сил, возникающих при коротких замыканиях и вибрациях, при производстве ревизии контактных соединений устанавливать разрезные гроверные шайбы совместно с тарельчатой пружиной. Срок: постоянно. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дивная | 36 | 2015-12-22 14:06 | 2015-12-22 20:53 | В результате длительной эксплуатации произошел выход из строя транзисторов VT-30 КТ-639Б и VT-41 КТ-3117А модуля вывода телеуправлений МВТУ, что послужило причиной неисправности аппаратуры телемеханики из состава комплекса КОМПАС ТМ 1.1УКПМ-2 (1993 года выпуска), в результате чего подано напряжение на реле, отключающее по цепи телеуправления СЭВ-110 кВ. | Техническая причина отсутствует | Составить перечень аналогичной аппаратуры телемеханики из состава комплекса КОМПАС ТМ 1.1 УКПМ-2 с длительным сроком эксплуатации. Разработать график внеочередной проверки аппаратуры телемеханики из состава комплекса КОМПАС ТМ 1.1 УКПМ- 2 в соответствии с разработанным перечнем. | - | -
Армавирские ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110 кВ УНПС | 37 | 2015-12-23 03:20 | 2015-12-25 10:26 | В результате длительной эксплуатации произошло старение конденсаторов в блоке питания приемопередатчика ПВЗ-90М | В результате старения конденсаторов в блоке питания приемопередатчика ПВЗ-90М произошло изменение уровней контрольных напряжений. | Произвести замену поврежденного оборудования | - | -
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-2 | 520 | 2015-01-06 23:58 | 2015-01-07 09:52 | падение дерева на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 23:58 | 2015-01-07 09:52
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-2 | 529 | 2015-01-11 16:33 | 2015-01-11 17:45 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ МТ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 16:33 | 2015-01-11 17:45
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-2 | 533 | 2015-01-11 23:33 | 2015-01-12 11:30 | Схлёст и обрыв проводов в пролётах опор №48-52 упавшим деревом. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ МТ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 23:33 | 2015-01-12 10:30
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-3 | 536 | 2015-01-12 11:20 | 2015-01-12 13:30 | схлест проводов в результате резких порывов ветра. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ МТ-3 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 11:20 | 2015-01-12 13:30
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Б-11 | 542 | 2015-01-12 23:05 | 2015-01-13 10:03 | повреждение изоляции в в/в отсеке ТП Б-11-736. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 23:05 | 2015-01-13 10:03
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-2 | 543 | 2015-01-13 11:05 | 2015-01-13 12:40 | вязки на опоре №1/47 и схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 11:05 | 2015-01-13 12:40
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП СР-6-829 | 515 | 2015-01-07 14:20 | 2015-01-07 15:29 | большой провис провода. схлест. Выполнить перетяжку проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести гл. инженеру ГК РЭС осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТПСР-6-809 | 2015-01-07 14:20 | 2015-01-07 15:29
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-759 | 545 | 2015-01-08 15:59 | 2015-01-08 16:48 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ л-1 от ТП Б-9-759 | 2015-01-08 15:59 | 2015-01-08 16:48
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-СР-6-851 | 546 | 2015-01-07 06:32 | 2015-01-07 14:20 | обрыв провода в пролетах опор №12-13 из за порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 06:32 | 2015-01-07 14:20
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП-СР-6-824 | 547 | 2015-01-08 09:47 | 2015-01-08 14:02 | Сгорели ПК 10 кВ в ВВ отсеке из за схлеста проводов на ВЛ 0,4 кВ СР-6-824. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-СР-6-824, внести в график для перетяжки линейного провода. | 2015-01-08 09:47 | 2015-01-08 14:02
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-СР-3-789 | 562 | 2015-01-09 10:14 | 2015-01-09 18:49 | Отключения АВ-0,4 кВ №2 от ТП-СР-3-789 от действия защит. Вследстивии сильных порывов ветра обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-СР-3-789 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-СР-3-789. | 2015-01-09 10:14 | 2015-01-09 18:49
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-ЧР-3-826 | 564 | 2015-01-10 07:42 | 2015-01-10 10:33 | Отключения АВ-0,4 кВ №1 от ТП-ЧР-3-826 от действия защит. Вследстивии сильных порывов ветра обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-ЧР-3-826 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-ЧР-3-826 | 2015-01-10 07:42 | 2015-01-10 10:33
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-СР-5-881 | 555 | 2015-02-01 12:37 | 2015-02-01 15:11 | Схлест проводов из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру Аникину А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-СР-5-881, произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 2015-02-01 12:37 | 2015-02-01 15:11
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП Б-11-741 | 568 | 2015-02-01 18:55 | 2015-02-01 19:27 | На момент технологического нарушения в районе ВЛ 0,4 кВ Б-11-741 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Гл. инженеру Аникину А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 от ТП-Б-11-741, провести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ. | 2015-02-01 18:55 | 2015-02-01 19:27
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП Б-4-708 | 569 | 2015-02-10 08:42 | 2015-02-10 09:50 | Несвоевременное ТО и расчистка трасс ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-Б-4-708 | 2015-02-10 08:42 | 2015-02-10 09:50
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП ЧР-3-826 | 575 | 2015-02-10 16:33 | 2015-02-10 18:40 | Сторонним лицом, личность не установлена, произведен не правильный подпил дерева, в следствии падения ветки достали до линейного провода, в результате - обрыв провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ЧР-3-826 Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП ЧР-3-826 от действия защит | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ЧР-3-826 в охранной зоне ВЛ и за ее приделами отдельно стоящих деревьев угрожающих падению веток на линейные провода с согласованием администрации Черноморского сельского округа | 2015-02-10 16:33 | 2015-02-10 18:40
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 0.38 | ТП СР-6-876 | 580 | 2015-02-26 10:18 | 2015-02-26 20:52 | неудовлетворительное качество ТО. | отгорела шина 0.4 кВ фазы"А", две шпильки 0.4 кВ фазы"А,В", из-за плохого контакта и старения материала. | Начальнику РЭС организовать внеочередной осмотр ТП-СР-6-876,ТО. | 2015-02-26 10:18 | 2015-02-26 20:52
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-Б-9-762 | 595 | 2015-04-16 11:40 | 2015-04-16 14:00 | обрыв фазного провода на траверсы на оп.№13,15. | Техническая причина отсутствует | Главному инженеру Аникину А.А. произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Л-1 ТП-Б-9-762, ТО. | 2015-04-16 11:40 | 2015-04-16 14:00
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП МТ-2-891 | 597 | 2015-04-18 14:10 | 2015-04-18 15:42 | касание проводов ветками деревьев. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-18 14:10 | 2015-04-18 15:42
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ № 2 ТП ЧР-1-779 | 598 | 2015-04-19 20:45 | 2015-04-19 22:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ № 2 ТП ЧР-1-779 | 2015-04-19 20:45 | 2015-04-19 22:59
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП Б-4-715 | 521 | 2015-05-24 07:42 | 2015-05-24 13:45 | обрыв провода упавшей веткой дерева в пролете опор №17-18. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену Т-1 | 2015-05-24 07:42 | 2015-05-24 13:45
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-3 | 594 | 2015-05-31 09:11 | 2015-05-31 10:24 | во время технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ МТ-3 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-31 09:11 | 2015-05-31 10:24
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Б-2 | 625 | 2015-06-30 06:11 | 2015-06-30 07:37 | Повреждение на ВЛ у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-30 06:11 | 2015-06-30 07:37
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Б-9 | 68 | 2015-07-28 09:55 | 2015-07-28 10:23 | Повреждение в высоковольтном отсеке потребительской ТП Б-9-784п | Техническая причина отсутствует | Гл.инженеру ГкРЭС обратится к собственнику ТП Б-9-784п с требованием о проведении внепланового ТО оборудования ТП. | 2015-07-28 09:55 | 2015-07-28 10:23
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП-СР-3-851 | 103 | 2015-07-11 11:16 | 2015-07-11 16:30 | Старение изоляции обмоток трансформатора Т-1 100кВА ТП СР-3-851 в процессе его длительной эксплуатации. | Межвитковое замыкание обмотки трансформатора Т-1 100кВА в результате старения изоляции | Усилить контроль за ТП срок эксплуатации которых привысил 25 лет. | 2015-07-11 11:16 | 2015-07-11 16:30
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СР-5 | 116 | 2015-08-05 16:25 | 2015-08-06 14:15 | Излом алюминиевых жил провода ф."А" в 10-15см от изолятора оп.№124 в результате его длительной эксплуатации и ветровой нагрузки | Перекрытие провода на "тело" опоры оборванной жилой провода ф."А" | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 СР-5 | 2015-08-05 16:25 | 2015-08-05 21:15
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП МТ-2-748 | 630 | 2015-08-09 09:48 | 2015-08-09 13:50 | Опора сбита сторонним автомобилем | Механическое повреждение опоры №4-10 от ТП МТ-2-748 сторонним автомобилем. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 09:48 | 2015-08-09 13:50
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЧР-1 | 637 | 2015-08-23 16:00 | 2015-08-23 17:21 | упало дерево на ВЛ-10 кВ ЧР-1 в пролете опор 14 - 15 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-23 16:00 | 2015-08-23 16:38
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 кВ Бакинская | 641 | 2015-09-01 07:33 | 2015-09-01 07:53 | Перекрытие проходных изоляторов 10кВ птицей. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-01 07:33 | 2015-09-01 07:53
Горячеключевской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-3 | 658 | 2015-11-11 13:47 | 2015-11-11 13:54 | Схлест проводов в результате провиса возникшего в процессе длительной эксплуатации | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов на участках ВЛ-10кВ МТ-3 с габаритом проводов менее допустимого значения | 2015-11-11 13:47 | 2015-11-11 13:54
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Д2-7 Л-1 | 3 | 2015-01-12 16:05 | 2015-01-12 19:30 | Упала ветка на ВЛ 0,4 кВ Д2-7 л-1, в пролете опор 3/8-3/9. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 16:05 | 2015-01-12 19:30
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ВС2-689 Л-2 | 4 | 2015-01-12 09:05 | 2015-01-12 16:50 | схлест проводов из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:05 | 2015-01-12 16:50
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ АГР3-284 Л-3 | 5 | 2015-01-12 12:50 | 2015-01-12 16:00 | из за сильных порывов ветра упала ветка на ВЛ-0,4 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:50 | 2015-01-12 16:00
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 0.38 | Вл-0,4кВ АГ5-138 Л-2 | 6 | 2015-01-12 13:15 | 2015-01-12 19:30 | схлест проводов из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 13:15 | 2015-01-12 19:30
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ СТМ3-440 Л-3 | 7 | 2015-01-12 14:10 | 2015-01-12 17:10 | схлест проводов из зи сильных порывов ветра. Выполнить перетяжку прроводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 14:10 | 2015-01-12 17:10
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ПЛ5-208 Л-1 | 8 | 2015-01-12 10:12 | 2015-01-12 18:20 | схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ПЛ5-208 Л-1 из зв сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 10:12 | 2015-01-12 18:20
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ НТ5-331 Л-4 | 9 | 2015-01-12 09:15 | 2015-01-12 15:25 | упала ветка из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:15 | 2015-01-12 15:25
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ НТ7-349 Л-3 | 10 | 2015-01-12 10:00 | 2015-01-12 16:40 | схлест проводов на ВЛ-0,4кВ НТ7-349 Л-3 пролеты опор 8-9 из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 10:00 | 2015-01-12 16:40
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Т5-332 Л-1 | 11 | 2015-01-12 13:25 | 2015-01-12 18:10 | Из за сильных порывов ветра упало дерево. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 13:25 | 2015-01-12 18:10
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СТМ-7 | 12 | 2015-01-12 02:25 | 2015-01-12 08:05 | падение ветки 2-го ряда на провода | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 02:25 | 2015-01-12 08:05
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Т5-340 Л-3 | 13 | 2015-01-12 11:15 | 2015-01-12 18:05 | из за сильных порывов ветра , упало дерево на провода ВЛ-0,4 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 11:15 | 2015-01-12 18:05
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Т3-341 Л-3 | 14 | 2015-01-12 15:00 | 2015-01-12 18:25 | из за ветра попали ветки в провода | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 15:00 | 2015-01-12 18:25
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Т5-334 Л-1 | 15 | 2015-01-12 12:45 | 2015-01-12 19:00 | из за сильных порывов ветра произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:45 | 2015-01-12 19:00
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ НВ9-517 Л-6 | 16 | 2015-01-12 09:25 | 2015-01-12 17:20 | схлест проводов на ВЛ-0,4кВ НВ9-517 Л-6 в пролете опор 3/1-3/2 из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:25 | 2015-01-12 17:20
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 0.38 | ТП 10/0,4 кВ ПЛ5-237 | 17 | 2015-01-12 09:30 | 2015-01-12 15:10 | сгорел трансформатор 100 кВа в ТП 10/0,4 кВ ПЛ5-237. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:30 | 2015-01-12 15:10
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Т1-573 Л-4 | 18 | 2015-01-12 09:10 | 2015-01-12 14:10 | схлест проводов на ВЛ-0.4кВ Т1-573 Л-4 из за сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 09:10 | 2015-01-12 14:10
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Т-1 | 574 | 2015-03-17 13:33 | 2015-03-17 16:10 | перекрытие ф."А","В","С" упавшей веткой дерева в пролетах оп.№149-150. Наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 13:33 | 2015-03-17 16:10
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Динская | 591 | 2015-03-26 13:20 | 2015-03-26 16:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ ДН-8 | 652 | 2015-07-28 09:28 | 2015-07-28 11:45 | Перекрытие в высоковольтном отсеке потребительской ТП ДН-8-838п. | Техническая причина отсутствует | Направить потребителю (владельцу электроустановки) письма о приведении дефектного оборудования ТП в соответствие требованиям ПУЭиПТЭ и проведении испытаний. | 2015-07-28 09:28 | 2015-07-28 11:45
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НТ-7 | 632 | 2015-08-14 20:45 | 2015-08-14 21:25 | В результате длительного воздействия знакопеременных (ветровых) нагрузок возник излом шлейфа на подвижной части Р-114 с последующим обрывом. | Обрыв шлейфа на подвижной части Р-114 в результате длительного воздействия знакопеременных (ветровых) нагрузок. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-14 20:45 | 2015-08-14 21:25
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 634 | 2015-08-18 16:10 | 2015-08-18 19:03 | Попадание молнии в РВО-10 на ТП-ТТ-5-378 | Разрушение РВО-10 кВ на фазе А и С в результате попадания молнии | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 16:10 | 2015-08-18 19:03
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НВ-5 | 643 | 2015-09-22 17:28 | 2015-09-22 17:52 | повреждение кабеля в пролете опор № 4/4 - 4/5 в следствие не соблюдения должных объемов ТО | Междуфазное замыкание жил кабеля в результате старения изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-22 17:28 | 2015-09-22 17:52
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП 10/0,4 кВ Т-5-936 | 657 | 2015-11-11 07:11 | 2015-11-11 10:46 | Перекрытие между фазами в высоковольтном отсеке ТП Т-5-936 в результате попадания влаги | Повреждение предохранителей ПК-10 в результате перекрытия между фазами в высоковольтном отсеке ТП Т-5-936 | Установить уплотнительные прокладки в местах возможного попадания влаги в высоковольтый отсек ТП Т-5-936 | 2015-11-11 07:11 | 2015-11-11 10:46
Динской РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Т-1 от ПС 35 кВ Титаровская | 661 | 2015-11-19 10:20 | 2015-11-19 11:30 | Разрушение изолятора на опоре № 2-19 ф."В" ВЛ-10кВ Т-1 в процессе длительной эксплуатации | Нарушение изолирующей и несущей способности изолятора в результате его разрушения | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-19 10:20 | 2015-11-19 11:30
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 35 кВ Елизаветинская | 524 | 2015-01-09 00:27 | 2015-01-09 02:20 | обрыв провода на ВЛ-10 ЕЛ-2 опора № 30. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 00:27 | 2015-01-09 02:20
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП КУ-3-913 | 525 | 2015-01-12 17:35 | 2015-01-12 18:01 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП КУ-3-913 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП КУ-3-913 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП КУ-3-913 | 2015-01-12 17:35 | 2015-01-12 18:01
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП КУ-3-1000 | 526 | 2015-01-12 14:05 | 2015-01-12 16:07 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП КУ-3-1000. | Обрыв провода в пролете опор №№14-15 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП КУ-3-1000 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП КУ-3-1000. | 2015-01-12 14:05 | 2015-01-12 16:07
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВЦ-7 | 527 | 2015-01-10 13:00 | 2015-01-10 15:45 | Схлест проводов на опорах 158, 159. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВЦ-7 наблюдался сильный ветер. . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 13:00 | 2015-01-10 15:45
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НС-3-102 | 540 | 2015-01-12 14:10 | 2015-01-12 15:36 | схлест проводов в результате резких порывов ветра. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НС-3-102 наблюдался сильный ветер | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 14:10 | 2015-01-12 15:36
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НС-16-7 | 541 | 2015-01-12 17:15 | 2015-01-13 06:03 | повреждение на участке ВЛ потребителя Р-37п. Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 17:15 | 2015-01-12 19:40
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-3-102-929 | 548 | 2015-01-12 10:37 | 2015-01-12 11:55 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-3-102-929. | Обрыв провода в пролете опор №№5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-3-102-929. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП НС-3-102-929. | 2015-01-12 10:37 | 2015-01-12 11:55
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-807 | 549 | 2015-01-12 13:15 | 2015-01-12 16:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-807. | Обрыв провода в пролете опор №№18-19 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-807. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП ЕЛ-2-807. | 2015-01-12 13:15 | 2015-01-12 16:15
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-807 | 550 | 2015-01-12 13:12 | 2015-01-12 14:36 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-807. | Обрыв провода в пролете опор №№1/16-1/17 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-807. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП ЕЛ-2-807. | 2015-01-12 13:12 | 2015-01-12 14:36
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РП7-3 | 551 | 2015-02-09 10:23 | 2015-02-09 11:35 | Не надлежащее качество ТО. Повреждение в высоковольтном отсеке потребителя в ТП 10/0,4 кВ РП-7-3-920п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-09 10:23 | 2015-02-09 11:35
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП СК-5-747 | 576 | 2015-02-23 10:20 | 2015-02-23 12:47 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-5-747 | Обрыв провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-5-747. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-5-747 | 2015-02-23 10:20 | 2015-02-23 12:47
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 | 559 | 2015-02-18 12:52 | 2015-02-18 16:46 | Перекрытие в ТП ЕЛ-7-817 на ШМ-10 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-18 12:52 | 2015-02-18 16:46
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РП7-3 | 562 | 2015-02-26 22:10 | 2015-02-27 02:49 | Произведен осмотр ВЛ-10 кВ, повреждение в потребительской ТП РП-7-3-919п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-26 22:10 | 2015-02-27 02:49
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 10 | РП10кВ №7 Шапсуг ВЛ-10 кВ РП7-3 | 563 | 2015-02-27 11:37 | 2015-02-27 11:55 | Повреждение высоковольтного отсека в ТП 10/0,4 кВ РП-7-3-919п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-27 11:37 | 2015-02-27 11:55
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС 35/10 кВ НС-16 КЛ-10 кВ НС-16-10 | 568 | 2015-03-14 10:02 | 2015-03-14 19:05 | Не качественное ТО | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-14 10:02 | 2015-03-14 19:05
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-9-745 | 585 | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 15:15 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-9-745 | Обрыв провода в пролете опор №№1-3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-9-745 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП СК-9-745. | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 15:15
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 | 580 | 2015-04-25 19:32 | 2015-04-25 20:31 | Произошло повреждение потребительского кабеля. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-25 19:32 | 2015-04-25 20:31
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СК-2 | 591 | 2015-05-06 16:27 | 2015-05-06 17:43 | касание веток деревьев до проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-06 16:27 | 2015-05-06 17:43
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НС-17-2 | 592 | 2015-05-09 10:36 | 2015-05-09 12:17 | на ВЛ-10 кВ НС-17-2 повреждение ЛР-30. отгорел шлейф и раскололся изолятор. | раскололся изолятор на ЛР-10 кв | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-09 10:36 | 2015-05-09 12:17
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КУ-3 | 594 | 2015-05-20 19:11 | 2015-05-20 20:45 | ветки деревьев касаются фазного провода на ВЛ-10 кВ КУ-3 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-20 19:11 | 2015-05-20 20:45
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 598 | 2015-06-01 22:50 | 2015-06-02 03:24 | Обрыв проводов в пролетах опор №28-29 и обрыв изолятора на опоре №29 в сторону опоры №30 сторонним автомобилем. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-01 22:50 | 2015-06-02 03:24
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | КЛ-10 кВ Л-2 | 599 | 2015-06-02 10:37 | 2015-06-02 10:52 | Отходящая линия пропустила КЗ на КЛ-10 кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-02 10:37 | 2015-06-02 10:52
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НС-3-102 | 606 | 2015-06-20 14:10 | 2015-06-20 17:10 | Попадание молнии в опору №127. | При попадании молнии произошлел обрыв провода на опоре 127 фаза "А" и разрушение изолятора. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 14:10 | 2015-06-20 17:10
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ел-8 | 607 | 2015-06-20 16:35 | 2015-06-20 17:30 | на момент технологического нарушения наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 16:35 | 2015-06-20 17:30
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 610 | 2015-06-22 01:23 | 2015-06-22 01:43 | на момент технологического нарушения наблюдалась сильная гроза | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-22 01:23 | 2015-06-22 01:43
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 611 | 2015-06-22 04:46 | 2015-06-22 06:11 | во время технологического нарушения наблюдалась сильная гроза. | Сгорел и разрушился РВО-10кВ разрядник на ТП 10/0,4 кВ Л-1-1007. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-22 04:46 | 2015-06-22 06:11
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ел-8 | 617 | 2015-06-25 06:00 | 2015-06-25 10:08 | Падение ветки на провод в пролете опор 4-13 - 4-14. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-25 06:00 | 2015-06-25 10:08
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 618 | 2015-06-25 06:36 | 2015-06-25 07:06 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Л-1 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-25 06:36 | 2015-06-25 07:06
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 619 | 2015-06-28 | 2015-06-28 07:44 | обрыв провода сторонним автокраном. | Обрыв провода сторонним автокраном в пролете опор 32-33. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 | 2015-06-28 07:44
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | РП | 10 | РП-10кВ №2192 | 623 | 2015-06-22 19:26 | 2015-06-23 20:16 | повреждение кабельной линии потребителя | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-22 19:26 | 2015-06-23 20:16
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 28 | 2015-07-12 08:07 | 2015-07-12 11:13 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 кВ Л-1 | Замыкание провода на тело опоры при орбыве шлейфа фазы "В" на опоре №36 ВЛ-10 кВ Л-1 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-1 | 2015-07-12 08:07 | 2015-07-12 11:13
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВЦ-7 | 638 | 2015-08-14 09:33 | 2015-08-14 09:44 | выпавших блинкеров нет. причина не известна. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-14 09:33 | 2015-08-14 09:44
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЕЛ-7 от ПС 35 кВ Елизаветинская | 639 | 2015-08-24 06:55 | 2015-08-24 07:05 | на момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ЕЛ-7 наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-24 06:55 | 2015-08-24 07:05
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС 110кВ Лорис | 642 | 2015-09-28 15:30 | 2015-09-28 17:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-28 15:30 | 2015-09-28 17:11
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Л-1 | 648 | 2015-10-03 07:26 | 2015-10-03 11:23 | В ходе планового ТО не выявлен износ провода на оп.№4 в следствие воздействия ветровых нагрузок | Обрыв провод на опоре №4 ф."А" в результате длительной эксплуатации | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-03 07:26 | 2015-10-03 11:23
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Л-1 | 649 | 2015-10-03 15:48 | 2015-10-03 17:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-03 15:48 | 2015-10-03 17:30
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ СК-9 ВЛ-10кВ СК-11 | 651 | 2015-10-07 20:25 | 2015-10-07 22:33 | При плановом ТО оборудования ПС 110кВ Старкорсунская в КРУН-10кВ своевременно не выявлен дефект штыревого изолятора ВЛ 10кВ СК-9 на дополнительной металоконструкции КРУН | Разрушение штыревого изолятора ВЛ-10кВ СК-9 ф."В" на дополнительной металоконструкции КРУН-10кВ с перекрытием на крайний провод ВЛ-10кВ СК-11 | При производстве осмотров оборудования ПС обращать внимание на состояние изоляторов на опорах и конструкциях находящихся на территории ПС отходящих ВЛ 6-10кВ | 2015-10-07 20:25 | 2015-10-07 22:33
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ЕЛ-8 | 652 | 2015-10-09 18:37 | 2015-10-10 12:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-09 18:37 | 2015-10-09 20:50
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ЕЛ-8 | 653 | 2015-10-20 17:45 | 2015-10-20 18:55 | При плановом ТО своевременно не выявлен дефектный изолятор ф."В" на оп.№101 | Разрушение изолятора на опоре № 101 в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ЕЛ-8 на предмет дефектных изоляторов | 2015-10-20 17:45 | 2015-10-20 18:55
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЕЛ-5 | 655 | 2015-10-25 18:03 | 2015-10-25 18:51 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-25 18:03 | 2015-10-25 18:51
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ХЛ-11 от ПС 35 кВ х.Ленина | 656 | 2015-11-02 14:03 | 2015-11-02 14:45 | повреждение ОПН-10 кВ на потребительской отпайке на опоре №31/6 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-02 14:03 | 2015-11-02 14:45
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВЗ-1 от ПС 110 кВ Водозабор | 670 | 2015-11-30 07:50 | 2015-11-30 12:50 | Повреждение в высоковольтном отсеке потребительской ТП | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-30 07:50 | 2015-11-30 12:50
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 673 | 2015-12-05 18:30 | 2015-12-05 19:51 | Излом провода шлейфа на ЛР в результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок | обрыв шлейфа ф."С" на ЛР-64 с замыканием на провод шлейфа ф."В" | Сблюдать периодичность осмотров ТП электромонтерами и инженерно-техническим персоналом не реже 1 раза в год | 2015-12-05 18:30 | 2015-12-05 19:51
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РП7-3 | 674 | 2015-12-12 07:03 | 2015-12-12 12:24 | при плановом ТО оборудования своевременно не выявлен излом провода шлейфа | излом и обрыв провода шлейфа в результате длительного воздействия знакопеременной (ветровой) нагрузки | Сблюдать периодичность осмотров ТП электромонтерами и инженерно-техническим персоналом не реже 1 раза в год | 2015-12-12 07:03 | 2015-12-12 12:24
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ЕЛ-8 от ПС 35 кВ Елизаветинская | 676 | 2015-12-15 15:00 | 2015-12-15 16:58 | Обрыв провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки | Обрыв провода ф."А" на опоре №22 с касанием провода ф."В" | При плановом ТО ВЛ-10кВ с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние проводов | 2015-12-15 15:00 | 2015-12-15 16:58
Краснодарский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 681 | 2015-12-31 18:38 | 2015-12-31 20:21 | Ошибочные действия оперативного персонала (ответственного за электрохозяйство) потребителя при переключениях на потребительской подстанции. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-31 18:38 | 2015-12-31 20:21
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ИЛ-7-324 | 516 | 2015-01-05 22:33 | 2015-01-06 02:36 | межвитковое замыкание обмоток трансформатора | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-05 22:33 | 2015-01-06 02:36
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 521 | 2015-01-07 08:28 | 2015-01-09 01:45 | Повреждение ВЛ-10 в пролетах опор №6-520 - №6-525 ( все 3 провода лежат на земле) 17:17 запитана отпайка 10 кВ на пос. Тхамаха, обесточена отпайка на пос. Шабановское 4 ТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 08:28 | 2015-01-07 13:20
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ИЛ-2-367 | 523 | 2015-01-08 22:15 | 2015-01-09 20:17 | Межвитковое замыкание трансформатора. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 22:15 | 2015-01-09 04:58
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ "ВИТИМ" | 525 | 2015-01-09 07:10 | 2015-01-09 13:40 | обрыв провода из-за налипания снега в пролетах опор №№6-8. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 07:10 | 2015-01-09 13:40
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ Витим от ПС Холмская | 526 | 2015-01-10 03:50 | 2015-01-10 15:03 | Обрыв верхнего изолятора на опоре №8, обрыв провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 03:50 | 2015-01-10 15:03
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ИЛ-2-318 | 528 | 2015-01-10 14:56 | 2015-01-10 21:14 | межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 14:56 | 2015-01-10 21:14
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-2 | 530 | 2015-01-11 17:45 | 2015-01-11 20:10 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ СЕ-2 наблюдался сильный ветер. Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 кВ СЕ-2 для дальнейшего повышения надежности электроснабжения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 17:45 | 2015-01-11 20:10
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИЛ-2 | 531 | 2015-01-11 18:55 | 2015-01-11 19:52 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ИЛ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 18:55 | 2015-01-11 19:52
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 532 | 2015-01-11 19:40 | 2015-01-12 00:20 | падение из за сильного ветра веток деревьев в пролетах опор №№16-19. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 19:40 | 2015-01-12 00:20
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП НС-1-579 | 544 | 2015-01-15 10:50 | 2015-01-15 14:10 | межвитковое замыкание обмоток трансформатора ТП НС-1-579. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-15 10:50 | 2015-01-15 14:10
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | 548 | 2015-01-27 23:14 | 2015-01-28 18:40 | межвитковое замыкание в трансформаторе 400 кВа в ТП ИЛ-7-349 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-27 23:14 | 2015-01-28 01:58
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 549 | 2015-01-31 19:59 | 2015-02-01 00:59 | Повреждение бака выключателя КРН-В-56. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-31 19:59 | 2015-02-01 00:59
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-1 | 550 | 2015-02-01 14:40 | 2015-02-01 16:40 | Не надлежащее качество ТО. Повреждение изоляции в потребительской ТП 10/0,4 кВ СМ-1-585п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-01 14:40 | 2015-02-01 16:40
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 560 | 2015-02-18 22:45 | 2015-02-18 23:05 | Перекрытие в В/В отсеке ТП-СЕ-5-63. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-18 22:45 | 2015-02-18 23:05
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НИ-9 | 561 | 2015-02-23 09:40 | 2015-02-23 11:48 | Сбита автомобилем опора №67 на ВЛ-10 кВ НИ-9 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-23 09:40 | 2015-02-23 11:48
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ИЛ-7-303 ВЛ-10кВ ИЛ-7 | 564 | 2015-02-28 09:37 | 2015-02-28 15:26 | Замена трансформатора на ТП ИЛ-7-303. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-28 09:37 | 2015-02-28 15:26
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110/35/10 "Ильская" ВЛ-10 ИЛ-6 | 569 | 2015-03-15 06:00 | 2015-03-15 09:33 | кот попал под напряжение в Высоковольтном отсеке потребительской ТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-15 06:00 | 2015-03-15 09:33
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-4 | 570 | 2015-03-17 08:27 | 2015-03-17 12:00 | Не своевременная расчистка трассы ВЛ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 08:27 | 2015-03-17 12:00
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ -ХК-5 | 571 | 2015-03-17 08:27 | 2015-03-17 11:13 | Не своевременная расчистка трассы вл-10 кВ ХК-5. наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 08:27 | 2015-03-17 11:13
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 575 | 2015-04-02 08:52 | 2015-04-02 09:45 | повреждение на линии потребителя. Отключен ЛР-6 в сторону потребителей ВЛ КТП СЕ5-199п, СЕ5-185п, СЕ5-806п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-02 08:52 | 2015-04-02 09:45
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 577 | 2015-04-02 22:20 | 2015-04-03 00:09 | Повреждение в потребительской ТП СМ-3-584п . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-02 22:20 | 2015-04-03 00:09
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ И-141 | 578 | 2015-04-03 02:52 | 2015-04-03 11:25 | сбита опора ВЛ-6 кВ сторонним автомобилем, упал провод и разбились изоляторы. | Сбита опора ВЛ-6 кВ сторонним автомобилем. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-03 02:52 | 2015-04-03 11:25
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХК-5 | 582 | 2015-04-17 16:10 | 2015-04-17 20:28 | из-за старения материала произошел обрыв вязки фазы B на опоре 178, что привело к отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-17 16:10 | 2015-04-17 20:28
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | Сельхозтехника | 583 | 2015-04-17 16:10 | 2015-04-17 16:33 | касание ветки дерева до провода фазы С. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-17 16:10 | 2015-04-17 16:33
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СХ-1 | 586 | 2015-04-28 10:25 | 2015-04-28 12:30 | пробой кабельной муфты на опоре 3-33 в сторону ТП СХ-1-453. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-28 10:25 | 2015-04-28 12:30
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 587 | 2015-04-30 16:55 | 2015-04-30 20:18 | сбита опора №2-7 ВЛ-10 кВ СМ-3 сторонним автомобилем. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-30 16:55 | 2015-04-30 20:18
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 588 | 2015-04-09 01:16 | 2015-04-09 02:03 | Повреждение на потребительской отпайке к ТП-199п-СЕ-5 ООО "Артесан". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-09 01:16 | 2015-04-09 02:03
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-5 | 589 | 2015-04-02 08:57 | 2015-04-02 09:45 | Повреждение в ТП СЕ-5-199 П "ООО Артисан". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-02 08:57 | 2015-04-02 09:45
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 590 | 2015-04-02 22:20 | 2015-04-03 00:09 | Касание веток деревьев фазных проводов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-02 22:20 | 2015-04-02 23:07
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-7 | 595 | 2015-05-31 19:50 | 2015-05-31 20:44 | повреждение на потребительской ТП СЕ-7-855п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-31 19:50 | 2015-05-31 20:44
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6кВ КЖ-74 | 596 | 2015-06-01 06:19 | 2015-06-01 13:37 | на потребительской отпайке ВЛ-6 кВ КЖ-74 произошло падение веток на провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-01 06:19 | 2015-06-01 13:37
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ - 10кВ СЕ-7 | 597 | 2015-06-01 20:30 | 2015-06-01 21:16 | повреждение на отпайке потребителя в сторону ТП СЕ-7-51 п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-01 20:30 | 2015-06-01 21:16
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6кВ КЖ-74 | 600 | 2015-06-04 17:50 | 2015-06-04 18:40 | повреждение на отпайке потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-04 17:50 | 2015-06-04 18:40
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НИ-9 | 601 | 2015-06-04 20:38 | 2015-06-05 00:40 | потеря прочности провода (вязки) на опоре № 139 | обрыв вязки на опоре №139 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-04 20:38 | 2015-06-05 00:40
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 6 | ВИТИМ - 375 | 604 | 2015-06-08 20:17 | 2015-06-09 00:38 | Повреждение трансформатора Т-1 ТП ВИТИМ-375 вследствие сверхнормативного срока эксплуатации (более 40 лет) | Межвитковое замыкание обмотки ВН трансформатора Т-1 вследствие старения изоляции. | Провести инвентаризацию трансформаторов имеющих срок эксплуатации более 40 лет и рассмотреть возможность их замены. | 2015-06-08 20:17 | 2015-06-09 00:38
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МХ-1 | 609 | 2015-06-21 20:00 | 2015-06-21 22:26 | Падение веток деревьев на провода в пролете опор 107а - 107б. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-21 20:00 | 2015-06-21 22:26
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НИ-5 | 612 | 2015-06-23 21:45 | 2015-06-24 00:51 | произошел обрыв провода на опоре 1-16. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ НИ-5 наблюдалась сильная гроза. | произошел обрыв провода на опоре 1-16 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 21:45 | 2015-06-24 00:51
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МХ-7 | 613 | 2015-06-24 01:20 | 2015-06-24 07:30 | Повреждение в потребительской ТП МХ-7-171п в высоковольтном отсеке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-24 01:20 | 2015-06-24 07:30
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НИ-9 | 614 | 2015-06-24 08:40 | 2015-06-24 11:20 | Падение веток деревьев на провода в пролете опор 2-108 - 2-109. наблюдался сильный дождь и гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-24 08:40 | 2015-06-24 11:20
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ НД-68 | 615 | 2015-06-24 21:55 | 2015-06-25 12:18 | Произошло повреждение в высоковольтном отсеке ТП НД-68-656п, и обрыв вязки на потребительской отпайке.Во время технологического нарушения наблюдалась гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-24 21:55 | 2015-06-25 12:18
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИЛ-5 | 616 | 2015-06-25 00:50 | 2015-06-25 14:06 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ИЛ-5 наблюдался сильный дождь с грозой. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-25 00:50 | 2015-06-25 14:06
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЛВ-2 | 620 | 2015-06-28 17:02 | 2015-06-28 18:46 | повреждение МВ-10 ЛВ-2 на ПС 35/10 кВ Львовская , и поврежден проходной изолятор фазы Б | повреждение проходного изолятора на фазы Б на ПС 35/10 кВ Львовская | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 17:02 | 2015-06-28 18:46
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ ВИТИМ | 621 | 2015-06-16 16:48 | 2015-06-17 00:42 | повреждение масленного выключателя МВ-6 кВ В-12. | повреждение МВ-6 кВ -В-12, большой срок службы. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-16 16:48 | 2015-06-17 00:42
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ А-2 от ПС 110 кВ Афипская ВЛ-6 кВ А-7 от ПС 110 кВ Афипская | 627 | 2015-07-29 12:40 | 2015-07-29 15:44 | Обрыв провода на потребительской ВЛ 0,4кВ л.№2 от ТП А-7-444 в результате наезда постороннего транспортного средства на опору №8, с набросом поврежденного провода на ВЛ 6кВ А-2, А-7 (двухцепная). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-29 12:40 | 2015-07-29 15:44
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЛВ-5 | 636 | 2015-08-18 18:06 | 2015-08-18 18:30 | В потребительской ТП ЛВ-5-205п упало дерево на РТН-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 18:06 | 2015-08-18 18:30
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НИ-9 | 640 | 2015-08-27 21:12 | 2015-08-27 22:38 | Повреждение потребительсчкой ТП НИ-9-273п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-27 21:12 | 2015-08-27 22:38
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ СХ-1 от ПС 35кВ Сельхозтехника | 644 | 2015-09-16 12:12 | 2015-09-16 14:57 | обрыв шлейфа ф."А" с замыканием на землю (касание траверсы) между РТП и ТП СХ-1-451п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-16 12:12 | 2015-09-16 14:57
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ И-141 ВВ-6кВ В-2 ПС 35кВ Азовская | 645 | 2015-09-13 14:08 | 2015-09-13 14:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-13 14:08 | 2015-09-13 14:18
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6кВ И-145 ВВ-6кВ В-2 ПС 35кВ Азовская | 646 | 2015-09-09 14:15 | 2015-09-09 15:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-09 14:15 | 2015-09-09 15:06
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ СМ-1 от ПС 35 кВ Смоленская | 660 | 2015-11-17 07:01 | 2015-11-17 14:35 | Падение дерева из за пределов охранной зоны на ВЛ-10кВ СМ-1 в пролете опор №6-479 - 6-482 из-за порывов ветра | Обрыв провода в результате падения дерева на ВЛ-10кВ СМ-1. | При производстве плановых обходов ВЛ обращать внимание на состояние ДКР за пределами охранной зоны ВЛ | 2015-11-17 07:01 | 2015-11-17 14:35
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЕ-2 | 663 | 2015-11-20 20:04 | 2015-11-20 22:05 | Повреждение в потребительской ТП СЕ-2-134п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-20 20:04 | 2015-11-20 22:05
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 МХ-1 от ПС 35 кВ Михайловская | 664 | 2015-11-26 00:09 | 2015-11-26 05:24 | Касание проводов ВЛ-10 кВ ветками деревьев из за пределов охранной зоны | Техническая причина отсутствует | Произвести осмтр ВЛ на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ и за её приделами | 2015-11-26 00:09 | 2015-11-26 05:24
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЛВ-1 от ПС 35 кВ Львовская | 665 | 2015-11-26 23:30 | 2015-11-27 05:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ в дневное время для выявления повреждений | 2015-11-26 23:30 | 2015-11-27 05:10
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ И-145 от ПС 35 кВ Азовская | 666 | 2015-11-27 20:00 | 2015-11-27 23:50 | повреждение изолятора на РТП к потребительской ТП И-145-856п. | Техническая причина отсутствует | При плановых осмотрах ВЛ обращать внимание на деревья за пределами охранной зоны ВЛ | 2015-11-27 20:00 | 2015-11-27 23:50
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ И-145 от ПС 35 кВ Азовская | 669 | 2015-11-29 10:49 | 2015-11-29 11:20 | Повреждение в высоковольтном отсеке потребительской ТП И-145-811п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-29 10:49 | 2015-11-29 11:20
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ИЛ-2-311 | 671 | 2015-12-02 23:18 | 2015-12-03 19:34 | При плановом ТО своевременно не выявлен перегрев шпильки ф"А" со стороны 0,4кВ | перегрев и оплавление шпильки ф."А" силового трансформатора со сотроны 0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 23:18 | 2015-12-03 19:34
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИЛ-2 | 672 | 2015-12-03 10:01 | 2015-12-03 10:20 | повреждение в КРН В-15 на потребительской отпайке от опоры № 17-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-03 10:01 | 2015-12-03 10:20
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ИЛ-2-376 | 675 | 2015-12-13 20:42 | 2015-12-14 03:20 | Старение изоляции обмотки трансформатора в процессе длительной эксплуатации | межвитковое замыкание обмотки НН трансформатора в результате старения изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-13 20:42 | 2015-12-14 03:20
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИЛ-7 | 678 | 2015-12-18 15:05 | 2015-12-18 21:15 | Разрушение подвижного изолятора разъединителя №317 вследствие его длительной эксплуатации. | Замыкание между ближними фазами на разъединителе в результате разрушения подвижного изолятора | При плановых осмотрах линий с длительным сроком эксплуатации обращать особое внимание на состояние изоляторов линейных разъединителей | 2015-12-18 15:05 | 2015-12-18 21:15
Северский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ И-83 от ПС 110 кВ Ильская | 680 | 2015-12-30 21:20 | 2015-12-30 23:40 | При плановом ТО не выявлен дефект шлейфа на линейном разъединителе | Обрыв шлейфа ЛР№25 на ВЛ-6кВ И-83 с касанием соседней фазы в результате воздействия ветровой нагрузки. В ТП И-83-182 перегорели плавкие вставки предохранителей в высоковольтном отсеке на двух фазах. | При плановом ТО ВЛ-6кВ обращать особое внимание на состояние шлейфов линейных разъединителей | 2015-12-30 21:20 | 2015-12-30 23:40
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХМ-6 | 514 | 2015-01-03 21:21 | 2015-01-03 21:41 | повреждение разрядников в ТП ХМ-6-492п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 21:21 | 2015-01-03 21:41
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ОК-8-158 | 517 | 2015-01-06 16:54 | 2015-01-06 19:46 | Несвоевременное проведение технического обслуживания в ТП ОК-8-158 | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ТП ОК-8-158 | 2015-01-06 16:54 | 2015-01-06 19:46
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОК-6 | 518 | 2015-01-06 16:54 | 2015-01-06 20:29 | падение ветки на провода в пролете опор №№9-10 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 16:54 | 2015-01-06 20:29
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 519 | 2015-01-06 22:18 | 2015-01-07 09:17 | повреждение изоляции в потребительской ТП И-1-269п, ветка на ВЛ-10 кВ в пролете опор №78-№79, ВЛ потребительская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 22:18 | 2015-01-07 00:13
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ш-2 | 522 | 2015-01-08 18:42 | 2015-01-08 19:31 | Перегруз ТТ-10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 18:42 | 2015-01-08 19:31
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Термнефть | 534 | 2015-01-12 06:39 | 2015-01-12 12:07 | Причина отключения – повреждение провода на опоре №79. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-6 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 06:39 | 2015-01-12 12:07
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВВ-10 Ш-6 ПС Шапсуг | 535 | 2015-01-12 06:40 | 2015-01-12 11:51 | обрыв провода фаза «С» в пролетах опор №№225-228. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Ш-6 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 06:40 | 2015-01-12 11:51
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ш-10 | 537 | 2015-01-12 12:14 | 2015-01-12 20:55 | Повреждение в сети потребителя в ВВО КТП Ш-10 -290п. Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:14 | 2015-01-12 20:55
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОК-2 | 538 | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 16:27 | в результате резких порывов ветра крышей здания сбита опора №1/7. На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ШЖ-2 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 16:27
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-2 | 539 | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 13:46 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ Э-2 наблюдался сильный ветер. Схлест проводов в результате резких порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 12:37 | 2015-01-12 13:46
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ТМ-6 | 553 | 2015-01-12 08:00 | 2015-01-12 11:00 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-6 наблюдался сильный ветер. Из за чего произошел обрыв провода в пролете опор №79-80. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 08:00 | 2015-01-12 11:00
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-7 | 547 | 2015-01-29 10:38 | 2015-01-29 11:39 | Сбита опора № 98 сторонним автомобилем "Шевроле". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-29 10:38 | 2015-01-29 11:39
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Э-4 | 552 | 2015-02-09 13:52 | 2015-02-09 14:20 | Обрыв провода в пролете опор № 4/16 - 4/17 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-09 13:52 | 2015-02-09 14:20
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХМ-4 | 555 | 2015-02-16 08:40 | 2015-02-16 15:16 | Износ ножей разъединителя что привело к КЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-16 08:40 | 2015-02-16 15:16
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП ОК-2-208 | 556 | 2015-02-16 15:40 | 2015-02-16 19:46 | Замена трансформатора в ТП 10/0,4 кВ ОК-2-208. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-16 15:40 | 2015-02-16 19:46
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТМ-4 | 557 | 2015-02-17 01:42 | 2015-02-17 10:45 | на проходных изоляторах КРУН-10 кВ по фид ТМ-4 отгорели 3 провода. перекрытие в высоковольтном отсеке ТП ТМ-4-673, на опоре №13 отгорели 2 провода, на опоре №13-1/1 отгорел один провод | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-17 01:42 | 2015-02-17 10:45
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ В-8 | 565 | 2015-03-01 06:20 | 2015-03-01 11:46 | Повреждение кабельной муфты на КЛ-10кВ в ТП ТМ-6-716 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-01 06:20 | 2015-03-01 11:46
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ОК-6 | 584 | 2015-03-17 12:46 | 2015-03-17 13:34 | Обрыв провода вследствие повышенной ветровой нагрузки. | Обрыв провода АС-50 в пролете опор №87-91 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 12:46 | 2015-03-17 13:34
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | РП | 10 | РП-10кВ №7 Шапсуг | 567 | 2015-03-13 13:38 | 2015-03-13 14:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-13 13:38 | 2015-03-13 14:10
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КРЗ-5 | 584 | 2015-04-26 16:10 | 2015-04-26 16:20 | повреждение кабельной муфты у потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-26 16:10 | 2015-04-26 16:20
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КРЗ-9 | 585 | 2015-04-26 16:20 | 2015-04-26 17:20 | Повреждение у потрибителя в высоковольтном отсеке ТП КРЗ-9-450п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-26 16:20 | 2015-04-26 17:20
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТМ-4 | 593 | 2015-05-09 12:30 | 2015-05-09 17:50 | обрыв провода трех фаз пролет опор № 23-24-25 в результате КЗ. обрыв вязки фазы "А" в пролете оп.№12-13. | Обрыв провода трех фаз пролет опор № 23-24-25 в результате КЗ. обрыв вязки фазы "А" в пролете оп.№12-13. | выполнить замену проводов в пролете опор №№24-25 и 12-13. | 2015-05-09 12:30 | 2015-05-09 17:50
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ И-12 | 602 | 2015-05-31 05:10 | 2015-05-31 06:51 | во время технологического нарушения в зоне прохождения ВЛ-10 кВ И-12 наблюдалась сильная гроза. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-31 05:10 | 2015-05-31 06:51
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП Э-7-223 | 603 | 2015-06-02 10:00 | 2015-06-02 10:35 | Ветки деревьев касаются фазного провода. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-02 10:00 | 2015-06-02 10:35
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ВХ-5 | 605 | 2015-06-15 14:30 | 2015-06-15 15:40 | перекрытие фаз на ТП -10/0,4 кВ ВХ-5-326. Старое оборудование. Птицефабрика. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-15 14:30 | 2015-06-15 15:40
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТМ-8 | 622 | 2015-06-22 14:10 | 2015-06-22 14:55 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ТМ-8 наблюдалась гроза. Сгорели ПК-10 кВ в ТП | сгорели ПК-10 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-22 14:10 | 2015-06-22 14:55
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | Шенджий тяговая | 624 | 2015-06-24 04:10 | 2015-06-24 14:09 | на момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ШЖ-2 наблюдалась гроза. | произошло повреждение высоковольтного отсека , сгорели ПК -10 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-24 04:10 | 2015-06-24 14:09
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ ТМ-8-713 | 626 | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 18:07 | Повреждение изоляции на кабельной муфте КЛ-10кВ в ТП ТМ-8-713 в результате ее длительной эксплуатации | Междуфазное замыкани в результате старения изоляции кабельной муфты | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 17:15
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ХМ-4 | 627 | 2015-07-02 17:40 | 2015-07-02 21:04 | Повреждение сторонним автомобилем пролет опор №138-142. | повреждение провода в пролете опор №138-142 сторонним автомобилем. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-02 17:40 | 2015-07-02 21:04
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХМ-4 | 628 | 2015-07-07 19:00 | 2015-07-07 21:58 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ ХМ-4 сторонним автомобилем самосвалом в пролетах опор №139-142. | обрыв провода в пролетах опор №139-142 сторонним автомобилем. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-07 19:00 | 2015-07-07 21:58
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 104 | 2015-07-29 12:00 | 2015-07-29 12:40 | Наезд транспортного средства на опору №12/8 (потребительская отпайка), погнута траверса. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-29 12:00 | 2015-07-29 12:40
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИКЕА | 62 | 2015-07-16 11:44 | 2015-07-16 19:16 | Повреждение шлейфа ВЛ-10 И-9 на оп.№79 в результате несвоевременного выявления дефекта. | Междуфазное замыкание проводов ВЛ-10кВ Л-9 при обрыве шлейфа на опоре №79 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-16 11:44 | 2015-07-16 19:16
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ТП | 10 | ТП-АД-8-21 от ПС 35 кВ Адыгейская | 629 | 2015-08-06 13:12 | 2015-08-06 16:42 | Нарушение изоляции обмотки трансформатора в результате его длительной эксплуатации. | Межвитковое замыкание обмотки трансформатора ТМ-630/10 в результате старения изоляции. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-06 13:12 | 2015-08-06 16:42
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ О-5 | 633 | 2015-08-16 19:28 | 2015-08-16 21:23 | Повреждение провода в пролетах опор 103а-103б фазы В и С стороним автомобилем | Обрыв провода фазы В и С в пролете опор 103а-103б. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-16 19:28 | 2015-08-16 21:23
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-7 от ПС ЭНЕМ | 647 | 2015-09-13 18:46 | 2015-09-13 19:26 | на Р-10кВ РКТП Э-7-244п произошло разрушение изолятора ф."В". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-13 18:46 | 2015-09-13 19:26
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РП-7 Ш-2 | 654 | 2015-10-25 09:30 | 2015-10-25 10:24 | Повреждение в высоковольтном отсеке потребительской ТП Ш-2-478п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-25 09:30 | 2015-10-25 10:24
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Термнефть | 662 | 2015-11-19 22:30 | 2015-11-20 01:38 | обрыв провода в результате воздействия ветровой нагрузки и длительной эксплуатации | обрыв провода в пролете оп.№11-12 и схлест проводов в пролете оп.№7-8 ВЛ-10кВ ТМ-1 | Произвести перетяжку проводов на участках ВЛ-10кВ ТМ-1 на участках с габаритом проводов менее допустимого значения | 2015-11-19 22:30 | 2015-11-20 01:38
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХМ-4 | 54 | 2015-11-17 14:30 | 2015-12-02 14:46 | Повреждение опоры №106/2 в результате наезда неустановленного транспортного средства | Опора №106/2 ВЛ-10кВ ХМ-4 повреждена сторонним неустановленным транспортом | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Тахтамукайский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ТМ-8 от ПС 110 кВ Термнефть | 677 | 2015-12-17 15:19 | 2015-12-17 15:43 | Своевременно не выявлена течь пропитывающего состава кабельной вставки на вводе в ТП ТМ-8-713. | Пробой изоляции в месте разделки концевой заделки в результате течи пропиточного состава | При плановых ТО оборудования ТП обращать особое внимание на состояние концевых заделок, муфт | 2015-12-17 15:19 | 2015-12-17 15:43
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВД-8 | 1 | 2015-01-12 15:30 | 2015-01-12 16:02 | На момент технологического нарушения в районе прохождения ВЛ-10 кВ ВД-8 наблюдался сильный ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 15:30 | 2015-01-12 16:02
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ШЧ-5 | 2 | 2015-01-11 22:06 | 2015-01-11 23:26 | Обрыв вязки провода на опоре №89 . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 22:06 | 2015-01-11 23:26
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП ПН-4-426 | 10 | 2015-01-14 13:45 | 2015-01-14 14:40 | Из за налипания снега произошел обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ПН-4-426 Л-2. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ПН-4-426 в пролете опор №7-8. | Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ПН-4-426 Л-2 | 2015-01-14 13:45 | 2015-01-14 14:40
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-426 | 551 | 2015-01-14 13:45 | 2015-01-14 14:00 | Чрезмерное воздействие ветра на провода ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-426 | Схлест провода на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП ПН-4-426 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП ПН-4-426 | 2015-01-14 13:45 | 2015-01-14 14:00
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ от ТП АД1-33 | 552 | 2015-01-12 16:00 | 2015-01-12 16:20 | Несвоевременная замена старого ввоного провода потребителя. | Обрыв вводного провода на опоре. | Восстановить оборваный ввод потребителя от ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП АД-1-33 | 2015-01-12 16:00 | 2015-01-12 16:20
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от ТП ПН3-446 | 554 | 2015-01-12 14:40 | 2015-01-12 15:00 | Схлест проводов из за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП ПН3-446 | Схлест провода из за сильных порывов ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП ПН-3-446 | 2015-01-12 14:40 | 2015-01-12 15:00
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП ПН4-425 | 556 | 2015-01-12 12:50 | 2015-01-12 13:30 | Естественное старение и износ ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП ПН4-425 | Обрыв провода в пролете опор № 15-16 Л-3 ВЛ 0.4кВ от ТП ПН-4-425 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП ПН-4-425 | 2015-01-12 12:50 | 2015-01-12 13:30
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН4-418 | 557 | 2015-01-12 11:55 | 2015-01-12 12:40 | в зоне прохождения ВЛ 0,4 кВ наблюдался сильный ветер. | Обрыв провода ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН4-418 в пролете опор № 16-17. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП ПН-4-418 | 2015-01-12 11:55 | 2015-01-12 12:40
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ПН4-417 | 558 | 2015-01-12 11:10 | 2015-01-12 11:50 | Сильные порывы ветра. Несвоевременное проведение техобслуживания ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП ПН4-417 | Обрыв провода 0.4кВ Л-2 от ТП ПН4-417 в пролетах 8-9 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ПН4-418 | 2015-01-12 11:10 | 2015-01-12 11:50
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ от ТП-ПН4-410 | 559 | 2015-01-12 10:02 | 2015-01-12 11:00 | Из за сильных порывов ветра упало дерево на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ПН-4-410 | Обрыв провода в пролете опор 6-7 ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ПН4-410. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ПН4-410 | 2015-01-12 10:02 | 2015-01-12 11:00
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ЗР1-409 ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ЗР1-409 | 560 | 2015-01-12 09:20 | 2015-01-12 09:54 | Сильные порывы ветра . | Обрыв провода в пролете опор 8-9 ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ЗР1-409 | Внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП ЗР1-409 | 2015-01-12 09:20 | 2015-01-12 09:54
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 ШЧ5-408 | 561 | 2015-01-12 08:00 | 2015-01-12 09:15 | Обрыв провода из за сильных порывов ветра на ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП ШЧ5-408 | Обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП ШЧ5-408. | Внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП ШЧ5-408 | 2015-01-12 08:00 | 2015-01-12 09:15
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | АД7-56 ВЛ 0.4кВ Л-4 от ТП АД7-57 | 563 | 2015-01-12 13:14 | 2015-01-12 13:43 | Исчерпание ресурса пролета ВЛ. | Обрыв провода в пролете опор № 14-15 на ВЛ 0.4кВ от ТП АД7-57 | Внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД7-57 | 2015-01-12 13:14 | 2015-01-12 13:43
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВД8-188 | 565 | 2015-01-12 13:10 | 2015-01-12 14:20 | Несвоеременное проведение техобслуживания ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ВД8-188 | Обрыв провода в пролете опор № 16-17 ВЛ 0.4кВ от ТП ВД-8-188 | Внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП ВД8-188. | 2015-01-12 13:10 | 2015-01-12 14:20
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП АД8-25 | 566 | 2015-01-12 12:43 | 2015-01-12 13:35 | Несвоевременное ТО ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП АД8-25 | Обрыв провода в пролете опор № 16-17 0.4кВ Л-2 от ТП АД8-25 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 от ТП АД8-25 | 2015-01-12 12:43 | 2015-01-12 13:35
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ТП ВЛ | 0.38 | ВД8-738 ВЛ 0.4кВ Л-3 от ТП ВД-8-738 | 567 | 2015-01-12 12:13 | 2015-01-12 12:45 | Сильные порывы ветра | Исчерпание срока службы оборудования. | провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ от ТП ВД8-738 - Л-3 | 2015-01-12 12:13 | 2015-01-12 12:45
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП АД4-10 | 570 | 2015-01-12 10:47 | 2015-01-12 11:02 | Несвоевременное обслуживание оборудования 10/0.4кВ. | Отклчение автомата 0.4кВ | проверка сосотояния автомата | 2015-01-12 10:47 | 2015-01-12 11:02
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП 10/0.4кВ АД1-137 | 571 | 2015-01-12 10:13 | 2015-01-12 10:37 | сильные порывы ветра. Несвоевременное ТО оборудования ТП 10 /0.4кВ. | Отключался автомат Л-1 0.4кВ от ТП АД1-137 | Провести внеплановый осмотр ТП10/0.4кВ АД1-137 | 2015-01-12 10:13 | 2015-01-12 10:37
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | АД1-456 | 572 | 2015-01-12 08:40 | 2015-01-12 09:50 | обрыв провода из за сильных порывов ветра. | Обрыв провода 0,4 кВ Л-1 от ТП АД1-456 | Внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л1 от ТП АД1-456 | 2015-01-12 08:40 | 2015-01-12 09:50
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП АД1-451 | 573 | 2015-01-12 08:15 | 2015-01-12 08:45 | Схлест проводов из за сильных порывов ветра. | Схлест проводов на ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД1-451 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 от ТП АД1-451. | 2015-01-12 08:15 | 2015-01-12 08:45
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ от ШЧ2-488 | 574 | 2015-01-12 19:07 | 2015-01-12 20:20 | Несвоевременное техническое обслуживание проводов ВЛ 0,4кВ от ТП ШЧ2-488 | Обрыв провода в пролете опор 0.4кВ № 7-8 от ТП-ШЧ2-488 | Провести внеплановый осмотр ВЛ0.4кВ Л-1 от ТП ШЧ2-488 | 2015-01-12 19:07 | 2015-01-12 20:20
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | Адыгейская | 558 | 2015-02-17 06:42 | 2015-02-17 07:40 | Обрыв шлейфа на ЛР-41 фаза В . | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-17 06:42 | 2015-02-17 07:40
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АД-3 | 579 | 2015-04-05 04:23 | 2015-04-10 10:00 | сбита опора ВЛ-10 кВ АД-3 сторонним автомобилем. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-05 04:23 | 2015-04-05 05:40
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АД-3 | 581 | 2015-04-05 04:23 | 2015-04-05 05:40 | обрыв провода в пролетах опор №24-25 кузовом грузового транспорта. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-05 04:23 | 2015-04-05 05:40
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС Водохранилище 110/10 | 608 | 2015-06-21 08:37 | 2015-06-21 09:55 | Повреждение в сети потребителя (ФГУ Краснодарское Водохранилище) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-21 08:37 | 2015-06-21 09:55
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВД-8 | 631 | 2015-08-14 06:40 | 2015-08-14 08:30 | повреждение в потребительской ТП ВД-8-71п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-14 06:40 | 2015-08-14 08:30
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | Водохранилище | 635 | 2015-08-18 14:03 | 2015-08-18 15:37 | Попадание молнии в опору №188 ВЛ-10кВ ВД-11 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-18 14:03 | 2015-08-18 15:37
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ АД-7 от ПС 35 кВ Адыгейская | 659 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 08:36 | Падение дерева в пролете опор №82-83 из за пределов охранной зоны ВЛ. | Обрыв провода в пролетах опор № 82-83 ф."В", упавшим деревом | При производстве плановых осмотров ВЛ обращать внимание на состояние деревьев за пределами охранной зоны ВЛ | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 08:36
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ВД-8 от ПС 110 кВ Водохранилище | 668 | 2015-11-29 01:00 | 2015-11-29 03:54 | Потеря несущей и изолирующей способности изоляторов в процессе длительной эксплуатации | Скол изолятора на опоре №2/5 ф."В" и на опоре №11/4 ф."С" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВД-8 на предмет выявления дефектов изоляции | 2015-11-29 01:00 | 2015-11-29 03:54
Теучежский РЭС Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП Ад1-78 | 679 | 2015-12-21 19:40 | 2015-12-22 11:55 | подбита опора №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП Ад-1-78 сторонним автомобилем | Подбита опора №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП Ад-1-78, в следствии чего произошол обрыв провода с касанием соседнего провода | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-21 19:40 | 2015-12-22 11:55
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ И-1 | 513 | 2015-01-03 19:06 | 2015-01-03 19:30 | В ТП И-1-269п произошло перекрытие в ВВ отсеке. Подготовить письменное уведомление владельцу потребительской электроустановки о необходимости проведения надлежащего технического обслуживания электроустановок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-03 19:06 | 2015-01-03 19:30
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шенджий - Мартанская | 802 | 2015-01-10 00:52 | 2015-01-10 00:52 | Оборванный грозотрос со следами перекрытия на фазный провод подвязан к телу опоры №41. Обрыв ГЗТ в пролете опор №№40-41 произошел в январе 2014 года. Вместо его ремонта ГЗТ был подвязан к телу опоры №41, что впоследствии привело к перекрытию на фазный провод. | Перекрытие оборванного ГЗТ, подвязанного к телу опоры №41, на фазный провод | Начальнику СЛЭП выполнить ремонт ГЗТ в пролете опор №№40-41 ВЛ-110 кВ "Мартанская - Шенджий" | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Гк-220 - Ключевая 1ц. | 801 | 2015-01-06 19:55 | 2015-01-07 16:44 | Повреждение ВЛ-35 кВ произошло в зоне обслуживания потребителя. | Техническая причина отсутствует | Заместителю главного инженера по эксплуатации подготовить письмо на владельца ВЛ-35 кВ "Горячий Ключ-220 - Ключевая 1-я цепь" ОАО НГТ "Энергия" о недопустимости неудовлетворительного состояния и обслуживания линии. | 2015-01-06 19:55 | 2015-01-07 10:00
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 803 | 2015-01-10 02:09 | 2015-01-10 02:09 | Дефекты опор выявлены СЛЭП при обходах ВЛ-110 кВ в мае и октябре 2014 года, взяты на учет и контроль. Устранение дефектов запланировано в ремонтной программе 2015 года. | Деформация конструкции опор привела к изменению габарита между проводами ВЛ-110 кВ, что в свою очередь привело к перекрытию изоляции при порывах бокового ветра. | Начальнику СЛЭП провести работы по усилению конструкции дефектных опор №42 и №65 ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" для исключения дальнейшей деформации. Заместителю главного инженера по эксплуатации проработать с соответсвующими службами ОАО "Кубаньэнерго" вопрос ускорения ремонта ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" силами подрядной организации. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 804 | 2015-01-11 17:32 | 2015-01-11 17:32 | Дефекты опор выявлены СЛЭП при обходах ВЛ-110 кВ в мае и октябре 2014 года, взяты на учет и контроль. Устранение дефектов запланировано в ремонтной программе 2015 года. | Деформация конструкции опор привела к изменению габарита между проводами ВЛ-110 кВ, что в свою очередь привело к перекрытию изоляции при порывах бокового ветра. | Начальнику СЛЭП провести работы по усилению конструкции дефектных опор №42 и №65 ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" для исключения дальнейшей деформации. Заместителю главного инженера по эксплуатации проработать с соответсвующими службами ОАО "Кубаньэнерго" вопрос ускорения ремонта ВЛ-110 кВ "Афипская-220 - Шенджий" силами подрядной организации. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Октябрьская | 800 | 2015-01-06 16:54 | 2015-01-06 18:45 | За счет двойной земли из-за падения ветки с замыканием фазы на траверсу и разрядника на ТСН Т-2 образовалась цепь КЗ в зоне действия ДЗТ. | Разрушение изоляции и образование двойной земли на разных фазах по стороне 10 кВ. | Начальнику службы ПС выполнить замену разрядника РВС-10 на ТСН Т-2 ПС Октябрьская. Начальнику ТахРЭС выполнить осмотр ВЛ-10 кВ фидер ОК-6. Особое внимание уделить наличию деревьев в охранной зоне ВЛ. При необходимости организовать вырубку веток деревьев для исключения попадания на провода ВЛ-10 кВ при сильном ветре. | 2015-01-06 16:54 | 2015-01-06 18:45
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТТ-5 | 545 | 2015-01-19 13:30 | 2015-01-20 08:30 | животное проникло до токоведущих частей электроустановки, вследствии чего произошло перекрытие в отсеке. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-19 13:30 | 2015-01-19 14:12
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПН-3 | 546 | 2015-01-23 13:47 | 2015-01-23 14:33 | Удар автомобилем сторонней организации в пролетах опор №23-25 ВЛ-10кВ ф. "А" и "В" в опору № 24, схлест проводов.Слетел изолятор с опоры № 23. Опора не повреждена. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-23 13:47 | 2015-01-23 14:33
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 805 | 2015-01-26 21:50 | 2015-01-26 21:50 | Снижение изоляционных свойств подвесного изолятора типа ЛК-70/110 с поверхностным пробоем изоляции в результате выпадения росы и последующим восстановлением изоляционных свойств после просушки от воздействия электрической дуги. | Пробой изоляции подвесного изолятора типа ЛК-70/110 из-за выпадения росы с последующим восстановлением изолирующих свойств. | Начальнику СЛЭП провести ультрофиолетовое обследование дефектных изоляторов типа ЛК-70/110 фаза "А" на опорах №2, 4-А, 10 ВЛ-110 кВ КТЭЦ - Южная. При подтверждении дефекта произвести замену изоляторов. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Хакурате | 806 | 2015-02-01 14:17 | 2015-02-02 15:40 | Витковое замыкание высоковольтной обмотки ТН типа ЗНОМ-35 по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | В результате пробоя изоляции произошло витковое замыкания В/В обмотки ЗНОМ-35 на фазе "С" с перекрытием на соседнюю фазу "В". | Начальнику СПС организовать работу по замене поврежденного ТН-35 кВ 2-й СШ на ПС Хакурате | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 110/10 кВ Военгородок | 808 | 2015-02-08 23:05 | 2015-02-08 23:20 | Отказ работы МТЗ в ячейке ВГР-212 из-за заклинивания часового механизма реле РВ-132 при повреждении изоляции в сети потребителя "Немецкая деревня". | Заклинивание часового механизма реле РВ-132 в ячейке ВГР 212, с отказом работы МТЗ при повреждении изоляции в сети потребителя "Немецкая деревня". | Начальнику СРЗА заменить неисправное реле времени типа РВ-132 в ячейке ВГР-212 ПС Военгородок-110, выполнить внеочередную проверку защит РЗА в объеме "В" | 2015-02-08 23:05 | 2015-02-08 23:20
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кислородный завод - Пашковская | 807 | 2015-02-08 00:13 | 2015-02-08 00:13 | Завышенная длина шлейфа, которая при порыве бокового ветра привела к пробою изоляции. | Пробой изоляции из-за приближения провода к стойке портала при порыве бокового ветра | Начальнику службы ЛЭП на ПС Кислородный завод уменьшить длину шлейфа провода фазы "В" от ВЧЗ к ЛР-110 ВЛ Пашковская. При необходимости установить поддерживающую гирлянду изоляторов. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НВ-11 | 553 | 2015-02-17 17:56 | 2015-02-17 18:44 | Не качественное ТО | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-17 17:56 | 2015-02-17 18:44
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ШЖ-2 | 554 | 2015-02-17 17:49 | 2015-02-17 20:05 | Не надлежащее качество ТО. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-17 17:49 | 2015-02-17 20:05
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Термнефть | 809 | 2015-02-17 01:42 | 2015-02-17 23:47 | В результате обрыва провода ВЛ-10 кВ фидера ТМ-4 произошло перекрытие шинного моста 10 кВ Т-2, что послужило причиной работы ДЗТ. | Техническая причина отсутствует | Начальнику ТахРЭС выполнить спуски провода с опоры №1 на ячейку №4 КРУН-10 кВ ПС Термнефть проводом типа СИП-3. | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 цепь | 577 | 2015-02-28 06:49 | 2015-02-28 06:49 | В ходе проведенного осмотра КВЛ-110кВ "Витаминкомбинат - Западная-2 1цепь" с применением ультрафолетового прибора выявлен развивающийся дефект гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №206 (повышенная величина токов утечки). | Техническая причина отсутствует | Начальнику СЛЭП Даметкин В.В. организовать работы по замене поврежденной гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №206 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шенджий - Мартанская | 578 | 2015-02-06 09:50 | 2015-02-06 13:21 | При выполнении ремонта не производилась проверка болтового соединения зажима между шлейфом к ВЧЗ и проводом | В результате ослабления болтового соединения произошло ослабление контакта между шлейфом к ВЧЗ и проводом. Наблюдалось искрение. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ | 0.22 | ПС 110 Афипская | 582 | 2015-02-22 06:11 | 2015-02-22 07:23 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северная | 579 | 2015-03-04 19:00 | 2015-03-04 20:00 | При выполнении оперативных переключений по ТУ ДД ОДС Белогорцевым В.К. был ошибочно отключен ЭВ-110 Т-1, вместо ЭВ-110 ВЛ ОБД. Применены различные схемы и группы соединений обмоток ТСН при реконструкции ПС Северная (2008-2009гг.), что привело к отсутствию работы САВ-0,4 при АВР по 0,4кВ. | Техническая причина отсутствует | Разработать и внедрить в работу вход в программу КОТМИ под индивидуальным паролем для ДД ОДС находящегося на смене, ведущего переключения по ТУ. Перевести управление на Компас-2.0 все присоединения на ПС Северная. Детализировать инструкцию по работе КОТМИ в части ведения переключений по ТУ. Пересмотреть должностную инструкцию диспетчера, старшего диспетчера ОДС находящегося на смене в части распределения функций и обязанностей по способу диспетчерского управления оборудованием и ведения оперативной работы. Обратиться в проектную организацию (завод - изготовитель) с предложением о внесении изменений по работе терминала Сириус (по согласованию с ОАО "Кубаньэнерго") в части снятия блокировки с ЗМН по ТУ. Выполнить послеаварийную проверку защит терминала Сириус, присоединений Т-1 на ПС 110/35/6 Северная, работу АВР, ЗМН, с составлением АКТа проверки. Разработать мероприятия по проверке исправности цепей управления на МК по интерфейсу, согласовать с СДТУ ЦУС и СРЗА ОАО «Кубаньэнерго». Обеспечить выполнение разработанных мероприятий При проведении ТО и СР присоединений заведенных под ТУ обеспечить по окончании работ проверку циклов ВКЛ/ОТКЛ по ТУ, имитацию выпадающих сигналов. Произвести проверку достоверности прохождения сигналов с КОТМИ на монитор диспетчера с архива (текущее) в режиме реального времени. Вывести сигнал с терминала Сириус СВВ-6 1-2 сш на автоматизированное рабочее место диспетчера ОДС для осуществления контроля состояния выкатного элемента и готовность его включения в работу. Назначить ответственных лиц СПС и СРЗА, определить зону обслуживания. Обеспечить контроль архивных событий персоналом ОДС при прохождении команд по ТУ, ТС, ТИ на ПК КОТМИ при сдаче/приёмке смены. Провести внеплановую проверку соответствия сигналов наименованиям защит на ПК КОТМИ всех присоединений на ПС Северная, разработать график проверки на всех других ПС КЭС. Подать заявки на вывод в ремонт оборудования и иммитировать ситуацию аналогичную технологическому нарушению. Составить акт с участием ДД ОДС. Разработать и утвердить порядок проверок работы ТУ на оборудовании в операционной зоне КЭС с участием всех заинтересованных служб. Произвести контроль и оформить дефект временного интервала по работе ТУ. Провести внеплановое психофизиологическое обследование диспетчера ОДС Белогорцева В.К. на соответствие выполняемой работе. Пересмотреть (обновить) инструкцию по РЗА на ПС Северная (текущая за 1999г.) Разработать и утвердить графики на 2015 год проверки работы АВР оборудования ПС 6/10/35 кВ и собственных нужд на все ПС КЭС. Провести внеочередную проверку знаний по ОТ ДД ОДС Белогорцеву В.К. в комиссии филиала ОАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети. Выполнить монтаж дополнительного контактора который сигнализирует и блокирует вклюение ввода ТСН1, ТСН2 при отсутствии напряжения на вводе. Организовать бесперебойное питание стоек связи и Компас-2.0 | 2015-03-04 19:00 | 2015-03-04 20:00
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ХЛ-11 | 566 | 2015-03-12 14:51 | 2015-03-12 19:58 | пробой изолятора из за старения. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-12 14:51 | 2015-03-12 19:58
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Ил-2 | 572 | 2015-03-17 10:58 | 2015-03-17 15:38 | Повреждение потребительской кабельной линии в ТП ИЛ-2-356п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 10:58 | 2015-03-17 15:38
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОК-6 | 573 | 2015-03-17 12:45 | 2015-03-17 13:30 | обрыв провода из за сильных порывов ветра в пролете опор №87-91. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 12:45 | 2015-03-17 13:30
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ ВНИИРис - Елизаветинская | 586 | 2015-03-17 08:39 | 2015-03-17 08:39 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 587 | 2015-03-17 23:49 | 2015-03-26 17:38 | Состояние изоляции ввода 110кВ Т-4 достигло критического уровня диэлектрической прочности по вине завода изготовителя. Произошла разрегулировка механизма привода ОД-110кВ Т-4 - отсутствие должных объемов ТО. | В следствии снижения уровня диэлектрической прочности ввода 110кВ Т-4 фазы "В" произошол его пробой с замыканием на корпус трансформатора. Заедание механизма привода ОД-110кВ Т-4 в результате разрегулировки в процессе длительной эксплуатации. | Направить претензионные письма заводу изготовителю о ненадлежащем качестве поставляемой продукции | 2015-03-17 23:49 | 2015-03-18 01:28
Краснодарские ЭС | СДТУ | 0.22 | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 583 | 2015-03-28 06:46 | 2015-03-28 10:14 | Неудовлетворительное состояние комутационного оборудования в цепях питания СДТУ вследствие несоблюдения объемов ТО. | Нарушение контактов пакетного выключателя 0,4кВ вследствие его длительной экспуатации. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ | 0.22 | ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ ОБД, ПС 110 кВ Почтовая, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Юго-Восточная. | 588 | 2015-03-29 17:50 | 2015-03-29 21:56 | Неудовлетворительное состояние автоматики включения питания стоек связи от аккумуляторов в следствии не соблюдения объемов ТО резервного питания СДТУ | Неисправность автоматики включения резервного питания стоек связи от аккумуляторов, при отключении основного питания 0,4кВ | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ ВК-2 | 589 | 2015-04-01 07:40 | 2015-04-01 12:52 | Повреждение на потребительской отпайке КВЛ-10кВ к ТП ВК-2-2П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-01 07:40 | 2015-04-01 09:15
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северная | 590 | 2015-03-31 05:51 | 2015-03-31 17:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 цепь | 592 | 2015-03-26 05:57 | 2015-03-26 13:47 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Лорис - НС-19 | 593 | 2015-03-14 08:50 | 2015-03-14 08:50 | Нарушение герметичности клемной коробки ГЗТ РПН вследствие не соблюдения должных объемов ТО. | Техническая причина отсутствует | Заменить уплотнительные прокладки клемной коробки ГЗТ РПН | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВХ-5 | 576 | 2015-04-02 12:40 | 2015-04-02 14:10 | Повреждение у потребителя в ТП ВХ-5 567п (ООО "Зеленый дом"). Вышел из строя разрядник 10 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-02 12:40 | 2015-04-02 14:10
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Сельхозтехника- Хакурате | 581 | 2015-03-05 13:57 | 2015-03-05 22:01 | Разрушены изоляторы фаз "А","В" на оп.№35 ВЛ Сельхозтехника - Хакурате в результате стрельбы посторонними лицами. | Произошло электродуговое перекрытие на "тело" опоры фаз "А","В" на оп.№35 | Организовать работы по замене поврежденных изоляторов фаз "А","В" на оп.№35 ВЛ Сельхозтехника - Хакурате | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Кислородный завод | 594 | 2015-04-02 15:15 | 2015-04-02 15:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 596 | 2015-04-06 12:03 | 2015-04-06 12:03 | 07.04.2015 произведен верховой осмотр ВЛ-110кВ КТЭЦ - Парфюмерная без отключения ЛЭП. На опоре №17 фаза "А" обнаружено гнездо птиц и следы перекрытия между телом опоры и проводом. | Произошло перекрытие между телом опоры и проводом вследствие попадения птицы. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ | 0.22 | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 599 | 2015-04-08 01:51 | 2015-04-08 03:17 | Зависание оборудования телемеханики АКСТУ-У в результате сбоя в работе блока усилителя мощности А1.16 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 600 | 2015-04-10 10:00 | 2015-04-11 16:19 | Снижение диэлектрической прочности масла во вводе МВ-110кВ ВЛ Старокорсунская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 0.22 | ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД" | 601 | 2015-04-13 12:40 | - | Повреждение кабеля связи на ПС 110кВ ОБД в следствие его длительной эксплуатации. | В следствие повреждения кабеля связи на ПС 110кВ ОБД возникло затухание ВЧ канала ДФЗ ВЛ 110кВ Северная-ОБД. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ | 0.22 | ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Парфюмерная | 602 | 2015-04-16 15:50 | 2015-04-17 12:43 | Неисправность линейного блока (модема) ИКМ-30 произошла по причине его длительной эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ОБД | 603 | 2015-04-14 12:32 | 2015-04-15 23:24 | В процессе ТО СМВ-110кВ своевременно не выявлена течь масла | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ - ЗИП | 604 | 2015-04-29 09:12 | 2015-04-29 15:39 | В охранной зоне ВЛ КТЭЦ-ЗИП производились несанкционированные строительные работы. | Пережог провода фазы "В" в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу стрелы экскаватора. | Обратиться с письмом в организацию производящюю строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" о принятии мер обеспечивающих безопасность ведения работ вблизи охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. Провести инструктаж по безопасности труда работникам организации производящей строительные работы вблизи озранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП". Установить предупреждающие знаки и плакаты в пролетах опор ВЛ 110кв "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП", где возможна работа техники. Подготовить информацию для СМИ о недопустимости производства работ в охранных зона ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией и оформления разрешительной документации. Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую стрительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ - ЗИП | 605 | 2015-04-30 05:49 | 2015-04-30 16:08 | В охранной зоне ВЛ КТЭЦ-ЗИП производились несанкционированные строительные работы. | Пережог провода фазы "В" в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу поднятого кузова автомобиля "MAN". | Обратиться с письмом в организацию производящюю строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" о принятии мер обеспечивающих безопасность ведения работ вблизи охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. Провести инструктаж по безопасности труда работникам организации производящей строительные работы вблизи озранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП". Установить предупреждающие знаки и плакаты в пролетах опор ВЛ 110кв "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП", где возможна работа техники. Подготовить информацию для СМИ о недопустимости производства работ в охранных зона ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией и оформления разрешительной документации. Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую стрительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ - ЗИП | 606 | 2015-04-30 21:33 | 2015-05-01 04:01 | Нарушение сварного соединения между проводом и шлейфом на опоре №2 ф."В" в следствие протекания токов при КЗ на землю возникших при обрыве провода фазы "В" строительной техникой (акты 604, 605). | Отгорание шлейфа фазы "В" на опоре №2 отпайки к ПС Северо-Восточная ВЛ КТЭЦ - ЗИП. | Провести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Лорис-Динская | 607 | 2015-05-04 04:56 | 2015-05-04 04:56 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ | 0.22 | ПС 110/10/10 кВ Набережная | 608 | 2015-05-01 17:08 | 2015-05-01 18:48 | Неисправность ячейки блока управления АКСТ "ЛИНИЯ-М" в следствие его длительной экспуатации. | Выход из строя микроконтроллера AT89S8252 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Лорис-Динская | 609 | 2015-05-06 06:31 | 2015-05-06 16:58 | Дефект изоляторов не выявлен при визуальном осмотре. | Увеличенные токи утечки через гирлянды изоляторов на опорах №7, 67. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-110 - Северская - Ильская | 610 | 2015-05-09 11:14 | 2015-05-09 11:14 | Разрушение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №14 вследствие превышения срока эксплуатации. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Афипская-110 - Северская | 611 | 2015-05-10 09:22 | 2015-05-10 13:33 | Разрушение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №14 вседствие длительного срока эксплуатации. | Увеличение токов утечки через гирлянду изоляторов, вследствие разрушения одного изолятора гирлянды. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ РИП | 612 | 2015-05-11 14:23 | 2015-05-11 14:24 | После проведения потребителем ЗАО "МОСАЭМ" высоковольтых испытаний кабельной линии фидера 10кВ РИП-408 на БКРП-2081п не были отключены заземляющие ножи ЗН КЛ-10кВ РИП-408, вследствие чего при включении на ПС 110кВ РИП ВВ-10кВ РИП-408 действием МТЗ произошло аварийное отключение СВВ-10кВ 3-4 СШ. | Техническая причина отсутствует | Направить обращение в "Ростехнадзор" о необходимости проведения проверки электроустановок ЗАО "МОСАЭМ" и внеочередной проверке знаний ответственного за электрохозяйство потребителя. | 2015-05-11 14:23 | 2015-05-11 14:24
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 Западная-2 - Тургеневская 1 ц. | 614 | 2015-05-20 09:55 | 2015-05-20 18:55 | Повреждение на ЛР-110кВ в потребительском РП-110кВ Каляева принадлежащем ООО "Кубаньинвест" При последнем ТО релейной защиты на ПС 110кВ Тургеневскя не выявлены сбои в работе автомата АВ-0,4кВ ввода ТСН-1 | Техническая причина отсутствует | Направить писмо вледельцу РП-110кВ Каляева ООО "Кубаньинвест" о необходимости своевременного удаления ДКР на территории электроустановки принадлежащей потребителю. Провести неплановую проверку работы АВР 10кВ на ПС 110кВ Тургеневская | - | -
Краснодарские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная | 615 | 2015-05-20 15:37 | - | Недостаточный контроль за качеством материала или технологией производства работы по сборке силового трансформатора на заводе-изготовителе. | Вследствие наличия заводского дефекта в отводе обмотки 110кВ фазы "С" при длительной эксплуатации в условиях вибрации произошло развитие дефекта, которое привело к по-вреждению и разрыву проводника отвода в месте дефекта. | Провести инвентаризацию трансформаторов имеющих срок эксплуатации более 40 лет Подготовить предложения по учащенному контролю состояния изоляции и трансформаторного масла сило-вых трансформаторов 35-110 кВ со сроком эксплуата-ции более 40 лет. Проработать вопрос и подготовить предложения по организации вибродиагностики силовых трансформа-торов 35-110 кВ. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10/6 кВ Ново.Величковская | 616 | 2015-05-24 04:34 | 2015-05-24 05:37 | Повреждение на ВЛ 110кВ "Калининская - Нововеличковская" Тимашевских ЭС, обрыв ГЗТ с падением на провода фаз "В" и "С" При последнем ТО на ПС 110кВ Нововеличковская не обнаружен дефект в схеме РЗ (сорвана резьба контакта накладки 14НЗ) | Отсутствие контакта на накладке 14НЗ (прохождение сигналов Д.З. ВЛ 110кВ Калининская - Нововеличковская) при прохождение импульса на отключение СМВ-110кВ | Провести инструктаж оперативному персоналу о необходимости при производстве оперативных переключений обращать внимание на состояние накладок и контактов в схемах РЗ При проведении плановых проверок РЗА осуществлять проверку накладок и протяжку контактов | 2015-05-24 04:34 | 2015-05-24 05:37
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 617 | 2015-05-27 11:43 | 2015-05-27 11:43 | В охранной зоне ВЛ КТЭЦ - Южная производились несанкционированные строительные работы организацией "Южная региональная строительная компания" | Техническая причина отсутствует | Обратиться с письмом в организацию "Южная региональная строительная компания" производящюю строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - Южная" о принятии мер обеспечивающих безопасность ведения работ вблизи охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. Установить предупреждающие знаки и плакаты в пролетах опор ВЛ 110кв "Краснодарская ТЭЦ - Южная", где возможна работа техники. Провести инструктаж по безопасности труда работникам организации производящей строительные работы вблизи озранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - Южная". | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 618 | 2015-06-02 07:34 | 2015-06-02 16:57 | Работа ДЗШ в результате двух однофазных замыканий на землю на разноименных фазах на фидерах Л-17 и Л-3. По фидеру Л-17 - в потребительской РП-2192п яч.17 произошло повреждение на КЛ-10кВ. По фидеру Л-3 - повреждение в сети НЭСК. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-02 07:34 | 2015-06-02 08:47
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Северная - ОБД" | 613 | 2015-06-09 14:42 | 2015-06-09 14:42 | Приближение на недопустимое расстояние стрелы экскаватора (при производстве работ по прокладке ливневой канализации в охранной зоне ВЛ 110 кВ Северная - ОБД) к проводу ф."А" в пролете оп.№32-33 отпайка на ПС 110 кВ Северо-Восточная. | Техническая причина отсутствует | Установить предупреждающие знаки и плакаты в пролетах опор ВЛ 110кв "Северная - ОБД", где возможна работа техники. Провести инструктаж по безопасности труда работникам организации производящей земляные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Северная - ОБД". | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 цепь | 619 | 2015-06-14 04:10 | 2015-06-14 04:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 620 | 2015-05-06 11:15 | 2015-05-06 16:56 | При последнем ТО МВ-110 не выявлено снижение изоляции на катушке отключения | Межвитковое замыкание на катушке отключения вследствие снижения уровня изоляции | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Старокорсунская | 621 | 2015-06-15 04:20 | 2015-06-15 04:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 622 | 2015-06-16 04:20 | 2015-06-16 04:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Северная - Апрелевская | 623 | 2015-06-20 15:27 | 2015-06-20 17:28 | В районе ВЛ-35кВ Северная - Апрельская зафиксировано прохождение грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 15:27 | 2015-06-20 17:28
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Старокорсунская | 624 | 2015-06-20 16:13 | 2015-06-20 16:13 | В районе ВЛ-110кВ Лорис - Старокорсунская зафиксировано прохождение грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ ВНИИРис - Елизаветинская | 625 | 2015-06-20 16:26 | 2015-06-20 16:26 | В районе ВЛ-35кВ ВНИИРис - Елизаветинская зафиксировано прохождение грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 цепь | 626 | 2015-06-21 17:30 | 2015-06-21 21:56 | Наброс на провода порывом ветра постороннего предмета (полиэтилена). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Афипская | 627 | 2015-06-22 19:32 | 2015-06-22 20:17 | Неисправность концевого переключателя КСА в приводе ШР-110кВ 1СШ ВЛ Афипская-220 1ц. вследствие его длительной эксплуатации. | Из-за физического износа контактов концевого переключателя КСА привода ШР-110кВ 1СШ ВЛ Афипская-220 1ц. произошло размыкание цепей напряжения Д.З. | Установить накладку-повторитель (переключатель) концевого переключателя. Рассмотреть возможность замены разъединителей со сверхнормативным сроком эксплуатации на ПС 110/35/6кВ Афипская | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10/6 РИП | 628 | 2015-06-24 00:10 | 2015-06-24 12:18 | В результате обильных атмосферных осадков произошло затопление территории ПС 110кВ РИП и помещения ОПУ. Водой замкнуло клеммные контакты контрольного кабеля цепей РЗА на отключение. | Техническая причина отсутствует | В помещении ОПУ произвести подъем шкафов РЗА и ЩПТ на высоту не менее 0,45м, во избежание повторных аварийных отключений при подтоплении. Произвести завоз грунта на ПС 110кВ РИП для поднятия уровня территории ОРУ-110кВ и планировки территории на высоту 0,2 м. Установить датчики аварийного уровня воды в маслосборнике с выдачей сигналов на ДП КЭС. | 2015-06-24 00:10 | 2015-06-24 12:18
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Агроном-1 | 629 | 2015-06-26 10:20 | 2015-06-26 13:56 | Перекрытие ШМ-10кВ между Т-1 и КРУН-10кВ птицей (вороной). | Техническая причина отсутствует | Оперативному персоналу по прибытию на ПС осматривать электрооборудование на наличие птичих гнезд | 2015-06-26 10:20 | 2015-06-26 13:56
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Кислородный завод - Пашковская | 630 | 2015-06-28 | 2015-06-28 | Под заходами ВЛ-110кВ Пашковская - Кислородный завод на ПС 110кВ Пашковская обнаружены следы запуска пиротехнических изделий (салюта) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Лорис - НС-19 | 631 | 2015-06-28 00:06 | 2015-06-28 12:50 | Обрыв провода ВЛ-35кВ Лорис - НС-19 в пролете опор №8-9 неустановленным автокраном | Пережог провода фазы "В" в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу стрелы автокрана. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 00:06 | 2015-06-28 00:15
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Лорис - НС-16 | 632 | 2015-06-28 00:30 | 2015-06-28 13:17 | Обрыв проводов нижней фазы ВЛ-35кВ Лорис - НС-16 и ВЛ-35кВ Лорис - НС-19 в пролете опор №8-9 неустановленным автокраном. | Пережог провода фазы "В" в результате дугового пробоя воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу стрелы автокрана. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 00:30 | 2015-06-28 03:23
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Динская | 633 | 2015-07-03 12:00 | 2015-07-04 20:55 | Нарушение герметичности трансформатора ТТ-35кВ Т-1 вследствие недостаточных объемов ТО при длительной эксплуатации. Нарушение изоляции обмотки катушки включения ПП-67 вследствие ее длительной эксплуатации. | - снижение сопротивления изоляции обмотки ТТ-35кВ Т-1 в результате ее увлажнения; - межвитковое замыкание в обмотке катушки включения ПП-67 в результате старения изоляции. | Подготовить предложения по учащенному контролю состояния изоляции оборудования подстанций 110-35кВ со сроком эксплуатации более 40 лет. | 2015-07-03 12:00 | 2015-07-03 13:43
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ - ЗИП | 634 | 2015-07-07 10:00 | 2015-07-07 10:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Афипская | 635 | 2015-07-09 11:18 | 2015-07-11 19:50 | В ходе осмотра на ПС 110кВ Афипская обнаружено нарушение герметичности ввода 35кВ на фазе "С" МВ-35кВ ВЛ Восточная со стороны секции шин (течь мастики). В результате несвоевременного устранения данного дефекта произошло разрушение ввода 35кВ ф."С" междуфазным замыканием. | Разрушение ввода ф."С" с перекрытием на ввода ф."А","В". | При проведении периодических осмотров оборудования ПС 35-110 кВ особое внимание уделять состоянию мастичной герметизации вводов коммутационных аппаратов. | 2015-07-09 11:18 | 2015-07-09 12:02
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ - ЗИП | 636 | 2015-07-08 06:41 | 2015-07-08 12:11 | Нарушение сварного соединения на проводе шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | В результате нарушения состояния контакта сварного соединения на проводе шлейфа, тепловизорным обследованием, обнаружен его перегрев. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 кВ Динская | 637 | 2015-07-09 14:46 | 2015-07-09 14:58 | На ПС 35кВ Динская допущено превышение тока нагрузки над током уставки МТЗ. | Техническая причина отсутствует | Обеспечить выполнение ремонтных работ на ПС 35кВ Динская в кратчайшие сроки. Ввести его в работу для перераспределения нагрузок. Производить перерасчет и корректировку уставок защит при переводе нагрузок на один трансформатор. | 2015-07-09 14:46 | 2015-07-09 14:58
Краснодарские ЭС | СДТУ ПС | 0.22 | ПС 110/35/10 кВ Лорис ПС 110 кВ Лорис | 638 | 2015-07-12 12:30 | 2015-07-12 16:37 | Неисправность блока МВТС комплекса КОМПАС 1.1 возникшая в результате его длительной эксплуатации. | В результате скачка напряжения в сети вышла из строя микросхема функционального управления узлами модуля. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Керамзитовый завод | 639 | 2015-07-15 13:48 | 2015-07-15 16:51 | Замыкание между фазами ШМ-10кВ проросшей вьющейся растительностью (плющем) | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку территории ПС 35/10кВ Керамзитовый завод от ДКР с применением хим.реагентов. Персоналу ОВБ при производстве осмотров подстанций согласно графика, обращать особое внимание на наличие ДКР на территории ПС | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шенджий - Мартанская | 640 | 2015-07-17 04:59 | 2015-07-17 04:59 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 641 | 2015-07-18 19:09 | 2015-07-21 00:17 | В процессе ТО МВ-110кВ ВЛ Старокорсунская своевременно не выявлена течь масла | Возникновение течи масла в результате нарушения герметичности бака ф."С". | При проведении ТО оборудования подстанций обращать особое внимание на состояние узлов и деталей, через которые возможно возникновение течи масла. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Военгородок | 642 | 2015-07-24 04:20 | 2015-07-24 09:40 | На изоляторе 2 СШ возник токопроводящий слой пыли в результате не соблюдения должных объемов ТО. В результате, произошел кратковременный пробой изоляции, который не развился и не привел к повреждению благодаря мгновенной работе защит. | Техническая причина отсутствует | При производстве ТО на оборудовании ПС обращать внимание на состояние изоляторов секций шин (наличие трещин, сколов, загрязнения) | 2015-07-24 04:20 | 2015-07-24 09:31
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 643 | 2015-07-27 16:56 | 2015-07-27 18:12 | Ультрафиолетовым обследованием на оп.№178 ВЛ-110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис обнаружена гирлянда изоляторов ф."В" со следами перекрытия в результате атмосферного перенапряжения. Срочный ремонт не требуется. Подана заявка №749 на отключение 05.08.2015 ВЛ-110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис для замены дефектной гирлянды изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр состояния грозотроса и заземляющих контуров опор №177-179 ВЛ-110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис. | 2015-07-27 16:56 | 2015-07-27 17:25
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 644 | 2015-07-16 23:39 | 2015-07-17 17:57 | Попадание птицы между выводами конденсатора | Разрушение банки конденсаторной батареи в результате замыкания выводов конденсатора птицей | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 645 | 2015-07-21 07:03 | 2015-07-22 17:26 | Нарушение изоляции обмотки катушки отключения ПП-67 вследствие ее длительной эксплуатации | межвитковое замыкание в обмотке катушки отключения ПП-67 в результате старения изоляции | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 646 | 2015-08-03 11:42 | 2015-08-03 17:24 | Нарушение герметичности ввода ф."С" ШСМВ-110кВ в процессе длительной эксплуатации | Нарушение герметичности (течь масла) ввода 110кВ ШСМВ-110кВ со стороны 2СШ-110кВ | При проведении очередных ТО на ПС 35-110кВ обращать особое внимание на состояние узлов и деталей комутационного оборудования из-под которых возможно возникновение течи масла. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 647 | 2015-08-05 01:29 | 2015-08-05 05:16 | 27.07.2015 попадание молнии в оп.№178 КВЛ-110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис | Повреждение изоляторов на оп.№178 ф."В" КВЛ-110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис с перекрытием на тело опоры при воздействии атмосферных перенапряжений (молния) | Произвести осмотр состояния грозотроса и заземляющих контуров опор №177-179 ВЛ-110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-16 | 648 | 2015-08-05 10:35 | 2015-08-05 10:58 | Повреждение на потребительском фидере НС-16-4. По невыявленным причинам произошел сбой в работе оборудования РЗА, что привело к неселективной работе защит (защита МВ-6кВ НС-16-4 не успела сработать, сработала защита СМВ-35кВ, пропуск короткого). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-05 10:35 | 2015-08-05 10:58
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-4 | 649 | 2015-08-06 08:46 | 2015-08-06 18:52 | Перекрытие в ячейке МВ-6кВ Т-3 между фазой и заземляющим ножом животным (крысой). | Техническая причина отсутствует | Принять меры по исключению возможности проникновения животных в помещение ЗРУ ПС 35кВ НС-4 | 2015-08-06 08:48 | 2015-08-06 18:52
Краснодарские ЭС | ВЛ ПС | 110 | КВЛ-110 Витаминкомбинат - Лорис ПС 110 кВ Пашковская | 650 | 2015-08-06 19:57 | 2015-08-07 06:45 | Несвоевременное выявление излома проволок провода ф."В" в зажиме ПГН-2 гирлянды изоляторов на оп.№31 в результате воздействия вибрации при многократном воздействии знакопеременных нагрузок малой амплитуды (в связи с длительной работой ВЛ при номинальных нагрузках, воздействии механических усилий (пляски проводов) и погодных, температурных условий (изменения климатических условий и розы ветров). | Обрыв провода ф."В" в пролете оп. №30-31 КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Лорис из-за излома и как следствие нагрева алюминиевых и стальных проволок в месте крепления провода в зажиме ПГН-2. Нагрев алюминиевых и стальных проволок провода ф."B" в пролете оп.№30-31 в след-ствие их излома и потери сечения в месте крепления в зажиме ПГН-2. Излишняя работа защиты ДФЗ на ПС 110кВ Пашковская в результате неисправности ВЧ приемопередатчика ПВЗ-90 М1 выразившаяся в отсутствии выдачи сигнала в канал в режиме пуска вследствие выхода из строя конденсатора. | Установить систему охлаждения и вентиляции помещений ОПУ на ПС 110/10 кВ "Пашковская" и ПС 110/10 кВ "Кислородный завод" для поддержание температурного режима На ПС 110кВ Пашковская и ПС 110кВ Кислородный завод произвести замену ВЧ приемопередатчиков типа ПВЗ-90 М1 на более современные, типа ПВЗУ-Е Установить в особо нагреваемых помещениях подстанций 110 кВ устройств температурного мониторинга с выводом показаний температуры в помещении на диспетчерский пульт посредством телемеханики. Провести верховой осмотр с выемкой провода из болтовых зажимов ПГН-2 в пролетах с наибольшим расстоянием с целью выявления возможных повреждений Выполнить комплексное техническое обследование КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Лорис с привлечением специализированных организаций на состояние траверс, контуров заземления, опор, изоляторов и арматуры Разработать программы совместных противоаварийных тренировок с потребителем "Аэропорт" Актуализировать списки потребителей соц.значимых объектов по наличию и работоспособности у них ДЭС Выполнить замену зажимов поддерживающих глухих ПГН-2 на КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Лорис на зажимы поддерживающие спиральные на опорах ВЛ с повреждениями выявленными в ходе верхового осмотра линии с выемкой провода из зижимов. Рассмотреть возможность включения резервного питания потребителя "Аэропорт" от ПС 35кВ Правый берег Установить на ДП дополнительно 2 GSM-шлюза Дополнить инструкции по эксплуатации защиты ДФЗ с приемопередатчиком ПВЗ-90М1 при повышенной температуре более +45С. Ввести в работу оперативное ускорение резервных защит и вывод ДФЗ При посещении ПС ДЭМ ОВБ контролировать температуру в ОПУ Актуализировать положение о взаимоотношениях с расписанием четких действий оперативного персонала ДД ЦУС и ответственного за электрохозяйство потребителя "Аэропорт" Дополнить должностные инструкции диспетчера и ст.диспетчера в пункте обязанноси при ликвидации ТН вызывать дополнительно на ДЩ горячую линию и в бригаду ОВБ доп.персонал Провести оперативному персоналу внеплановый инструктаж о возможности возникновения неиспавности приемопередатчика Проработать Порядок по исполнению регламента по передаче оперативной информации | 2015-08-06 19:57 | 2015-08-06 23:28
Краснодарские ЭС | ПС | 6 | ПС 110 Северная | 651 | 2015-08-09 12:20 | 2015-08-09 15:20 | Междуфазное замыкание на секции шин 6кВ в результате попадания животного (кота) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 12:20 | 2015-08-09 12:40
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-16 | 653 | 2015-08-11 16:29 | 2015-08-14 17:47 | Неисправность блока питания конденсаторов БПЗ вследствие его длительной эксплуатации | Межвитковое замыкание обмотки блока питания конденсаторов БПЗ в результате старения изоляции | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 654 | 2015-08-17 17:26 | 2015-08-17 20:45 | В охранной зоне ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная производились несанкционированные строительные работы. Произошел дуговой пробой воздушного промежутка при приближении на недопустимое расстояние к проводу стрелы экскаватора (произошло уменьшение габарита ВЛ за счет подсыпки грунта на территории строй.площадки в охранной зоне ВЛ). | Техническая причина отсутствует | Обратиться с письмом в организацию производящюю строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - Южная" о принятии мер обеспечивающих безопасность ведения работ вблизи охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. Установить предупреждающие знаки и плакаты в пролетах опор ВЛ 110кв "Краснодарская ТЭЦ - Южная", где возможна работа техники. Подготовить информацию для СМИ о недопустимости производства работ в охранных зона ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией и оформления разрешительной документации. Обратиться с претензионным письмом в организацию производящую строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - Южная" о возмещении экономического ущерба, нанесенного действиями работников данной организации. На ПС 110кВ Почтовая выполнить замену ТСН Т1 и ТСН Т2 типа ТМ-30/10/0,23 на ТМ-30/10/0,4. Выполнить разработку, монтаж и наладку схем АВР на СМВ-10кВ 1-4СШ и ВВ-10кВ 2-2СШ на ПС 110кВ Почтовая. Выполнить установку источника бесперебойного питания для цепей телемеханики на ПС 110кВ Почтовая. На ПС 110кВ Южная разнести по времени работу АВР 1 и 2 СШ-6кВ КРУН. Выполнить анализ необходимости и логику работы АВР-10кВ на ПС 110кВ Почтовая На ПС 110кВ Южная выполнить монтаж ТСН Т-2, для резервирования питания собственных нужд от Т-2 с питанием от ВЛ 110кВ Яблоновская - Южная. На ПС 110кВ Южная выполнить разработку, монтаж и наладку схем АВР собственных нужд от ТСН Т-2. | 2015-08-17 17:26 | 2015-08-17 18:51
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Усть-Лабинская - Васюринская | 655 | 2015-08-13 14:12 | 2015-08-13 14:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 цепь | 656 | 2015-08-19 05:28 | 2015-08-19 05:28 | В результате утреннего перепада температур возникла "точка росы". Увеличение токов утечки по поверхности гирлянды изоляторов в результате увлажнение загрязненной поверхности изоляторов утренним туманом и росой. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 1 цепь КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 цепь | 657 | 2015-08-24 07:30 | 2015-08-24 07:30 | Увеличение токов утечки по поверхности гирлянды изоляторов в результате попадания молнии в грозотрос оп.№65 и увлажнения загрязненной поверхности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Произвести проверку состояния контуров заземления опор КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Западная-2 | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная | 658 | 2015-08-15 01:52 | 2015-08-15 03:58 | В процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошло нарушение контакта в аппаратном зажиме шлейфа к ВЧ-заградителю на оп.№3 отпайки на ПС 110кВ Термнефть. | Техническая причина отсутствует | При проведении тепловизионного обследования ВЛ 35кВ и выше особое внимание обращать на со-стояние болтовых соединений. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная | 659 | 2015-08-20 00:53 | 2015-08-20 03:00 | В процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошло нарушение контакта в аппаратном зажиме шлейфа к ВЧ-заградителю на оп.№3 отпайки на ПС 110кВ Термнефть. | Техническая причина отсутствует | При проведении тепловизионного обследования ВЛ 35кВ и выше особое внимание обращать на со-стояние болтовых соединений. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Кислородный завод | 660 | 2015-08-21 01:11 | 2015-08-21 03:17 | В процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки произошло нарушение контакта в аппаратном зажиме шлейфа к ВЧ-заградителю на оп.№3. | Техническая причина отсутствует | При проведении тепловизионного обследования ВЛ 35кВ и выше особое внимание обращать на со-стояние болтовых соединений. | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Кислородный завод | 661 | 2015-09-01 15:18 | 2015-09-01 15:18 | Перекрытие провода на тело опоры в результате попадания птицы | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ БелГЭС - Мартанская | 662 | 2015-09-03 05:26 | 2015-09-03 05:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 663 | 2015-09-03 20:25 | 2015-09-03 20:25 | В результате механического повреждения шайбы-гровера в реле ДЗТ11 произошло нарушение контакта ф."А" со стороны 6кВ. При повышении нагрузки произошла разбалансировка токовых цепей, что привело к ложной работе ДЗТ. | Нарушение контакта в токовых цепях ДЗТ | Персоналу СРЗА при проведении ТО обращать внимание на состояние контактов реле и их креплений. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 664 | 2015-09-06 19:56 | 2015-09-08 04:40 | В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка механизма ШР-110кВ и привода ЗН МВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Юго-Западная | 665 | 2015-09-07 02:15 | 2015-09-14 21:30 | В результате длительной эксплуатации оборудования РЗА произошло залипание контакта выходного реле неисправности приемопередатчика ПВЗ-90М1 (выдача ложного сигнала о неисправности). Неисправность устранилась после перезагрузки ВЧ-поста. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 666 | 2015-09-07 05:25 | 2015-09-07 05:25 | Повышение токов утечки на поверхности гирлянды изоляторов в результате утреннего перепада температур (возникновение точки росы) | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденного изолятора ф."А" на оп.№41 ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 667 | 2015-09-07 11:12 | 2015-09-07 18:20 | В результате потери контакта в блоке БИ1 призошла разбалансировка токовых цепей ДЗШ при переводе питания ВЛ 110кВ Динская с 2СШ на 1СШ. | Техническая причина отсутствует | Дополнить инструкцию ОВБ требованием при переводе нагрузок на ПС 35-110кВ осуществлять объединение токовых цепей ДЗШ | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 668 | 2015-09-11 05:44 | 2015-09-11 11:56 | В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных (ветровых) нагрузок произошел обрыв грозозащитного тросса на ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная отпайки к ПС 110кВ Водохранилище в пролёте оп.№2-3 с касанием провода ф."С". | Механический излом и обрыв грозозащитного троса в следствие длительной эксплуатации и повышенной знакопеременной (ветровой) нагрузки Замыкание провода ф."С" на "землю" при касании оборванным грозозащитным тросом | Выполнить разработку, монтаж и наладку схем АВР на СМВ-10кВ 1-4СШ и ВВ-10кВ 2-2СШ на ПС 110кВ Почтовая. Выполнить проверку состояния грозозащитного троса и контуров заземления опор ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная | 2015-09-11 05:44 | 2015-09-11 06:22
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 цепь | 670 | 2015-09-16 05:57 | 2015-09-16 05:57 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Биофабрика - НС-8 | 671 | 2015-09-16 14:14 | 2015-09-16 14:46 | На потребительской ПС 35кВ НС-9 (Краснодарское управление оросительных систем) произошел обрыв шлейфа между 1СШ-35кВ и ШР-35кВ Т-1 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-16 14:14 | 2015-09-16 14:46
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 672 | 2015-09-17 05:48 | 2015-09-17 05:48 | Несвоевременно выявлены дефекты изоляторов на опорах №111, 224, 135 и 136, в результате чего произошло кратковременное увеличение токов утечки по поверхности гирлянды изоляторов при утреннем перепаде температур (возникновении точки росы). | Техническая причина отсутствует | При проведении плановых осмотров ВЛ особое внимание обращать на состояние гирлянд изоляторов | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Старокорсунская | 673 | 2015-09-19 05:54 | 2015-09-19 05:54 | При утреннем перепаде температур (возникновении точки росы) произошло кратковременное увеличение токов утечки по поверхости гирлянды изоляторов | Техническая причина отсутствует | Произвести тепловизионное и ультрафиолетовое обследование ВЛ 110кВ Лорис - Старокорсунская По результатам обследований ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 674 | 2015-09-20 06:05 | 2015-09-20 06:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовое обследование КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - ВНИИРис. По результатам ультрафиолетового обследования разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Северная-Военгородок | 675 | 2015-09-21 00:47 | 2015-09-21 02:33 | На ВЛ 35кВ Северная - Военгородок оп.№2 отпайки на ПС 35кВ Калинино произошло короткое замыкание между ф."АВ" металлизированной лентой от воздушных шаров. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-21 00:47 | 2015-09-21 01:34
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Старокорсунская | 669 | 2015-09-22 06:06 | 2015-09-22 06:06 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовое и тепловизионное обследование ВЛ 110кВ Лорис - Старокорсунская По результатам обследований разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 676 | 2015-09-27 13:00 | 2015-10-13 17:07 | При проведении планового ТО своевременно не выявлена течь масла ф."С". | Нарушение герметичности бака ф."С" МВ-110кВ ВЛ Старокорсунская. | При проведении плановых ТО оборудования ПС 35-110кВ особое внимание обращать на состояние герметичности баков МВ | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ ПС | до 1 (вторичные цепи) | АВС-1 Краснодарская ТЭЦ - ОБД ПС 110 кВ ОБД | 677 | 2015-09-29 17:00 | 2015-10-02 09:04 | В результате длительной эксплуатации и перегрева возникла неисправность в блоке питания АВС-1 | Нарушение контакта в блоке БП-1 (сгорел выходной транзистор стабилизатора) | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 678 | 2015-09-02 04:01 | 2015-09-02 05:59 | При проведении планового ТО своевременно не выявлена течь масла ШСМВ-110кВ ф."А" со стороны 2СШ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 679 | 2015-09-17 17:46 | 2015-09-18 17:00 | При плановом ТО своевременно не выявлен недостаточный уровень масла в баке МВ-110кВ ВЛ Старокорсунская ф."С". | Техническая причина отсутствует | Персоналу ОВБ при проведении ТО обращать особое внимание на уровень масла и герметичность маслонаполненного оборудования | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Лорис - Старокорсунская | 680 | 2015-10-01 06:07 | 2015-10-01 17:52 | В ходе планового ТО не обнаружены дефекты изоляторов на оп.№64 ф."А","В" | Разрушение части изоляторов в гирляндах ф."А","В" в процессе длительной эксплуатации | Произвести внеочередное тепловизионное обследование ВЛ 110кВ Лорис - Старокорсунская на предмет скрытых дефектов изоляции | 2015-10-01 06:07 | 2015-10-01 06:16
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Западная-2 - Юго-Западная | 682 | 2015-10-07 17:30 | 2015-10-07 17:30 | Перекрытие ф."В" на тело опоры в результате загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц | Техническая причина отсутствует | Произвести замену дефектных изоляторов ф"В" на опоре №23 ВЛ 110кВ Западная-2 - Юго-Западная | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Бакинская - НС-15 | 683 | 2015-10-13 00:02 | 2015-10-13 00:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ Витаминкомбинат-Титаровская тяговая 1 цепь | 684 | 2015-10-14 13:18 | 2015-10-14 13:52 | На потребительской ПС 110/27,5/10кВ Титаровская тяговая произошел излом колонки изоляторов ОД-110кВ Т-2 ф."С" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 685 | 2015-10-15 11:04 | 2015-10-15 11:04 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис | 686 | 2015-10-18 06:28 | 2015-10-18 06:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Холмская-Ильская | 687 | 2015-10-20 06:40 | 2015-10-20 06:40 | Несвоевременно выявлены поврежденные изоляторы на оп.№1, в результате возникло кратковременное увеличение токов утечки по поверхности гирлянды изоляторов в период утреннего перепада температур и образования конденсата на гирлянде изоляторов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Парфюмерная | 681 | 2015-10-11 10:33 | 2015-10-11 10:33 | При осмотре ВЛ 110кВ КТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ КТЭЦ - Парфюмерная (совместный подвес) на отпайке к ПС 110/35/10кВ Водохранилище в пролете оп.№34-35 обнаружен труп мужчины с остатком удилища в руках. Произошел пробой воздушного промежутка между нижними проводами ВЛ 110кВ КТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ КТЭЦ - Парфюмерная ф."А" и углепластиковым удилищем (на проводах следы воздействия электрической дуги). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ КТЭЦ - Южная и ВЛ 110кВ КТЭЦ - Парфюмерная на предмет наличия знаков безопасности Разместить в СМИ информацию об опасности перехода под проводами ВЛ с удочками и предметами большой длины Провести встречи с членами общественных объединений рыболовов для проведения профилактических бесед | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/6кВ ВНИИРис | 688 | 2015-10-25 14:33 | 2015-10-26 00:17 | Старение изоляции обмоток трансформатора в следствие его длительной эксплуатации | Межвитковое замыкание обмотки ВН транформатора напряжения | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ КТЭЦ - ЗИП | 689 | 2015-11-03 14:36 | 2015-11-03 14:36 | Приближение на недопустимое расстояние к проводу ф."В" ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП стрелы неустановленного автокрана в пролете опор №14-15 ф."В" | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП" на предмет наличия предупреждающих знаков и плакатов в пролетах опор, где возможна работа техники. Подготовить информацию для СМИ о недопустимости производства работ в охранных зонах ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией и оформления разрешительной документации. Обратиться с письмом в организацию, производящую строительные работы вблизи охранной зоны ВЛ 110кВ "Краснодарская ТЭЦ - ЗИП", о принятии мер, обеспечивающих безопасность ведения работ вблизи охранных зон ВЛ в соответствии с требованиями ПОТЭЭ. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Ново-Титаровская | 690 | 2015-11-12 00:58 | 2015-11-12 12:46 | Замыкание в контрольном кабеле ф."А" токовых цепей ДЗТ в результате старения изоляции части кабеля находящейся в земле. | Разбалансировка токовых цепей ДЗТ в результате замыкания жил контрольного кабеля фазы "А" по сотроне 35кВ, что привело к ложной работе ДЗТ. | Рассмотреть возможность прокладки контрольных кабелей на территории ПС по воздушным лоткам, исключив их прокладку в земле | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ ПС | 110 | СДТУ в направлении ПС 110 кВ Западная-2 - Краснодарские ЭС-КРДУ ПС 110 кВ Западная-2 | 691 | 2015-11-09 20:10 | 2015-11-10 00:38 | В процессе эксплуатации возникла неисправность модема связи СМ-205 системы "КОМПАС-2.0" | Неисправность контроллера модема связи СМ-205 | Вышедшие из строя контроллер модема связи СМ-205 направить на завод-изготовитель для проведения ремонта и составления заключения о причинах повреждения | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская-Набережная 1ц. | 692 | 2015-11-13 06:07 | 2015-11-13 16:08 | В ходе плановых ТО не выявлены дефекты изоляторов на опорах №15 и 21 | Разрушение изоляторов в гирлянде ф."В" на опоре №21 и пробой полимерного изолятора ф."В" на опоре №15 в процессе их длительной эксплуатации | При производстве верховых осмотров ВЛ 35-220кВ особое внимание обращать на состояние полимерных изоляторов (загрязнение, следы перекрытий) | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская-Набережная 1ц. | 694 | 2015-11-16 21:56 | 2015-11-17 00:50 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести повторный инженерный осмотр ВЛ 110кВ Яблоновская - Набережная 1ц. в светлое время суток на предмет повреждений в промежутке с 14 по 54 опору | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 695 | 2015-11-11 10:41 | 2015-11-13 01:33 | Образование развивающегося дефекта опорного изолятора в результате длительной эксплуатации и перепада температур | В результате перепада температур окружающей среды образовались трещины на опорном изоляторе конденсатора связи | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - Южная | 696 | 2015-11-12 06:35 | 2015-11-12 17:17 | В результате длительного воздействия знакопеременной ветровой нагрузки произошел излом элемента траверсы на оп.№88 в месте крепления гирлянды изоляторов | Нарушение сварного соединения элементов траверсы в результате длительного воздействия знакопеременных (ветровых) нагрузок Механическое разрушение натяжной гирлянды изоляторов при обрыве элемента траверсы | При верховых осмотрах ВЛ 35-110кВ обращать особое внимание на состояние сварных соединений элементов траверс металлических опор | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Яблоновская-Набережная 1ц. | 693 | 2015-11-17 10:50 | 2015-11-17 17:59 | При очередном осмотре ВЛ своевременно не выявлен дефект изолятора ф."В" на оп.№25 | Пробой полимерного изолятора ф."В" на оп.№25 | При производстве верховых осмотров ВЛ 35-220кВ особое внимание обращать на состояние полимерных изоляторов (загрязнение, следы перекрытий) | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лорис | 697 | 2015-11-17 16:00 | 2015-11-17 21:38 | При проведении планового ТО своевременно не выявлен недостаточный уровень масла во вводе ШСМВ-110кВ со стороны 1СШ-110кВ ф."С" | Техническая причина отсутствует | Персоналу ОВБ при проведении осмотров оборудования ПС 35-110кВ обращать особое внимание на уровень масла и герметичность маслонаполненного оборудования | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КТЭЦ - ХБК 2 цепь | 698 | 2015-11-22 01:02 | 2015-11-27 17:10 | Кратковременное увеличение токов утечки по поверхности гирлянды изоляторов в период перепада температур и образования конденсата | Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на фазе «А» с разрушением двух изоляторов на опоре №7 | Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ - ХБК 2ц. на предмет выявления дефектов изоляции По результатам ультрафиолетового обследования разработать график устранения дефектов изоляции | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Афипская | 699 | 2015-11-25 10:30 | - | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | На период вывода из работы измерительного преобразователя обеспечить передачу параметров измерений в КЭС и КРДУ с ПС Афипская в телефонном режиме: - дежурным персоналом ПС - ежесуточно; - бригадой ОВБ СРЭС - по необходимости. Поготовить необходимую документацию для осуществления процедуры по приобретению измерительного преобразователя ЦП-9010 Направить поврежденный измерительный преобразователь на завод-изготовитель для выявления причин повреждения | - | -
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 700 | 2015-11-26 21:13 | 2015-11-26 21:13 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв ГЗТ в пролете опор №3-4 с касанием при падении провода ф."В" | Техническая причина отсутствует | При периодических осмотрах ВЛ 35-220кВ обращать особое внимание на состояние ГЗТ | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ ОБД | 701 | 2015-12-01 00:48 | 2015-12-08 02:17 | При проведении планового ТО своевременно не выявлена течь масла в колонках ф."А" и "С" СМВ-110кВ. | Нарушение герметичности баков ф."А" и "В" СМВ-110кВ | При проведении плановых ТО оборудования ПС 35-110кВ особое внимание обращать на состояние герметичности баков МВ | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ НС-16 | 702 | 2015-12-02 06:36 | 2015-12-02 14:47 | Попадание влаги в ячейку КРУН ТСН Т-1 при сильном дожде с ветром | Пробой опорных изоляторов и перегорание предохранителей в ячейке ТСН Т-1 в результате падения намокшего осиного гнезда на ошиновку в в/в отсеке | При осмотре ячеек КРУН 6-10кВ обращать внимание на наличие посторонних предметов (осиных гнезд и т.п.) | 2015-12-02 06:36 | 2015-12-02 09:16
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС Южная 110/35/10/6 | 703 | 2015-11-03 10:35 | 2015-11-03 15:18 | Нарушение структуры алюминиевых жил контрольного кабеля в процессе длительной эксплуатации | Обрыв жил контрольного кабеля цепей управления СМВ-110кВ | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Парфюмерная | 704 | 2015-11-06 05:33 | 2015-11-06 20:21 | При плановых осмотрах оборудования ПС не в полном объеме производились замеры давления масла во вводах СМВ-110кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-220 - Западная-2 2 цепь | 706 | 2015-12-06 07:07 | 2015-12-06 07:07 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр КВЛ 110кВ Витаминкомбинат - Западная-2 2цепь. | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Ильская | 707 | 2015-12-04 16:09 | 2015-12-04 16:26 | При плановом ТО оборудования ПС не выявлено заедание отпускного механизма встроенного пружинного привода МВ-10кВ ИЛ-3 | Техническая причина отсутствует | При плановом ТО оборудования ПС производить проверку (испытания) на исправность (работоспособность) механизмов управления выключателей, выполняемую с выводом оборудования из работы или на неработающем оборудовании | 2015-12-04 16:09 | 2015-12-04 16:26
Краснодарские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 708 | 2015-12-14 07:30 | 2015-12-14 07:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести инженерный осмотр ВЛ 110кВ Афипская - Шенджий (тяговая) с применением ультрафиолетовой камеры по всей длинне | - | -
Краснодарские ЭС | СДТУ ПС | 110 | ПС 110 Афипская ПС 110 кВ Афипская | 709 | 2015-12-15 20:25 | 2015-12-16 15:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Северная | 710 | 2015-12-16 02:00 | 2015-12-16 16:12 | При плановом ТО не выявлен дефект привода ЭВ-110кВ ОБД | Обрыв крепления тяги привода ЭВ-110кВ ОБД в результате частых манипуляций | При плновом ТО обращать внимание на крепления тяг пружинных приводов выключателей | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Западная-2 | 711 | 2015-12-18 02:53 | 2015-12-22 17:07 | При плановом ТО оборудования не выявлен дефект привода ЗН Р-2СШ ШСМВ-110кВ | Повреждение сварочного шва на опорной плите поворотного кулака ЗН ШСМВ на Р-2СШ ШСМВ-110кВ | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Краснодарские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Военгородок | 712 | 2015-12-23 10:30 | 2015-12-23 10:47 | При значительных токах короткого замыкания произошло зависание терминала защит "SEPAM" фидера ВГР-210 из-за малого коэффициента трансформации трансформаторов тока. | Техническая причина отсутствует | В цепях микропроцессорных защит "SEPAM" заменить трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 200/5 на 300/5 Произвести испытания и наладку терминала защит "SEPAM" | 2015-12-23 10:30 | 2015-12-23 10:47
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Р-4 | 103 | 2015-01-05 09:52 | 2015-01-05 09:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Р-4 | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Мх-3 | 104 | 2015-01-05 20:31 | 2015-01-05 20:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мх-3. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Вз-7 | 105 | 2015-01-06 18:02 | 2015-01-06 18:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вз-7. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Вз-7 | 106 | 2015-01-06 19:26 | 2015-01-06 19:26 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вз-7. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Во-7 | 108 | 2015-01-07 19:32 | 2015-01-07 19:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Во-7. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Во-5 | 109 | 2015-01-07 19:37 | 2015-01-07 19:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Во-5. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Пр-11 | 110 | 2015-01-09 03:27 | 2015-01-09 03:27 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пр-11. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-5-909 | 122 | 2015-01-12 10:32 | 2015-01-12 11:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 10:32 | 2015-01-12 11:18
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-4-811 | 123 | 2015-01-12 14:36 | 2015-01-12 15:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 14:36 | 2015-01-12 15:17
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-5 ТП- Мх-3--423 | 124 | 2015-01-12 15:07 | 2015-01-12 16:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 15:07 | 2015-01-12 16:20
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП Мх-4-409 | 125 | 2015-01-12 15:21 | 2015-01-12 15:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 15:21 | 2015-01-12 15:34
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кв Л-3 КТП Пп-5-607 | 126 | 2015-01-12 16:23 | 2015-01-12 16:43 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 16:23 | 2015-01-12 16:43
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Т-8-816 | 139 | 2015-01-23 18:50 | 2015-01-23 20:40 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-23 18:50 | 2015-01-23 20:40
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Т-4 | 117 | 2015-02-12 07:40 | 2015-02-12 12:10 | Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. | Повреждение ж/б опоры в результате наезда постороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2015-02-12 07:40 | 2015-02-12 12:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Т-4-802 | 127 | 2015-01-13 08:11 | 2015-01-13 09:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 08:11 | 2015-01-13 09:05
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 Пр-9-623 | 141 | 2015-01-02 14:20 | 2015-01-02 15:20 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-02 14:20 | 2015-01-02 15:20
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КПТ Р-4-5 | 142 | 2015-01-04 00:50 | 2015-01-04 01:25 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 00:50 | 2015-01-04 01:25
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 ТП- Мх-3--426 | 18 | 2015-03-15 07:44 | 2015-03-15 08:21 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-15 07:44 | 2015-03-15 08:21
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП- Мх-3--424 | 19 | 2015-03-16 22:15 | 2015-03-17 00:45 | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Нарушение механического соединения в результате износа | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-16 22:15 | 2015-03-17 00:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Кн-6-54 | 20 | 2015-03-17 19:12 | 2015-03-17 21:02 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 19:12 | 2015-03-17 21:02
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Пп-9-606 | 21 | 2015-03-20 08:54 | 2015-03-20 10:27 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-20 08:54 | 2015-03-20 10:27
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Мх-3 | 127 | 2015-03-23 09:23 | 2015-03-23 12:59 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Мх-3. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Мх-3 произвести замену вязок. | 2015-03-23 09:23 | 2015-03-23 10:00
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Во7 | 128 | 2015-03-24 22:57 | 2015-03-25 14:00 | Наезд на опору ВЛ постороннего транспорта. | Излом ж/б стойки ВЛ у основания. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2015-03-24 22:57 | 2015-03-25 00:14
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП Кн-6-50 | 22 | 2015-03-25 19:30 | 2015-03-25 20:45 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-25 19:30 | 2015-03-25 20:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Км-3 | 129 | 2015-03-28 11:57 | 2015-03-28 17:30 | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 35-:-36 упавшим деревом, стоящим во внеохранной зоне ВЛ; обрыв вязок проводов фаз "В" и "С" на опоре № 35. | Обрыв провода в пролете опор упавшим деревом, стоящим во внеохранной зоне ВЛ; обрыв вязок провода на опоре. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Км-3. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 35-:-36 ВЛ-10кВ Км-3 Восстановить вязку проводов на опоре № 35 ВЛ-10кВ Км-3. | 2015-03-28 11:57 | 2015-03-28 15:20
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ад-1 | 130 | 2015-03-28 19:15 | 2015-03-28 22:54 | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9-81 ВЛ-10кВ Ад-1 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9-81 ВЛ-10кВ Ад-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ад-1. Устранить обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 9-81 ВЛ-10кВ Ад-1 | 2015-03-28 19:15 | 2015-03-28 20:29
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Т-8 | 131 | 2015-03-29 06:30 | 2015-03-29 10:54 | Обрыв вязки провода фазы "В", повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 115 ВЛ-10кВ Т-8 в результате воздействия ветровой нагрузки. | Обрыв вязки провода фазы "В", повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 115 ВЛ-10кВ Т-8. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Т-8. Устранить обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 115 ВЛ-10кВ Т-8. Заменить изолятор фазы "А" на опоре № 115 ВЛ-10кВ Т-8. | 2015-03-29 06:30 | 2015-03-29 10:54
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП На-5-225 | 26 | 2015-03-29 19:15 | 2015-03-29 20:45 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Механическое разрушение, деформация, перекос | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 19:15 | 2015-03-29 20:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад-3-239 | 27 | 2015-03-29 10:05 | 2015-03-29 12:25 | 3.4.8, Воздействие посторонних лиц и орг. | 4.4, Внешнее механическое воздействие | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 10:05 | 2015-03-29 12:25
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП Мх-4-477 | 28 | 2015-03-29 07:40 | 2015-03-29 08:45 | 3.4.10.01, Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | 4.4, Внешнее механическое воздействие | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 07:40 | 2015-03-29 08:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Мх-3-426 | 29 | 2015-03-28 11:10 | 2015-03-28 12:52 | 3.4.13, Неклассифицированные причины | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-28 11:10 | 2015-03-28 12:52
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Мх-3-424 | 30 | 2015-03-28 08:35 | 2015-03-28 09:25 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-28 08:35 | 2015-03-28 09:25
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 Вс-1-206 | 36 | 2015-04-15 08:14 | 2015-04-15 09:15 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-15 08:14 | 2015-04-15 09:15
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кВ Л-1 КТП Пп-9-665 | 37 | 2015-04-16 10:13 | 2015-04-16 12:26 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-16 10:13 | 2015-04-16 12:26
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Км-1-447 | 38 | 2015-04-16 13:24 | 2015-04-16 14:22 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-16 13:24 | 2015-04-16 14:22
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Мх-4-530 | 39 | 2015-04-19 15:43 | 2015-04-19 18:20 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-19 15:43 | 2015-04-19 18:20
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Пп-3-614 | 40 | 2015-04-19 16:20 | 2015-04-19 17:42 | Неклассифицированные причины | Механическое разрушение, деформация, перекос | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-19 16:20 | 2015-04-19 17:42
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4КвЛ-1 ТП-Мх3-430 | 45 | 2015-04-20 09:25 | 2015-04-20 11:52 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-20 09:25 | 2015-04-20 11:52
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП На-5-253 | 46 | 2015-04-20 15:22 | 2015-04-20 15:58 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-20 15:22 | 2015-04-20 15:58
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП МОК-5-491 | 47 | 2015-04-20 19:05 | 2015-04-20 19:57 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-20 19:05 | 2015-04-20 19:57
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Кн-6-54 | 71 | 2015-05-09 14:46 | 2015-05-09 17:45 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-09 14:46 | 2015-05-09 17:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Мх-4-425 | 505 | 2015-05-17 12:10 | 2015-05-17 13:38 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 12:10 | 2015-05-17 13:38
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Мх-4-477 | 506 | 2015-05-17 12:32 | 2015-05-17 13:54 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 12:32 | 2015-05-17 13:54
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Мх-3-430 | 515 | 2015-05-17 14:46 | 2015-05-17 15:53 | Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 14:46 | 2015-05-17 15:53
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Т-4-805 | 516 | 2015-05-17 15:25 | 2015-05-17 17:42 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 15:25 | 2015-05-17 17:42
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-2 КТП Км-4-441 | 517 | 2015-05-17 20:36 | 2015-05-17 23:05 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-17 20:36 | 2015-05-17 23:05
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Т-8-818 | 518 | 2015-05-22 07:43 | 2015-05-22 09:21 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 07:43 | 2015-05-22 09:21
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Мх-3-675 | 519 | 2015-05-22 08:40 | 2015-05-22 10:25 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 08:40 | 2015-05-22 10:25
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Кп-1-454 | 520 | 2015-05-22 09:55 | 2015-05-22 11:15 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 09:55 | 2015-05-22 11:15
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Пп-9 | 169 | 2015-05-22 16:25 | 2015-05-22 17:20 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пп-9. По результату внеочередного ИТР осмотра устранить обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 203 ВЛ-10кВ Пп-9. | 2015-05-22 16:25 | 2015-05-22 17:20
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Вз-1-874 | 524 | 2015-05-22 10:52 | 2015-05-22 12:08 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 10:52 | 2015-05-22 12:08
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 ТП- Мх-3--675 | 525 | 2015-05-23 08:05 | 2015-05-23 09:50 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 08:05 | 2015-05-23 09:50
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Км-2-443 | 526 | 2015-05-23 09:52 | 2015-05-23 11:17 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 09:52 | 2015-05-23 11:17
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кВ Л-2 КТП Пп-9-677 | 527 | 2015-05-23 11:18 | 2015-05-23 13:09 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 11:18 | 2015-05-23 13:09
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП- Мх-3--427 | 528 | 2015-05-23 14:10 | 2015-05-23 14:51 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 14:10 | 2015-05-23 14:51
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 ТП Т-4-804 | 529 | 2015-05-23 16:20 | 2015-05-23 16:45 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-23 16:20 | 2015-05-23 16:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-1-402 | 18 | 2015-05-28 15:05 | 2015-05-28 15:28 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-28 15:05 | 2015-05-28 15:28
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП- Мх-3--427 | 20 | 2015-05-28 15:30 | 2015-05-28 16:54 | Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ. | Обрыв вязки провода. | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-3-427. Устранить обрыв вязки на опоре № 23 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-3-427. | 2015-05-28 15:30 | 2015-05-28 16:54
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Пл-3-617 | 24 | 2015-05-28 15:31 | 2015-05-28 16:08 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-28 15:31 | 2015-05-28 16:08
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Ст-2-233 | 25 | 2015-05-29 20:10 | 2015-05-30 00:40 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-29 20:10 | 2015-05-30 00:40
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Т-8-803 | 26 | 2015-06-06 08:15 | 2015-06-06 10:49 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 08:15 | 2015-06-06 10:49
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Вз-5-854 | 58 | 2015-06-06 10:12 | 2015-06-06 12:12 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 10:12 | 2015-06-06 12:12
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП- Мх-3--424 | 68 | 2015-06-07 07:40 | 2015-06-07 08:25 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 07:40 | 2015-06-07 08:25
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП Во7- 97 | 69 | 2015-06-07 08:25 | 2015-06-07 11:03 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 08:25 | 2015-06-07 11:03
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП- Мх-3--424 | 70 | 2015-06-07 11:15 | 2015-06-07 12:48 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 11:15 | 2015-06-07 12:48
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Ст-2-233 | 76 | 2015-06-07 13:10 | 2015-06-07 14:10 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 13:10 | 2015-06-07 14:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Вс-5-205 | 77 | 2015-06-07 14:13 | 2015-06-07 16:45 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 14:13 | 2015-06-07 16:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Ст-2-232 | 78 | 2015-06-07 15:47 | 2015-06-07 17:43 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-07 15:47 | 2015-06-07 17:43
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Кн-3-46 | 15 | 2015-06-09 20:17 | 2015-06-09 21:17 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-09 20:17 | 2015-06-09 21:17
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10кВ Мх 3 | 171 | 2015-06-09 08:25 | 2015-06-09 08:59 | Наезд на опору № 98а ВЛ-10кВ Мх-3 неизвестного стороннего траспорта. | Повреждение анкерной ж/б опоры № 98а ВЛ-10кВ Мх-3. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мх-3. Произвести замену ж/б стойки СВ-110 анкерной опоры № 98а ВЛ-10кВ Мх-3. | 2015-06-09 08:25 | 2015-06-09 08:40
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Вс-5-287 | 81 | 2015-06-13 08:24 | 2015-06-13 14:08 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Внешнее механическое воздействие Механическое разрушение, деформация, перекос | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-13 08:24 | 2015-06-13 14:08
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП На-5-214 | 83 | 2015-06-18 21:12 | 2015-06-18 22:50 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-18 21:12 | 2015-06-18 22:50
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кВ Л-1 КТП Пп-7-633 | 28 | 2015-06-20 11:45 | 2015-06-20 15:45 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 11:45 | 2015-06-20 15:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Вз-1-916 | 87 | 2015-06-21 10:30 | 2015-06-21 11:55 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-21 10:30 | 2015-06-21 11:55
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП Пп-5-619 | 88 | 2015-06-21 19:40 | 2015-06-21 21:06 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-21 19:40 | 2015-06-21 21:06
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Пп-9-646 | 23 | 2015-06-23 20:52 | 2015-06-23 21:49 | Не соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 20:52 | 2015-06-23 21:49
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 ТП Т-4-813 | 34 | 2015-06-27 14:48 | 2015-06-27 17:12 | Неклассифицированные причины | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-27 14:48 | 2015-06-27 17:12
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП Мх-2-420 | 35 | 2015-06-28 17:32 | 2015-06-28 19:04 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 17:32 | 2015-06-28 19:04
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-3-426 | 36 | 2015-06-28 20:12 | 2015-06-28 21:10 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 20:12 | 2015-06-28 21:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0.4кВ Л-1 КТП Пп-9-666 | 37 | 2015-06-28 21:56 | 2015-06-28 22:45 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 21:56 | 2015-06-28 22:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Кн-6-52 | 46 | 2015-06-28 22:46 | 2015-06-29 01:10 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-28 22:46 | 2015-06-29 01:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Кп-1-454 | 96 | 2015-07-03 19:25 | 2015-07-03 20:10 | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-03 19:25 | 2015-07-03 20:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП На-1-213 | 33 | 2015-07-08 22:11 | 2015-07-08 23:08 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-08 22:11 | 2015-07-08 23:08
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Км-2-445 | 32 | 2015-07-07 21:49 | 2015-07-08 00:43 | Воздействие посторонних лиц и орг. Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-07 21:49 | 2015-07-08 00:43
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Р-4-24 | 38 | 2015-07-11 11:20 | 2015-07-11 17:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 11:20 | 2015-07-11 17:30
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Р-4-24 | 39 | 2015-07-11 11:20 | 2015-07-11 16:30 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 11:20 | 2015-07-11 16:30
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Р-4-10 | 40 | 2015-07-11 11:40 | 2015-07-11 20:07 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 11:40 | 2015-07-11 20:07
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Р-4-35 | 41 | 2015-07-11 11:43 | 2015-07-11 18:00 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 11:43 | 2015-07-11 18:00
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Р-5-9 | 42 | 2015-07-11 11:57 | 2015-07-11 13:39 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 11:57 | 2015-07-11 13:39
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Вс-1-206 | 43 | 2015-07-11 13:17 | 2015-07-11 16:45 | отключение АВ-0,4кВ произошло из-а перегрузки | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 13:17 | 2015-07-11 16:45
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-1-878 | 44 | 2015-07-13 19:00 | 2015-07-13 20:55 | Схлест проводов ввода к потребителю от оп.№18 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-13 19:00 | 2015-07-13 20:55
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП Мх-4-425 | 48 | 2015-07-16 17:25 | 2015-07-16 23:54 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-16 17:25 | 2015-07-16 23:54
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Ст-2-230 | 49 | 2015-07-16 17:47 | 2015-07-16 20:40 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-16 17:47 | 2015-07-16 20:40
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП На-5-202 | 51 | 2015-07-16 18:40 | 2015-07-16 21:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-16 18:40 | 2015-07-16 21:34
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-24 | 54 | 2015-07-21 19:20 | 2015-07-21 19:57 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-21 19:20 | 2015-07-21 19:57
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-24 | 45 | 2015-07-24 17:10 | 2015-07-24 18:22 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-24 17:10 | 2015-07-24 18:22
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Мх-2 | 180 | 2015-07-23 08:40 | 2015-07-23 08:40 | Приближение ДКР в пролете опор №№ 79-:-83 к проводам ВЛ-10кВ Мх-2 на расстояние менее лопустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Мх-2. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Мх-2 в пролете опор №№ 79-:-83. | - | -
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-27 | 63 | 2015-07-24 17:22 | 2015-07-24 18:47 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-24 17:22 | 2015-07-24 18:47
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-3 ТП-Р-4-26 | 105 | 2015-07-25 10:04 | 2015-07-25 11:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 10:04 | 2015-07-25 11:21
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-9-606 | 106 | 2015-07-25 13:38 | 2015-07-25 14:33 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 13:38 | 2015-07-25 14:33
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-404 | 107 | 2015-07-25 14:35 | 2015-07-25 16:11 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 14:35 | 2015-07-25 16:11
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-420 | 108 | 2015-07-25 16:12 | 2015-07-25 18:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 16:12 | 2015-07-25 18:21
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад-1-231 | 110 | 2015-07-25 16:59 | 2015-07-25 18:01 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 16:59 | 2015-07-25 18:01
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Км-4-441 | 111 | 2015-07-25 21:09 | 2015-07-25 21:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 21:09 | 2015-07-25 21:50
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от ТП Вс-1-206 | 112 | 2015-07-25 22:05 | 2015-07-25 23:16 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 22:05 | 2015-07-25 23:16
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-Мх-3-423 | 113 | 2015-07-25 22:58 | 2015-07-25 23:52 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-25 22:58 | 2015-07-25 23:52
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Пп-5-625 | 114 | 2015-07-26 03:07 | 2015-07-26 04:56 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-26 03:07 | 2015-07-26 04:56
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-7-621 | 115 | 2015-07-26 03:58 | 2015-07-26 05:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-26 03:58 | 2015-07-26 05:02
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-2 КТП Пп-9-638 | 117 | 2015-07-26 09:34 | 2015-07-26 10:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-26 09:34 | 2015-07-26 10:50
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Т-4-805 | 118 | 2015-07-28 20:07 | 2015-07-29 01:30 | Воздействие при повреждении ЭУ потребителя | Нарушение электрической изоляции | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-28 20:07 | 2015-07-29 01:30
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП На-5-214 | 119 | 2015-07-29 22:20 | 2015-07-29 23:33 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-29 22:20 | 2015-07-29 23:33
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-2 КТП Мх-3-674 | 120 | 2015-07-30 16:28 | 2015-07-30 18:42 | Прочие нарушения | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-30 16:28 | 2015-07-30 18:42
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Во-7-95 | 121 | 2015-08-01 17:35 | 2015-08-01 21:30 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-01 17:35 | 2015-08-01 21:30
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Вз-2-865 | 122 | 2015-08-01 18:04 | 2015-08-02 00:40 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-01 18:04 | 2015-08-02 00:40
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП К-12-2415 | 123 | 2015-08-01 18:20 | 2015-08-01 20:18 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-01 18:20 | 2015-08-01 20:18
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП Мх-2-407 | 124 | 2015-08-01 19:22 | 2015-08-01 23:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-01 19:22 | 2015-08-01 23:02
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-2-865 | 125 | 2015-08-03 22:20 | 2015-08-04 00:15 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-03 22:20 | 2015-08-04 00:15
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-3 КТП Мх-3-685 | 126 | 2015-08-04 19:39 | 2015-08-04 22:12 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-04 19:39 | 2015-08-04 22:12
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-2-404 | 127 | 2015-08-06 19:32 | 2015-08-06 21:15 | Прочие нарушения | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-06 19:32 | 2015-08-06 21:15
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Мх-4-530 | 128 | 2015-08-06 20:16 | 2015-08-06 22:10 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-06 20:16 | 2015-08-06 22:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП Мх-4-425 | 129 | 2015-08-06 21:11 | 2015-08-06 22:05 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-06 21:11 | 2015-08-06 22:05
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП На-5-202 | 130 | 2015-08-07 02:34 | 2015-08-07 03:48 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-07 02:34 | 2015-08-07 03:48
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Р-5-14 | 131 | 2015-08-08 09:15 | 2015-08-08 16:05 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 09:15 | 2015-08-08 16:05
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Кн-6-54 | 132 | 2015-08-08 13:50 | 2015-08-08 14:52 | Несоблюдение техн.обслуживания | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 13:50 | 2015-08-08 14:52
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-3-614 | 133 | 2015-08-09 14:29 | 2015-08-09 16:22 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 14:29 | 2015-08-09 16:22
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Мх-4-511 | 134 | 2015-08-09 15:22 | 2015-08-09 16:54 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 15:22 | 2015-08-09 16:54
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Кн-6-53 | 168 | 2015-08-09 16:05 | 2015-08-09 17:18 | Воздействие посторонних лиц и орг. | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-09 16:05 | 2015-08-09 17:18
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ На-1 | 183 | 2015-08-08 09:12 | 2015-08-08 12:03 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 6-2 ВЛ-10кВ На-1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ На-1. Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре № 6-2 ВЛ-10кВ На-1. | 2015-08-08 09:12 | 2015-08-08 12:03
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-1 КТП Вз-2-865 | 31 | 2015-08-12 22:17 | 2015-08-12 23:40 | Прочие воздействия | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-12 22:17 | 2015-08-12 23:40
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Вс-1-203 | 64 | 2015-08-15 11:20 | 2015-08-15 13:48 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-15 11:20 | 2015-08-15 13:48
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-7-637 | 65 | 2015-08-16 17:55 | 2015-08-16 18:53 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-16 17:55 | 2015-08-16 18:53
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 04кв Л-4 КТП Р-5-9 | 34 | 2015-08-21 10:43 | 2015-08-21 12:20 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-21 10:43 | 2015-08-21 12:20
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Мх-4-511 | 35 | 2015-08-22 09:30 | 2015-08-22 10:15 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 09:30 | 2015-08-22 10:15
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Мх-4-530 | 13 | 2015-08-22 09:52 | 2015-08-22 10:23 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 09:52 | 2015-08-22 10:23
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП Км-1-447 | 36 | 2015-08-22 09:57 | 2015-08-22 11:02 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 09:57 | 2015-08-22 11:02
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП На-5-202 | 37 | 2015-08-22 10:40 | 2015-08-22 12:11 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 10:40 | 2015-08-22 12:11
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Кн-6-53 | 46 | 2015-08-22 15:30 | 2015-08-22 16:50 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 15:30 | 2015-08-22 16:50
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-3 КТП Кп-1-2408 | 47 | 2015-08-26 15:30 | 2015-08-26 17:10 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-26 15:30 | 2015-08-26 17:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Ад-1-241 | 48 | 2015-09-04 12:40 | 2015-09-04 13:49 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-04 12:40 | 2015-09-04 13:49
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Вз-2-865 | 49 | 2015-09-06 12:15 | 2015-09-06 14:35 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-06 12:15 | 2015-09-06 14:35
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кв Л-2 КТП Мх-3-432 | 55 | 2015-09-27 15:05 | 2015-09-27 17:31 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-27 15:05 | 2015-09-27 17:31
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Р-4-6 | 31 | 2015-10-01 20:05 | 2015-10-01 21:47 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-01 20:05 | 2015-10-01 21:47
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП Кн-6-50 | 60 | 2015-10-01 20:59 | 2015-10-01 22:33 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-01 20:59 | 2015-10-01 22:33
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Вз-5-868 | 61 | 2015-10-05 19:20 | 2015-10-05 20:55 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-05 19:20 | 2015-10-05 20:55
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-Кн-6-54 | 62 | 2015-10-07 21:34 | 2015-10-07 22:55 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-07 21:34 | 2015-10-07 22:55
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 Л-1 КТП Вс-5-287 | 63 | 2015-10-14 21:35 | 2015-10-15 00:21 | Несвоевременное выявление дефектов | Неклассифицированные причины | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-14 21:35 | 2015-10-15 00:21
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП Кн-6-43 | 34 | 2015-11-05 16:04 | 2015-11-05 18:08 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Механическое воздействие при падении деревьев, веток | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-05 16:05 | 2015-11-05 18:08
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП На-5-253 | 42 | 2015-11-17 08:10 | 2015-11-17 09:53 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 08:10 | 2015-11-17 09:53
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от ТП Ад-1-241 | 43 | 2015-11-17 08:50 | 2015-11-17 09:54 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 08:50 | 2015-11-17 09:54
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ст-2 | 201 | 2015-11-13 13:43 | 2015-11-13 16:06 | Вследствии воздействия грозовых перенапряжений произошел разряд молнии на оборудование КТП. | Разрушение двух проходных изоляторов в результате электродугового перекрытия из-за атмосферных перенапряжений. | Провести внеочередной ИТР осмотр КТП по ВЛ-10кВ Ст-2. | 2015-11-13 13:43 | 2015-11-13 14:10
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП Р-4-27 | 46 | 2015-11-23 03:26 | 2015-11-23 04:14 | Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | Механическое разрушение, деформация, перекос | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-23 03:26 | 2015-11-23 04:14
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Т-5-930 | 55 | 2015-12-11 12:25 | 2015-12-11 13:18 | Несвоевременное выявление дефектов | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-11 12:25 | 2015-12-11 13:18
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Во7 | 202 | 2015-12-27 13:40 | 2015-12-27 17:19 | Падение ветки дерева, стоящего во внеохранной зоне ВЛ, на провода ВЛ-10кВ Во-7. | Обрыв вязки провода на опоре № 52. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Во-7. | 2015-12-27 13:40 | 2015-12-27 17:19
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кв-3 | 203 | 2015-12-27 14:31 | 2015-12-27 15:16 | Падение ветки дерева, стоящего во внеохранной зоне ВЛ, на провода ВЛ-10кВ Кв-3. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кв-3. | 2015-12-27 14:31 | 2015-12-27 15:16
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП Пп-7-625 | 13 | 2015-12-28 08:37 | 2015-12-28 09:58 | Прочие нарушения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-28 08:37 | 2015-12-28 09:58
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП Пп-5-625 | 15 | 2015-12-28 08:58 | 2015-12-28 10:11 | Прочие нарушения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-28 08:58 | 2015-12-28 10:11
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-5-222 | 16 | 2015-12-28 09:03 | 2015-12-28 10:05 | Прочие нарушения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-28 09:03 | 2015-12-28 10:05
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП На-5-276 | 56 | 2015-12-28 10:14 | 2015-12-28 11:18 | Прочие нарушения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-28 10:14 | 2015-12-28 11:18
Курганинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП Кп-1-454 | 57 | 2015-12-28 11:10 | 2015-12-28 12:15 | Прочие нарушения | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-28 11:10 | 2015-12-28 12:15
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | Вл 10 Пс-5 | 101 | 2015-01-08 03:33 | 2015-01-08 12:17 | Наезд на опору № 110 ВЛ-10кВ ПС-5 неизвестного постороннего транспорта. | Повреждение траверсы (отрыв штыря для крепления изолятора фазного провода) вследствии наезда на опору ВЛ неизвестного постороннего транспорта. | Обратиться с заявление в органы ВД. | 2015-01-08 03:33 | 2015-01-08 12:17
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ СС-1 | 111 | 2015-01-12 13:20 | 2015-01-12 16:25 | Недостаточное финансирование ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Сс-1. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Сс-1 произвести замену вязок. | 2015-01-12 13:20 | 2015-01-12 14:16
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/234 | 129 | 2015-01-17 07:45 | 2015-01-17 08:27 | Повреждение ввода в домовладение бытовым потребителем | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-3/234 Выполнить замер нагрузок | 2015-01-17 07:45 | 2015-01-17 08:27
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЛ-7 | 112 | 2015-01-13 21:46 | 2015-01-13 21:46 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кл-7. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЛССК-3 | 113 | 2015-01-14 08:15 | 2015-01-14 08:15 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ЛССК-3. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ В-2 | 114 | 2015-01-14 13:12 | 2015-01-14 13:12 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ В-2. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-8/120 | 135 | 2015-02-03 23:50 | 2015-02-04 11:36 | Сбита опора №26а на ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-8/120 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-8/120 Демонтаж опоры №26а Замена провода А-35 на СИП 2х16 на ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 Ч-8/120 от опоры №26 до опоры №26Б | 2015-02-03 23:50 | 2015-02-04 01:15
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Вл-2 | 115 | 2015-02-02 11:10 | 2015-02-02 16:06 | Не умышленное воздействие на ЭУ неизвестного стороннего транспорта. | Наезд на опору ВЛ неизвестного стороннего транспорта. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2015-02-02 11:10 | 2015-02-02 15:24
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Уп-6 | 118 | 2015-02-11 12:16 | 2015-02-11 12:16 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-6. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 Пс-3/475 | 9 | 2015-03-03 21:20 | 2015-03-03 22:20 | Повреждения ввода в домовладение у бытового потребителя | Техническая причина отсутствует | Осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 Пс-3/475 Прозвести замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 Пс-3/475 | 2015-03-03 21:20 | 2015-03-03 22:20
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Вл-1 | 120 | 2015-03-02 19:57 | 2015-03-02 19:57 | Приближение ДКР к проводам ВЛ на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-1. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Вл-1 в пролетах опор №№ 2-4-:-2-5, 37-:-39, 197-:-208, 3-1-:-3-6. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Вл-3 | 121 | 2015-03-02 19:57 | 2015-03-02 19:57 | Приближение ДКР к проводам ВЛ на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-3. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Вл-3 в пролетах опор №№ 67-:-128, 68/12-:-3-50 | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Зс-7 | 122 | 2015-03-15 15:57 | 2015-03-15 18:50 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Излом изолятора на разъединителе РЛНД-10/200 | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Зс-7. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание ЭУ в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2015-03-15 15:57 | 2015-03-15 18:50
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 | 140 | 2015-03-29 08:20 | 2015-03-29 08:51 | Повреждение ввода в домовладение бытовым потребителем. | повреждение изоляции провода, проложеный по франтону домовладения между приемными изоляторами на вводе в домовладение и прибором учета. | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП Сс-1-1242 Выполнить замер нагрузок. Выписано предписание потребителю, произвести замену провода, проложеный по франтону домовладения между приемными изоляторами на вводе в домовладение и прибором учета | 2015-03-29 08:20 | 2015-03-29 08:51
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | вл 0.4 кВ Л-2 от КТП Вл-115 | 141 | 2015-03-29 12:11 | 2015-03-29 12:51 | Повреждение в пункте учета у бытового потребителя. | В результате вибрации вводного провода, при порывистом ветре, произошло нарушение эл. контакта на вводном АВ 220 В в пункте учета потребителя. В результате нарушение эл. контакта , на вводном АВ 220 В в пункте учета потребителя из-за вибрации вводного провода, произишло КЗ. | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП 10/0.4 Вл-3-115 Выполнить замер нагрузок. Выписано предписание потребителю: закрепить вводной провод, между вводными изоляторами и пунктом учета. | 2015-03-29 12:11 | 2015-03-29 12:51
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП ПС-1-468 | 142 | 2015-04-03 08:50 | 2015-04-03 10:00 | Повреждение проводов 0.4 кВ между зданиями у бытового потребителя. | В результате воздействия погодных условий, в результате износа проводов, произошло нарушение изоляции проводов 0.4 кВ между зданиями у бытового потребителя. В результате нарушения изоляции проводов 0.4 кВ между зданиями у потребителя, произошло КЗ. В результате установки потребителем, шунтов на АВ 0.4 кВ в пункте учета, КЗ перешло на ВЛ 0.4 кВ. | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП 10/0.4 ПС-1-468 Выполнить замер нагрузок. Выписано предписание потребителю: произвести замену провода 0.4 кВ между зданиями, и АВ 0.4 кВ в пункте учета. | 2015-04-03 08:50 | 2015-04-03 10:00
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Уп-9 | 146 | 2015-04-09 22:20 | 2015-04-10 17:48 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв провода в пролете опор №№ 13-12-:-13-15 ВЛ-10кВ Уп-9. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-9. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 13-12-:-13-15 ВЛ-10кВ Уп-9. | 2015-04-09 22:42 | 2015-04-10 17:48
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Уп-6 | 147 | 2015-04-09 22:54 | 2015-04-10 16:47 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 42-:-43, 8-4-:-8-5 ВЛ-10кВ Уп-6 упавшими ветками дерева, стоящего во внеохранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-6. Устранить обрыв проводов в пролетах опор №№ 42-:-43, 8-4-:-8-5 ВЛ-10кВ Уп-6. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Уп-6 в пролетах опор №№ 42-:-43, 8-4-:-8-5. | 2015-04-09 22:54 | 2015-04-10 16:47
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Зс-1 | 148 | 2015-04-09 23:19 | 2015-04-10 09:20 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 4-48 ВЛ-10кВ Зс-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Зс-1. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 4-48 ВЛ-10кВ Зс-1. | 2015-04-09 23:19 | 2015-04-10 09:20
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Зс-7 | 149 | 2015-04-09 23:19 | 2015-04-10 16:06 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 1-45 ВЛ-10кВ Зс-7. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Зс-7. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 1-45 ВЛ-10кВ Зс-7. | 2015-04-09 23:19 | 2015-04-10 16:06
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | Вл 10 Эф-5 ВЛ 10 кВ Эф-5 | 150 | 2015-04-09 23:49 | 2015-04-10 13:06 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опорах №№ 93 и 7-1 ВЛ-10кВ Эф-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Эф-5. Устранить обрывы вязок провода на опорах №№ 93 и 7-1 ВЛ-10кВ Эф-5. | 2015-04-09 23:49 | 2015-04-10 13:06
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ А-1 | 151 | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:44 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Обрывы проводов в пролетах опор №№ 2-36-:-2-37, 2-41-:-2-43 ВЛ-10кВ А-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ А-1 Устранить обрывы проводов в пролетах опор №№ 2-36-:-2-34, 2-41-:-2-43 ВЛ-10кВ А-1. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ А-1. | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:44
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ А-3 | 152 | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:55 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-1-:-1-2 ВЛ-10кВ А-3. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ А-3. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 1-1-:-1-2 ВЛ-10кВ А-3. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ А-3. | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:55
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ А-5 | 153 | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:55 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опорах №№ 80, 85 ВЛ-10кВ А-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ А-5. Устранить обрывы вязок провода на опорах №№ 80,85 ВЛ-10кВ А-5. | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:55
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ А-7 | 154 | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:55 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Обрыв провода в пролете опор №№ 50-:-52 ВЛ-10кВ А-7. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ А-7. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 50-:-52 ВЛ-10кВ А-7. | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:55
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Уп-1 | 155 | 2015-04-10 01:48 | 2015-04-10 17:30 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 12 ВЛ-10кВ Уп-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-1. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 12 ВЛ-10кВ Уп-1. | 2015-04-10 01:48 | 2015-04-10 17:30
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Уп-2 | 156 | 2015-04-10 03:37 | 2015-04-10 08:29 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1-12-:-1-13 ВЛ-10кВ Уп-2. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-2. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 1-12-:-1-13 ВЛ-10кВ Уп-2. | 2015-04-10 03:37 | 2015-04-10 08:29
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Зс-9 | 157 | 2015-04-10 04:23 | 2015-04-10 13:20 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 3-21 ВЛ-10кВ Зс-9. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Зс-9. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 3-21 ВЛ-10кВ Зс-9. | 2015-04-10 04:23 | 2015-04-10 13:20
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Уп-8 | 158 | 2015-04-10 05:38 | 2015-04-10 16:35 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв провода в пролетах опор №№ 2-12-:-2-13, 3-10-:-3-11 ВЛ-10кВ Уп-8. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-8. Устранить обрывы провода в пролетах опор №№ 2-12-:-2-13, 3-10-:-3-11 ВЛ-10кВ Уп-8. | 2015-04-10 05:38 | 2015-04-10 16:35
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Хр-4 | 159 | 2015-04-10 06:40 | 2015-04-10 09:54 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 1-14 ВЛ-10кВ Хр-4. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Хр-4. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 1-14 ВЛ-10кВ Хр-4. | 2015-04-10 06:40 | 2015-04-10 09:54
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Хр-5 | 160 | 2015-04-10 06:40 | 2015-04-10 09:54 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 16 ВЛ-10кВ Хр-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Хр-5. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 16 ВЛ-10кВ Хр-5. | 2015-04-10 06:40 | 2015-04-10 09:54
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ВЛ-1 | 161 | 2015-04-10 06:45 | 2015-04-10 20:18 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 4-18 ВЛ-10кВ Вл-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-1. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 4-18 ВЛ-10кВ Вл-1. | 2015-04-10 06:45 | 2015-04-10 20:18
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Л-2-5 | 162 | 2015-04-10 06:49 | 2015-04-10 14:19 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 10-6 ВЛ-10кВ Л-2-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-2-5. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 10-6 ВЛ-10кВ Л-2-5. | 2015-04-10 06:49 | 2015-04-10 14:19
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Зс-5 | 163 | 2015-04-10 08:56 | 2015-04-10 18:05 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 98 ВЛ-10кВ Зс-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Зс-5. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 98 ВЛ-10кВ Зс-5. | 2015-04-10 08:56 | 2015-04-10 18:05
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | Вл 10 кВ Кл-7 | 145 | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 18:25 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Обрыв вязки провода на опорах №№ 6-23, 6-78 ВЛ-10кВ Кл-7. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кл-7. Устранить обрыв вязки провода на опорах №№ 6-23, 6-78 ВЛ-10кВ Кл-7. | 2015-04-10 00:10 | 2015-04-10 03:00
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 | 14 | 2015-06-06 16:54 | 2015-06-06 17:46 | Перевозка крупногабаритных грузов в пролете опор № 6 - 7, кратковременнный схлест проводов на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 | Отключился АВ ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 в результате кратковременного схлеста проводов | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 СС-1/1244 | 2015-06-06 16:54 | 2015-06-06 17:46
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1,2,3 от КТП Зс-1-53 | 75 | 2015-05-30 22:40 | 2015-05-31 15:30 | Вследствие обильных ливневых дождей приизошло подтопление оборудования. | Приняты привентивные меры по отключению оборудования во избежание перекрытия оборудования | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-30 22:40 | 2015-05-31 15:30
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Вл-2/34 | 27 | 2015-05-03 07:45 | 2015-05-03 13:41 | В результате неосторожности в проведении дворовых работ сторонними лицами (потребителем) произошел схлест проводов на вводе в домовладение по адресу пер. Труда 6 | Схлест проводов на вводе в домовладение по адресу пер. Труда 6. Отключился АВ ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Вл-2/34 | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Вл-2/34 Устранить схлест проводов на вводе в домовладение по адресу пер. Труда 6 Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-4 от КТП 10/0.4 Вл-2/34 | 2015-05-03 07:45 | 2015-05-03 13:41
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/553 | 82 | 2015-06-17 21:00 | 2015-06-17 23:17 | В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/553 произошел износ вязки провода на опоре №9 | Провис провода в связи с исчерпанием ресурса фиксирования вязкой (без обрыва) на изоляторе, опора №9 на Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/553. | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/553 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 8 -- 10 на Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/553 | 2015-06-17 21:00 | 2015-06-17 23:17
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | 84 | 2015-06-19 00:40 | 2015-06-19 01:06 | В результате падения элемента кровли на ввод в домовладение потребителя по адресу: ул. Первомайская 107 произошел схлест проводов данного ввода. | Схлест проводов на вводе в домовладение по адресу: ул. Первомайская 107. Отключился АВ ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 Устранить схлест проводов на вводе в домовладение по адресу: ул. Первомайская 107 Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | 2015-06-19 00:40 | 2015-06-19 01:06
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/226 | 85 | 2015-06-19 01:07 | 2015-06-19 01:42 | В результате повтоярющейся ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест ввода в домовладение у бытового потребителя | Отключился АВ ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 в результате кратковременного схлеста ввода в домовладение | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 Произвести перетяжку ввода в домовладение у бытового потребителя Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/204 | 2015-06-19 01:07 | 2015-06-19 01:42
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/218 | 6 | 2015-06-24 14:28 | 2015-06-24 14:46 | Грозовые явления, выпадение осадков в виде града | В результате ливневых дождей и выпадения осадков в виде града произошло отключение ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/218 | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/218 Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/218 | 2015-06-24 14:28 | 2015-06-24 14:46
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/982 | 22 | 2015-06-24 14:40 | 2015-06-24 15:04 | Грозовые явления, град, ливневые дожди | В результате повторяющихся стихийных явлений (град, гроза) произошло отключение Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/982 | Произвест осмотр Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/982 Произвести замер нагрузов на Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/982 | 2015-06-24 14:40 | 2015-06-24 15:04
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/552 | 27 | 2015-06-24 11:40 | 2015-06-24 12:11 | Грозовые явления, град, ливневые дожди | В результате повторяющихся стихийных явлений (гроза, град) произошло отключение Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/552 | Произвести осмотр Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/552 Произвести замер нагрузок на Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 А-7/552 | 2015-06-24 11:40 | 2015-06-24 12:11
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/985 | 29 | 2015-06-24 14:16 | 2015-06-24 14:58 | Грозовые явления, град, ливневые дожди | В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (гроза, град) произошло отключение ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/985 | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/985 Выполнить замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/985 | 2015-06-24 14:16 | 2015-06-24 14:58
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/996 | 30 | 2015-06-24 14:32 | 2015-06-24 14:50 | Грозовые явления, град, ливневые дожди | В результате продолжительных стихийных явлений (град, гроза) произошло отключение Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/996 | Произвести осмотр Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/996 Произвести замер нагрузок на Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Уп-8/996 | 2015-06-24 14:32 | 2015-06-24 14:50
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/208 | 31 | 2015-06-24 14:28 | 2015-06-24 14:46 | Перенос крупногабаритных грузов потребителем, замыкание ввода в домовладение в результате касания | Замыкание ввода в домовладение у бытового потребителя. Отключился АВ ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/208 | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/208 Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Зс-7/208 | 2015-06-24 14:28 | 2015-06-24 14:46
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/1265 | 89 | 2015-06-19 04:51 | 2015-06-19 04:55 | Повреждение ввода в домовладение у бытового потребителя по адресу ул. Телеграфная 27 | В результате повреждение ввода в домовладение произошло замыкание в сети 0.4 кВ. Отключился АВ Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/1265 | Произвести осмотр Вл 0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Вл-2/1265 Произвести перетяжку ввода в домовладение по адресу: ул. Телеграфная 27 | 2015-06-19 04:51 | 2015-06-19 04:55
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Уп-6 | 172 | 2015-06-24 00:10 | 2015-06-24 01:10 | Воздействие грозовых явлений. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-6. | 2015-06-24 00:10 | 2015-06-24 01:10
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Уп-8 | 173 | 2015-06-24 00:17 | 2015-06-24 01:10 | Воздействие грозовых явлений. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-8. | 2015-06-24 00:17 | 2015-06-24 01:10
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Уп-6 ВЛ-10 кВ Уп-8 ВЛ-10 кВ Уп-9 ВЛ-10 кВ Уп-1 | 174 | 2015-06-24 01:25 | 2015-06-24 16:41 | Возникновение угрозы электротравматизма населения при паводковых явлениях. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Уп-1, Уп-6, Уп-8, Уп-9. | 2015-06-24 01:25 | 2015-06-24 16:41
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Эф-5 ВЛ-10 кВ Эф-7 | 175 | 2015-06-24 02:01 | 2015-06-24 10:05 | Возникновение угрозы электротравматизма населения при паводковых явлениях. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Эф-5, Эф-7. | 2015-06-24 02:01 | 2015-06-24 10:05
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Вл-3 | 179 | 2015-07-12 21:25 | 2015-07-13 17:30 | Наезд на опору № 3-75 ВЛ-10кВ Вл-3 постороннего транспорта. | Повреждение стойки СВ-110 опоры № 3-75 ВЛ-10кВ Вл-3 посторонним транспортом. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Вл-3. Произвести замену поврежденной стойки опоры № 3-75 ВЛ-10кВ Вл-3. | 2015-07-12 21:25 | 2015-07-12 21:46
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-3/290 | 55 | 2015-07-20 18:03 | 2015-07-20 19:22 | Посторонними лицами сбита опора № 10а СВ-95, 1 шт. | Произошел обрыв проводов и вязок в пролете опор 10-10а, повреждены траверсы ТН-8, 2 шт, и изоляторы ТФ-20, 8 шт. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-3/290 Произвести ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-3/290 | 2015-07-20 18:03 | 2015-07-20 19:22
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | 57 | 2015-07-25 11:45 | 2015-07-25 12:23 | Перевозка крупногабаритных грузов сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | В результате перевозки крупногабаритных грузов сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134, произошел кратковременный схлест проводов данной ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 Произвести замер нагрузок ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | 2015-07-25 11:45 | 2015-07-25 12:23
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | 58 | 2015-07-25 13:45 | 2015-07-25 14:15 | Обрыв и падение ветки на ввод в домовладение, на территории бытового потребителя | В результате обрыва и падения ветки на территории бытового потребителя, и касания ввода в домовладение произошел кратковременный схлест проводов данного ввода. В связи с этим произошло отключение ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 Произвести замер нагрузок на ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | 2015-07-25 13:45 | 2015-07-25 14:15
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 | 101 | 2015-07-25 14:21 | 2015-07-25 14:43 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение по адресу ст. Чамлыкская, ул. Ленина 227 | Кратковременный схлест проводов по адресу ст. Чамлыкская, ул. Ленина 227 в результате которого произошло отключение ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 Произвести перетяжку ввода в домовладение по адресу ст. Чамлыкская, ул. Ленина 277 Произвести замер нагрузок на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 | 2015-07-25 14:21 | 2015-07-25 14:43
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-2/254 | 7 | 2015-07-25 17:10 | 2015-07-25 18:00 | Вырубка деревьев сторонними лицами | При спиливании веток деревьев сторонними лицами на территории частного домовладения по адресу: ст-ца Вознесенская ул. Октябрьская № 29 произошло падение веток на провода ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-2/254, что и привело к её отключению. | Произвести осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-2/254 Произвести перетяжку проводов ВЛ 0.4 кВ Л-3 от КТП 10/0.4 В-2/254 | 2015-07-25 17:10 | 2015-07-25 18:00
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ЛССК-3-4 | 8 | 2015-07-26 07:46 | 2015-07-26 09:13 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение по адресу: г. Лабинск, МТФ -3 барак №1 | Кратковременный схлёст проводов по адресу: г. Лабинск МТФ - 3 барак № 1, в результате которого произошло отключение ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП ЛССК-3-4. | Произвести осмотр и перетяжку ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП ЛССК-3-4. | 2015-07-26 07:46 | 2015-07-26 09:13
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 | 27 | 2015-07-25 14:21 | 2015-07-25 14:43 | Воздействие ветровой нагрузки на ввод в домовладение по адресу ст. Чамлыкская, ул. Ленина 227 | Кратковременный схлест проводов по адресу ст. Чамлыкская, ул. Ленина 227 в результате которого произошло отключение ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 Произвести перетяжку ввода в домовладение по адресу ст. Чамлыкская, ул. Ленина 277 Произвести замер нагрузок на ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КПП 10/0.4 Ч-5/151 | 2015-07-25 14:21 | 2015-07-25 14:43
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | 29 | 2015-07-25 13:45 | 2015-07-25 14:15 | Обрыв и падение ветки на ввод в домовладение, на территории бытового потребителя | В результате обрыва и падения ветки на территории бытового потребителя, и касания ввода в домовладение произошел кратковременный схлест проводов данного ввода. В связи с этим произошло отключение ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 Произвести замер нагрузок на ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП 10/0.4 Ч-6/246 | 2015-07-25 13:45 | 2015-07-25 14:15
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | 30 | 2015-07-25 11:45 | 2015-07-25 12:23 | Перевозка крупногабаритных грузов сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | В результате перевозки крупногабаритных грузов сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134, произошел кратковременный схлест проводов данной ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 Произвести замер нагрузок ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | 2015-07-25 11:45 | 2015-07-25 12:23
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | 171 | 2015-07-25 11:45 | 2015-07-25 12:23 | Перевозка крупногабаритных грузов сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | В результате перевозки крупногабаритных грузов сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134, произошел кратковременный схлест проводов данной ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 Произвести замер нагрузок ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП 10/0.4 ВЛ-2/134 | 2015-07-25 11:45 | 2015-07-25 12:23
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Вл-2-44 | 12 | 2015-08-08 15:23 | 2015-08-08 15:44 | В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов и очистку трассы ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Вл-2-44 | 2015-08-08 15:23 | 2015-08-08 15:44
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП Вл-3-115 | 213 | 2015-08-09 13:16 | 2015-08-09 13:26 | В следствии ветровой нагрузки произошел схлеств проводов в домовладение. | Техническая причина отсутствует | Перетяжка проводов и чистка трассы ВЛ-0,4 кВ КТП Вл-3-115 | 2015-08-09 13:16 | 2015-08-09 13:26
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | Вл 10 кВ Ч-8 | 184 | 2015-08-19 14:43 | 2015-08-20 00:41 | Вследствии воздействия сильного шквалистого ветра с градом произошёл обрыв провода АС-50 фазы "В" ВЛ-10кВ Ч-8 в пролете опор №№ 3-:-4. | Обрыв провода АС-50 фазы "В" ВЛ-10кВ Ч-8 в пролете опор №№ 3-:-4. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ч-8. | 2015-08-19 14:43 | 2015-08-20 00:41
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Ч-6 | 185 | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-19 22:01 | В следствии воздействия сильного шквалистого ветра с градом вязки провода на опорах №№ 8, 11, 12 ВЛ-10кВ Ч-6. | Обрыв вязки провода на опорах №№ 8, 11, 12 ВЛ-10кВ Ч-6. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-6. | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-19 22:01
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Ч-5 | 186 | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-19 22:45 | Вследствии воздействия грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 10 кВ | Повреждение изоляторов на опорах ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-5. | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-19 22:45
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Ч-3 | 187 | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-19 22:53 | Сильный, шквалистый ветер с градом. | Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-3. Восстановить вязку провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-10кВ Ч-3. | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-19 22:53
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Ч-1 | 188 | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-20 02:40 | Вследствии воздействия сильного шквалистого ветра с градом произошёл излом пяти ж/б стоек СВ-105 промежуточных опор ВЛ-10кВ Ч-1. | Повреждение ж/б стоек. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-1. | 2015-08-19 15:58 | 2015-08-20 02:40
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Л-2-5 | 189 | 2015-08-19 16:42 | 2015-08-19 18:40 | Вследствии воздействия сильного шквалистого ветра с градом произошёл обрыв вязки провода на опоре № 20 ВЛ-10кВ Л-2-5. | Обрыв вязки провода на опоре № 20 ВЛ-10кВ Л-2-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-2-5. | 2015-08-19 16:42 | 2015-08-19 18:40
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ПС-5 | 190 | 2015-08-19 18:09 | 2015-08-19 20:35 | Вследствии воздействия сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор №№ 7-3-:-7-5 ВЛ-10кВ ПС-5. | обрыв провода в пролете опор №№ 7-3-:-7-5 ВЛ-10кВ ПС-5. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-5. | 2015-08-19 18:09 | 2015-08-19 20:35
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ПС-3 | 191 | 2015-08-19 18:09 | 2015-08-19 21:56 | Вследствии воздействия сильного шквалистого ветра с градом произошёл обрыв вязки провода на опорах №№ 32, 33 ВЛ-10кВ ПС-3. | Обрыв вязки провода на опорах №№ 32, 33 ВЛ-10кВ ПС-3. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-3. | 2015-08-19 18:09 | 2015-08-19 21:56
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ПС-5 | 181 | 2015-08-06 10:53 | 2015-08-06 10:53 | Приближение ДКР к проводам ВЛ-10кВ ПС-5 в пролете опор №№ 2-1-:-2-3 на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-5. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ ПС-5 в пролете опор 2-1-:-2-3. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ПС-3 | 182 | 2015-08-06 10:53 | 2015-08-06 10:53 | Приближение ДКР к проводам ВЛ-10кВ ПС-3 в пролете опор №№ 6-5-:-6-8 на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ПС-3. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ ПС-3 в пролете опор №№ 6-5-:-6-8. | - | -
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 КТП Зс-9-217 | 98 | 2015-08-09 16:14 | 2015-08-09 17:03 | В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 Л-1 КТП Зс-9-217; произвести перетяжку ввода в домовладение; а также произвести замер нагрузок на ВЛ-0,4 Л-1 КТП Зс-9-217. | 2015-08-09 16:14 | 2015-08-09 17:03
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Ч-8/116 | 4 | 2015-08-21 01:15 | 2015-08-21 01:49 | В следствии воздействия ветровой нагрузки на ввод в домовладение по адресу: ст. Чамлыкская, ул. Армавирская № 2. произошел схлест проводов и короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-8/116 Произвести перетяжку ввода в домовладение по адресу: ст. Чамлыкская, ул. Армавирская № 2 и произвести замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-8/116 | 2015-08-21 01:15 | 2015-08-21 01:49
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП Сс-4-63 | 5 | 2015-08-22 07:42 | 2015-08-22 08:58 | В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и замер нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП Сс-4-63 | 2015-08-22 07:42 | 2015-08-22 08:58
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пх-3-187 | 9 | 2015-08-22 08:58 | 2015-08-22 09:44 | В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести перетяжку проводов и замер нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП Пх-3-187. | 2015-08-22 08:58 | 2015-08-22 09:44
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП Кл-7-517 | 14 | 2015-08-27 19:37 | 2015-08-27 21:18 | В вследствии воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и перетяжку проводов, а также произвести замер нагрузок ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-517. | 2015-08-27 19:37 | 2015-08-27 21:18
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Пх-3-187 | 52 | 2015-09-12 08:40 | 2015-09-12 11:08 | В результате выполнения набросов в виде металического предмета, сторонними лицами, на провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Пх-3-187, произошло их оторание и падение. | В результате выполнения набросов в виде металического предмета, сторонними лицами, на провода ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТПП Пх-3-187, произошло их оторание и падение. | Выпонить ремонт проводов. | 2015-09-12 08:40 | 2015-09-12 11:08
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ВЛ-1 | 196 | 2015-09-19 12:10 | 2015-09-19 16:18 | Падение дерева на провода ВЛ сбитого бульдозером посторонней организацией. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Вл-1. | 2015-09-19 12:10 | 2015-09-19 12:52
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Вл-2-34 | 45 | 2015-09-15 21:15 | 2015-09-15 21:57 | Вследствии ветровой нагрузки произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ВЛ-2-34. Устранить схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1. | 2015-09-15 21:15 | 2015-09-15 21:57
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП ВЛ-1/47 | 53 | 2015-09-23 14:54 | 2015-09-23 16:32 | В связи с проездом крупногабаритного транспортного средства произошел схлест проводов в пролете опор №№ 2-:-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП ВЛ-1/47. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №№ 2-:-3 и устранить схлест проводов. | 2015-09-23 14:54 | 2015-09-23 16:32
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кл-2-522 | 57 | 2015-09-24 19:48 | 2015-09-24 20:40 | Вследствии ветровой нагрузки произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кл-2-522. Произвести перетяжку ввода в домовладение по адресу: ст. Каладжинская, ул. Ленина, 30 | 2015-09-24 19:48 | 2015-09-24 20:40
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП ВЛ-2/134 | 73 | 2015-09-24 23:48 | 2015-09-25 13:30 | Повреждение опоры № 21,22 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 в следствии наезда легковым автомобилем. | В следствии повреждения опор № 21,22 произошло отключение АВ 0,4 кВ Л-4 от ЗТПП ВЛ-2/134. | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТПП ВЛ-2/134. Выполнить замену поврежденных опор, а также заменить провода АС-35 в пролете опор № 20-23. | 2015-09-24 23:48 | 2015-09-25 13:30
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Ч-8/127 | 74 | 2015-09-27 04:55 | 2015-09-27 05:50 | В связи с проездом крупногабаритного транспорта под ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-8/127 произошел схлест проводов, отключался АВ 0,4 кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и устранить схлест проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Ч-8/127. | 2015-09-27 04:55 | 2015-09-27 05:50
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП В-3/275 | 75 | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 14:50 | Несанкционированное проникновение в РУ - 0,4 кВ КТП В-3/275 и отключение АВ 0,4 кВ Л-2. | Техническая причина отсутствует | Произвести обход и осмотр ВЛ - 0,4 кВ Л-2 от КТП В-3/275. Заменить замки в РУ 0,4 кВ КТП В-3/275. | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 14:50
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Л-2-5 | 197 | 2015-10-03 07:10 | 2015-10-03 12:35 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-2-5. | 2015-10-03 07:10 | 2015-10-03 12:35
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Зс-5 | 199 | 2015-11-02 12:15 | 2015-11-02 16:31 | Падение дерева спиленного посторонними лицами на провода ВЛ. | Обрыв провода упавшим деревом спиленым посторонними лицами. | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2015-11-02 12:15 | 2015-11-02 16:31
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ТП | 10 | КТП-10/04кВ В-1-332 | 204 | 2015-10-12 16:10 | 2015-10-12 17:15 | Длительный срок эксплуатации оборудования (старение изоляции). | Изменение изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр КТП-10/04кВ по ВЛ-10кВ В-1. | 2015-10-12 16:10 | 2015-10-12 17:15
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7/204 | 33 | 2015-11-07 14:04 | 2015-11-08 12:20 | Несанкционированное спиливание дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7/204. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7/204. Устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Зс-7/204. | 2015-11-07 14:04 | 2015-11-08 12:20
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пс-3/475 | 35 | 2015-11-03 19:50 | 2015-11-03 21:45 | Вследствии несвоевременного выполнения техобслуживания ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлёст проводов разных фаз. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Пс-3-475. | 2015-11-03 19:50 | 2015-11-03 21:45
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2/13 | 2 | 2015-11-12 19:25 | 2015-11-12 21:06 | Вследствии несвоевременного выполнения техобслуживания ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлёст проводов разных фаз при сильной ветровой нагрузке. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр Вл-0,4 кВ Л-3 от КТП Вл-2/13 Выполнить перетяжку ввода в домовладение по адресу: ст. Владимирская, ул. Телеграфная, 91 | 2015-11-12 19:25 | 2015-11-12 21:06
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-3/1212 | 36 | 2015-11-14 16:40 | 2015-11-14 17:13 | Вследствии несвоевременного выполнения техобслуживания ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлёст проводов разных фаз при сильной ветровой нагрузке. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ч-3/1212. Произвести перетяжку ввода в домовладение. | 2015-11-14 16:40 | 2015-11-14 17:13
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП В-1/336 | 22 | 2015-11-15 16:00 | 2015-11-15 17:55 | Вследствии несвоевременного выполнения техобслуживания ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлёст проводов разных фаз при сильной ветровой нагрузке. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП В-1/336. Выполнить перетяжку ввода в домовладение по адресу: ст. Вознесенская, ул. 50 лет Октября, 15. | 2015-11-15 16:00 | 2015-11-15 17:55
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-2/13 | 37 | 2015-11-15 13:31 | 2015-11-15 14:26 | Вследствии несвоевременного выполнения техобслуживания ВЛ-0,4 кВ произошло увеличение стрелы провеса провода и схлёст проводов разных фаз при сильной ветровой нагрузке. | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-2/13. Выполнить перетяжку ввода в домовладения. Произвести замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Вл-2/13. | 2015-11-15 13:31 | 2015-11-15 14:26
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Кл-7-547 | 50 | 2015-12-03 10:43 | 2015-12-04 12:47 | Вырубка деревьев сторонними лицами. | Вследствии падения дерева произошел обрыв проводов в пролете опор №№ 10-:-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-547. | Выполнить чистку трассы в пролете опор №№ 10-:-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кл-7-547. | 2015-12-03 10:43 | 2015-12-04 12:47
Лабинский РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ч-8 | 206 | 2015-12-27 14:50 | 2015-12-28 00:12 | Воздействие переменной ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ч-8. | 2015-12-27 14:50 | 2015-12-28 00:12
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-811 | 104 | 2015-01-01 09:00 | 2015-01-01 10:16 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-01 09:00 | 2015-01-01 10:16
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Пм-2-81 | 105 | 2015-01-04 12:40 | 2015-01-04 13:47 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 12:40 | 2015-01-04 13:47
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-14-80 | 106 | 2015-01-04 13:50 | 2015-01-04 14:08 | Кратковременное превышение нагрзки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-04 13:50 | 2015-01-04 14:08
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Я-9-512 | 107 | 2015-01-05 20:00 | 2015-01-05 22:20 | Кратковременное превышение нагрузки, тока устовки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-05 20:00 | 2015-01-05 22:20
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-143 | 108 | 2015-01-05 15:54 | 2015-01-05 17:47 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-05 15:54 | 2015-01-05 17:47
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-143 | 109 | 2015-01-06 09:11 | 2015-01-06 11:50 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 09:11 | 2015-01-06 11:50
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ун-2-633 | 110 | 2015-01-06 09:47 | 2015-01-06 11:50 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 09:47 | 2015-01-06 11:50
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-317 | 111 | 2015-01-06 12:47 | 2015-01-06 13:36 | Кратковременное превышение, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-06 12:47 | 2015-01-06 13:36
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-46 | 112 | 2015-01-07 12:00 | 2015-01-07 12:17 | Кратковременное превышение нагрузки, тока устиавки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 12:00 | 2015-01-07 12:17
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-38-99 | 113 | 2015-01-07 12:36 | 2015-01-07 12:54 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 12:36 | 2015-01-07 12:54
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-33-332 | 115 | 2015-01-07 12:36 | 2015-01-07 13:32 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 12:36 | 2015-01-07 13:32
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП М-10-43 | 116 | 2015-01-07 17:24 | 2015-01-07 17:59 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-07 17:24 | 2015-01-07 17:59
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-193 | 117 | 2015-01-08 11:06 | 2015-01-08 14:40 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 11:06 | 2015-01-08 14:40
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ш-10-303 | 118 | 2015-01-08 20:12 | 2015-01-08 21:30 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 20:12 | 2015-01-08 21:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-П-15-311 | 119 | 2015-01-08 21:41 | 2015-01-08 22:19 | Кратковременное превышение нагрузок, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-08 21:41 | 2015-01-08 22:19
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-33-325 | 120 | 2015-01-09 15:34 | 2015-01-09 16:31 | Кратовременное превшение нагрузок, тока уставок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-09 15:34 | 2015-01-09 16:31
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-33-331 | 121 | 2015-01-10 14:40 | 2015-01-10 16:21 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставок. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 14:40 | 2015-01-10 16:21
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ш-9 | 107 | 2015-01-07 16:46 | 2015-01-08 11:36 | Недостаточное финансирование ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-9. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ Ш-9 произвести замену вязок. | 2015-01-07 16:46 | 2015-01-08 11:36
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ М-1 | 102 | 2015-01-03 04:39 | 2015-01-03 12:07 | Недостаточное финансирование ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-1. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ М-1 произвести замену вязки провода. | 2015-01-03 04:39 | 2015-01-03 12:07
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Пм-2 | 112 | 2015-01-04 00:28 | 2015-01-04 00:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пм-2. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-310 | 128 | 2015-01-12 21:00 | 2015-01-12 21:48 | Кратковременное превышение нагрузки тока уставки АВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 21:00 | 2015-01-12 21:48
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-317 | 130 | 2015-01-23 19:10 | 2015-01-23 20:00 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-23 19:10 | 2015-01-23 20:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-333 | 131 | 2015-01-24 22:10 | 2015-01-24 23:44 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-24 22:10 | 2015-01-24 23:44
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бс-1-361 | 132 | 2015-01-25 18:35 | 2015-01-25 20:41 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-25 18:35 | 2015-01-25 20:41
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-279 | 133 | 2015-01-29 07:35 | 2015-01-29 08:16 | Кратковременное превышение нагрузки, токов уставок АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-29 07:35 | 2015-01-29 08:16
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-33 | 116 | 2015-02-01 12:11 | 2015-02-01 16:40 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования. | Механическое разрушение. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. По результату внеочередного ИТР осмотра ВЛ-10кВ П-33 произвести замену дефектных изоляторов. | 2015-02-01 12:11 | 2015-02-01 16:40
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-35-375 | 136 | 2015-02-09 22:45 | 2015-02-09 23:31 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-09 22:45 | 2015-02-09 23:31
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ш-2-337 | 137 | 2015-02-10 01:13 | 2015-02-10 01:38 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-10 01:13 | 2015-02-10 01:38
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ш-10-299 | 138 | 2015-02-10 17:50 | 2015-02-10 21:12 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-10 17:50 | 2015-02-10 21:12
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Я-9-512 | 140 | 2015-01-29 21:55 | 2015-01-29 23:57 | Кратковременное превышение нагрузки тока вставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-29 21:55 | 2015-01-29 23:57
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-11-310 | 143 | 2015-02-15 07:40 | 2015-02-15 08:28 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-15 07:40 | 2015-02-15 08:28
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Я-9 | 119 | 2015-02-17 10:30 | 2015-02-17 10:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-9. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бс-1-361 | 4 | 2015-02-26 20:00 | 2015-02-26 21:09 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-26 20:00 | 2015-02-26 21:09
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-9-651 | 5 | 2015-02-27 01:30 | 2015-02-27 03:01 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-27 01:30 | 2015-02-27 03:01
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-8-364 | 6 | 2015-02-16 18:20 | 2015-02-16 20:50 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-16 18:20 | 2015-02-16 20:50
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-287 | 7 | 2015-02-28 19:09 | 2015-02-28 20:40 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-28 19:09 | 2015-02-28 20:40
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-57 | 10 | 2015-03-05 16:30 | 2015-03-05 18:01 | Кратковременное превышение нагрузки, тока уставки АВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 16:30 | 2015-03-05 18:01
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП П-15-273 | 11 | 2015-03-05 18:25 | 2015-03-05 19:59 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 18:25 | 2015-03-05 19:59
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП Ш-10-303 | 12 | 2015-03-05 18:20 | 2015-03-05 20:53 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 18:20 | 2015-03-05 20:53
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-334 | 13 | 2015-03-05 20:10 | 2015-03-05 22:10 | Кратковременное превышение нагрузки , тока уставки АВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 20:10 | 2015-03-05 22:10
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-606 | 14 | 2015-03-11 15:45 | 2015-03-11 17:03 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падения провода на траверсу. | Востановить вязку провода. | 2015-03-11 15:45 | 2015-03-11 17:03
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-П-15-270 | 15 | 2015-03-13 20:30 | 2015-03-13 22:13 | обрыв вязки провода в следствия сильного ветра. | Однофазное замыкание при падения провода на траверсу. | Востановить вязку провода. | 2015-03-13 20:30 | 2015-03-13 22:13
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-57 | 16 | 2015-03-14 00:45 | 2015-03-14 01:06 | Разрушение крепления (колпачка) изолятора. | Однофазное замыкание при падения изолятора с проводом на троверсу. | Заменить изолятор. | 2015-03-14 00:45 | 2015-03-14 01:06
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кк-3-613 | 17 | 2015-03-14 23:20 | 2015-03-15 00:47 | Разрушение крепления (колпачка) изолятора. | Однофазное замыкание при падение изолятора с проводом на траверсу. | Замена изолятора. | 2015-03-14 23:20 | 2015-03-15 00:47
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Бн-6 | 123 | 2015-03-17 00:36 | 2015-03-17 00:36 | Приближение ДКР к проводам ВЛ на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-6. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Бн-6 в пролетах опор №№ 24-:-25, 62-:-76. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Бн-6 | 124 | 2015-03-17 08:23 | 2015-03-17 08:23 | Приближение ДКР к проводам ВЛ на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бн-6. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Бн-6 в пролетах опор №№ 24-:-25, 62-:-76. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ш-9 | 125 | 2015-03-18 12:09 | 2015-03-18 15:18 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 7-11 ВЛ-10кВ Ш-9. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-9. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание ЭУ в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2015-03-18 12:09 | 2015-03-18 12:28
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Бн-6 | 126 | 2015-03-17 10:41 | 2015-03-17 12:15 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Механическое разрушение вследствии длительной эксплуатации. | Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание ЭУ в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2015-03-17 10:41 | 2015-03-17 12:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-П-15-262 | 23 | 2015-03-28 11:43 | 2015-03-28 13:50 | Наброс металического предмета на фазный провод. | Межфазное перекрытие металическим набросом, при усиления ветра. | Снять наброс. | 2015-03-28 11:43 | 2015-03-28 13:50
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-168 | 24 | 2015-03-29 19:33 | 2015-03-29 21:20 | Схлест провода в пролете опор №1-4--1-4А. В результате порывов ветра. | Провис провода в пролете опор №1-4--1-4А. | Регулировка стрелы провиса провода. | 2015-03-29 19:33 | 2015-03-29 21:20
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП Я-9-512 | 25 | 2015-04-05 20:44 | 2015-04-06 16:30 | Неизвестным автотранспортом сбита опора№14 | Схлёст проводов отключение АВ | Заменить поврежденую опору. | 2015-04-05 20:44 | 2015-04-05 23:40
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-267 | 31 | 2015-03-11 20:19 | 2015-03-11 21:17 | Схлест проводов в результате порывов ветра. | Провис провода. | Регулировка стрелы провиса провода. | 2015-03-11 20:19 | 2015-03-11 21:17
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ш-9 | 132 | 2015-04-09 22:20 | 2015-04-10 18:38 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Ш-9. Устранить повреждение на ВЛ-10кВ Ш-9. | 2015-04-09 22:20 | 2015-04-10 18:38
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Бс-1 | 133 | 2015-04-09 22:56 | 2015-04-10 20:39 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. Устранить повреждение на ВЛ-10кВ Бс-1. | 2015-04-09 22:56 | 2015-04-10 20:39
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Бс-5 | 134 | 2015-04-09 22:56 | 2015-04-10 18:45 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бс-5. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 140-:-141 ВЛ-10кВ Бс-5. | 2015-04-09 22:56 | 2015-04-10 18:45
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-33 | 135 | 2015-04-10 00:56 | 2015-04-10 20:10 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. Восстановить вязку фазного провода на опоре № 129 ВЛ-10кВ П-33 . | 2015-04-10 00:56 | 2015-04-10 20:10
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Пв-1 | 136 | 2015-04-10 01:06 | 2015-04-10 20:47 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Падение веток деревьев на провода ВЛ-10кВ Пв-1 в результате воздействия обильного снегопада. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пв-1. Устранить повреждения на ВЛ-10кВ Пв-1. | 2015-04-10 01:06 | 2015-04-10 20:47
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Пв-2 | 137 | 2015-04-10 01:06 | 2015-04-10 20:47 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пв-2. Устранить обрыв вязки провода на опоре № 2-74 ВЛ-10кВ Пв-2. | 2015-04-10 01:06 | 2015-04-10 20:47
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-15 | 138 | 2015-04-10 01:10 | 2015-04-10 20:43 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-15. Устранить повреждение на ВЛ-10кВ П-15. | 2015-04-10 01:10 | 2015-04-10 20:43
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Г-2 | 139 | 2015-04-10 01:15 | 2015-04-10 19:30 | Налипание мокрого снега на провода, гололедообразования на проводах ВЛ. | Воздействие гололедных явлений на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Г-2. Устранить повреждения на ВЛ-10кВ Г-2. | 2015-04-10 01:15 | 2015-04-10 19:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-11 | 140 | 2015-04-10 01:50 | 2015-04-10 20:50 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Обрывы проводов упавшими ветками дерева в пролете опор №№ 4-35-:-4-36 ВЛ-10кВ П-11. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-11 Устранить обрывы провода в пролете опор №№ 4-35-:-4-36 ВЛ-10кВ П-11. | 2015-04-10 01:50 | 2015-04-10 20:50
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-35 | 141 | 2015-04-10 01:50 | 2015-04-10 08:57 | Повреждение на оборудовании потребительской (НЭСК) КТП Ш-9-387. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-35. | 2015-04-10 01:50 | 2015-04-10 08:57
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-1 | 142 | 2015-04-10 03:25 | 2015-04-10 18:43 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 (отпайка от опоры № 49). | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-1. | 2015-04-10 03:25 | 2015-04-10 18:43
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-14 | 143 | 2015-04-10 03:25 | 2015-04-10 14:01 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Обрыв провода упавшими ветками дерева в пролете опор №№ 4-3-:-4-4 ВЛ-10кВ М-14. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-14. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 4-3-:-4-4 ВЛ-10кВ М-14. | 2015-04-10 03:25 | 2015-04-10 14:01
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Пм-2 | 144 | 2015-04-10 05:46 | 2015-04-10 08:20 | Обильный, мокрый снег; гололедообразование. | Падение веток дерева, стоящего во вне охранной зоне, на провода ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Пм-2. Устранить обрывы проводов в пролете опор №№ 14-11-:-14-15 ВЛ-10кВ Пм-02. | 2015-04-10 05:46 | 2015-04-10 08:20
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-310 | 41 | 2015-04-18 16:15 | 2015-04-18 17:55 | Схлест проводов в пролете опор № 37--38, в результате порыва ветра. | Схлест проводов в пролете опор № 37--38. | Регулировка стрелы провиса. | 2015-04-18 16:15 | 2015-04-18 17:55
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-283 | 42 | 2015-04-18 17:30 | 2015-04-18 18:08 | Схлест проводов в пролете опор № 12--13. В результате сильных порывов ветра. | Схлест проводов в пролете опор № 12--13. | Регулировка стрелы провиса провода. | 2015-04-18 17:30 | 2015-04-18 18:08
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ун-1-677 | 43 | 2015-04-19 15:30 | 2015-04-19 16:12 | Схлест провода в пролете опор № 2-6--2-8, в результате сильных порывов ветра. | Схлест провода в пролете опор № 2-6--2-8. | Регулировка стрелы провиса провода. | 2015-04-19 15:30 | 2015-04-19 16:12
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-40 | 44 | 2015-04-19 19:46 | 2015-04-19 22:22 | Схлест провода в пролете опор № 6--8-1, в результате сильных порывов ветра. | Схлест провода в пролете опор № 6--8-1. | Регулировка стрелы провиса провода. | 2015-04-19 19:46 | 2015-04-19 22:22
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Бс-1 | 164 | 2015-04-11 18:30 | 2015-04-12 13:14 | Падение веток дерева, стоящего во вне охранной зоне, на провода ВЛ. | Обрыв провода упавшими ветками дерева в пролете опор №№ 81-:-82 ВЛ-10кВ Бс-1. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Бс-1. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 81-:-82 ВЛ-10кВ Бс-1. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание ЭУ в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2015-04-11 18:30 | 2015-04-12 13:14
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-33 | 165 | 2015-04-11 18:38 | 2015-04-11 23:16 | Падение веток дерева, стоящего во внеохранной зоне, на провода ВЛ. | Обрыв провода упавшими ветками дерева в пролете опор №№ 3-46-:-3-47 ВЛ-10кВ П-33. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. Устранить обрыв провода в пролете опор №№ 3-46-:-3-47 ВЛ-10кВ П-33. Обязать мастеров СУ проводить техническое обслуживание ЭУ в полном объеме и сроках согласно графика ТО. | 2015-04-11 18:38 | 2015-04-11 23:16
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-10 | 166 | 2015-04-10 06:23 | 2015-04-10 09:45 | Падение веток деревьев на провода ВЛ-10кВ М-10 в результате воздействия обильного снегопада. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-10. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ М-10 в пролетах опор №№ 88/2-13-:-97/6-11. | 2015-04-10 06:23 | 2015-04-10 09:45
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Кк-2 | 167 | 2015-04-29 10:56 | 2015-04-29 10:56 | Приближение ДКР к проводам ВЛ на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Кк-2. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Кк-2 в пролетах опор №№ 2-45-:-2-46, 2-47-:-2-48. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-46 | 50 | 2015-04-11 01:50 | 2015-04-11 12:00 | Замена дефектного провода, перетяжка провода, в следствии силного налипания снега на провода. | Однофазное замыкание при падения провода на землю. | Востановление провода. | 2015-04-11 01:50 | 2015-04-11 12:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-46 | 51 | 2015-04-11 01:10 | 2015-04-11 15:00 | Замена дефектногопровода, перетяжка провода, в следствии большого снегопада. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода. | 2015-04-11 01:10 | 2015-04-11 15:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-7-8 | 52 | 2015-04-12 02:40 | 2015-04-12 09:45 | Ветки на проводах, обрыв проводов. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-12 02:40 | 2015-04-12 09:45
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-56 | 53 | 2015-04-10 02:05 | 2015-04-11 13:12 | Замена дефектного провода, перетяжка провода. Обрезка крон деревьев. | Однофазное замыкание на землю при падении провода в пролете опор № 7--9, № 3-5--3-7. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-10 02:05 | 2015-04-11 13:12
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-10-41 | 54 | 2015-04-11 11:30 | 2015-04-12 09:15 | Замена дефектного провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода. | 2015-04-11 11:30 | 2015-04-12 09:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4 от КТП М-38-122 | 55 | 2015-04-11 10:55 | 2015-04-12 08:15 | Обрыв провода. | Из-за сильного снегопада: обрыв провода. | Замена дефектного провода. | 2015-04-11 10:55 | 2015-04-12 08:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-403 | 56 | 2015-04-11 09:35 | 2015-04-11 23:40 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-11 09:35 | 2015-04-11 23:40
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пв-2-91 | 57 | 2015-04-11 08:15 | 2015-04-11 23:16 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-11 15:36 | 2015-04-11 23:16
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-101 | 58 | 2015-04-11 07:39 | 2015-04-12 10:55 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-11 07:39 | 2015-04-12 10:55
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-10-41 | 59 | 2015-04-11 04:10 | 2015-04-12 12:10 | Из-за сильного снегопада обрыв провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода. | 2015-04-11 04:10 | 2015-04-12 12:10
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-403 | 60 | 2015-04-10 21:15 | 2015-04-11 15:45 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-10 21:15 | 2015-04-11 15:45
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-113 | 61 | 2015-04-10 16:20 | 2015-04-11 05:30 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода и ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-10 16:20 | 2015-04-11 05:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Пв-2-190 | 62 | 2015-04-10 14:18 | 2015-04-10 23:38 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода. | 2015-04-10 14:18 | 2015-04-10 23:38
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пв-2-112 | 63 | 2015-04-10 13:20 | 2015-04-10 23:40 | Из-за сильного снегопада обрыв провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода. | 2015-04-10 13:20 | 2015-04-10 23:40
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3,4 от КТП Г-3-852 | 64 | 2015-04-10 11:39 | 2015-04-12 10:20 | Из-за сильного снегопада: обрыв проводов, облом веток деревьев. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка веток. | 2015-04-10 11:39 | 2015-04-12 10:20
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-304 | 65 | 2015-04-10 10:40 | 2015-04-11 09:35 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода. | 2015-04-10 10:40 | 2015-04-11 09:35
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-1-780 | 66 | 2015-04-10 08:05 | 2015-04-11 20:15 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода. | 2015-04-10 08:05 | 2015-04-11 20:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-403 | 67 | 2015-04-10 07:20 | 2015-04-10 20:43 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода. | 2015-04-10 07:20 | 2015-04-10 20:43
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10- 304 | 68 | 2015-04-10 06:45 | 2015-04-12 10:15 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, сломались ветки деревьев. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, снятие веток деревьев. | 2015-04-10 06:45 | 2015-04-12 10:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-4-810 | 69 | 2015-04-10 05:10 | 2015-04-11 10:10 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода, ветки деревьев легли на провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода, перетяжка провода, обрезка крон деревьев. | 2015-04-10 05:10 | 2015-04-11 10:10
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-306 | 70 | 2015-04-10 04:15 | 2015-04-11 15:55 | Из-за сильного снегопада: обрыв провода. | Однофазное замыкание на землю при падении провода. | Замена дефектного провода. | 2015-04-10 04:15 | 2015-04-11 15:55
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-7 | 168 | 2015-05-18 15:46 | 2015-05-18 19:34 | Наезд на опору № 91 ВЛ-10кВ М-7 постороннего транспорта. | Повреждение опоры № 91 ВЛ-10кВ М-7 в результате наезда постороннего транспорта. | Произвести замену поврежденной опоры № 91 ВЛ-10кВ М-7. Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2015-05-18 15:46 | 2015-05-18 16:17
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 М-1 | 170 | 2015-05-30 20:57 | 2015-05-31 05:29 | Воздействие ветровой нагрузки на составные элементы ВЛ. | Падение опоры ВЛ, обрывы проводов. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ М-1. Восстановить опору № 3-16; устранить обрывы проводов в пролете опор №№ 3-14-:-3-17 ВЛ-10кВ М-1. | 2015-05-30 20:57 | 2015-05-30 21:18
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Ун-5-577 | 90 | 2015-06-25 07:35 | 2015-06-25 08:31 | Схлест проводов от опоры № 1б к домовладению. В результате порывов ветра. | Провис провод в пролете опор. | Перетяжка провода. | 2015-06-25 07:35 | 2015-06-25 08:31
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ун-5-577 | 50 | 2015-06-26 09:33 | 2015-06-26 11:00 | Схлест проводов в пролете опор 4-2--4-3. В результате порыва ветра. | Провис провод пролете опор. | Перетяжка провода в пролете опор 4-2--4-3. | 2015-06-26 09:33 | 2015-06-26 11:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-33 | 176 | 2015-07-10 11:25 | 2015-07-10 12:08 | Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ П-33. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-33. | 2015-07-10 11:25 | 2015-07-10 12:08
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бн-5-756 | 56 | 2015-07-26 08:52 | 2015-07-26 10:31 | Схлест проводов в пролете опор14-15 в результате порыва ветра | провис провода в пролете опор 14-15 | Регулировка стрелы провиса. | 2015-07-26 08:52 | 2015-07-26 10:31
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Я-5 | 177 | 2015-07-11 04:05 | 2015-07-11 04:05 | Приближение ДКР к проводам ВЛ-10кВ Я-5 в пролете опор №№ 206-:-207 на расстояние менее допустимого . | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-5. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Я-5 в пролете опор №№ 206-:-207. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Я-2 | 178 | 2015-07-11 11:24 | 2015-07-11 11:24 | Приближение ДКР к проводам ВЛ-10кВ Я-2 в пролете опор №№ 111-:-112 на расстояние менее допустимого. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ Я-2. Произвести чистку трассы ВЛ-10кВ Я-2 в пролете опор №№ 111-:-112. | - | -
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пв-2-146 | 66 | 2015-08-19 01:23 | 2015-08-19 02:17 | В следствии сильного ветра произошло разрушение изолятора. | При падении провода на траверсу произошло разрушение изолятора. | Заменить изолятор. | 2015-08-19 01:23 | 2015-08-19 02:17
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ П-33 | 192 | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-23 21:46 | Вследствии воздействия сильного шквалистого ветра произошёл обрыв вязок провода Вследствии воздействия грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ-10 кВ | Повреждение изоляторов, обрывы вязок провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-23 21:46
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-15 | 193 | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-23 23:15 | Вследствии воздействия сильного шквалистого ветра с градом произошёл обрыв вязок провода на опорах. Вследствии воздействия грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 10 кВ | Повреждение изоляторов, обрывы вязок провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-15. | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-23 23:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-11 | 194 | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-24 00:05 | Вследствии воздействия сильного ветра произошёл излом ж/б стойки промежуточной опоры № 91, обрыв проводов Вследствии грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 10 кВ | Повреждение ж/б стойки, обрыв провода. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-11. | 2015-08-23 16:37 | 2015-08-24 00:05
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-275 | 15 | 2015-08-23 16:00 | 2015-08-23 20:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв вязки провода в пролете опор 4-7, 8-10, 12-14. | Обрыв вязки провода в пролете опор 4-7, 8-10, 12-14. | Востоновить обрыв вязки провода. | 2015-08-23 16:00 | 2015-08-23 20:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-267 | 26 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 20:15 | В следствии сильного ветра произошел обрыв вязки провода в пролете опор 4-7, 8-10, 12-14. | Обрыв вязки провода в пролете опор 4-7, 8-10, 12-14. | Востоновить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 20:15
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-267 | 28 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 20:30 | В следствии сильного ветра произошел обрыв вязки провода в пролете опор 12-14, 14-2-1, 14-15. | Обрыв вязки провода в пролете опор 12-14, 14-2-1, 14-15. | Востоновление вязки провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 20:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-268 | 32 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 22:30 | В следствии сильного ветра произощел обрыв провода в пролете опор 115/2-3 - 117/2-1 | Обрыв провода в пролете опор 115/2-3 - 117/2-1 | Востоновить обрыв проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 22:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-268 | 33 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 23:00 | В следствии сильного ветра произошол обрыв вязки провода в пролете опор 11-12, 2-5-2-3. | Обрыв вязки провода в пролете опор 11-12, 2-5-2-3. | Востоновить обрыв проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 23:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-269 | 38 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 23:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 11-12, 2-5 - 2-3. | Обрыв провода в пролете опор 11-12, 2-5 - 2-3. | Востановить обрыв провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-23 23:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-269 | 39 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра, гроза. | Однофазное замыкание при падения провода на траверсу. | Востановить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-269 | 40 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 01:00 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание в следствии схлеста проводов. | Востановить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 01:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-266 | 41 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 01:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 7-8,1-2 - 1-4. | Обрыв провода в пролете опор 7-8, 1-2 - 1-4. | Востоновить обрыв провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 01:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-270 | 42 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 01:00 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падении провода на траверсу. | Востановить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 01:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-270 | 43 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 02:00 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падении провода, схлест проводов. | Востановить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 02:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-271 | 44 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 02:00 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падении провода на траверсу. | Востановить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 02:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-271 | 72 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 02:00 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра. | Однофазное замыкание при падение провода на траверсу. | Востановить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 02:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-П-15-312 | 77 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 03:00 | В следствии сильного ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1-7,1-9,3-3. | обрыв провода в пролете опор 1-7,1-9,3-3. | Востоновить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 03:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-272 | 78 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 03:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв вязки провода в пролете опор 2-4,8. | Обрыв вязки провода в пролете опор 2-4,8. | Востоновить вязку провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 03:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-П-15-272 | 10 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 03:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв пролете опор 1-4,1-5. | Обрыв пролете опор 1-4,1-5. | Востоновить обрыв провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 03:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-273 | 135 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 04:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 16-18. | Обрыв провода в пролете опор 16-18. | Востановление оборваного провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 04:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-П-15-316 | 76 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 04:00 | В следствиии сильного ветра произошёл обрыв вязки ровода в пролете опор 2-1. | Обрыв вязки ровода в пролете опор 2-1.. | Востоновить вязку провда. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 04:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-310 | 136 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 04:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 6 - 1-1, 14-16. | Обрыв провода в пролете опор 6 - 1-1, 14-16. | Востоновить обрыв провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 04:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-384 | 137 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 05:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв вязки провода в пролете опор 8,12, 1-6. | Обрыв вязки провода в пролете опор 8,12, 1-6. | Востоновить обрыв вязки провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 05:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-376 | 138 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 05:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 7-7а. | Обрыв провода в пролете опор 7-7а. | Востоновление обрыва провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 05:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-324 | 139 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 05:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 14-14а. | Обрыв провода в пролете опор 14-14а. | Востоновить вязку провода . | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 05:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-324 | 140 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 06:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв провода в пролете опор 2-2 - 2-4 , 20, 1-7. | Обрыв провода в пролете опор 2-2 - 2-4 , 20, 1-7. | Востоновить обрыв провода . | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 06:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-284 | 141 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 14:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв вязки провода в пролете опор 9. | Обрыв вязки провода в пролете опор 9. | Востоновить обрыв провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 14:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-313 | 142 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 14:00 | В следствии сильного ветра произошёл обрыв вязки провода в пролдете опор 3а. | Обрыв вязки провода в пролдете опор 3а. | Востоновить обрыв вязки провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 14:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-290 | 143 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 17:00 | В следствии сильного ветра произошел обрыв провода в пролете опор 1-4 - 1-4а, 16а-16б, 16-18, 1-4а. | Обрыв провода в пролете опор 1-4 - 1-4а, 16а-16б, 16-18, 1-4а. | Востоновить обрыв провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 17:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-11-283 | 81 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 17:00 | Обрыв вязки провода в следствии сильного ветра | короткое замыкание при падении проводов на траверсу | Востановить вязку проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 17:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-283 | 79 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 17:00 | Обрыв вязки проводов в следствии сильного ветра | Короткое замыкание при падении провода на траверсу. | Востановить вязку проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 17:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-11-287 | 144 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 19:30 | Обрыв проводов в следствии сильного ветра. | Короткое замыкание при обрыве проводов. | Востановить провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 19:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-332 | 145 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 19:30 | Обрыв вязки проводов в следствии сильного ветра. | короткое замыкание при падении проводов на траверсу. | Востановитьвязку проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 19:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-33-320 | 146 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 19:30 | Обрыв провода в пролете опор 20--22 в следствии сильного ветра. | Короткое замыкание при обрыве проводов. | Востановить провода в пролёте опор 20-22. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 19:30
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-33-322 | 147 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 21:00 | Обрыв проводов в следствии сильного ветра . | Короткое замыкание при обрыве проводов. | Востоновить провода. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 21:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-325 | 16 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 21:00 | Обрыв проводов в следствии сильного ветра. | Короткое замыкание в следствии обрыва проводов. | Востановить обрыв проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 21:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-П-33-325 | 148 | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 21:00 | Обрыв проводов в результате сильного ветра. | Короткое замыкание в результате обрыва проводов. | Восстановить обрыв проводов. | 2015-08-23 16:30 | 2015-08-24 21:00
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-33 | 195 | 2015-09-13 04:23 | 2015-09-13 07:33 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования. | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 109 ВЛ-10кВ П-33. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ П-33. | 2015-09-13 04:23 | 2015-09-13 06:29
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-3 от КТП-Бс5-344 | 19 | 2015-10-07 00:52 | 2015-10-07 14:51 | Сторонним лицом сбита опора №1-3а ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП- Бс5-344. Схлёст проводов. | Врезультате схлёста проводов произошло кратковременное превышение тока нагрузки, тока уставки АВ. Произошло отключение АВ 0,4кВ Л-3 ТП Бс-5-344 | Восстановить опору № 1-3а ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-Бс5-344 | 2015-10-07 00:52 | 2015-10-07 14:51
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ М-10 | 198 | 2015-10-15 20:40 | 2015-10-15 21:25 | Наброс провода ВЛ-04 Л-3 от КТП М-10-46 на провода ВЛ-10кВ М-10 в пролете опор №№ 5-4-:-5-5. | Техническая причина отсутствует | Обратиться с заявлением в органы ВД. | 2015-10-15 20:40 | 2015-10-15 21:25
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ТП | 10 | КТП-10/0,4кВ Бс-5-383 | 205 | 2015-11-11 22:06 | 2015-11-12 16:45 | Длительный срок эксплуатации оборудования (старение изоляции). | Отсутствие выхода 0,4кВ фазы "А" ТМ-10/0,4кВ 160кВА. | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ Бс-5. | 2015-11-11 22:06 | 2015-11-12 01:05
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Г-2 | 200 | 2015-11-13 13:50 | 2015-11-13 18:01 | Воздействие переменной ветровой нагрузки на провода ВЛ. | Обрыв вязки провода на опоре № 35 ВЛ-10кВ Г-2. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ Г-2. | 2015-11-13 13:50 | 2015-11-13 18:01
Мостовской РЭС Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 от КТП Я-4 682 | 6 | 2015-12-27 14:52 | 2015-12-27 19:47 | Обрыв вязки провода вследствии воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-0,4 кВ и как следствие произошёл схлёст проводов двух фаз. | Обрыв вязки провода на опоре 2-6 Л-2 от КТП Я-4 682 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-27 14:52 | 2015-12-27 19:47
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 114 | 2015-01-01 21:17 | 2015-01-01 21:17 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь | 134 | 2015-01-01 21:17 | 2015-01-01 21:17 | Организационная причина не выявлена | Загрязнение подвесных изоляторов на опорах №1-83 ВЛ-110. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 Первая Синюха | 3 | 2015-02-02 14:35 | 2015-02-02 18:10 | Не качественный осмотр оборудования при выполнении ТО и ремонтнов | Механическое разрушение опорного изолятора | Замена дефектного изолятора ИО-10 ячейки КРУН-10 ТН-10кВ 1СШ на ПС 35/10кВ "Первая Синюха" Выполнить внеочередное профиспытание проходной и опорной изоляции 1 СШ-10 КРУН-10 ПС 35/10кВ "Первая Синюха" | 2015-02-02 14:35 | 2015-02-02 18:10
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Лабинск-1-Лабинск-2 | 8 | 2015-02-20 11:53 | 2015-02-20 11:53 | Организационная причина не выявлена | не выявлено | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Лабинск-1 | 32 | 2015-03-12 10:53 | 2015-03-13 20:19 | Механический износ оголовника ввода 110 кВ СМВ-110 | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену вводов 110 кВ ф. "А" СМВ-110 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 33 | 2015-04-10 00:35 | 2015-04-10 00:35 | Налипание мокрого снега на грозотрос. | Перекрытие грозотроса на фазный провод вследствие распускания жил грозотроса. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зассовская-Упорная | 34 | 2015-04-09 23:26 | 2015-04-09 23:26 | Разрушение изолятора в гирлянде на опоре №26 ВЛ-110 Упорная-Зассовская | Разрушен изолятор в гирлянде на опоре №26 ВЛ-110 Упорная-Зассовская | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная | 35 | 2015-04-10 02:25 | 2015-04-10 02:25 | Опускание провода в пролёте опор №193-194 ВЛ-110 Шедок-Псебай в связи со снегоналипанием на провода. | Опускание провода в пролёте опор №193-194 ВЛ-110 Шедок-Псебай. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Харьковская - Подгорная Синюха | 2 | 2015-04-10 02:12 | 2015-04-12 05:52 | Снегоналипание на провода | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ "Харьковская - Подгорная Синюха" в пролетах опор № 1-:-168 Выполнить чистку от поросли ВЛ 35кВ "Харьковская - Подгорная Синюха" в пролете опор № 29-:-30 | 2015-04-10 02:12 | 2015-04-10 05:55
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каладжинская-Ахметовская | 3 | 2015-04-10 01:59 | 2015-04-10 05:40 | Снегоналипание на провода | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ 35кВ "Каладжинская - Ахметовская" в пролетах опор № 1-:-168 Выполнить чистку от поросли ВЛ 35кВ "Каладжинская - Ахметовская" в пролетах опор № 34-:-36 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Мостовская-Строительная | 48 | 2015-04-10 08:05 | 2015-04-10 08:05 | Снегоналипание на провода | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь | 49 | 2015-04-01 14:51 | 2015-04-03 21:00 | Несоответствие изоляционных характеристик КС-110 ВЛ "Ходзь" ф. А, С на ПС 110 кВ Лабинск-1 по результатам профиспытаний. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену КС-110 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай | 72 | 2015-05-15 10:19 | 2015-05-15 18:05 | Удар молнии в грозотрос на опоре №3 ВЛ-110 Шедок-Псебай. | Расплетение грозотроса на опоре №3 ВЛ-110 Шедок-Псебай. | Выполнить ремонт грозотроса на опоре №3 ВЛ-110 Шедок-Псебай. | - | -
Лабинские ЭС | ПС ПС | 10 | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 ПС 110 кВ Лабинск-2 | 4 | 2015-05-26 17:29 | 2015-05-26 23:49 | Гроза, дождь | Потеря защитных свойств вентильных разрядников в следствии повышение пробивного напряжения РВО-10 СШ-10 кВ фаз «А» и «В» до 43 кВ и 39 кВ соответственно при предельно нормируемом значении 30,5 кВ. | На ПС 110/10кВ "Лабинск-2" выполнить замену РВО-10 1-СШ 10кВ на ОПН-10кВ Разработать график замены разрядников, отработавших нормативный срок службы на ОПН на ПС 35кВ и выше. Провести оперативному и оперативно-ремонтному персоналу инструктаж по теме: Осмотр разрядников 10-35-110 кВ Направить письма на потребителей имеющих в своем ведение ВЛ-10кВ о порядке установке на первых опорах Вл-10 кВ разрядников Включить в программу к грозовому периоду 2016 года мероприятие "Организовать взаимоотношения с потребителями, в чьем ведении имеются ВЛ-10 кВ. о порядке установки на первых опорах ВЛ-10 кВ искровых промежутков" При вполнении технического обслуживания МВ-10кВ Л-2-14 на ПС 110 кВ Лабинск-2 проверить целостность катушки путём измерения оммического сопротивления. Провести внеплановый инструктаж персоналу службы подстанции оперативному персоналу «О порядке опробования работы привода МВ-10 кВ» | 2015-05-26 17:29 | 2015-05-26 23:49
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зассовская-Упорная | 79 | 2015-05-28 13:43 | 2015-05-28 14:11 | В результате грозовых перенапряжений произошло возникновение молнии с разрядом на ВЛ-110 кВ. | Оплавление провода АС -120 ВЛ-110 Упорная-Зассовская ф. "А", "В" на опоре №4. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 Зассовская-Упорная на опоре №4 По результатам верхового осмотра разработать план мероприятий по устранению технологических нарушений. | 2015-05-28 13:43 | 2015-05-28 14:11
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Курганная - Родниковская | 73 | 2015-05-26 17:29 | 2015-05-26 17:29 | Вследствие грозовых перенапряжение произошло возникновение молнии с разрядом на ВЛ 110 кВ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр, ремонт грозотроса в пролёте опор №45-46 ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская По результатам верхового осмотра разработать план мероприятий по устранению причин отключения. | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 74 | 2015-05-26 16:11 | 2015-05-26 16:11 | Повреждение на ВЛ-110 кВ, находящейся в управлении КЧЭ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Мостовская-Строительная | 5 | 2015-06-18 21:24 | 2015-06-19 16:19 | Грозовые перенапряжения, дождь | Разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 9 ВЛ-35кВ "Мостовская-Строительная", пережог провода фазы "А" на опоре № 9 в поддерживающем зажиме с последующим падением на нижний провод фазы "С" в пролете опор № 8-9. | На ВЛ-35кВ "Мостовская - Строительная" выполнить измерение сопротивления заземляющего контура опор № 8, 9, 10 Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП на тему: "При осмотре ВЛ-35кВ и выше обращать особое внимание на состояние грозозащиты" | 2015-06-18 21:24 | 2015-06-18 22:34
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 8 | 2015-06-19 15:15 | 2015-06-20 00:24 | Длительный срок эксплуатации оборудования (более 40 лет) | Нарушение герметичности корпуса конденсатора статчиской батареии фазы "В" кассета № 4 БСК-110 | На БСК-110 ПС -110/35/10 "Мостовская" с сохранением схемы БСК -110 выполнить замену поврежденного конденсатора статической батареии типа КС-1-0,66-20- 2У1 на КЭС-1-0,66-40-2У1. На БСК-110 ПС -110/35/10 "Мостовская" после замены конденсатора статической батареии БСК-110 выполнить проф. измерения Включить в план текущего ремонта БСК-110 ПС 110/35/10 "Мостовская" на 2016 год замену конденсаторов ститческой батареии с сроком службы 30 лет и более | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская | 80 | 2015-06-26 07:40 | 2015-06-26 07:40 | Вследствие атмосферных перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 110 кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС ПС | 10 | ПС 110 кВ Лабинск-1 ПС 110 кВ Лабинск-2 | 6 | 2015-06-23 23:23 | 2015-06-24 00:50 | Гроза, дождь. Уставка по времени ЗМН-110 на ПС 110/35/10 "Лабинск-1", ПС 110/10 "Лабинск-2" ниже времени автоматической сборки схемы по сети 110кВ. | Техническая причина отсутствует | На ПС 110/10кВ "Упорная" произвести проверку времени АПВ МВ-110 "Подгорная Синюха" Провести внеочередные осмотры панелей ЗМН-110 на ПС: 110/35/10 "Лабинск-1", ПС 110/10 "Лабинск-2" на предмет соответсвия оперативных элементов картам положения и заданным режимам. Подготовить предложение по изменению уставок времени срабатывания ЗМН-110 на ПС 110/35/10 "Лабинск-1", ПС 110/10 "Лабинск-2" Дать предложение Кубанскому РДУ до принятия решения об изменении уставок не вводить в работу ЗМН-110 на ПС 110/35/10 "Лабинск-1", ПС 110/10 "Лабинск-2" | 2015-06-23 23:23 | 2015-06-24 00:50
Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35кВ Мостовская-Каладжинская | 91 | 2015-06-25 01:35 | 2015-06-25 01:35 | Вследствие возникновения атмосферных перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ-35 кв. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай | 93 | 2015-06-21 16:24 | 2015-06-21 16:24 | В следствие атмосферных перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 110 кВ. | Разрушение 1 стеклянного изолятора в гирлянде (ПС-70). | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай | 94 | 2015-06-21 16:24 | 2015-06-21 16:24 | Вследствие атмосферных перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 110 кВ | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | 92 | 2015-06-23 23:22 | 2015-06-23 23:22 | В результате атмосферных перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 110 кВ. | В результате разряда молнии произошло: на опоре № 25 перекрытие гирлянд изоляторов трех фаз. повреждение провода ф "В"; на опоре №28 повреждение провода ф. "А", "В"; повреждение ГЗТ в пролёте опор № 28-29 | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | 95 | 2015-06-30 05:03 | 2015-06-30 18:20 | Врезультате атмосферного перенапряжения произошло электродуговое перекрытие гирлянд изоляторов, верхних повивов провода и грозотроса | В результате электродугового перекрытия произошло разрушение гирлянд изоляторов, повреждение верхних повивов провода и грозотроса | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110/10 кВ Псебай | 9 | 2015-07-10 11:14 | 2015-07-10 11:25 | Невыявление дефекта реле при выполнении ТО | Пригорание дешунтирующего контакта к планке замкнутого контакта реле, приведшее к разрыву токовых цепей катушки отключенного ВВ-10 П-33 | При выполнении ТО персоналу СРЗА обращать особое внимание на дешунтирующую контактную систему токового реле РТ-85/1 Выполнить замену дефектного токового реле РТ-85/1 на новое | 2015-07-10 11:14 | 2015-07-10 11:25
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 Псебай | 10 | 2015-07-15 05:35 | 2015-07-16 11:38 | Низкий пробой масла по результатам химического анализа | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену масла ТТ-110 ВЛ Мостовская ф."А", "В", ТН-110 1СШ ф."А", "С" по результатам химического анализа масла | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мостовская | 11 | 2015-07-26 23:52 | 2015-07-27 17:05 | Длительный срок эксплуатации оборудования (более 40 лет) | Нарушение герметичности корпуса конденсатора статической батареи фазы "В" кассета № 3 БСК-110 | На БСК-110 ПС 110/35/10 "Мостовская" после замены конденсатора статической батареи БСК-110 выполнить проф измерения Включить в план текущего ремонта БСК-110 ПС 110/35/10 "Мостовская" на 2016 замену конденсаторов статической батареии с сроком службы 30 лет и более | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 Псебай | 86 | 2015-07-11 05:52 | 2015-07-11 05:52 | ПС-110 Псебай, СМВ-12-110, 2 ст.з.з. РЕМИ ВЛ-110 Курджиново фаза-"В", 34.5км. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | 97 | 2015-07-02 06:47 | 2015-07-02 06:47 | Повреждение на участке ВЛ-110 в зоне ответственности АрмЭС ПС Упорная МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха 2ст З.З. АПВ успешно, МИР ф."В" 32,6 км | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Промышленная | 12 | 2015-08-10 22:23 | 2015-08-15 00:39 | 1. Повреждение изоляции кабеля цепи управления КЗ-110 Т-2 грызунами, вследствие чего произошло снижение изоляционных характеристик кабеля. Межвитковое замыкание в катушке отключения ОД-110 Т-2 из-за длительной эксплуатации в условиях внешней среды | 1.Повреждение изоляции жил контрольного кабеля цепей включения КЗ-110 Т-2 2. Межвитковое замыкание катушки отключения привода ОД-110 Т-2 с последующим обрывом проводника катушки, врезультате чего произошло отключение МВ-110 "Промышленная" с неуспешным АПВ | На ПС 110/10 "Промышленная" выполнить внеплановый осмотр контрольных и силовых кабелей со вскрытием лотков, на предмет повреждения изоляции На ПС 110/10 филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские ЭС выполнить проверку целостности шкафов приводов коммутационного оборудования, с целью недопущения проникновения грызунов Провести повторную дератизацию территории и помещений на ПС 110/10 "Промышленная" | 2015-08-10 22:23 | 2015-08-11 01:10
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 99 | 2015-08-26 10:28 | 2015-08-26 10:28 | Повреждение на участке ВЛ-110 Карачево-Черкесск Энерго | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Курганная - Родниковская | 195 | 2015-09-04 05:30 | 2015-09-04 05:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 197 | 2015-09-23 05:56 | 2015-09-23 05:56 | Повреждение в сети смежной сетевой организации (КЧЭ). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай | 198 | 2015-09-28 06:54 | 2015-09-28 06:54 | Повреждение в сети смежной сетевой организации (КЧЭ) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная | 199 | 2015-09-28 06:15 | 2015-09-28 06:15 | В результате грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110/10 кВ Псебай ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | 100 | 2015-09-02 10:43 | 2015-09-02 14:45 | Длительный срок эксплуатации оборудования более 40 лет | Техническая причина отсутствует | На ПС 110кВ "Псебай" выполнить протяжку болтового контактного соединения на ВЧЗ-110 ВЛ "Мостовская" ф. "В" | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай | 200 | 2015-10-03 16:30 | 2015-10-03 16:30 | Точка росы. Конденсация паров воды на гирлянде изоляторов, привела к перекрытию фазы на землю. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай | 13 | 2015-10-29 07:13 | 2015-10-29 15:36 | Падение дерева на провода, врезультате несанкционированной валки деревьев сторонними лицами вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ "Мостовская - Псебай" | Обрыв провода фазы "А" ВЛ 110 кВ "Мостовская – Псебай" в пролете между опорами № 135 – 136 | Направить письмо в Мостовское лесничество о недопущении вырубки деревьев в охранной зоне и вблизи охранной зоны без письменного согласования с филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Мостовская - Псебай" на предмет наличия дикорастущих деревьев в охранной зоне и вблизи охранной зоны ВЛ, угрожающие падением на провода ВЛ. | 2015-10-29 07:13 | 2015-10-29 07:25
Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь-Мостовская ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | 201 | 2015-10-23 06:20 | 2015-10-23 18:05 | Загрязнение гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ птичьим пометом | Перекрытие четырех изоляторов в гирлянде фазы "С"на опоре № 30 ВЛ 110кВ Лабинск 1 - Ходзь - Мостовская. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110кВ "Лабинск-1 - Ходзь - Мостовская" в пролетах опор с 28 по 32 | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Родниковская | 202 | 2015-10-02 11:27 | 2015-10-02 15:54 | Длительный срок эксплуатации оборудования более 20 лет | Трещина масломерного стекла ТТ-110 ф. "С" | Персоналу групп подстанций Лабинского, Курганинского, Мостовского районов при выполнении переодических осмотров оборудования ПС 35-110кВ зоны обслуживания филиала ПАО "Кубаньэнерго" Лабинские электрические сети обращать особое внимание на целостность масломерного стекла ТТ | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная | 203 | 2015-10-21 23:00 | 2015-10-22 18:57 | Врезультате атмосферного перенапряжения произошло электродуговое перекрытие верхних повивов грозотроса | Врезультате электродугового перекрытия произошло вореждение верхних повивов грозотроса | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Мостовская - Промышленная" в пролетах опор с 27 по 33 | - | -
Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Армавир-Шовгеновская | 206 | 2015-11-04 06:19 | 2015-11-04 06:19 | Конденсация паров воды на гирлянде изоляторов, привела к прекрытию фазы | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ "Шовгеновская - Армавир" с отпайкой на ПС "Комплекс" в пролетах опор № 459-:-463 | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110/10 кВ Родниковская | 207 | 2015-12-03 16:21 | 2015-12-04 17:52 | Повреждение изоляции кабелей токовых цепей и цепей управления МВ-35 "Натырбово" | Врезультате воздействия грызунов на цепи обогрева и повреждения изоляции цепей обогрева произошло короткое замыкание с термическим нагревом и дальнейшим поврежбдением контрольных кабелей цепей управдения МВ-35 "Натырбово" | Провести повторную дератизацию территории и помещений на ПС 110/35/10кВ "Родниковская" Выполнить внеплановый осмотр цепей управления на ПС 110/35/10 кВ "Родниковская" на предмет повреждения изоляции | - | -
Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 14 | 2015-12-12 18:18 | 2015-12-13 14:43 | Несвоевременное выявление дефекта конденсатора статической батареи | Врезультате длительного срока эксплуатации произошла разгерметизация корпуса конденсатора статической батареии фазы "В" кассета № 6 БСК-110 | Провести внеплановый инструктаж персоналу, выполняющему осмотр оборудования ПС 110/35/10кВ "Мостовская" с целью обращения особого внимания на состояние конденсаторов статической батареии. | - | -
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Ур-2- | 15 | 2015-01-02 17:32 | 2015-01-02 18:40 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Ур-2 в пролетах опор №19-20. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 Ур-2. | 2015-01-02 17:32 | 2015-01-02 18:40
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП М-4-215 | 6 | 2015-01-10 16:38 | 2015-01-10 19:00 | На КТП М-4-215 в следствии перекрытия в высоковольтном отсеке произошло повреждение трансформатора с выбросом масла, необходима замена трансформатора. | Техническая причина отсутствует | замена трансформатора на КТП М-4-215 | 2015-01-10 16:38 | 2015-01-10 19:00
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КХ-1 | 13 | 2015-01-09 16:52 | 2015-01-09 17:30 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кх-1 в пролете опор №92. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Кх-1. | 2015-01-09 16:52 | 2015-01-09 17:30
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-4 | 14 | 2015-01-10 08:35 | 2015-01-10 10:36 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ М-4 в пролете опор №61-62. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ М-4. | 2015-01-10 08:35 | 2015-01-10 10:36
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПК-5 | 16 | 2015-01-10 10:50 | 2015-01-10 11:57 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Пк-5 в пролете опор №35-36. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Пк-5. | 2015-01-10 10:50 | 2015-01-10 11:57
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | А-2 | 18 | 2015-01-12 04:55 | 2015-01-12 11:10 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ А-2 в пролете опор № 10/1-10/2. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ А-2. | 2015-01-12 04:55 | 2015-01-12 11:10
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Д-3 | 19 | 2015-01-15 11:48 | 2015-01-15 14:35 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Д-3 в пролете опор № 53-54. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Д-3. | 2015-01-15 11:48 | 2015-01-15 14:35
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ- 10 кВ УР-1 | 21 | 2015-01-03 10:04 | 2015-01-03 11:23 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на Р-963. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев на Р-963. | Произвести ремонт РЛНД-10 на Р-963. | 2015-01-03 10:04 | 2015-01-03 11:23
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | А-7 | 22 | 2015-01-10 01:20 | 2015-01-10 08:25 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ А-7 в пролете опор № №94 - 95. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ А-7. | 2015-01-10 01:20 | 2015-01-10 08:25
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Д-7 | 24 | 2015-01-10 09:45 | 2015-01-10 16:54 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на РТП Д-7-580. | В следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа на РТП Д-7-580. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Д-7 РКТП Д-7-580. | 2015-01-10 09:45 | 2015-01-10 16:54
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-1 | 25 | 2015-01-10 10:58 | 2015-01-10 16:17 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на ВЛ-10 кВ М-1. | В следствии ослабления контакта произошло отгорания шлейфа на ВЛ-10 кВ М-1 РКТП М-1-218. | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ М-1 РКТП М-1-218 | 2015-01-10 11:02 | 2015-01-10 16:17
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ - 10кВ Д-1 | 26 | 2015-01-11 10:40 | 2015-01-11 12:50 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на ВЛ-10 кВ Д-1 на Р-932. | В следствии ослабления контакта произошло отгорания шлейфа на ВЛ-10 кВ Д-1 на Р-932. | Произвести ремонт РЛНД-10 на ВЛ-10 кВ Д-1 на Р-932. | 2015-01-11 10:40 | 2015-01-11 12:50
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КХ-7 | 29 | 2015-01-12 08:45 | 2015-01-12 15:47 | Пробой изолятора на опоре №62 не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Кх-7. | Изолятор на опоре №62 ВЛ-10 кВ Кх-7 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор на опоре №62 ВЛ-10кВ Кх-7. | 2015-01-12 08:45 | 2015-01-12 15:47
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЛМ-1 | 32 | 2015-01-09 17:57 | 2015-01-09 19:55 | При воздействии стороннего лица, осуществившего спиливания дерева вблизи ВЛ-10 кВ Лм-1. | Механическое разрушение опоры и обрыв провода на ВЛ-10 кВ Лм-1 из-за падения дерева. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 ЛМ-1. | 2015-01-09 17:57 | 2015-01-09 19:55
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КХ-1 | 38 | 2015-01-15 06:20 | 2015-01-15 11:46 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП Кх-1-66. | Повреждение ПК-10кВ в следствии попадания влаги. | Принять меры, для не допущения в дальнейшим подобных инцидентов связанных с попаданием влаги в ВВ КТП Кх-1-66. Произвести замену поврежденного оборудования на КТП Кх-1-66. | 2015-01-15 06:20 | 2015-01-15 11:46
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ КХ-7 | 42 | 2015-01-26 12:31 | 2015-01-26 15:20 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на РКТП КХ-7-197. | В следствии слабого контакта на фазе "В" на РКТП КХ-7-197. | При планировании капитального ремонта предусмотреть замену оборудования отработавшего свой нормативный срок | 2015-01-26 12:31 | 2015-01-26 15:20
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЗЕ-5 | 44 | 2015-01-30 16:15 | 2015-01-30 17:56 | Перекрытие веткой произошло в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ ЗЕ-5 в пролете опор №75-76. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ | 2015-01-30 16:15 | 2015-01-30 17:56
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЗЕ-3 | 46 | 2015-01-30 16:15 | 2015-01-30 22:02 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток дерева на ВЛ-10 кВ ЗЕ-3 в пролете опор №125-126 | Техническая причина отсутствует | Повысит качество проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ ЗЕ-3 | 2015-01-30 16:15 | 2015-01-30 22:02
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-4 | 47 | 2015-02-08 21:50 | 2015-02-08 22:45 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на РКТП М-4-215 | В результате ослабления контакта произошел перегрев шлейфа на РКТП М-4-215 | Произвести замену поврежденного оборудования на РКТП М-4-215 | 2015-02-08 21:50 | 2015-02-08 22:45
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ М-1 | 48 | 2015-02-08 21:50 | 2015-02-08 22:45 | Не в полном объеме проведен ТО на ВЛ-10 кВ М-1. | Износ в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ М-1 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ М-1 опора №8 | 2015-02-08 21:50 | 2015-02-08 22:45
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 КХ 3 | 54 | 2015-02-16 19:53 | 2015-02-16 23:09 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования на ВЛ-10 кВ КХ-3 | Износ в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ КХ-3. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ КХ-3 опора №31 | 2015-02-16 19:53 | 2015-02-16 23:09
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ЗЕ-7 | 74 | 2015-03-05 01:35 | 2015-03-05 13:41 | Не в полном объеме выполнено ТО на РКТП-ЗЕ-7-679 | Перекрытие колонки фазы "С" на РКТП-ЗЕ-7-679 | Произвести замену колонки на РКТП-ЗЕ-7-679 | 2015-03-05 01:35 | 2015-03-05 13:41
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 | КТП ПО-5-121 По-5- | 85 | 2015-04-02 16:14 | 2015-04-02 19:40 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП ПО-5-121. | Поврежден Т-1 100кВА витковое замыкание КТП По-5-121. | Произвести замену поврежденного трансформатора ТМ-100 кВА в КТП По-5-121. | 2015-04-02 16:14 | 2015-04-02 19:40
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл- 04кВ Л-2 от Ктп Кх - 3-83 | 86 | 2015-03-29 10:38 | 2015-03-29 11:49 | В результате износа, произошел обрыв провода между опорами № 4-6 | в результате износа произошел обрыв провода между опорами № 4-6 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 10:38 | 2015-03-29 11:49
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл- 04 Л-1 от КТП Д-5-757 | 87 | 2015-03-29 10:17 | 2015-03-29 13:11 | В результате износа , произошел обрыв провода. | В результате износа произошел обрыв провода, | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-29 10:17 | 2015-03-29 13:11
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП Мр 5-230 | 88 | 2015-03-25 11:44 | 2015-03-25 15:19 | В следствии длительной эксплуатации произошло нарушение контакта переключателя анцапфы трансформатора. | Ообрыв цепи в переключении анцапфы трансформатора | Произвести замену повреждённого оборудования | 2015-03-25 11:44 | 2015-03-25 15:19
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Пк-9 | 97 | 2015-03-29 10:54 | 2015-03-29 13:57 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Пк-9 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Пк-9 в пролете опор №45. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Пк-9 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Пк-9 опора №45. | 2015-03-29 10:54 | 2015-03-29 13:57
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЯСН-3 | 101 | 2015-04-02 09:13 | 2015-04-02 10:16 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток дерева на ВЛ-10 кВ ЯСН-3 в пролете опор №12-13. | Техническая причина отсутствует | Повысит качество проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ ЯСН-3. Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падению на ВЛ-10 кВ Ясн-3. | 2015-04-02 09:13 | 2015-04-02 10:16
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | А-6 | 117 | 2015-04-18 18:47 | 2015-04-18 19:47 | Не в полном объеме проведена ревизия контактных соединений при ТО Р-КТП А-6-444. | В следствии старения изоляции отгорел контактна не подвижном "ноже" Р-КТП А-6-444 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-КТП А-6-444. | 2015-04-18 18:47 | 2015-04-18 19:47
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-2 от КТП КП-8-451 | 128 | 2015-04-09 08:46 | 2015-04-09 09:47 | В результате сильного порывистого ветра произошёл обрыв провода опора №5 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КП-8-451 | обрыв провода в результате нарушения контакта | восстановить обрыв провода опора №5 | 2015-04-09 08:46 | 2015-04-09 09:47
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП КХ-3-79 | 129 | 2015-04-11 12:00 | 2015-04-11 16:39 | В результате ДТП была сбита опора №10 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП КХ-3-79 | В результате ДТП была сбита опора № 10, разрушение конструкции опоры. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 14:48 | 2015-04-11 16:39
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП ПК-5-141 | 133 | 2015-04-18 18:45 | 2015-04-18 23:35 | Несвоевременное выявление нагрева контактного соединения на АВ-0,4 кВ | Термическое повреждение АВ 0,4 кВ из-за недостаточного контакта | Составить график тепловизионного контроля контактных соединений оборудования ТП 10/0,4 кВ по Ейскому РЭС Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений | 2015-04-18 18:45 | 2015-04-18 23:35
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ПС | 10 | КТП Ес-1-48 | 149 | 2015-05-25 11:36 | 2015-05-25 15:39 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП ЕС-1-48 произошло старение изоляции. | Витковое замыкание во вторичной обмотке фазы "В" силового трансформатора в КТП ЕС-1-48 из-за нарушения электрической изоляции в следствии длительной эксплуатации | Заменить силовой трансформатор на КТП ЕС-1-48 ВЛ-10 ЕС-1 | 2015-05-25 11:36 | 2015-05-25 15:39
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Д-1 | 150 | 2015-05-29 08:00 | 2015-05-29 10:31 | В следствии несвоевременной вырубки деревьев на ВЛ-10 кВ Д-1 | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Д-1. Вырубить отдельные деревья угрожающих повреждению провода. | 2015-05-29 08:00 | 2015-05-29 10:31
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПО-9 | 172 | 2015-06-18 17:25 | 2015-06-18 19:10 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляторов на опоре 70 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ПО-9 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изоляторов на опоре 70 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ПО-9 | Произвести замену изоляторов на опоре №70 ВЛ-10 кВ ПО-9 | 2015-06-18 17:25 | 2015-06-18 19:10
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | Зтп АЗ-3-575 | 181 | 2015-06-27 17:02 | 2015-06-27 18:48 | В результате длительной эксплуатации произошел износ кабеля 10кВ на входе в ЗТП АЗ-3-575 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры кабеля 10кВ на входе в ЗТП АЗ-3-575 | Произвести замену кабеля 10кВ на входе в ЗТП АЗ-3-575 | 2015-06-27 17:02 | 2015-06-27 18:48
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Д 9 | 193 | 2015-07-09 17:34 | 2015-07-09 19:38 | В результате старения изоляции сгорел силовой трансформатор 160 кВА на КТП-Д- 9 - 504 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение электрической изоляции силового трансформатора 160 кВА на КТП-Д- 9 - 504 | Заменить поврежденный трансформатор 160 кВА на КТП-Д- 9 - 504 ВЛ-10 кВ Д-9 | 2015-07-09 17:34 | 2015-07-09 19:38
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КХ-1 | 195 | 2015-07-11 20:45 | 2015-07-11 21:09 | В результате изменения свойства материала на Р-954 ВЛ-10 кВ КХ-1 отгорел шлейф фаза "В" | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и на Р-954 ВЛ-10 кВ КХ-1 отгорел шлейф фаза "В" | Произвести замену шлейфа на Р-954 ВЛ-10 кВ КХ-1 фаза "В" | 2015-07-11 20:45 | 2015-07-11 21:09
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КП-3 | 211 | 2015-08-03 10:31 | 2015-08-03 13:38 | В результате не выполнения в полном объеме ТО и ремонта на ВЛ-10 кВ КП-3 произошел обрыв вязки на опоре №1/57. | В результате нарушения структуры материала на ВЛ-10 кВ КП-3 произошл обрыв вязки на опоре №1/57. | Провести осмотр ВЛ-10 кВ КП-3, выявленные дефектные вязки заменить | 2015-08-03 10:31 | 2015-08-03 13:38
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТПП А-7-630 | 214 | 2015-08-10 10:42 | 2015-08-10 19:45 | Не в полном объеме выполнен ремонт оборудования на КТПП А-7-630 в результате вышел из строя силовой трансформатор 400кВА | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТПП А-7-630 ВЛ-10 кВ А-7 | Провести осмотр КТП на ВЛ-10 кВ А-7, устранить выявленные дефекты | 2015-08-10 10:42 | 2015-08-10 19:45
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП ЯС-7-335 | 222 | 2015-09-03 14:44 | 2015-09-03 15:45 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме, что привело к выходу из строя силового трансформатора 63 кВА. | В результате нарушения электрической изоляции вышел из строя силовой трансформатор на КТПП ЯС-7-335 ВЛ-10 кВ Яс-7. | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП ЯС-7-335. | 2015-09-03 14:44 | 2015-09-03 15:45
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ес-3-38 | 17 | 2015-09-16 15:32 | 2015-09-16 17:05 | При обрезке деревьев жителем, проживающим по адресу п. Степной, ул. Ленина 20 ( Ромашка), упавшей веткой оборвало 2 провода в пролете опор №2-№3 ( фаза и ноль). | При обрезке деревьев жителем, проживающим по адресу п. Степной, ул. Ленина 20 ( Ромашка), упавшей веткой оборвало 2 провода в пролете опор №2-№3 ( фаза и ноль). | ВОССТАНОВИТЬ ПРОЛЕТ ПРОВОДОВ | 2015-09-16 15:32 | 2015-09-16 17:05
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ А-6 | 237 | 2015-10-24 20:20 | 2015-10-24 23:32 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в полном объеме что привело к ослаблению контакта и его нагреву. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа фазы "А,В" на РЛНД-10 Р-996. | Повысить качество проводимых ТО, контролировать объёмы ТО. | 2015-10-24 20:20 | 2015-10-24 23:32
Ейский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | ЗТП-10/0,4 кВ А-4-5 | 257 | 2015-11-29 08:10 | 2015-11-29 13:40 | В результате длительной эксплуатации произошел износ колонки РВ фазы "А" на ЗТП А-4-5. | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ колонки РВ фазы "А" на ЗТП А-4-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-11-29 08:10 | 2015-11-29 13:40
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Степная тяговая | 5 | 2015-01-12 08:38 | 2015-01-12 13:00 | 12.01.2015 в 8:38 на ПС 110/35/27,5кВ Степная-Тяговая отключили вручную ВТ-1 10кВ.Затекание КРУ 10кВ из за талой воды. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 08:38 | 2015-01-12 13:00
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-К-5-94 | 11 | 2015-01-08 20:15 | 2015-01-08 21:30 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-К-5-94 | Коррозия провода А-25 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-К-5-94 Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 Л-2 от КТП-К-5-94 | 2015-01-08 20:15 | 2015-01-08 21:30
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Кт-1 | 17 | 2015-01-11 15:53 | 2015-01-11 19:15 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Кт-1 в пролете опор №1/108 - 1/111. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Кт-1. | 2015-01-11 15:53 | 2015-01-11 19:15
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ст-3 | 27 | 2015-01-07 06:23 | 2015-01-07 14:30 | Пробой изолятора на опоре №14 ф "С", не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Ст-3. | Изолятор ф "С", на опоре №14 ВЛ-10 кВ Ст-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф"С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ Ст-3. | 2015-01-07 06:23 | 2015-01-07 14:30
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-1 | 28 | 2015-01-10 06:15 | 2015-01-10 11:54 | Пробой изолятора на опоре №84 ф. "В" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Э-1. | Изолятор ф. "В" на опоре №84 ВЛ-10 кВ Э-1 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф. "В" на опоре №84 ВЛ-10кВ Э-1. | 2015-01-10 06:15 | 2015-01-10 11:54
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Г-7 | 34 | 2015-01-10 08:21 | 2015-01-10 10:52 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор №32-33 на ВЛ-10 кВ Г-7. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Г-7 в пролете опор № 32-33. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Г-7 в пролете опор № 32-33. | 2015-01-10 08:21 | 2015-01-10 10:52
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ст-3 | 39 | 2015-01-22 11:15 | 2015-01-22 13:48 | Пробой изолятора на опоре №30 ф "В" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Ст-3. | Изолятор ф "В" на опоре №30 ВЛ-10 кВ Ст-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить изолятор ф"В" на опоре №30 ВЛ-10кВ Ст-3. | 2015-01-22 11:15 | 2015-01-22 13:48
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ст-6 | 45 | 2015-01-28 00:26 | 2015-01-28 01:51 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток дерева на ВЛ-10 кВ СТ-6 в пролете опор №63-64. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СТ-6 | 2015-01-28 00:26 | 2015-01-28 01:51
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-Р-7-812 | 51 | 2015-02-21 14:40 | 2015-02-21 15:59 | Не в полном объеме проведено ТО. | Износ провода А-25 в результате коррозии. | Произвести замену поврежденного оборудования по ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-Р-7-812. | 2015-02-21 14:40 | 2015-02-21 15:59
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кт-2 | 52 | 2015-02-11 04:28 | 2015-02-11 14:45 | Перекрытие веткой в пролете опор №60 - 61 на ВЛ-10 КТ-2 в следствии недопустимого приближения веток дерева к проводам. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ КТ-2 | 2015-02-11 04:28 | 2015-02-11 06:00
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-3 | 58 | 2015-02-22 11:38 | 2015-02-22 15:19 | Не своевременно провели ТО потребительского ЗТП К-3-115 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-22 11:38 | 2015-02-22 15:19
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП-КС-1-321 | 59 | 2015-02-27 18:52 | 2015-02-27 19:42 | Не в полном объеме проведено ТО КТП КС-1-321 | Техническая причина отсутствует | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП КС-1-321 | 2015-02-27 18:52 | 2015-02-27 19:42
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Сл-7 | 92 | 2015-03-29 10:34 | 2015-03-29 15:32 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ Сл-7. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Сл-7. | 2015-03-29 10:34 | 2015-03-29 15:32
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Нм-3 | 93 | 2015-03-29 10:36 | 2015-03-29 12:41 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор № 4 ВЛ-10 кВ Нм-3. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Нм-3 в пролете опор № 4. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Нм-3 в пролете опор № 4. | 2015-03-29 10:36 | 2015-03-29 12:41
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЛ-1 | 94 | 2015-03-29 10:41 | 2015-03-29 15:36 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор № 37 ВЛ-10 кВ СЛ-1. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ СЛ-1 в пролете опор №37. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СЛ-1 в пролете опор № 37. | 2015-03-29 10:41 | 2015-03-29 15:36
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СЧ-3 | 95 | 2015-03-29 14:20 | 2015-03-29 20:20 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор № 28 ВЛ-10 кВ Сч-3. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Сч-3 в пролете опор №28. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сч-3 в пролете опор №28. | 2015-03-29 14:20 | 2015-03-29 20:20
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЧ-5 | 98 | 2015-03-29 14:14 | 2015-03-29 16:21 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Сч-5 между спуском от Р-10 ф.А и корпусом КТП. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Сч-5. | 2015-03-29 14:14 | 2015-03-29 16:21
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ст-3 | 99 | 2015-03-29 15:10 | 2015-03-29 17:28 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание РКТП Ст-3-736. | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа фазы "В" на РКТП Ст-3-736. | Произвести ремонт РЛНД-10 КТП Ст-3-736. | 2015-03-29 15:10 | 2015-03-29 17:28
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Ст-6- | 102 | 2015-04-07 17:38 | 2015-04-07 20:37 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток дерева на ВЛ-10 кВ Ст-6 от Р-10 до КТП-Ст-6-710. | Техническая причина отсутствует | Повысит качество проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Ст-6. | 2015-04-07 17:38 | 2015-04-07 20:37
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Сл-7 | 104 | 2015-04-02 16:07 | 2015-04-02 21:24 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание на КТП Сл-7-111. | Пробой изолятора ИПУ-10 в следствии физического износа. | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования. Замена поврежденного оборудования на КТП Сл-7-111. | 2015-04-02 16:07 | 2015-04-02 21:24
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Р-3 | 115 | 2015-04-14 23:25 | 2015-04-15 14:51 | В результате падения веток дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ Р-3, произошло падение веток на провода, с последующим обрывом проводов, в пролетах опор №150. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Р-3 пролете опор №150. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-3. | 2015-04-14 23:25 | 2015-04-15 14:51
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-2 | 116 | 2015-04-16 14:55 | 2015-04-16 16:07 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ Э-2 опора №8. | Износ в результате длительной эксплуатации. | Произвести замену поврежденной вязки на опоре № 8 ВЛ-10 кВ Э-2. | 2015-04-16 14:55 | 2015-04-16 16:07
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СТ-3 | 119 | 2015-04-13 19:18 | 2015-04-13 21:49 | Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ СТ-3 в результате произошел обрыв проводов на оп.№81 | Нарушение эл. контакта из-за падения ветки дерева на ВЛ-10 кВ Ст-3 на опоре №81. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СТ-3 опора №81. | 2015-04-13 19:18 | 2015-04-13 21:49
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Р-5 | 120 | 2015-04-20 14:35 | 2015-04-20 18:37 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор № 33 ВЛ-10 кВ Р-5. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Р-5 в пролете опор №33. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Р-5 в пролете опор №33. | 2015-04-20 16:35 | 2015-04-20 18:37
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СТ-2 | 127 | 2015-04-12 17:15 | 2015-04-12 21:38 | Повреждение потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-12 17:15 | 2015-04-12 21:38
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ил-3 | 131 | 2015-04-21 08:01 | 2015-04-21 09:59 | Пробой изолятора на опоре №3/1 ф "В" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Ил-3. | Изолятор ф "В" на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ Ил-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №3/1 на ВЛ-10 кВ Ил-3. | 2015-04-21 08:01 | 2015-04-21 09:59
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Сл-7 | 134 | 2015-04-30 17:05 | 2015-05-01 00:30 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание ЗТП Сл-7-74. | перекрытие опорных изоляторов ф "А и В" в РУ-10кВ на ЗТП Сл-7-74. Отключён Р-10 ЗТП Сл-7-74 | Произвести замену поврежденного оборудования в РУ-10 кВ ЗТП Сл-7-74. | 2015-04-30 17:05 | 2015-05-01 00:30
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Кт-3 | 137 | 2015-05-05 01:15 | 2015-05-05 09:05 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Кт-3 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Кт-3 в пролете опор №96-97. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Кт-3 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Кт-3 опора №96-97. | 2015-05-05 01:15 | 2015-05-05 09:05
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-1 | 138 | 2015-05-04 16:45 | 2015-05-04 20:47 | В результате наезда автомобиля произошел повреждение опоры №15 ВЛ-10 кВ Э-1. | Механическое разрушения в результате наезда на опору №15 ВЛ-10 кВ Э-1. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Э-1 опора №15. | 2015-05-04 16:45 | 2015-05-04 20:47
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЛ-1 | 139 | 2015-05-05 08:52 | 2015-05-05 12:47 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ СЛ-1 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Сл-1 в пролете опор № 36-39. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ Сл-1 на предмет отдельно стоящих деревьев. Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сл-1 опора №36-39. | 2015-05-05 08:52 | 2015-05-05 12:47
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ПМ-7 | 147 | 2015-05-18 16:47 | 2015-05-18 17:38 | В следствии старения изоляции произошло витковое замыкание в первичной обмотке фазы "С" в силовом трансформаторе на КТП-ПМ-7-1443 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора на КТП ПМ-7-1443 произошло нарушение электрической изоляции. | Заменить силовой трансформатор на КТП ПМ -7-1443 | 2015-05-18 16:47 | 2015-05-18 17:38
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кт-2 | 148 | 2015-05-27 00:12 | 2015-05-27 09:45 | В результате старения изоляции и изменение свойств материалов произошло разрушение ПНБ-10 фазы "А" и К.З. с фазой "В" на КТП КТ-2-334 | Произошло разрушение ПНБ-10 фазы "А" на КТП КТ-2-334 ВЛ-10 КТ-2 | Заменить поврежденное оборудование на КТП КТ-2-334 ВЛ-10 кВ КТ-2. Провести осмотр оборудования на ВЛ-10 кВ КТ-2 | 2015-05-27 00:12 | 2015-05-27 09:45
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП-СТП-1-524 | 17 | 2015-05-23 15:52 | 2015-05-23 16:40 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования КТП-СТП-1-524 | В результате коррозии провода А-25 произошел провис и схлест провода | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования КТП-СТП-1-524 Выполнить замену поврежденного оборудования КТП-СТП-1-524 | 2015-05-23 15:52 | 2015-05-23 16:40
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-3 | 152 | 2015-05-31 22:35 | 2015-06-01 20:56 | В результате длительной эксплуатации произошел износ оборудования на ВЛ-10 кВ К-3 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора на опоре №18 ВЛ-10 кВ К-3 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ К-3 | 2015-05-31 22:35 | 2015-06-01 20:56
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП-К-6-451 | 19 | 2015-06-07 16:36 | 2015-06-07 20:19 | Не качественно проведено ТО КТП-К-6-451 | Старение изоляции выходов 0,4 кВ Л-1,2,3 | Повысить качество проводимых ТО оборудования КТП-К-6-451 Выполнить замену поврежденного оборудования на КТП-К-6-451 | 2015-06-07 16:36 | 2015-06-07 20:19
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Стп-11 | 158 | 2015-06-01 06:31 | 2015-06-01 16:29 | В следствии длительного срока эксплуатации оборудования на ВЛ-10 кВ СТП-11 произошло потеря механической прочности провода в пролёте опор №6-19 ÷ 6-20 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №6-19 ÷ 6-20 на ВЛ-10 кВ Стп-11 | Заменить поврежденное оборудование на ВЛ-10 кВ СТП-11. Проверить состояние проводов по всей длине ВЛ. | 2015-06-01 06:31 | 2015-06-01 16:29
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кз-1 | 159 | 2015-06-01 01:47 | 2015-06-01 09:22 | В следствии проникновения животного в в/в отсек произошло перекрытие фазы "А" и "В" КТП КЗ-1-518 на ВЛ-10 кВ КЗ-1 | Техническая причина отсутствует | Убрать животное в в/в отсеке КТП КЗ-1-518. Произвести осмотр всех КТП на ВЛ-10 кВ КЗ-1 | 2015-06-01 01:47 | 2015-06-01 09:22
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Стп-11 | 160 | 2015-06-03 18:00 | 2015-06-03 19:12 | В следствии длительной эксплуатации произошел износ и разрушение изолятора на опоре № 25 ВЛ-10 кВ СТП-11 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и разрушениеизолятора на опоре №25 ВЛ-10 кВ СТП-11 | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №25 ВЛ-10 кВ СТП-11 | 2015-06-03 18:00 | 2015-06-03 19:12
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-3 | 162 | 2015-06-05 19:32 | 2015-06-05 23:40 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляторов на Р КТП-К-3-113 | В следствии длительной эксплуатации произошел механический износ изоляторов на Р КТП-К-3-113 | Произвести замену поврежденного оборудования на Р-КТП-К-3-113 ВЛ-10 кВ К-3 | 2015-06-05 19:32 | 2015-06-05 23:40
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-3 | 169 | 2015-06-17 21:10 | 2015-06-17 23:45 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляторов на опоре №6 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ К-3. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изоляторов на опоре №6 фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ К-3 | Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №6 ВЛ-10 кВ К-3 | 2015-06-17 21:10 | 2015-06-17 23:45
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Э-1 | 171 | 2015-06-18 21:20 | 2015-06-19 00:25 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изолятора на опоре № 90 фаза "В" ,в пролёте опор №89-90 фаза "В" и "С"и схлёст проводов на ВЛ-10 кВ БЛ-1 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изолятора на опоре № 90 фаза "В" на ВЛ-10 кВ БЛ-1 | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 30 и произвести перетяжку провода в пролете опор №89-90 на ВЛ-10 БЛ-1 | 2015-06-18 21:20 | 2015-06-18 21:52
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 К-2 | 174 | 2015-06-22 03:55 | 2015-06-22 13:11 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляторов: опора №10/5 разрушен изолятор ШФ-20 фаза "С", опора № 10/6 разрушен изолятор ШФ-20 фаза "В" на ВЛ-10 К-2. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала изоляторов: опора №10/5 разрушен изолятор ШФ-20 фаза "С", опора № 10/6 разрушен изолятор ШФ-20 фаза "В" на ВЛ-10 К-2. | Произвести замену поврежденных изоляторов: опора №10/5 фаза "С", опора № 10/6 фаза "В" на ВЛ-10 К-2. | 2015-06-22 03:55 | 2015-06-22 13:11
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Нм-1 | 190 | 2015-07-09 18:57 | 2015-07-10 11:31 | В результате изменения свойства материала произошел обрыв вязки на опоре №170 фаза "А" ВЛ-10 кВ НМ-1 | В результате длительной эксплуатации произошело нарушение структуры материала обрыв вязки на опоре №170 фаза "А" ВЛ-10 кВ НМ-1 | Произвести замену поврежденной вязки на опоре №170 фаза "А" ВЛ-10 кВ НМ-1 | 2015-07-09 18:57 | 2015-07-10 11:31
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Нм-5 | 191 | 2015-07-09 18:57 | 2015-07-09 23:14 | Из-за износа разрядника на КТП-НМ-5-481 произошло разрушение РВС-10 фаза "А" | В результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала разрядника на КТП-НМ-5-481 произошло разрушение РВС-10 фаза "А" | Заменить поврежденный разрядник РВС-10 фаза "А" на КТП-НМ-5-481 ВЛ-10 кВ НМ-5 | 2015-07-09 18:57 | 2015-07-09 23:14
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БК-3 | 197 | 2015-07-12 16:30 | 2015-07-12 17:51 | В результате изменения свойств материала на опоре №102 фаза "А" ВЛ-10 Бк-3 оборвалась вязка | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и на опоре №102 фаза "А" ВЛ-10 Бк-3 оборвалась вязка | Заменить оборванную вязку на опоре №102 фаза "А" ВЛ-10 Бк-3 | 2015-07-12 16:30 | 2015-07-12 17:51
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП-К-6-161 | 61 | 2015-07-18 16:07 | 2015-07-18 17:14 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | коррозия, износ провода А-35. | Выполнить замену повреждённого оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-К-6-161 Улучшить качество и объём проводимых ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-К-6-161 | 2015-07-18 16:07 | 2015-07-18 17:14
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Г-3-238 | 11 | 2015-09-22 10:49 | 2015-09-22 12:25 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Г-3-288 | Износ провода А-16 в следствии коррозии | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Г-3-238 Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-Г-3-238 | 2015-09-22 10:49 | 2015-09-22 12:25
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Кз-1-193 | 29 | 2015-09-22 17:07 | 2015-09-22 18:12 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Кз-1-193 | Корозийный износ провода А-25 | Принять меры к повышению качества проводимых ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Кз-1-193 Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Кз-1-193 | 2015-09-22 17:07 | 2015-09-22 18:12
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сл-7-76 | 58 | 2015-09-26 20:35 | 2015-09-26 21:42 | Повреждение посторонним автомоблем | Повреждение посторонним автомоблем | Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Сл-7-76 | 2015-09-26 20:35 | 2015-09-26 21:42
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-Э-6-124 | 59 | 2015-10-04 10:50 | 2015-10-04 13:40 | опора №2-6 сбита автомобилем | опора №2-6 сбита автомобилем | выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-Э-6-124 | 2015-10-04 10:50 | 2015-10-04 13:40
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП Ст-3-740 | 230 | 2015-10-17 15:59 | 2015-10-17 17:34 | В результате длительной эксплуатации разрушены проходные изоляторы фаза "А, В" на Ст-3-740. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходных изоляторов фазы "А, В" на КТП Ст-3-740. | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП Ст-3-740. Произвести анализ на выявление изоляторов отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены изоляторов. | 2015-10-17 15:59 | 2015-10-17 17:34
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Стп-5 | 231 | 2015-10-15 20:46 | 2015-10-15 23:11 | На ВЛ-10 кВ Стп-5 сбита опора №1/2 неизвестным транспортом | На ВЛ-10 кВ Стп-5 сбита опора №1/2 неизвестным транспортом | Заменить поврежденную опору №1/2 на ВЛ-10 кВ Стп-5 | 2015-10-15 20:46 | 2015-10-15 23:11
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП Кт-2-334 | 235 | 2015-10-13 21:27 | 2015-10-14 13:40 | В результате длительной эксплуатации разрушены проходные изоляторы фаза В,С на КТП Кт-2-334 | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходного изолятора фазы В,С на КТП Кт-2-334 | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов на КТП Кт-2-334. Произвести анализ на выявление изоляторов отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены изоляторов. | 2015-10-13 21:27 | 2015-10-14 13:40
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП К-6-197 | 64 | 2015-10-12 21:15 | 2015-10-12 23:33 | Не в полном объеме проведено ТО ЗТП К-6-197 | Коррозия алюминиевой шины АД31 3*30мм | Принять меры к повышению качества и объемов проводимых ТО оборудования ЗТП-К-6-197 Выполнить замену поврежденного оборудования ЗТП-К-6-197 | 2015-10-12 21:15 | 2015-10-12 23:33
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ К-2 | 249 | 2015-11-13 06:02 | 2015-11-19 11:26 | В следствии длительного срока эксплуатации шлейфа, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв на шлейфа ВЛ-10 кВ К-2. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-11-13 06:02 | 2015-11-13 11:00
Кущевский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СТ-6-825 | 40 | 2015-11-07 14:10 | 2015-11-07 15:20 | Не в полном объеме проведено ТО и ремонт оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СТ-6-825. | Повреждение провода А-25 из-за коррозии. | Принять меры к повышению качества и объёмов проводимых ТО оборудования. Выполнить замену поврежденного оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП СТ-6-825. | 2015-11-07 14:10 | 2015-11-07 15:20
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ЛГ-3-209 | 7 | 2015-01-08 19:50 | 2015-01-08 21:54 | Превышения нагрузок по отходящим линиям сверх допустимых, определенных договорами на потребление электроэнергии. | В следствии превышения нагрузок произошло перекрытие в РУ-0,4 кВ на КТП ЛГ-3-209. | произвести замену выходов и АВ-0,4 кВ в КТП ЛГ-3-209 с учетом возможного превышения нагрузок | 2015-01-08 19:50 | 2015-01-08 21:54
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-2 от КТП Л-13-49 | 8 | 2015-01-10 23:00 | - | сторонним транспортом сбита опора №14 ВЛ 0.4кв Л-2 от КТП Л-13-49. | повреждение опоры №14 ВЛ 0.4кв Л-2 от КТП Л-13-49 в результате наезда на нее автомобиля | произвести замену опоры №14 ВЛ 0.4кв Л-2 от КТП Л-13-49 | 2015-01-10 23:00 | 2015-01-11 12:50
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-11 | 10 | 2015-01-01 20:35 | 2015-01-01 20:53 | Внешние воздействие. | В следствии внешнего воздействие произошло разрушение изолятора. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на ВЛ-10 кВ Л-11 на опоре №5-8\10. | 2015-01-01 20:35 | 2015-01-01 20:53
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-6 | 20 | 2015-01-02 11:08 | 2015-01-02 12:12 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на опоре №1/28 ВЛ-10 кВ Л-6. | Следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ Л-6. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Л-6 на опоре №1/28. | 2015-01-02 11:08 | 2015-01-02 12:12
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 Рм-9 | 23 | 2015-01-04 09:47 | 2015-01-04 10:40 | Не в полном объеме выполнено тех.обслуживание РКТП-37 ВЛ-10 кВ Рм-9. | Повреждение РЛНД-10. | Произвести замену (поврежденного оборудования) на РКТП-37 ВЛ-10 кВ Рм-9. | 2015-01-04 09:47 | 2015-01-04 10:40
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | 31 | 2015-01-05 06:30 | 2015-01-05 07:55 | Проникновение животного (кот) в РУ-10 кВ ЛГ-7-113. | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шинами 10 кВ. | Произвести замену поврежденного оборудования (ПКТ-101-10-16-12,5У3). Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям КТП ЛГ-7-113. | 2015-01-05 06:30 | 2015-01-05 07:55
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Вл 10 кВ Л-13 | 33 | 2015-01-08 17:55 | 2015-01-08 21:34 | В результате падения ветки дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ Л-13, произошло падение ветки на провода, с последующим обрывом провода, в пролетах опор №30-31. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки дерева на ВЛ-10 кВ Л-13 пролете опор №30-31. | Произвести замену поврежденного оборудования Л-13 в пролете опор №30-31. | 2015-01-08 17:55 | 2015-01-08 21:34
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЛ-2 | 36 | 2015-01-14 11:43 | 2015-01-14 13:59 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-10 кВ Кл-2. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Кл-2 в пролете опор №2/45-2/46 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Кл-2 в пролете опор №2/45-2/46. | 2015-01-14 11:43 | 2015-01-14 13:59
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л-1 от КТП КРЛ-7-420 | 40 | 2015-01-09 12:07 | - | плохие погодные условия, в частности сильный ветер | в результате сильного ветра произошел обрыв провода | произвести ремонт ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП КРЛ-7-420 в пролёте опор 5/6 | 2015-01-09 12:07 | 2015-01-09 13:56
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Вл10 НПЛ-5 | 77 | 2015-03-27 20:50 | 2015-03-27 22:46 | Не в полном объеме выполнено ТО оборудования на РКТП НПЛ-5-698 ВЛ-10 кВ НПЛ-5 | В следствии старения изоляции отгорел шлейф фазы "В" на РКТП НПЛ-5-698 | Произвести замену поврежденного оборудования на РКТП НПЛ-5-698 | 2015-03-27 20:50 | 2015-03-27 22:46
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КР-9 | 79 | 2015-03-17 16:50 | 2015-03-17 20:46 | Не в полном объеме выполнено ТО оборудования на КТП КР-9-405 | В следствии старения изоляции в трансформаторе на КТП КР-9-405 | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП КР-9-405 | 2015-03-17 19:00 | 2015-03-17 20:46
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Лг-9 | 80 | 2015-03-28 09:40 | 2015-03-28 11:40 | Не в полном объеме проведено ТО на ВЛ-10 кВ ЛГ-9 | Техническая причина отсутствует | Произвести расчистку трассы от ДКР на ВЛ-10 кВ ЛГ-9 | 2015-03-28 09:40 | 2015-03-28 11:40
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ ЛГ-6 | 106 | 2015-04-15 21:19 | 2015-04-15 23:00 | Не в полном объеме выполнено ТО оборудования на КТП Лг-6-165. | В следствии старения изоляции в трансформаторе на КТП Лг-6-165. | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП Лг-6-165. | 2015-04-15 21:19 | 2015-04-15 23:00
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | 113 | 2015-04-24 12:16 | 2015-04-24 12:24 | Не в полном объеме проведена ревизия контактных соединений при ТО КР ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | В следствии старения изоляции отгорел контактна не подвижном "ноже" фаза "А" КР-14 ВЛ-10 кВ ЛГ-7. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ ЛГ-7 | 2015-04-24 12:16 | 2015-04-24 12:24
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Лг-3 | 125 | 2015-04-08 15:20 | 2015-04-08 18:50 | Повреждение потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-08 15:20 | 2015-04-08 18:50
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ум-3 | 126 | 2015-04-09 13:32 | 2015-04-09 14:25 | Повреждение потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-09 13:32 | 2015-04-09 14:25
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ум-1 | 141 | 2015-05-14 06:20 | 2015-05-14 09:00 | В результате потери механической прочности провода произошел обрыв провода в пролете опор №36--38 ВЛ-10 кВ УМ-1. | В следствии длительной эксплуатации оборудования на ВЛ-10 кВ УМ-1. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 УМ-=1. Провести осмотр ВЛ-10 кВ УМ-1 | 2015-05-14 06:20 | 2015-05-14 09:00
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СР-5 | 143 | 2015-05-12 17:25 | 2015-05-12 19:18 | В результате не своевременной вырубки деревьев на ВЛ-10 кВ СР-5 | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-10 кВ СР-5. Вырубить отдельные деревья, произвести обрезку веток угрожающих повреждению провода. | 2015-05-12 17:25 | 2015-05-12 19:18
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л3 от КТП-ЛГ9-815 | 142 | 2015-04-02 09:15 | 2015-04-02 11:53 | Воздействие посторонних лиц | Посторонним транспортом сбита опора о,4 кВ | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-02 09:15 | 2015-04-02 11:53
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ЛГ-11 | 175 | 2015-06-22 18:46 | 2015-06-22 20:36 | В результате длительной эксплуатации и износа проводов произошел с хлёст проводов в пролётах опор 10-10А фаза "А" и "С" на ВЛ-10 кВ ЛГ-11. | Техническая причина отсутствует | Устранить с хлест проводов в пролётах опор 10-10А фаза "А" и "С" на ВЛ-10 кВ ЛГ-11. | 2015-06-22 18:46 | 2015-06-22 20:36
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Лг-3 | 176 | 2015-06-22 19:05 | 2015-06-22 19:43 | В результате длительной эксплуатации и износа проводов произошел с хлёст проводов в пролётах 5-4 - 5-5 на ВЛ-10 кв ЛГ-3 | Техническая причина отсутствует | Устранить с хлёст проводов в пролётах 5-4 - 5-5 на ВЛ-10 кв ЛГ-3 | 2015-06-22 19:05 | 2015-06-22 19:43
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЛ-2 | 177 | 2015-06-23 03:05 | 2015-06-23 16:48 | В результате длительной эксплуатации и износа оборудования на Р-КТП-КЛ-2-769 отгорел шлейф фазы "В" и "С" . | Из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации на Р-КТП-КЛ-2-769 отгорел шлейф фазы "В" и "С" . | Произвести замену шлейфа на Р-КТП-КЛ-2-769 фаза "В" и "С" . | 2015-06-23 03:05 | 2015-06-23 04:08
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП КЛ-2-769 | 178 | 2015-06-23 11:21 | 2015-06-23 14:22 | В результате длительной эксплуатации разрушены проходные и опорные изоляторы фаза "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-КЛ-2- 769. | В результате длительной эксплуатации и нарушения структуры материала произошло разрушение проходных и опорных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-КЛ-2- 769. | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП КЛ-2-769 | 2015-06-23 11:21 | 2015-06-23 14:22
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-2 | 180 | 2015-06-28 19:40 | 2015-06-29 16:03 | В результате длительной эксплуатации произошел износ опорного изолятора фаза "В" в ЗТП Л-2-837. | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала опорного изолятора фаза "В" в ЗТП Л-2-837. | Произведена замена опорного изолятора фаза "В" в ЗТП Л-2-837 на ВЛ-10 кВ Л-2 | 2015-06-28 19:40 | 2015-06-29 06:55
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 0,4кВ от КТП-Л-13-18 | 182 | 2015-06-28 19:40 | 2015-06-28 19:40 | В результате старения изоляции произошло перекрытие изолятора фаза "А" на опоре №15 ВЛ-10 кВ Л-1 | Техническая причина отсутствует | Произвести замену изолятора фаза "А" опора №15 ВЛ-10 кВ Л-1 | - | -
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 Пт-3 | 27 | 2015-09-20 14:25 | 2015-09-20 18:45 | На ВЛ-10 кВ Пт-3 сбита опора №29 неизвестным транспортом | На ВЛ-10 кВ Пт-3 сбита опора №29 неизвестным транспортом | Заменить поврежденную опору №29 на ВЛ-10 кВ Пт-3 | 2015-09-20 14:25 | 2015-09-20 18:45
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ отКРЛ-9-472 | 30 | 2015-09-23 10:25 | 2015-09-23 15:58 | Воздействие посторонних лиц | Излом опор | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-23 10:25 | 2015-09-23 15:58
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ от Л-9-29 | 54 | 2015-09-26 08:22 | 2015-09-26 08:46 | Воздействие посторонних лиц | Излом опоры | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-26 08:22 | 2015-09-26 08:46
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-1 | 236 | 2015-10-26 13:25 | 2015-10-26 16:36 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Л-1. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №6 на ВЛ-10 кВ Л-1. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2015-10-26 13:25 | 2015-10-26 16:36
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП Л-11-193 | 66 | 2015-11-03 08:30 | 2015-11-03 11:34 | Несвоевременное выявление дефектов | Загнивание арматуры разрушение бетона | В следствии длительной эксплуатации оборудования, произошло загнивание арматуры и излом опоры | 2015-11-03 08:30 | 2015-11-03 11:34
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Рм-3 | 3 | 2015-11-16 20:20 | 2015-11-17 10:33 | В следствии длительного срока эксплуатации шлейфа, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв на шлейфа ВЛ-10 кВ Рм-3 КР-35. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-11-16 20:20 | 2015-11-17 10:33
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РЩ-5 | 39 | 2015-11-17 08:55 | 2015-11-17 14:48 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв на ВЛ 10 кВ Рщ-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-11-17 08:55 | 2015-11-17 14:48
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-6 от ЗТП-Л13-13 | 47 | 2015-11-30 10:25 | 2015-11-30 11:22 | При проведении ТО ВЛ был выполнен не полный объем мероприятий направленных на улучшение надежности ВЛ. | В результате длительной эксплуатации произошла потеря несущих свойств провода и его обрыв. | Обеспечить контроль состояния ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к потребителю при проведении осмотров | 2015-11-30 10:30 | 2015-11-30 11:22
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СР-3 | 258 | 2015-12-01 06:30 | 2015-12-01 13:43 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв на ВЛ 10 кВ Ср-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-12-01 06:30 | 2015-12-01 13:43
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП Лг13-125 | 48 | 2015-11-30 15:24 | 2015-11-30 18:35 | При проведении Т.О. не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений. | Электродуговое повреждение первичной обмотки ТТ-0,4 кВ | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования. | 2015-11-30 15:24 | 2015-11-30 18:35
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Кл-3 | 49 | 2015-12-07 07:05 | 2015-12-07 12:23 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки на опоре №1/5 фазы "С" на ВЛ-10 кВ Кл-3. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-12-07 07:05 | 2015-12-07 12:23
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от КТП-Б-3-230 | 52 | 2015-12-18 22:12 | 2015-12-19 09:24 | В результате наезда стороннего транспорта была повреждена опора № 8. | В результате наезда стороннего транспорта произошел излом опоры № 8 и схлёст проводов | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-18 22:12 | 2015-12-19 09:24
Ленинградский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-РМ-9-714 | 58 | 2015-12-27 12:10 | 2015-12-27 12:35 | При проведении ТО ВЛ-0,4кВ было выполнено не в полном объеме. | В результате длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала и при этом образовался провис провода. | Повысить качество проводимого ТО. | 2015-12-27 12:10 | 2015-12-27 12:35
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ЗТП СМТ-3-229 | 3 | 2015-01-12 08:52 | 2015-01-12 15:51 | Несоблюдение технического обслуживания | электродуговое повреждение | произвести замену автоматического выключателя (АВМ-50) | 2015-01-12 08:52 | 2015-01-12 15:51
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 37 | 2015-01-19 11:15 | 2015-01-20 15:40 | Выход из строя в следствии старения изоляции на ВЛ-10 кВ См-7 опора №1а. | Кабель на ВЛ-10 кВ См-7 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить поврежденное оборудование на ВЛ-10 кВ См-7 опора №1а. | 2015-01-19 11:15 | 2015-01-19 12:13
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 53 | 2015-02-11 11:28 | 2015-02-11 14:27 | Не соблюдение объемов ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-14. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-14 и устранить выявленный дефект. | 2015-02-11 11:28 | 2015-02-11 14:27
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-24-4 | 61 | 2015-03-17 11:20 | 2015-03-17 11:45 | Организационная причина не выявлена | Воздействие высокорастущих деревьев (ценные хвойные породы туя) | Согласно ППР на 2015 год запланирован капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП СМ-24-4, сейчас идет согласование с Администрацией сельского поселения по обрезке данных хвойных деревье. | 2015-03-17 11:20 | 2015-03-17 11:45
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-ТД-4-232 | 62 | 2015-03-17 11:23 | 2015-03-17 11:50 | Организационная причина не выявлена | По сообщению жителя ул.Чапаева наблюдался схлест проводов в пролете опор № 2-5:2-6 | Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-5:2-6 | 2015-03-17 11:23 | 2015-03-17 11:50
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-25-35 | 63 | 2015-03-17 12:50 | 2015-03-17 13:10 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-17 12:50 | 2015-03-17 13:10
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТД-4 | 75 | 2015-03-17 14:25 | 2015-03-17 15:24 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-10 кВ ТД-4 | Обрыв спуска от РКТП к КТП СМ-24-4 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-24 от РКТП к КТП СМ-24-4 | 2015-03-17 14:25 | 2015-03-17 15:24
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-9 | 81 | 2015-03-28 11:47 | 2015-03-28 14:54 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-9. | В следствии старения оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-9 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СМ-9. | 2015-03-28 11:47 | 2015-03-28 14:54
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП ТД-4-232 | 83 | 2015-03-28 08:25 | 2015-03-28 14:00 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП ТД-4-232 | обрыв вязки на опоре №8 | Произвести замену вязки на опоре №8. | 2015-03-28 08:25 | 2015-03-28 14:00
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-25-47 | 84 | 2015-03-28 14:18 | 2015-03-28 15:20 | В следствии воздействия стихийного явления произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СМ-25-47. | Нарушение электрического контакта в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Произвести восстановление поврежденного провода. | 2015-03-28 14:18 | 2015-03-28 15:20
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 90 | 2015-03-29 09:24 | 2015-03-29 10:34 | Не в полном объёме проведена расчистки трассы от ДКР. | В следствии падение ветки произошел обрыв на опоре № 35. | Произвести замену поврежденного оборудования на опоре №35 ВЛ-10 кВ См-24. | 2015-03-29 09:24 | 2015-03-29 10:34
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ТП ВЛ | 10 | КТП СМ-24-2 ВЛ-10 кВ СМ-24 | 91 | 2015-03-29 09:50 | 2015-03-29 11:11 | Попадание животного в КТП СМ-24-2. | Повреждены ПКТ-101-10-16 -12,5У3 в КТП СМ-24-2. | Произвести замену поврежденного оборудования (ПКТ-101-10-16-12,5У3). Принять меры препятствующие попаданию животных и птиц к токоведущим частям КТП СМ-24-2. | 2015-03-29 09:50 | 2015-03-29 11:11
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 96 | 2015-03-29 10:53 | 2015-03-29 11:52 | Не в полном объёме проведена ревизия контактных соединений при ТО на Р-206 на ВЛ-10 кВ СМ-14. | В следствии старении изоляции произошел обрыв шлейфа на Р-206 на ВЛ-10 кВ СМ-14. | Произвести замену поврежденного оборудования на Р-206 на ВЛ-10 кВ СМ-14. | 2015-03-29 10:53 | 2015-03-29 11:52
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-14-87 | 107 | 2015-04-18 13:10 | 2015-04-18 14:14 | В следствии износа оборудования и воздействия сильного порывистого ветра произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-14-87 | Нарушение электрического контакта в следствии износа оборудования воздействия сильного порывистого ветра. | Произвести восстановление поврежденного провода. | 2015-04-18 13:10 | 2015-04-18 14:14
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-24-15 | 108 | 2015-04-18 14:16 | 2015-04-18 15:28 | В следствии износа оборудования и воздействия сильного порывистого ветра произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-24-15 | Нарушение электрического контакта в следствии износа оборудованиявоздействия сильного порывистого ветра | Произвести восстановление поврежденного провода. | 2015-04-18 14:16 | 2015-04-18 15:28
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-25-459 | 109 | 2015-04-18 15:30 | 2015-04-18 17:05 | В следствии износа оборудования и воздействия сильного порывистого ветра произошло повреждение и отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-25-459. | Нарушение электрического контакта в следствии износа оборудования и сильного порывистого ветра | Произвести восстановление поврежденного провода. | 2015-04-18 15:30 | 2015-04-18 17:05
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-3 | 124 | 2015-04-18 13:30 | 2015-04-18 19:51 | Повреждение потребительской КТП. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-18 13:30 | 2015-04-18 19:51
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП СМ-20-88 | 532 | 2015-05-28 12:20 | 2015-05-28 15:43 | физический износ провода | обрыв фазного провода в пролете опор №11-12 | восстановить поврежденный провод. | 2015-05-28 12:20 | 2015-05-28 15:43
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-18 от ЗТП СМ-20-241 | 533 | 2015-05-28 12:46 | 2015-05-28 14:46 | физический износ провода | обрыв фазного провода в пролетах опор №1-10:1-11 | восстановить поврежденный провод | 2015-05-28 12:46 | 2015-05-28 14:46
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | СМ-20 | 173 | 2015-06-19 19:55 | 2015-06-19 21:14 | В результате длительной эксплуатации произошел износ вязки на опоре №2-8 ВЛ-10 кВ СМ-20 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала вязки на опоре №2-8 ВЛ-10 кВ СМ-20 | Произвести замену вязки на опоре №2-8 ВЛ-10 кВ СМ-20 | 2015-06-19 19:55 | 2015-06-19 21:14
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП СМТ-3-41 | 93 | 2015-06-20 08:00 | 2015-06-20 10:45 | В следствии износа оборудования (старении изоляции) произошло повреждение автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-2 | электродуговое повреждение клеммной колодки | произвести замену автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ Л-2 в КТП СМТ-3-41 | 2015-06-20 08:00 | 2015-06-20 10:45
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП СМ-14-97 | 21 | 2015-07-18 17:03 | 2015-07-18 18:36 | физический износ провода (снижение механической прочности) | обрыв фазного провода в пролете опор №4:5провода | восстановить поврежденный фазный провод | 2015-07-18 17:03 | 2015-07-18 18:36
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП СТЖ-11-183 | 52 | 2015-07-18 15:35 | 2015-07-18 16:25 | физический износ провода (снижение механической прочности) | обрыв фазного провода в пролетах опор №7:10 | восстановить поврежденный фазный провод | 2015-07-18 15:35 | 2015-07-18 16:25
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | КНЛ-1 | 192 | 2015-07-06 17:40 | 2015-07-07 12:32 | На ВЛ-10 кВ КНЛ-1 сбита опора №127 неизвестным транспортом | На ВЛ-10 кВ КНЛ-1 сбита опора №127 неизвестным транспортом | Заменить опору №127 на ВЛ-10 кВ КНЛ-1 | 2015-07-06 17:40 | 2015-07-07 12:32
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 СМТ-3 | 216 | 2015-08-11 19:38 | 2015-08-11 21:40 | Из-за несоблюдения объемов ТО и ремонта оборудования на ВЛ 10 кВ СМТ-3 отгорел шлейф фазы "С" на опоре №1-39. | В результате нарушения эл.контакта отгорел шлейф фазы "С" на опоре №1-39 на ВЛ 10 кВ СМТ-3 | Провести осмотр ВЛ 10 кВ СМТ-3, заменить выявленные дефектные шлейфа. | 2015-08-11 19:38 | 2015-08-11 21:40
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-20 ВЛ-10 кВ СМ-14 ВЛ-10 кВ СМ-24 ВЛ 10кВ СМ-26 | 223 | 2015-09-12 18:35 | 2015-09-12 18:39 | Отключение произошло по причине неправельной работы оборудования потребителя (ложное срабатывание АЧР). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-12 18:35 | 2015-09-12 18:39
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 239 | 2015-10-22 07:15 | 2015-10-22 09:03 | Схлест проводов в следствии отгорания шлейфа фазы ВЧ, фазы В и С на опоре №89 ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-10-22 07:15 | 2015-10-22 09:03
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ СМ-24 | 242 | 2015-11-11 16:07 | 2015-11-11 16:07 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №7/14, 7/16 ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ СМ-24 | 247 | 2015-11-15 12:16 | 2015-11-15 12:16 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №7/14, 7/16 ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-24 | 248 | 2015-11-14 14:30 | 2015-11-14 14:30 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса в пролете опор №7/14, 7/16 ВЛ-10 кВ См-24. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-24. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-СМ-20-88 | 5 | 2015-11-19 11:55 | 2015-11-19 16:33 | повреждение транспортом опоры 0,4кВ | механическое воздействие на опору 0,4кВ | произвести замену опоры №2-3 и восстановить поврежденный фазный провод. | 2015-11-19 11:55 | 2015-11-19 16:33
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ СМ-14 | 261 | 2015-12-07 13:28 | 2015-12-07 13:28 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров и выявления причин отключения. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ СМ-7 | 262 | 2015-12-07 02:11 | 2015-12-07 02:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров и выявления причин отключения. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 264 | 2015-12-22 23:59 | 2015-12-22 23:59 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса шлейфа на ВЛ-10 кВ См-14 Р-222. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 265 | 2015-12-22 23:59 | 2015-12-22 23:59 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса шлейфа на Р-222. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 266 | 2015-12-24 07:10 | 2015-12-24 07:10 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса шлейфа на Р-222. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 267 | 2015-12-24 07:35 | 2015-12-24 09:37 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перекрытие шлейфа фазы "В" к фазе "С" на недопустимое расстояние, на линейном разъединителе Р-222. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров оборудования. При проведении осмотров оборудования уделять особое внимание состоянию разъединителей. | 2015-12-24 07:35 | 2015-12-24 09:37
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 268 | 2015-12-27 04:50 | 2015-12-27 04:50 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 269 | 2015-12-27 06:44 | 2015-12-27 06:44 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-7 | 270 | 2015-12-27 07:05 | 2015-12-27 07:05 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-7. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-14 | 271 | 2015-12-27 07:14 | 2015-12-27 07:14 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-14. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМ-25 | 273 | 2015-12-27 08:12 | 2015-12-27 08:12 | Схлест проводов в следствии недопустимого провиса проводов на ВЛ-10 кВ См-14. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ См-25. | - | -
Староминский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СМТ-7 | 274 | 2015-12-27 09:48 | 2015-12-27 15:27 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "В" на линейном разъединители Р-282 на ВЛ-10 кВ Смт-7. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-12-27 09:48 | 2015-12-27 15:27
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Л-1 от КТП ГЛФ-7-417 | 1 | 2015-01-02 14:35 | 2015-01-02 17:14 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-417 | обрыв проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-417 | произвести замену провода в пролете опор№17-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Глф-7-417 | 2015-01-02 14:35 | 2015-01-02 17:14
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв Л-3 от Тп ЕК-3-528 | 2 | 2015-01-11 16:28 | 2015-01-11 17:54 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ек-3-528 | обрыв провода в пролете опор№1-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ек-3-528 | произвести замену провода в пролете опор№1-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ек-3-528 | 2015-01-11 16:28 | 2015-01-11 17:54
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП НЩ-2-208 | 9 | 2015-01-13 14:20 | 2015-01-13 16:40 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-208 | обрыв проводов в пролете опор№1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-208 | произвести замену провода в пролете опор№1-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-2-208 | 2015-01-13 14:20 | 2015-01-13 16:40
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЗГ-1 | 12 | 2015-01-02 19:11 | 2015-01-02 19:56 | Перекрытие веткой в следствии недопустимого приближения веток деревьев на ВЛ-10 кВ Зг-1 в пролете опор №43-44. | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых ТО оборудования на ВЛ-10 кВ Pu-1/ | 2015-01-02 19:11 | 2015-01-02 19:56
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НЩ-6 | 35 | 2015-01-11 09:51 | 2015-01-11 16:19 | Не в полном объеме проведено ТО ВЛ-10 кВ Нщ-6. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Нщ-6 в пролете опор № 11/3. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Нщ-6 в пролете опор № 11/3. | 2015-01-11 09:51 | 2015-01-11 16:19
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1от КТП-НЩ-4-260 | 41 | 2015-01-24 17:13 | 2015-01-24 18:38 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | обрыв ответвления к дому на опоре№18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | произвести замену ответвления к дому опора№18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Нщ-4-260 | 2015-01-24 17:13 | 2015-01-24 18:38
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Ек-9 | 43 | 2015-01-27 09:22 | 2015-01-27 10:46 | Не в полном объеме проведено ТО по замене дефектного участка вязки ВЛ-10 кВ ЕК-9 опора №37 | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ЕК-9 опора №37 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ опора №37 | 2015-01-27 09:22 | 2015-01-27 10:46
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Н-1 | 50 | 2015-02-09 16:39 | 2015-02-09 17:42 | Не в полном объеме произведено техническое обслуживание на РКТП-Н-1-24 | В следствии ослабления контакта произошло перегорание шлейфа на РКТП-Н-1-24 | Произвести ремонт РКТП-Н-1-24 | 2015-02-09 16:39 | 2015-02-09 17:42
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЗГ-1. | 56 | 2015-02-26 15:45 | 2015-02-26 16:15 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования на ВЛ-10 кВ ЗГ-1 опора №2-3. | Износ в результате длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ЗГ-1 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ ЗГ-1 опора №2-3 | 2015-02-26 15:45 | 2015-02-26 16:15
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-1 от КТП ЩС-1-168 | 65 | 2015-03-28 14:03 | 2015-03-28 18:16 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс1-168 | обрыв провода в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс1-168 | произвести замену провода в пролете опор№3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щс1-168 | 2015-03-28 14:03 | 2015-03-28 18:16
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кв Л-3 от КТП НЩ-2-285 | 66 | 2015-03-29 11:12 | 2015-03-29 12:42 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ2-285 | обрыв провода в пролете опор№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ2-285 | Повысить качество ТО оборудования ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Нщ2-285 | 2015-03-29 11:12 | 2015-03-29 12:42
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл-0.4кв Л-2 от КТП ЕУ-7-326 | 67 | 2015-03-29 10:07 | 2015-03-29 11:48 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л2 от КТП-ЕУ7-326 | обрыв ответвления к дому от опоры№26 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу7-326 | произвести замену ответвления к дому от опоры№26 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Еу7-326 | 2015-03-29 10:07 | 2015-03-29 11:48
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кв Л-1 от Ктп ЕК-5-540 | 68 | 2015-03-29 10:37 | 2015-03-29 11:54 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Еу7-326 | обрыв провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек5-540 | произвести замену провода в пролете опор№7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек5-540 | 2015-03-29 10:37 | 2015-03-29 11:54
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кв Л-2 от КТП Н-5-46 | 69 | 2015-03-29 11:43 | 2015-03-29 14:52 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н5-46 | обрыв провода в пролете опор№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н5-46 | произвести замену провода в пролете пор№5-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н5-46 | 2015-03-29 11:43 | 2015-03-29 14:52
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кв Л-2 от КТП ГЛФ-7-418 | 70 | 2015-03-29 13:41 | 2015-03-29 14:50 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Н5-46 | обрыв провода в пролете опор№2--1-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф7-418 | произвести замену провода в пролете опор№2--1-1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф7-418 | 2015-03-29 13:41 | 2015-03-29 14:50
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-414 | 71 | 2015-03-30 14:42 | 2015-03-30 16:17 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Глф7-414 | греющийся контакт на выходе ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-Глф7-414 | устранить греющийся контакт на выходе Л-2 от ЗТП-Глф7-414 | 2015-03-30 14:42 | 2015-03-30 16:17
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НЩ-2-208 | 72 | 2015-03-29 15:39 | 2015-03-29 18:15 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Нщ2-208 | нарушение эл.контакта АВ-4, АВ-5 в КТП-Нщ2-208 | произвести замену автомата АВ-4, АВ-5 КТПНщ2-208 | 2015-03-29 15:39 | 2015-03-29 18:15
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Сщ7-4 | 76 | 2015-03-29 11:03 | 2015-03-29 12:04 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Сщ7-4 | нарушение эл.контакта АВ-1 в КТП-Сщ7-4 | произвести замену автомата КТП-Сщ7-4 | 2015-03-29 11:03 | 2015-03-29 12:04
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | ТП СЩ-7-4 | 78 | 2015-03-28 13:44 | 2015-03-28 14:50 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание КТП-Сщ7-4 | КТП-Сщ7-4 повреждение ПНБ-10 пробой изоляции | произвести замену ИПУ-10-630-7,5-УХЛ-1 на КТП-Сщ7-4 | 2015-03-28 13:44 | 2015-03-28 14:50
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЕУ-9 | 82 | 2015-03-28 12:00 | 2015-03-28 17:42 | Не в полном объеме проведено ТО оборудования на КТП ЕУ-9-313 | В следствии старения оборудования на КТП ЕУ-9-313 произошло повреждения разрядников фазы "А" и "В". | Произвести замену поврежденного оборудования на КТП ЕУ-9-313 | 2015-03-28 12:00 | 2015-03-28 17:42
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ек-3-532 | 89 | 2015-04-03 14:44 | 2015-04-03 15:42 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-532 | обрыв провода в пролете опор№2-2--2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-532 | произвести замену провода в пролете опор№2-2--2-3 ВЛ0,4кВ Л-1 от КТП-Ек3-532 | 2015-04-03 14:44 | 2015-04-03 15:42
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 100 | 2015-03-29 00:47 | 2015-03-29 18:02 | Не в полном объеме проведено ТО по замене вязки на дефектном участке в пролете опор № 7/28-7/30 ВЛ-10 кВ Сщ-5. | Износ в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ Сщ-5 в пролете опор № 7/28-7/30. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Сщ-5 в пролете опор № 7/28-7/30. | 2015-03-29 00:47 | 2015-03-29 18:02
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ СЩ-1 | 103 | 2015-04-07 17:55 | 2015-04-08 15:58 | В результате падения дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ Сщ-1, произошло падение дерева на провода, с последующим обрывом проводов, в пролетах опор №50-51. | Нарушение эл. контакта в следствии падения деревьев на ВЛ-10 кВ Сщ-1 пролете опор №50-51. | Произвести замену поврежденного оборудования Сщ-1 пролете опор №50-51. | 2015-04-07 17:55 | 2015-04-07 18:28
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Н-5-123 | 110 | 2015-04-20 10:40 | 2015-04-20 12:55 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н5-123 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н5-123 обрыв провода в пролете опор№1-3--1-4 | произвести замену провода в пролете опор№1-3--1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Н5-123 | 2015-04-20 10:40 | 2015-04-20 12:55
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЩС-5 | 118 | 2015-04-19 13:10 | 2015-04-19 14:00 | В следствии ослабления контакта произошел перегрев шлейфа на РТП ЩС-5-90. | Техническая причина отсутствует | Произвести ревизию контактных соединений на РТП ЩС-5-90. | 2015-04-19 13:10 | 2015-04-19 14:00
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЩС-7 | 121 | 2015-04-20 14:50 | 2015-04-20 16:40 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Щс-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Щс-7 в пролете опор №1/3-2/2. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Щс-7 в пролете опор №1/3-2/2. | 2015-04-20 14:50 | 2015-04-20 16:40
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЩС-3 | 130 | 2015-04-20 14:50 | 2015-04-21 13:15 | Пробой изолятора на опоре №110 ф "А" не в полном объеме проведено техническое обслуживание ВЛ-10кВ Щс-3. | Изолятор ф "А" на опоре №110 ВЛ-10 кВ Щс-3 отработал сверхнормативный срок службы. | Заменить поврежденный изолятор на опоре №110 Вл-10 кВ ЩС-3. | 2015-04-20 14:50 | 2015-04-21 13:15
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НЩ-7 | 132 | 2015-04-21 10:35 | 2015-04-21 15:45 | При техническом обслуживание ВЛ-10 кВ Нщ-7 не в полном объеме произведена чистка трассы ВЛ. | Нарушение эл. контакта в следствии падения ветки на ВЛ-10 кВ Нщ-7 в пролете опор №4-92, 211-212. | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ Нщ-7 в пролете опор №4-92, 211-212. | 2015-04-21 10:35 | 2015-04-21 15:45
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | Вл-04 кВ Л-3 от ЗТП Н-1-92 | 135 | 2015-04-22 20:10 | 2015-04-22 21:00 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-Н-1-92 | нарушение эл.контакта, перегорание плавкой ставки | ВЛ-0,4кВ Л-3 От ЗТП-Н1-92 провести внеочередной осмотр ЗТП-Н1-92 произвести замену ПН-2 | 2015-04-22 20:10 | 2015-04-22 21:00
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП СЩ-5-108 | 144 | 2015-05-23 09:44 | 2015-05-23 22:13 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Сщ-5-108 | нарушение эл.контакта рубильник №5 в КТП-Сщ-5-108 | произвести замену рубильника №5 (РПС-1) с номинальным током 100А | 2015-05-23 09:44 | 2015-05-23 22:13
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СЩ-2 | 145 | 2015-05-13 16:34 | 2015-05-13 17:41 | В результате старения изоляции и изменения свойств материала произошло разрушение изолятора на опоре № 2-13а на ВЛ-10 кВ СЩ-2. | В следствии длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре № 2-13а на ВЛ-10 кВ СЩ-2 | Произвести замену поврежденного оборудования на ВЛ-10 кВ СЩ-2. Провести осмотр ВЛ-10 кВ СЩ-2 | 2015-05-13 16:34 | 2015-05-13 17:41
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП ЩС3-173 | 146 | 2015-05-28 20:40 | 2015-05-29 00:23 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | обрыв провода в пролете опор№2-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | произвести замену провода в пролете опор№2-4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Щс-3-173 | 2015-05-28 20:40 | 2015-05-29 00:23
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ш-1 | 151 | 2015-05-31 12:55 | 2015-06-01 12:09 | В результате наезда была сбита опора №20 и оборваны провода в пролете опор №19-21 на ВЛ-10 кВ Ш-1 | В результате наезда была сбита опора №20 и оборваны провода в пролете опор №19-21 на ВЛ-10 кВ Ш-1 | Заменить поврежденное оборудование на ВЛ-10 кВ Ш-1 | 2015-05-31 12:55 | 2015-06-01 12:09
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СЩ-5 | 161 | 2015-06-05 02:55 | 2015-06-05 12:50 | В результате длительной эксплуатации произошел износ изоляторов на опоре №191 фаза "А" и "С" ВЛ-10 кВ СЩ-5 | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение материалов изоляторов на опоре №191 фаза "А" и "С" ВЛ-10 кВ СЩ-5 | Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №191 фаза "А" и "С" ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 2015-06-05 02:55 | 2015-06-05 12:50
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ш-3 | 168 | 2015-06-06 11:22 | 2015-06-06 12:41 | В результате длительной эксплуатации произошел износ контактного соединения фазы "В" на Р-721 ВЛ-10 кв Ш-3 | Износ контактного соединения фазы "В" на Р-721 ВЛ-10 кв Ш-3 произошел в результате длительной эксплуатации | Произвести замену поврежденного оборудования на Р-721 ВЛ-10 кВ Ш-3 | 2015-06-06 11:22 | 2015-06-06 12:41
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от КТП-Н1-30 | 179 | 2015-06-21 17:16 | 2015-06-21 17:51 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-Н-1-30 | ветка в пролете опор№1-10--1-11 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-Н-1-30 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-Н-1-30 произвести обрезку веток деревьев по всей длине ВЛ. | 2015-06-21 17:16 | 2015-06-21 17:51
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от ТП СЩ7-4 | 184 | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 21:30 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Сщ-7-4 | обрыв провода в пролете опор№8-9 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Сщ-7-4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-Сщ-7-4 в пролете опор№8-9 произвести замену провода | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 21:30
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НЩ-6-221. | 185 | 2015-07-04 20:14 | 2015-07-04 22:37 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Нщ-6-211 | нарушение электрического контакта АВ-1 КТП-Нщ-6-211 | произвести замену автоматического выключателя АВ-1 с номинальным током 160А в КТП-Нщ-6-211 | 2015-07-04 20:14 | 2015-07-04 22:37
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП СЩ-7-613 | 186 | 2015-07-04 19:49 | 2015-07-04 21:00 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание КТП-Сщ7-613 | нарушение электрического контакта АВ-2 в КТП-Сщ-7-613 | произвести замену автоматического выключателя АВ-2 с номинальным током 100А в КТП-Сщ-7-613 | 2015-07-04 19:49 | 2015-07-04 21:00
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП СЩ-5-7 | 187 | 2015-07-12 15:00 | 2015-07-12 16:00 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Сщ-5-7 | обрыв ответвления к дому на опоре№1-6 ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП-Сщ-5-7 | произвести замену ответвления к дому от опоры№1-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Сщ5-7 | 2015-07-12 15:00 | 2015-07-12 16:00
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЩС-5 | 188 | 2015-07-03 09:56 | 2015-07-03 11:50 | В результате изменения свойств материала | В результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 ЩС-5 Р ТП-ЩС-5- 88 отгорел шлейф фазы "А" | Произвести замену поврежденного на ВЛ-10 ЩС-5 Р ТП-ЩС-5- 88 шлейфа фазы "А" | 2015-07-03 09:56 | 2015-07-03 11:50
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Н-5 | 189 | 2015-07-04 17:45 | 2015-07-04 18:30 | В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов и на опоре №7-29а ВЛ-10 кВ Н-5 повреждены изоляторы фазы "А"и "С" | В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала и на опоре №7-29а ВЛ-10 кВ Н-5 повреждены изоляторы фазы "А"и "С" | Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №7-29а ВЛ-10 кВ Н-5 фазы "А"и "С" | 2015-07-04 17:45 | 2015-07-04 18:30
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Л-1 от КТП Ш-3-432 | 194 | 2015-07-19 09:20 | 2015-07-19 10:40 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-432 | обрыв провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ш-3-432 | произвести замену провода в пролете опор№24-25 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Щ-3-432 | 2015-07-19 09:20 | 2015-07-19 10:40
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НЩ-7-240 | 200 | 2015-07-29 09:54 | 2015-07-29 11:08 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Нщ-7-240 ответвление к дому от опоры№3-5 старение изоляции, потеря механической прочности провода. | обрыв провода от опоры№3-5 к дому ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Нщ-7-240 | замена ответвления к дому опора№3-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-Нщ-7-240 выполнить проводом СИП2Х16 | 2015-07-29 09:54 | 2015-07-29 11:08
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП Ш-3-448 | 207 | 2015-07-30 10:46 | 2015-07-30 14:34 | В результате наезда транспортным средством была сбита опора №12 на ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП-Ш-3-448 | В результате наезда транспортным средством была сбита опора №12 на ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП-Ш-3-448 | произвести замену опоры№12 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Ш-3-448 | 2015-07-30 10:46 | 2015-07-30 14:34
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ГЛФ-1-426 | 208 | 2015-08-04 13:02 | 2015-08-04 14:00 | не в полном объеме выполнено тех обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Глф-1-426 | повреждение изолятора опора№1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Глф-1-426 | произвести замену изолятора на опоре№1-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-Глф-1-426 | 2015-08-04 13:02 | 2015-08-04 14:00
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЕУ-9 | 210 | 2015-08-01 18:40 | 2015-08-01 19:34 | Не в полном объеме выполнено ТО и ремонт оборудования на ВЛ-10 кВ ЕУ-9 в результате подгорел контакт на Р-709 ВЛ-10 ЕУ-9 фаза "А". | В результате подгорания контакта на Р-709 ВЛ-10 ЕУ-9 фаза "А" ВЛ-10 кВ ЕУ-9 вышел из строя Р-709. | Провести осмотр разъединителей на ВЛ-10 кВ ЕУ-9 , выявленные дефекты на разъединители устранить | 2015-08-01 18:40 | 2015-08-01 19:34
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-Ек-3-535 | 227 | 2015-09-14 09:15 | 2015-09-14 11:14 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-Ек-3-535 | обрыв провода в пролете опор№19-19а ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-Ек-3-535 | произвести замену провода в пролете опор№19-19а ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-Ек-3-535 | 2015-09-14 09:15 | 2015-09-14 11:14
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НЩ-5 | 233 | 2015-10-14 17:39 | 2015-10-15 16:17 | На ВЛ-10 кВ Нщ-5 сбита опора №1-1 неизвестным транспортом | На ВЛ-10 кВ Нщ-5 сбита опора №1-1 неизвестным транспортом | Заменить поврежденную опору №1-1 на ВЛ-10 кВ Нщ-5. | 2015-10-14 17:39 | 2015-10-15 16:17
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Н-3 | 238 | 2015-10-24 04:45 | 2015-10-24 20:56 | В результате нарушения изоляции (образование конденсата) между штырьками штепсельного разъема Ш1/13-Ш1/14 зашунтировалась цепь отключения ключа КР. | Техническая причина отсутствует | Разработать график проверки РЗА всех МВ-10, а также проверки состояния изоляции штемпельных разъемов Ш1/13-Ш1/14 на ПС 35/10 "Нерест". | 2015-10-24 04:45 | 2015-10-24 20:56
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЩ-5 | 240 | 2015-10-21 06:45 | 2015-10-21 10:05 | В следствии длительного срока эксплуатации линии, произошло изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв на ВЛ 10 кВ Сщ-5. | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | 2015-10-21 06:45 | 2015-10-21 10:05
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЩ-7 | 241 | 2015-10-29 16:45 | 2015-10-29 19:31 | В результате повреждения выхода ВЛ-0,4 кВ уличного освещения на шины 10 кВ произошло замыкания. | Техническая причина отсутствует | Подготовить реестр КТП в которых выхода 0,4 кВ проходят через распределительное устройство 10 кВ в целях недопущения подобных нарушений. | 2015-10-29 16:45 | 2015-10-29 19:31
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП ЕУ-9-313 | 245 | 2015-11-11 13:56 | 2015-11-11 16:37 | В результате длительной эксплуатации разрушен проходной изолятор фаза "А" на Еу-9-313. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходного изолятора фазы "А" на КТП Еу-9-313. | Произвести анализ на выявление изоляторов отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены изоляторов. | 2015-11-11 13:56 | 2015-11-11 16:37
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ш-7 | 250 | 2015-11-17 08:10 | 2015-11-17 10:55 | В результате длительной эксплуатации разрушен изолятор фаза "А" на ВЛ-10 кВ Ш-7. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(разрушение) изолятора фазы "А" на ВЛ-10 кВ Ш-7. | Произвести анализ на выявление изоляторов отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены изоляторов. | 2015-11-17 08:10 | 2015-11-17 10:55
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ш-1 | 251 | 2015-11-19 10:05 | 2015-11-19 16:32 | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждено электрооборудования ВЛ-10 кВ Ш-1. | В следствии ДТП сторонним транспортом повреждена опора №12 на ВЛ-10 кВ Ш-1. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2015-11-19 10:05 | 2015-11-19 16:32
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 от КТП ГЛФ-7-455 | 252 | 2015-11-17 13:35 | 2015-11-17 15:00 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 | обрыв проводов в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 | произвести замену провода в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Глф-7-455 обеспечить тех. обслуживание в полном объеме | 2015-11-17 13:35 | 2015-11-17 15:00
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-6 от ЗТП СЩ-2-85 | 253 | 2015-11-17 11:17 | 2015-11-17 12:30 | ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 не в полном объеме выполнено тех. обслуживание | ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 в пролете опор№1-7--1-8 расплетен провод | ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 обеспечить ТО в полном объеме. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП-Сщ-2-85 произвести замену провода в пролете опор№1-7--1-8 | 2015-11-17 11:17 | 2015-11-17 12:30
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-4 от КТП Н-1-618 | 254 | 2015-11-17 09:37 | 2015-11-17 10:50 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1618 ветка на проводах в пролете опор№3-4 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 обеспечить тех. обслуживание в полном объеме. ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-Н-1-618 произвести внеочередной осмотр | 2015-11-17 09:37 | 2015-11-17 10:50
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от КТП Ек-3-527 | 255 | 2015-11-10 13:45 | 2015-11-10 15:18 | не в полном объеме выполнено тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-527 | разрегулированы провода в пролете опор№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-527 | произвести перетяжку провода в пролете опор№1-2 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Ек-3-527 | 2015-11-10 13:45 | 2015-11-10 15:18
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 0.38 | КТП НЩ-2-272 | 256 | 2015-11-05 11:37 | 2015-11-05 13:53 | не в полном объеме выполнено тех. обслуживание | обрыв цепи автоматического выключателя АВ-1 | произвести замену АВ-1 КТП-Нщ-2-272 | 2015-11-05 11:37 | 2015-11-05 13:53
Щербиновский РЭС Ленинградские ЭС | ТП | 10 | КТП СЩ-3-107 | 272 | 2015-12-27 07:55 | 2015-12-27 10:48 | В результате длительной эксплуатации разрушены разрядники на КТП Сщ-3-107. | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) разрядников на КТП Сщ-3-107. | Произвести анализ на выявление разрядников отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены разрядников. | 2015-12-27 07:55 | 2015-12-27 10:48
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 4 | 2015-01-02 17:18 | 2015-01-02 17:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Приизвести замену полимерных изоляторов на стеклянные при капитальном ремонте ВЛ 110кВ Шкуринская | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Крыловская 2 - Крыловская. | 30 | 2015-01-10 02:02 | 2015-01-10 02:19 | 10.01.2015 на ПС 35кВ крыловская -2 при КЗ на ВЛ 35кВ Крыловская-2-Крыловская действием токовой отсечки отключился МВ 35кВ ВЛ 35 Коржи, который не должен был отключаться из-за напрвленности защит в сторону ПС 35кВ Коржи. Сработало указательное реле 1РУ1 Работа токовой отсечки | 16.01.2015 проведена послеаварийная проверка УРЗА МВ35кВ ВЛ 35кВ Коржи. В ходе проверки выявленно, что отключение произошло из-за неисправности токового реле времени 1РВ "Выдержка времени МТЗ и ТО" типа РВМ-12(замкнут контакт 12-14) | Заменить реле типа РВМ-12 на РВС-12 (дискретность временных промежутков -0,1 секунды) | 2015-01-10 02:02 | 2015-01-10 02:19
Ленинградские ЭС | ПС ВЛ | 110 | ПС 110 кВ Моревская ВЛ-110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 49 | 2015-02-08 18:14 | 2015-02-17 15:57 | Перекрытие животным (куница) воздушного изоляционного промежутка между шинами ф. "В, С" | Отказ в отключении ОД-110 Т-2 из-за повреждения катушки отключения. | Произвести осмотр ПС 35 кВ и выше на предмет наличия технологических отверстий в КРУ через которое возможно проникновение животных. По результатам осмотров ПС 35 кВ и выше для исключения возможного проникновение животных составить график ликвидации технологических отверстий в КРУ . | 2015-02-08 18:14 | 2015-02-08 20:25
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 55 | 2015-02-16 20:34 | 2015-02-18 06:05 | обрыв проволочек верхнего повива ГЗТ в пролетах опор №30-31, в результате воздействия на ГЗТ грозовых перенапряжений. | Обрыв и расплетение проволочек верхнего повива ГЗТ | Установить в местах повреждения ЗГТ бандажи. При очередных осмотрах обращать внимание на состояние ГЗТ. | 2015-02-16 20:36 | 2015-02-16 21:31
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Щербиновский свиносовхоз - Ей-Укрепление | 57 | 2015-02-16 18:25 | 2015-02-17 01:17 | сверх допустимый наклон опоры №49, увеличения длины поддерживающей гирлянды изоляторов | Техническая причина отсутствует | Призвести выправку опоры №49 на ВЛ 35кВ Ей. Укрепление-Глафировка | 2015-02-16 18:25 | 2015-02-17 01:17
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35кВ Образцовая | 64 | 2015-03-18 19:47 | 2015-03-19 14:54 | 18.03.2015 в 19:47 от ТО на ПС 35кВ «Образцовая» отключился СМВ-35кВ. В результате осмотра ВЛ-35 кВ Образцовая - Новоплатнировская обнаружены следы перекрытия в пролетах оп. №95-96 ф «А», «С» сторонней техникой (ООО "Ленгазспецстрой"). | Техническая причина отсутствует | Вручить уведомление руководителям ОАО "Ленгазспецстрой" | 2015-03-18 19:47 | 2015-03-18 20:59
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Шкуринская | 73 | 2015-03-30 15:50 | 2015-03-30 17:31 | Не проведена регулировка ЗН ВЛ на ЛР 110 кВ ВЛ Староминская | Нарушение соосности при включении ЗН ВЛ | Выполнить регулировку привода в соответствии с НТД | - | -
Ленинградские ЭС | КЛ | 6 | КЛ БСК-6-3 | 60 | 2015-03-11 19:49 | 2015-03-17 18:17 | В процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции кабельной муфты. | 11.03.2015 в 19:49 на ПС 110кВ Ейск от дуговой защиты отключился ВкВ-6 БСК-6-3. При осмотре было обнаружено повреждение концевой кабельной муфты. | Заменить концевую кабельную муфту БСК-6-3 на ПС 110 Ейск . | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кв Моревская - Азовец | 105 | 2015-03-28 10:37 | 2015-03-28 17:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 Моревская - Азовец. После верхового осмотра наметить мероприятия по устранению причины отключения ВЛ 35 Моревская - Азовец. | 2015-03-28 10:37 | 2015-03-28 12:54
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 111 | 2015-04-07 17:38 | 2015-04-07 17:38 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Шкуринская Кущевская" | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская-Кущёвская | 112 | 2015-04-08 19:45 | 2015-04-09 02:25 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание | снижения изоляционных свойств материала | Призвести анализ имеющихся полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ "Староминская-Шкуринская", "Шкуринская-Кущевская", "Отпайка Червонная". По результатам анализа составить график замены полимерных изоляторов на данных ВЛ. | 2015-04-08 19:45 | 2015-04-08 20:40
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Кисляковская | 114 | 2015-04-18 15:52 | 2015-04-18 18:02 | Не соблюдение периодичности технического обслуживания электрооборудования | Пробой РВС-10 Т-1 фаза "В", "С" на ПС 35/10кВ "Кисляковская" | На ПС 35/10кВ "Кисляковская" заменить поврежденные разрядники на ф "В" и "С". | 2015-04-18 15:52 | 2015-04-18 18:02
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ленинградская | 122 | 2015-04-25 12:41 | 2015-04-25 19:32 | Не в полном объеме проведено техническое обслуживание ТТ-35кВ Т-2 ф "С". | Повреждение ТТ-35кВ ф "С" из-за межвиткового замыкания вторичной обмотки | Заменить трансформатор тока типа ТТ 35кВ ф "С" | 2015-04-25 12:41 | 2015-04-25 14:38
Ленинградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 Староминская | 123 | 2015-04-20 15:44 | 2015-04-20 15:44 | Отключение оборудования принадлежащее потребителю | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Раздольная-Полтавченская | 136 | 2015-05-05 02:51 | 2015-05-05 15:11 | Прямое попадание молнии | В результате прямого попадания молнии произошло повреждение гирлянды изоляторов | Замнить гирлянду изоляторов на опоре №196 (незамедлительно) Проверить сопротивления контура заземления опор №195, №196, №197 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кущевская-Шкуринская | 140 | 2015-05-15 04:28 | 2015-05-15 04:28 | Изменение свойств материала в следствии длительной эксплуатации | Техническая причина отсутствует | Произвести замену полимерного изолятора марки ЛК 110/70 на ПС-70 | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Юбилейная - Степная Тяговая | 153 | 2015-05-31 04:39 | 2015-05-31 04:39 | Повреждение на ВЛ-110 кВ "Юбилейная - Степная тяговая" принадлежащей ОАО "Ростовэнерго". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Юбилейная - Степная Тяговая | 154 | 2015-05-28 17:12 | 2015-05-28 17:12 | Повреждение на ВЛ-110 кВ "Юбилейная - Степная Тяговая" принадлежащей ОАО "Ростовэнерго". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Староминская-Староминской Зерносовхоз-2 | 155 | 2015-05-28 10:02 | 2015-05-28 10:02 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 156 | 2015-05-30 05:31 | 2015-05-30 05:31 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести повторный осмотр ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская", по результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным нарушениям. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Кущевская - Новомихайловская | 157 | 2015-05-31 23:05 | 2015-06-01 10:06 | Наличие изоляторов в гирлянде имеющих неисправность | Снижение изоляционных свойств материала | Произвести осмотр ВЛ-35 кВ "Кущёвская - Новомихайловская" по всей трассе обращая особое внимание на состояние изоляции, по результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний | 2015-05-31 23:05 | 2015-06-01 04:46
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | 163 | 2015-06-01 04:03 | 2015-06-01 04:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 164 | 2015-06-02 03:58 | 2015-06-02 03:58 | Попадание молнии в непосредственной вблизи с ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Произвести измерение контура заземления на ВЛ-110 кВ "Атамановская - Ленинградская" опоры №104, 105, 106. | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская | 165 | 2015-06-10 19:12 | 2015-06-10 21:22 | Несвоевременное проведение ТО что привело к ослаблению контактных соединений испытательного блока | Термическое повреждение испытательного блока из-за ослабления контакта | Обеспечить проведение ТО оборудования в установленные сроки | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 166 | 2015-06-02 04:06 | 2015-06-02 04:06 | Эксплуатация оборудования сверхнормативного срока | Техническая причина отсутствует | Разработать график замены полимерных изоляторов на ВЛ-110 кВ "Староминская - Шкуринская". | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Кущевская - Новомихайловская | 167 | 2015-06-17 15:11 | 2015-06-17 15:11 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Ясени - Н.Деревня | 170 | 2015-06-21 16:11 | 2015-06-22 14:12 | Прямое попадание молнии | Повреждение гирлянды изоляторов что привело к однофазному замыканию на землю | Произвести измерение контура сопротивления на ВЛ-35 кВ "Ясени - Новая деревня" на опорах №№8, 9, 10 | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Ленинградская | 183 | 2015-06-28 19:40 | 2015-06-28 19:55 | Не в полном объёме проведено ТО привода МВ-10 кВ Л-2 что привело к его разрегулировке | Разрегулировка (люфт в узлах вращения блок-контактов) привода, что привело к отказу в отключении МВ-10 кВ Л-2 и отключению МВ-10 кВ Т-2 от действия МТЗ. | Усилить контроль за качеством выполнения технического обслуживания оборудования | 2015-06-28 19:40 | 2015-06-28 19:55
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 | ВЛ-35 Кущевская - Новомихайловская ВЛ-35 Новомихайловская - Новосергиевская | 196 | 2015-07-09 17:19 | 2015-07-10 17:32 | Отключение из-за повреждения оборудования находящегося на балансе Тихорецких ЭС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-09 17:19 | 2015-07-09 18:57
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35кВ Образцовая | 198 | 2015-07-20 06:40 | 2015-07-20 08:03 | Недозавод привода ОД-35 Т-2 при выводе из резерва в работу 27.05.2015. | Техническая причина отсутствует | Провести обучение по эксплуатации ОД, КЗ персоналу Новоплатнировского СУ Провести внеочередную проверку знаний ПТЭ в Центральной комиссии филиала ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети эл. монтёрам Новоплатнировского СУ Кузенкову С.А. и Смирнову И.Ю. | 2015-07-20 06:40 | 2015-07-20 08:03
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 199 | 2015-07-28 13:53 | 2015-07-28 13:53 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Принять меры к повышению качества проводимых осмотров оборудования | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 201 | 2015-07-28 13:03 | 2015-07-28 13:03 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проведения осмотров электрооборудования. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская | 202 | 2015-07-28 13:53 | 2015-07-28 20:16 | Прямое пападание молнии. | В следствии попадания молнии произошёл пережог жил и расплетение грозозащитного троса и его касания провода ф. "А" в пролёте опор №25-26 | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№24, 25, 26, 27 ВЛ-110 кВ Ленинградская-Ромашки. | 2015-07-28 13:53 | 2015-07-28 15:07
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Полтавченская - Глебовская | 203 | 2015-07-28 07:24 | 2015-07-28 16:48 | Прямое пападание молнии. | Разрушение гирлянды изолятора. | Произвести измерение контура заземления на опоре №88, опоре №87, опоре №89 ВЛ-35кВ Полтавченская-Глебовская. | 2015-07-28 07:24 | 2015-07-28 08:56
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Путь к коммунизму - Плодоовощ | 204 | 2015-07-28 12:36 | 2015-07-28 19:41 | Прямое пападание молнии. | Пережог провода. (обрыв) | Произвести измерения контура заземления опор №№9, 10, 11, 12 ВЛ-35 кВ "Путь к коммунизму - Плодоовощ" | 2015-07-28 12:36 | 2015-07-28 13:12
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Коржи | 205 | 2015-07-29 15:15 | 2015-07-30 10:37 | Попадание молнии. | Повреждение изоляции с междуфазным замыканием. | Произвести замер контура заземления ПС 35/10 "Коржи" | 2015-07-29 15:15 | 2015-07-29 16:18
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Белая | 206 | 2015-07-31 22:59 | 2015-08-01 18:40 | Резкое повышение температуры. | Из-за резкого повышения температуры произошол выброс мастики из ввода СМВ-35кВ фаза - "А". | Произвести замер сопротивления изоляции всех вводов 35кВ на ПС 35/10 "Белая". | 2015-07-31 22:59 | 2015-08-01 00:24
Ленинградские ЭС | ПС | 10 | ПС 35 Первомайская | 209 | 2015-07-31 11:51 | 2015-07-31 12:33 | Организационная причина не выявлена | Пробой проходного изолятора фазы-"В" МВ-10 Пм-7. | Произвести замер изоляции проходных изоляторов всех МВ-10 на ПС 35/10 Первомайская. | 2015-07-31 11:51 | 2015-07-31 12:33
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 212 | 2015-07-28 14:46 | 2015-07-28 14:46 | Попадание молнии вблизи ВЛ, что привело к её отключению. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 Уманская | 213 | 2015-08-13 09:14 | 2015-08-13 14:06 | Отсутствия резинового уплотнения крышки клеммной коробки. | Техническая причина отсутствует | Проверить на ПС 35/10 "Уманская" наличие уплотнений и герметичность всех клеммных шкафов. | - | -
Ленинградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Лиманская | 215 | 2015-08-18 16:47 | 2015-08-19 18:20 | Дефект изготовления | Повреждение внутренней и внешней изоляции ввода 35 кВ | Произвести замер сопротивления изоляции вводов 35кВ на ПС 35/10 "Лиманская" | 2015-08-18 16:47 | 2015-08-18 17:31
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 Ромашки | 217 | 2015-09-02 05:54 | 2015-09-08 15:21 | В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходного изолятора МВ-10 Т-1 ф-"А" и разрядника РВС-10 Т-1 ф -"С". | В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение(пробой) проходного изолятора МВ-10 и выход из строя РВС-10. | Произвести измерение изоляции проходных изоляторов МВ-10 и всех разрядников-10 кВ на ПС 110/10 "Ромашки". | 2015-09-02 05:54 | 2015-09-02 06:32
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская | 218 | 2015-09-04 17:42 | 2015-09-04 23:30 | Проводимое техническое обслуживание выполнено не в олном обьеме что привело к ослаблению контакта и его нагреву. | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых ТО, контролировать обьёмы ТО. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки | 219 | 2015-09-16 05:54 | 2015-09-16 05:54 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров ВЛ и выявления причин отключения. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 220 | 2015-09-13 03:28 | 2015-09-13 16:05 | В результате недостатков монтажа произошло расклиневание клинового зажима. | Опускание (обрыв) ГЗТ. | Повысить контроль за проведением монтажных работ. Провести техническую учебу с персоналом СЛ. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | 221 | 2015-09-17 05:52 | 2015-09-17 05:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проведения осмотров ВЛ и выявления причин отключения. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 224 | 2015-09-26 21:52 | 2015-09-26 21:52 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров и выявления причин отключения. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 225 | 2015-09-12 10:01 | 2015-09-12 17:51 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря изоляционных свойств изоляторов. | Разрушение гирлянды изоляторов. | Произвести анализ на выявление изоляторов отработавших со сверх нормативным сроком эксплуатации. По результатам анализа разработать график замены изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 226 | 2015-09-26 12:04 | 2015-09-26 18:40 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и потеря изоляционных свойств. | Пробой гирлянды изоляторов в результате потери изоляционных свойств. | Разработать график замены полимерных изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 228 | 2015-09-24 16:30 | 2015-09-25 16:37 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и потеря изоляционных свойств. | Пробой изоляторов в результате потери изоляционных свойств. | Разработать график замены полимерных изоляторов. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 229 | 2015-10-12 00:50 | 2015-10-12 16:06 | В результате не своевременного выявления дефекта (повреждение провода ВЛ молнией) произошло его перегорание в месте дефекта. | Перегорание провода ВЛ-110 кВ "Кисляковская-тяговая-Крыловская". | Повысить качество проводимых осмотров с целью своевременное выявление дефектов и причин возможных отключений ВЛ. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинградская - Водовод | 232 | 2015-10-15 09:11 | 2015-10-15 09:27 | На ПС 35/6 "Водовод" произошло разрушение ввода МВ-35 ВЛ Ленинградская фаза -"В" пренадлежащего потребителю. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-15 09:11 | 2015-10-15 09:27
Ленинградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь ВЛ 110 Староминская-Староминская тяговая 1 цепь | 234 | 2015-10-18 06:24 | 2015-10-18 06:30 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров с целью выявления причин отключения и повреждения ВЛ. | 2015-10-18 06:24 | 2015-10-18 06:30
Ленинградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кущевская - Степная тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ НПС | 243 | 2015-11-07 17:37 | 2015-11-07 22:46 | Вырубка деревьев сторонними лицами | Техническая причина отсутствует | Проверить наличие на опорах знаков указывающих границу охранной зоны ВЛ-110 кВ, при отсутствии знаков указывающих границу охранной зоны востановить их. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Шкуринская - Большая козинка | 244 | 2015-11-05 14:49 | 2015-11-09 14:40 | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошло перекрытие клемм 75-76 (цепь включения) и 77-78 (цепь отключения) МВ-35 Большая Козинка,что привело к отключению МВ-35 Большая Козинка. Перекрытие произошло металлическим предметом (половина шайбы). | Техническая причина отсутствует | Повысить качество проводимых осмотров оборудования. При проведении осмотров оборудования уделять особое внимание состоянию клемм цепей управления МВ-35 кВ. | 2015-11-05 14:49 | 2015-11-05 16:14
Ленинградские ЭС | ПС | 10 | ПС 35 кВ Нерест | 246 | 2015-11-11 07:23 | 2015-11-12 13:44 | В результате старения изоляции обмотки трансформатора тока фаза "С" в ячейке Т-1, произошло ее замыкание и срабатывание диф.защиты. | Замыкание обмотки трансформатора тока фаза "С" в ячейки ввода Т-1. | Усилить контроль ( в том числе тепловизионный) за состояние трансформаторов тока на всех ПС в зоне ответственности филиала Ленинградские ЭС. | 2015-11-11 07:23 | 2015-11-11 12:56
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская | 259 | 2015-12-01 11:42 | 2015-12-01 14:40 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Выработка сальника вала выключателя. | При проведении среднего ремонта выключателей типа ВМТ-110 производить замену сальника вала выключателя. | - | -
Ленинградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинградская - Водовод | 260 | 2015-12-02 00:55 | 2015-12-04 13:55 | Невозможность выявления дефекта | Частичное повреждение провода при попадании молнии вблизи ВЛ в предыдущие годы | Обеспечить проведение осмотров ВЛ с применением технических средств визуального контроля | 2015-12-02 00:55 | 2015-12-02 01:12
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ясенская | 263 | 2015-12-15 16:02 | 2015-12-23 17:46 | Несвоевременное выявление дефекта при проведении среднего ремонта МВ-10 кВ ЯСН-1. | Разрушение полюса ф. "С" МВ-10 кВ избыточным давлением воздушно - газовой смеси, образовавшейся при возникновении электродуги из-за неполного включения контактного подвижного стержня в следствии повреждения стопорной шайбы и выпадения фиксирующего пальца шарнирного соединения серег с контактным подвижным стержнем, что привело к расцеплению серег с подвижным контактным стержнем в момент включения выключателя. | При проведении технического обслуживания масляных выключателей особое внимание обращать на состояние соединительных пальцев подвижных деталей выключателя, на наличие и исправное состояние фиксирующих шайб, при необходимости проводить их замену. | 2015-12-15 16:02 | 2015-12-15 18:00
Ленинградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кущевская | 271 | 2015-12-15 11:04 | 2015-12-15 15:55 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств. | Выработка сальника вала выключателя. | При проведении среднего ремонта выключателей типа ВМТ-110 производить замену сальника вала выключателя. | - | -
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НС-7 от ПС 110/35/10 кВ С.Н.Стеблиевская | 201 | 2015-01-10 00:45 | 2015-01-10 03:50 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 НС-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 НС-7, уделив особое внимание наличию поросли деревьев в охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 НС-7, постановление об обрезке деревьев. | 2015-01-10 00:45 | 2015-01-10 03:50
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 МИ-1 | 202 | 2015-01-05 05:35 | 2015-01-05 11:21 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода ф. "В" на опоре № 150 ВЛ-10 МИ1. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 150 ВЛ-10 МИ-1, схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте оп № 150-151. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 МИ-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-01-05 05:35 | 2015-01-05 11:21
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НМ-11 от ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 203 | 2015-01-04 13:27 | 2015-01-04 15:30 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 НМ-11. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 95 ВЛ-10 НМ-11, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 НМ-11 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-01-04 13:27 | 2015-01-04 15:30
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 Г-7 ПС 35/10 кВ Головной водозабор | 204 | 2015-01-12 10:13 | 2015-01-12 14:10 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 Г-7. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Г-7, уделив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 Г-7 , постановление об обрезке деревьев. | 2015-01-12 10:13 | 2015-01-12 14:10
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-9 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 205 | 2015-01-21 12:19 | 2015-01-21 16:55 | Наезд автомобиля на опору № 19/4 ВЛ-10 К-9. | Излом опоры №19/4 ВЛ-10 К-9. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-01-21 12:19 | 2015-01-21 16:55
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЗЛ-3 от ПС 35/10 кВ Зеленская | 206 | 2015-01-30 20:40 | 2015-01-31 00:33 | Постороннее воздействие - наезд легковым автомобилем, принадлежащим частному лицу, на опору № 13. | Излом опоры №13 ВЛ-10 ЗЛ-3 в результате наезда автотранспортом. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-01-30 20:40 | 2015-01-30 21:27
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 М-7 от ПС 35/10 кВ Марьянская | 207 | 2015-02-17 05:15 | 2015-02-17 07:17 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 М-7. | Разрушение изолятора ф."С" на оп. № 2/24 ВЛ-10 М-7, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 М-7 на предмет выявления дефектной изоляции. | 2015-02-17 05:15 | 2015-02-17 07:17
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НМ-1 от ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 208 | 2015-02-17 02:34 | 2015-02-17 08:03 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 НМ-1. | Обрыв провода в пролёте оп. №№ 1/59 - 1/60 ф."В" ВЛ-10-НМ1, схлёст с проводом ф-"С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 НМ-1 на предмет выявления дефектов проводов. | 2015-02-17 02:34 | 2015-02-17 08:03
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 МИ-7 от ПС 35/10 кВ Мичурина | 209 | 2015-02-16 23:52 | 2015-02-17 09:54 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10 МИ-7. | На ВЛ-10 МИ-7 обрыв провода ф."В" в пролёте оп. № 10/24-10/25. Схлёст провода ф."В" с проводом ф."С". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-МИ7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-16 23:52 | 2015-02-17 09:54
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф3 КТП И-9-505 | 501 | 2015-03-15 07:30 | 2015-03-15 14:05 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 1 ВЛ-0.4 кВ ф3 КТП И-9-505 | Излом опоры № 1 на ВЛ-0.4 кВ ф3 КТП И-9-505. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-03-15 07:30 | 2015-03-15 14:05
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-К-14-683 | 502 | 2015-05-30 10:48 | 2015-05-30 15:43 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 2/4 ВЛ-0.4 кВ ф.2 КТП К-14-683. | Излом опоры № 2/4 на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-К-14-683 | Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-05-30 10:48 | 2015-05-30 15:43
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ИВ-5 от ПС 35/10 кВ Ивановская 2 | 210 | 2015-06-05 06:56 | 2015-06-05 12:20 | Несвоевременное выявление и замена двух дефектных изоляторов на оп № 8/19 ВЛ-10 ИВ-5. | Пробой двух изоляторов типа ПС-4,5 на опоре № 8/19 ВЛ-10- ИВ5. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ИВ-5 на предмет выявления дефектной изоляции. | 2015-06-05 06:56 | 2015-06-05 12:20
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-НС-9-375 | 503 | 2015-06-27 06:10 | 2015-06-27 10:30 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 16 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 КТП НС-9-375 | Излом опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-НС-9-375. | Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-06-27 06:10 | 2015-06-27 10:30
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Ф-2 от КТП МИ-1-585 | 504 | 2015-07-01 01:12 | 2015-07-01 13:38 | В результате ДТП произошел наезд транспортного средства на опору № 26 ВЛ-0.4 кВ | Излом опоры № 26 ВЛ-04 кВ Ф-2 от КТП МИ-1-585. | Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-07-01 09:21 | 2015-07-01 13:38
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 кВ Ф-1 от КТП МИ1-51 | 505 | 2015-07-17 09:03 | 2015-07-17 10:37 | В результате ДТП произошел наезд транспортного средства на опору № 1/9 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от КТП МИ1-51 | Излом опоры № 1/9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП МИ1-51. | Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-07-17 09:03 | 2015-07-17 10:37
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 М-11 | 210 | 2015-08-01 17:10 | 2015-08-01 20:11 | Наезд трактора на опору № 73 ВЛ-10 М-11. | Излом опоры № 73. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-08-01 17:10 | 2015-08-01 20:11
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-9 от ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 212 | 2015-08-14 11:45 | 2015-08-14 13:11 | Несвоевременное выявление и устранения дефекта провода ф."В" в пролёте опор №№ 76-77 ВЛ-10 К-9. | Обрыв провода Ф."В"в пролёте оп. №№ 76-77 ВЛ-10 К-9, провод лёг на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 К-9 на предмет выявления дефектов проводов. | 2015-08-14 11:45 | 2015-08-14 13:11
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 О6 | 213 | 2015-08-24 05:45 | 2015-08-24 13:00 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 О6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 О6, уделив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-10 О6 , постановление об обрезке деревьев. | 2015-08-24 05:45 | 2015-08-24 13:00
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП МИ-3-573 | 506 | 2015-09-13 10:22 | 2015-09-13 15:50 | В результате ДТП произошел наезд автомобиля на опору № 6 ВЛ-0.4 кВ ф1 КТП МИ-3-573. | Излом опоры № 6 на ВЛ-0.4 кВ ф1 КТП МИ-3-573. | Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-09-13 10:22 | 2015-09-13 15:50
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП-П5-142 | 214 | 2015-11-11 08:40 | 2015-11-11 16:52 | Не проведение в установленный срок технического обслуживания КТП-П5-142. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание КТП-П5-142, обеспечив герметичность высоковольтного отсека. Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-П5, проверить состояние герметичности высоковольтных отсеков КТП. | 2015-11-11 08:40 | 2015-11-11 16:52
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 К-8 ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 215 | 2015-11-16 13:40 | 2015-11-16 14:06 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - ЗТП К-8-475п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-16 13:40 | 2015-11-16 14:06
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 -ПЛ1 ПС 110/10 Полтавская | 216 | 2015-11-17 05:30 | 2015-11-17 12:36 | Несвоевременное проведение технического обслуживания Р-105 на ВЛ-10-ПЛ1. | Отгорание шлейфа ф."В"и его касание шлейфа ф."С" от Р-105 ВЛ-10-ПЛ1 при коротком замыкании в результате схлёста проводов в пролёте оп №№ 4-5 при сильных порывах ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ПЛ1 на предмет определения состояния шлейфов от разъединителей 10 кВ. | 2015-11-17 05:30 | 2015-11-17 12:36
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-К14-775 | 507 | 2015-11-17 05:37 | 2015-11-17 06:31 | Падение телевизионной эфирной антены, установленной на мачте (принадлежит частному лицу) , на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП-К-14-775 при порывах ветра . | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию о необходимости поддержания в технически исправном состоянии устройств, при определенных обстоятельствах (ветре, грозе и т.п.) могущих создать аварийную ситуацию для находящегося в непосредственной близости энергооборудования филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-11-17 05:37 | 2015-11-17 06:31
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП ПЛ3-617 | 508 | 2015-11-17 07:20 | 2015-11-17 08:30 | Падение ветки дерева на провода ВЛ-0.4 кВ, ф.1 от КТП ПЛ3-617 в пролете опор №№ 1/3-1/4 при порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от КТП ПЛ-3-617, уделив особое внимание наличию деревьев в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ. Направить в адрес землепользователей - владельцев деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП ПЛ-3-617 , постановление об обрезке деревьев. | 2015-11-17 07:20 | 2015-11-17 08:30
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 М-6 ПС 35/10 кВ Марьянская | 217 | 2015-11-11 13:05 | 2015-11-11 13:38 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-11 13:05 | 2015-11-11 13:38
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | ЗТП К-8-656 | 218 | 2015-12-02 08:30 | 2015-12-02 16:53 | Несвоевременное замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации (старение изоляции, потеря механической прочности провода низковольтной обмотки) на ЗТП 10/0,4 кВ К-8-656. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора на ЗТП 10/0,4 кВ К-8-656 | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2015-12-02 08:30 | 2015-12-02 16:53
Красноармейский РЭС Славянские ЭС | ТП ТП | 10 | КТП МИ-7-586 Разрядник РВО-10 | 219 | 2015-12-24 14:55 | 2015-12-24 16:28 | Несвоевременное проведение ревизии разрядников РВО-10 на КТП 10/0,4 кВ МИ-7-586. | Пробой разрядника РВО-10 ф. "В" на КТП 10/0,4 МИ-7-586 вследствие потери электрических характеристик по причине увлажнения велитовых дисков. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ на ВЛ-10-МИ7, обратив внимание на состояние разрядников и их уплотнений. | 2015-12-24 14:55 | 2015-12-24 16:28
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП С15-38. | 787 | 2015-01-10 06:00 | 2015-01-10 11:35 | Несвоевременное выявление и устранение дефекта провода ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП С15-38 в пролете опор №№ 1-2. | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП С15-38 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП С15-38 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-01-10 06:00 | 2015-01-10 11:35
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | ЗТП Ц8-137 | 191 | 2015-01-12 17:15 | 2015-01-12 20:12 | Несвоевременное выявление и замена дефектного проходного изолятора ЗТП Ц8 - 137. | Пробой проходного изолятора ЗТП Ц8 - 137. | Выполнить внеплановый осмотр ЗТП, КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 - Ц8 на предмет обследования состояния проходных изоляторов. | 2015-01-12 17:15 | 2015-01-12 20:12
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП Р3-918 | 701 | 2015-01-24 12:34 | 2015-01-24 13:13 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание КТП Р3-918 | На КТП Р3-918 поврежден АВ-0,4 кВ фидера №1 | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-Р3 на предмет выявления неудовлетворительного технического состояния АВ-0,4 кВ. | 2015-01-24 12:34 | 2015-01-24 13:13
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 А-3 | 101 | 2015-01-23 18:45 | 2015-01-23 21:23 | Несвоевременное выявление дефектной вязки ф. С" на опоре № 112 ВЛ-10-А3. | Обрыв вязки ф. С" на опоре № 112 ВЛ-10-А3, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-А3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-01-23 18:59 | 2015-01-23 21:23
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-6 КР7 | 102 | 2015-01-30 16:12 | 2015-01-30 20:56 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-6-КР7. | Обрыв вязки ф. "А" на опоре № 70 ВЛ-6-КР7, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-01-30 16:13 | 2015-01-30 20:56
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 6 КР-7. | 103 | 2015-02-09 08:00 | 2015-02-09 11:52 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ6-КР7. | Обрыв вязки ф"В" на опоре № 72 ВЛ6-КР7, провод лег на траверсу. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-09 08:00 | 2015-02-09 11:52
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф 3 от КТП Ц 6-292 | 702 | 2015-02-17 17:17 | 2015-02-17 17:54 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП Ц6-292. | На ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП Ц6-292 обрыв провода в пролете опор №№ 12-13 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-3 от КТП Ц6-292 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 17:17 | 2015-02-17 17:54
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф 1 от КТП Ц 8-624 | 703 | 2015-02-17 08:36 | 2015-02-17 10:00 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание ВЛ 0.4 ф-1 от КТП Ц8-624 | На ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Ц8-624 обрыв провода опора № 5-7. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 ф-1 от КТП Ц8-624 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 08:36 | 2015-02-17 10:00
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП С15-938 | 103 | 2015-02-23 10:48 | 2015-02-23 13:08 | Несвоевременное выявление дефекта силового трансформатора 10/0,4 кВ на КТП С15-938 | Отгорела шпилька выхода силового трансформатора 10/0,4 кВ, ф. "В" КТП С15-938 | Направить в адрес ОАО "Кубаньэнерго" письмо о включении в инвестиционную программу 2016-2018 г.г. замены силовых трансформаторов 6-10/0.4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2015-02-23 10:48 | 2015-02-23 13:08
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 АН3. | 105 | 2015-03-28 19:09 | 2015-03-28 21:50 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки ВЛ-10-АН3 на опоре № 26, ф. "В". | Обрыв вязки провода ф "В" на опоре № № 26, ф. "В". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 АН3 на предмет выявления дефектных элементов вЛ. | 2015-03-28 19:09 | 2015-03-28 21:50
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.№1 от КТП З8-676. | 704 | 2015-03-28 15:00 | 2015-03-28 18:02 | Несвоевременная обрезка веток деревьев, растущих в непосредственной близости к ВЛ 0.4 кВ ф.1 от КТП З8-676 в пролете опор №№ 1/9-1/10. | Обрыв проводов в пролете опор №№ 1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП З8-676. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 1 от КТП З8-676 на предмет определения согстояния трассы ВЛ . Выполнить обрезку веток деревьев, растущих в непосредственной близости к охранной зоне ВЛ 0.4 кВ ф 1 от КТП З8-676. | 2015-03-28 15:00 | 2015-03-28 18:02
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ. ф.№3 от КТП П7-880. | 705 | 2015-04-03 09:45 | 2015-04-03 14:12 | Постороннее воздействие - наезд на опору № 15 ВЛ 0,4 ф3 от КТП-П7-880 не установленным автотранспортом. | Излом опоры № 15 ВЛ 0,4 ф3 от КТП-П7-880 | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-04-03 09:45 | 2015-04-03 14:12
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.№1 от КТП Б7-99. | 706 | 2015-04-03 08:15 | 2015-04-03 12:15 | Постороннее воздействие - наезд на опору № 7 ВЛ 0,4 ф1 от КТП-Б7-99 не установленным автотранспортом. | Излом опоры № 7 ВЛ 0,4 ф1 от КТП-Б7-99 | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению понесенных убытков. | 2015-04-03 08:15 | 2015-04-03 12:15
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 П2 | 106 | 2015-04-08 02:05 | 2015-04-08 10:02 | Наезд на опору № 22 ВЛ-10-П2 сторонним транспортом. | Излом опоры № 22 ВЛ-10-П2. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-04-08 02:05 | 2015-04-08 10:02
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ч3-829 | 707 | 2015-04-16 12:43 | 2015-04-16 14:50 | Несвоевременная замена дефектного провода на ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от КТП Ч3-829. | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №№2-2а ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Ч3-829 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП Ч3-829 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-04-16 12:43 | 2015-04-16 14:50
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП ЧР3-288 | 708 | 2015-05-12 08:48 | 2015-05-12 16:40 | Постороннее воздействие - наезд на опору № 5 ВЛ 0,4кВ ф. 2 от КТП ЧР3-288 легковым автомобилем, принадлежащем частному лицу. | Излом опоры № 5 ВЛ 0,4кВ ф. 2 от КТП ЧР3-288 | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-05-12 08:48 | 2015-05-12 16:40
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП А3-444. | 107 | 2015-05-31 12:25 | 2015-05-31 16:30 | Старение изоляции силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП А3-444. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП А3-444. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2016-2018гг.. замены силовых трансформаторов 10/0.4кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2015-05-31 12:25 | 2015-05-31 16:30
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 П-2. | 108 | 2015-06-12 17:30 | 2015-06-12 19:10 | Несвоевременное выявление дефектной вязки ф. С" на опоре № 4/9 ВЛ-10-П2 | Обрыв вязки Ф "С" на опоре №4/9 ВЛ 10-П2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-П2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-06-12 17:30 | 2015-06-12 19:10
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП ПФ1-41 | 709 | 2015-06-19 09:24 | 2015-06-19 11:11 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода на ВЛ-0.4кВ Ф-1 от КТП ПФ1-41 | Обрыв провода фаза "А" в пролете опор №№2/8-2/9 ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП ПФ1-41 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф-1 от КТП ПФ1-41 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-06-19 09:24 | 2015-06-19 11:11
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6-КР3 | 109 | 2015-06-23 19:30 | 2015-06-23 21:30 | Несвоевременное выявление и устранение дефекта провода ф. "В" в пролете опор №№ 1/22-1/23 ВЛ-6-КР3. | Обрыв провода в пролете опор №№ 1/22-1/23 ВЛ-6-КР3. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КР3 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2015-06-23 19:30 | 2015-06-23 21:30
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-Б2 | 110 | 2015-08-24 05:40 | 2015-08-24 09:44 | Несвоевременное выявление дефекта вязки на опоре № 6/14 ВЛ-10-Б2. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6/14 ВЛ 10-Б2 , схлест провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10-Б2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-08-24 05:40 | 2015-08-24 09:44
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП Б5-125 | 111 | 2015-08-24 05:03 | 2015-08-24 10:08 | Несвоевременное выявление дефектных проходных изоляторов ф. "В" ,и ф. "С" на КТП Б5-125 . Сверрасчетное загрязнение проходных изоляторов ядохимикатами при обработке сельхозугодий с применением сельхозавиации. | Пробой двух проходных изоляторов ф. "В" и ф."С" на КТП Б5-125 | Выполнить внеплановый осмотр КТП Б5-125 на предмет выявления дефектной изоляции. | 2015-08-24 05:03 | 2015-08-24 10:08
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ц6 | 112 | 2015-08-29 04:10 | 2015-08-29 10:10 | Постороннее воздействие - наезд на опору № 28 легкового автомобиля. | Излом опоры № 28 ВЛ-10 Ц-6 в результате наезда легкового автомобиля. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц , наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-08-29 04:10 | 2015-08-29 05:07
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 А3 | 113 | 2015-09-13 18:20 | 2015-09-13 21:07 | Постороннее воздействие-наезд легковым автомобилем, принадлежащим частному лицу, на опору № 6/1 ВЛ-10 А3 | Излом опоры №6/1 ВЛ-10 А3 в результате наезда посторонним транспортом. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц , наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-09-13 18:20 | 2015-09-13 18:57
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 СГ-11 | 114 | 2015-09-17 11:27 | 2015-09-17 15:53 | Постороннее воздействие -наезд на опору № 1/9 ВЛ 10 СГ-11 легкового автомобиля | Механическое повреждение стойки опоры № 1/9 ВЛ 10 СГ-11 | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц , наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | - | -
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 А1 | 115 | 2015-09-18 09:48 | 2015-09-18 15:28 | Несвоевременное выявление и замена дефектного изолятора на опоре 4/13 ВЛ-10 А1. | Пробой и разрушение изолятора на опоре 4/13 ВЛ-10 А1, провод лег на траверсу. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 А1 с целью проверки состояния линейной изоляции. | 2015-09-18 09:48 | 2015-09-18 15:28
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Б4 | 116 | 2015-10-03 12:37 | 2015-10-03 17:00 | Постороннее воздействие - наезд на опору № 105 ВЛ-10 Б4 легкового автомобиля. | Излом опоры № 105 ВЛ-10 Б4. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц , наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-10-03 12:37 | 2015-10-03 17:00
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП Ч3-279 | 117 | 2015-10-24 10:35 | 2015-10-24 12:20 | Несвоевременное выявление и замена дефектного разрядника ф."В" на КТП Ч3-279. | Пробой разрядника ф. "В" КТП Ч3-279. | Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10-Ч3 на предмет обследования состояния разрядников. | 2015-10-24 10:35 | 2015-10-24 12:20
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Б-2 | 118 | 2015-10-27 05:10 | 2015-10-27 12:20 | Постороннее воздействие-наезд на опору № 95 легкового автомобиля. | Излом опоры № 95 ВЛ-10 Б-2. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-10-27 05:10 | 2015-10-27 12:20
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 П-7 | 119 | 2015-11-09 13:40 | 2015-11-09 17:28 | Постороннее воздействие-наезд на опору № 1/1 ВЛ 10 П-7 легкового автомобиля. | Излом опоры №1/1 ВЛ 10 П-7. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-11-09 13:40 | 2015-11-09 17:28
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ. ф.1 от КТП НС4-414 | 710 | 2015-11-17 08:20 | 2015-11-17 09:30 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролете опор №№ № 1-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от КТП НС4-414. | Обрыв провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от КТП НС4-414. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП НС4-414 на предмет выявления дефектов элементов ВЛ. | 2015-11-17 08:20 | 2015-11-17 09:30
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | ЗТП НС6-796 | 711 | 2015-11-17 16:00 | 2015-11-17 18:58 | Не проведено в установленный срок техническое обслуживание ЗТП НС6-796. | Электродуговое повреждение рубильника 0,4 кВ, ф.5 ЗТП НС6-796. | Выполнить внеплановый осмотр низковольтных отсеков КТП, ЗТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 НС6 с целью выявления дефектного оборудования. | 2015-11-17 16:00 | 2015-11-17 18:58
Славянский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП Б7-99 | 120 | 2015-12-02 05:22 | 2015-12-02 09:39 | Несвоевременное выявление и замена дефектных предохранителей в высоковольтном отсеке КТП Б7-99. Грозовые перенапряжения | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПКТ-10 КТП Б7-99, ф. "В" и "С". | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-Б-7, обратив внимание на состояние высоковольтных предохранителей. | 2015-12-02 05:22 | 2015-12-02 09:39
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф №2 от КТП С15-38. | 712 | 2015-12-05 01:50 | 2015-12-05 12:20 | Постороннее воздействие - наезд легкового автомобиля, принадлежащего частному лицу, на опору №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП С15-38. | Излом опоры №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП С15-38. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-12-05 01:50 | 2015-12-05 12:20
Славянский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ПП-3 | 121 | 2015-12-30 21:50 | 2015-12-31 00:45 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре 2/36 ВЛ 10 ПП-3. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки ф "В" оп 2/36 ВЛ 10 ПП-3 , схлёст провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ПП-3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-12-30 21:50 | 2015-12-31 00:45
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-Ф5 | 301 | 2015-01-12 06:45 | 2015-01-12 10:45 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ-10-Ф5. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10-Ф5, схлёст провода с проводом фазы "А". | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-Ф5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-01-12 06:45 | 2015-01-12 10:45
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-Ф3 | 302 | 2015-01-21 14:40 | 2015-01-23 17:14 | Постороннее воздействие - наезд легковым автомобилем, принадлежащим частному лицу, на опору № 239. | Излом опоры №239 ВЛ-10 Ф3 в результате наезда посторонним транспортом и , как следствие тяжения проводов при падении опоры № 239, излом опор № 240, 241 и обрыв проводов трех фаз в пролете опор №№ 239-242 . | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-01-21 14:40 | 2015-01-21 14:47
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ТМ2 | 304 | 2015-02-05 19:34 | 2015-02-06 01:19 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№ 63-64 ВЛ-10-ТМ2 | Обрыв провода ф. "В" пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10-ТМ2, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ2 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-05 19:34 | 2015-02-06 01:19
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ЗП7 | 305 | 2015-02-17 01:35 | 2015-02-17 05:12 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№176-178 ВЛ-10-ЗП7. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№176-178 по ВЛ-10-ЗП7, схлест с фазой "А" | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 01:35 | 2015-02-17 05:12
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ТМ2 | 303 | 2015-02-18 04:50 | 2015-02-18 07:18 | Несвоевременное выявление дефектных проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-ТМ2-196 ВЛ-10-ТМ2 | Разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП-ТМ2-196. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ТМ2 на предмет выявления дефектных элементов КТП-10/04 кВ. | 2015-02-18 04:50 | 2015-02-18 07:18
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ5-303 | 601 | 2015-02-17 09:30 | 2015-02-17 10:50 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ5-303. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№15-16 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ5-303, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП СТ5-303 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 09:30 | 2015-02-17 10:50
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668 | 602 | 2015-02-17 11:18 | 2015-02-17 12:31 | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролёте опор №№11-13 ВЛ- 0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-13 по ВЛ- 0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668, схлест с проводом нижней фазы. . | Провести внеплановый осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф-2 КТП КУ-5-668 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 11:18 | 2015-02-17 12:31
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-318 | 603 | 2015-02-17 13:58 | 2015-02-17 15:48 | Несвоевременное выявление дефекта провода в пролёте опор №№2/1-2/3 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-318. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2/1-2/3 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-318, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-СТ1-318 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 13:58 | 2015-02-17 15:48
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ГЛ3-138 | 604 | 2015-02-17 14:27 | 2015-02-17 15:56 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№ 5-5а ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ГЛ3-138 | Обрыв провода фазы "В" пролете опор №№ 5-5а ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ГЛ3-138, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ГЛ3-138 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 14:27 | 2015-02-17 15:56
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЗП-9-585 | 605 | 2015-02-17 15:57 | 2015-02-17 16:54 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЗП-9-585. | Обрыв провода ф. "А" пролете опор №№ 9-10 по ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЗП-9-585, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф-1 от ТП ЗП-9-585 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-17 15:57 | 2015-02-17 16:54
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-СТ9-451 | 606 | 2015-02-18 09:34 | 2015-02-18 11:47 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№ 3/2-3/3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-СТ9-451. | Обрыв провода фазы "А" пролете опор №№3/2-3/3 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-СТ9-451, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-СТ9-451 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-02-18 09:34 | 2015-02-18 11:47
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-297 | 607 | 2015-03-17 13:03 | 2015-03-17 15:10 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-297. | Обрыв провода фазы "А" пролете опор №№2-3 по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-297, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ5-297 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-03-17 13:03 | 2015-03-17 15:10
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП СТ5-303 | 608 | 2015-03-17 15:10 | 2015-03-17 16:15 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№ 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП СТ5-303. | Обрыв провода фазы "А" пролете опор №№1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП СТ5-303, схлест с проводом нижней фазы. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП СТ5-303 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-03-17 15:10 | 2015-03-17 16:15
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ГЛ3 ПС 35/10 кВ Голубицкая | 306 | 2015-03-17 11:30 | 2015-03-17 11:40 | Несвоевременное выявление дефектного провиса провода в пролёте опор №№6/46-6/47 ВЛ-10-ГЛ3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10-ГЛ3 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№6/46-6/47 ВЛ-10-ГЛ3. | 2015-03-17 11:30 | 2015-03-17 11:40
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ТМ4 от ПС 35/10 кВ Тамань | 307 | 2015-04-04 09:45 | 2015-04-04 16:30 | Постороннее воздействие - повреждение провода нижней фазы в пролете опор №№5/76-5/77 ВЛ-10-ТМ4 поднятым кузовом грузового автомобиля, принадлежащего частному лицу. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№5/76-5/77 ВЛ-10-ТМ4. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков | 2015-04-04 09:45 | 2015-04-04 16:30
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП ТМ7-235 | 308 | 2015-05-21 09:50 | 2015-05-21 15:43 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на КТП ТМ7-235. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора КТП ТМ7-235. | Направить письмо в адрес ОАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2016-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2015-05-21 09:50 | 2015-05-21 15:43
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Т6-28 | 608 | 2015-06-01 22:30 | 2015-06-02 15:42 | Постороннее воздействие - наезд на опору №1/5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Т6-28 легкового автомобиля, принадлежащего частному лицу. | Излом опоры №1/5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Т6-28 в результате механического воздействия легкового автомобиляна тело опоры. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению ущерба филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. | 2015-06-01 22:30 | 2015-06-02 15:42
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ТМ7 | 308 | 2015-06-11 09:49 | 2015-06-11 09:49 | При прохождении негабаритного транспорта произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ фидера №2 от КТП-ТМ7-221 в пролете опор №№ 17-18 и подхлест к проводам ВЛ-10 ТМ7 в пролете опор №№25-26. | Техническая причина отсутствует | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электриче-ские сети. | - | -
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ТМ7-221 | 609 | 2015-06-11 09:49 | 2015-06-11 14:50 | Постороннее воздействие - повреждение провода нижней фазы и нулевого провода в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ТМ7-221 негабаритным транспортным средством и подхлест с проводами ВЛ-10-ТМ7 в пролете опор №№25-26. | Обрыв нулевого и линейного провода фазы "С", в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ТМ7-221. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков | 2015-06-11 09:49 | 2015-06-11 14:50
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 В-7 | 309 | 2015-06-23 10:55 | 2015-06-23 14:38 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №91 ВЛ-10-В-7 в результате потери сцепки прицепа с тягачом и,как следствие, уход прицепа с прогнозируемой траектории. | Излом опоры №91 ВЛ-10-В-7. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-06-23 10:55 | 2015-06-23 14:38
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП-Ф-5-509 | 610 | 2015-06-24 09:35 | 2015-06-24 17:52 | Постороннее воздействие - наез автотранспортного средства, принадлежащего частному лицу, на опору №№2 по ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП-Ф-5-509. | Излом опоры №№2 ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП-Ф-5-509. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-06-24 09:35 | 2015-06-24 17:52
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ЗП7 | 311 | 2015-06-25 18:27 | 2015-06-25 21:41 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролёте опор №№30-31 по ВЛ-10-ЗП7. | Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№30-31 по ВЛ-10-ЗП7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-06-25 18:27 | 2015-06-25 21:41
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ЗП5 ПС 35/10 Запорожская | 310 | 2015-06-25 18:27 | 2015-06-26 00:53 | Несвоевременное выявление дефекта провода фазы "В" в пролете опор №№ 1/23-1/25 по ВЛ-10-ЗП5. Несвоевременное выявление дефекта изолятора фазы "В"на опоре №№ 71 по ВЛ-10-ЗП5. Несвоевременное выявление дефекта вязки провода фазы "В"на опоре №№ 71 по ВЛ-10-ЗП5. Сопутствующие причины: погодные явления- сильный дождь, грозовые перенапряжения. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 1/23-1/25 по ВЛ-10-ЗП5 . Разрушение изолятора фазы "В"на опоре №№ 71 по ВЛ-10-ЗП5 . Обрыв вязки провода фазы "В"на опоре №№ 71 по ВЛ-10-ЗП5 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-06-25 18:27 | 2015-06-26 00:53
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП ЗП-1-535 | 312 | 2015-06-26 07:45 | 2015-06-26 09:35 | Несвоевременное выявление дефектов КТП ЗП-1-535. | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПКТ-10 в высоковольтном отсеке КТП ЗП-1-535 в результате грозовых перенапряжений. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ЗП1, обратив внимание на состояние предохранителей. | 2015-06-26 07:45 | 2015-06-26 09:35
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП ТМ-5-216 | 313 | 2015-06-26 07:55 | 2015-06-26 09:30 | Несвоевременное выявление дефекта на КТП ТМ-5-216. | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПКТ-10 , в результате грозовых перенапряжений. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ТМ-5, обратив внимание на состояние предохранителей. | 2015-06-26 07:55 | 2015-06-26 09:30
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-542 | 611 | 2015-06-26 08:24 | 2015-06-26 14:40 | Несвоевременное проведение технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-542. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра, грозовые перенапряжения, ливневые дожди. | Обрыв проводов фаз "А","В" в пролетах опор №№3/2-3/4, фаз "В", "С" в пролетах опор №№2/6-2/11 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-542. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП ЗП-7-542 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-06-26 08:24 | 2015-06-26 14:40
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ7-222 | 612 | 2015-06-26 10:15 | 2015-06-26 15:14 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "В" в пролетах опор №№6-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ7-222. | Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№6-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ7-222. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ7-222 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-06-26 10:15 | 2015-06-26 15:14
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф5 от ТП-ЗП-9-573 | 613 | 2015-06-28 20:03 | 2015-06-28 23:26 | Постороннее воздействие - наезд посторонним автотранспортом, принадлежащему частному лицу, на опору №7 ВЛ-0,4кВ ф5 от ТП-ЗП-9-573. | Излом опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф5 от ТП-ЗП-9-573. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков | 2015-06-28 20:03 | 2015-06-28 23:26
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-В-5 ПС 110/35/10 Вышестеблиевская | 314 | 2015-07-10 18:25 | 2015-07-11 03:37 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №3/14 по ВЛ-10-В5. | Излом опоры №№3/14 по ВЛ-10-В5. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-07-10 18:25 | 2015-07-11 03:37
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП ГЛ-5-746 | 315 | 2015-07-31 08:20 | 2015-07-31 15:03 | Несвоевременное выявление и замена дефектных автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ КТП ГЛ-5-746. Повышенные нагрузки (курортный сезон). | Термическое повреждение изоляции двух автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ КТП ГЛ-5-746. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-ГЛ5, обратив внимание на техническое состояние РУ-0,4 кВ. Включить в план работ Темрюкского СУ устранение выявленных дефектов, обеспечить выполнение. | 2015-07-31 08:20 | 2015-07-31 15:03
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП-А3-457 | 614 | 2015-08-24 08:56 | 2015-08-24 15:20 | Несвоевременное выявление дефектных предохранителей в высоковольтном отсеке КТП-А3-457 | Перегорели плавкие вставки предохранителей ПКТ-10 КТП-А3-457. | Провести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10-А3, обратив внимание на состояние предохранителей. | 2015-08-24 08:56 | 2015-08-24 15:20
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ЧМ-5 ПС 35/10 кВ Черноморская | 615 | 2015-09-09 19:50 | 2015-09-09 23:40 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №№ 6/19 ВЛ-10-ЧМ-5. | Обрыв вязки провода фазы "В"на опоре №№ 6/19 по ВЛ-10-ЧМ-5 . | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЧМ-5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-09-09 19:50 | 2015-09-09 23:40
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СТ-1 | 616 | 2015-09-12 20:55 | 2015-09-12 22:53 | Несвоевременное выявление и замена дефектной вязки провода на опоре №№ 5/4 ВЛ-10 СТ-1. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв вязки провода на опоре № 5/4 фазы "А" по ВЛ-10 СТ-1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 СТ-1 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-09-12 20:55 | 2015-09-12 22:53
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-7-565 | 618 | 2015-09-16 23:57 | 2015-09-17 17:52 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №2 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-7-565. | Излом опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП ЗП-7-565. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-09-16 23:57 | 2015-09-17 17:52
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6-КУ5 от ПС 110 кВ Курчанская | 316 | 2015-09-24 07:30 | 2015-09-24 12:25 | Воздействие при повреждении потребительского оборудования КТП-КУ5-825п. | Техническая причина отсутствует | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электриче-ские сети. | 2015-09-24 07:30 | 2015-09-24 12:25
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ЗП-9-747 | 619 | 2015-10-15 10:00 | 2015-10-15 11:31 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор №№1-1/1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ЗП-9-747. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-1/1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ЗП-9-747 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП ЗП-9-747 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-10-15 10:00 | 2015-10-15 11:31
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ЗП7 | 317 | 2015-11-09 10:14 | 2015-11-09 13:31 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А" в пролете опор № 27-28 по ВЛ-10-ЗП7. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№27-28 ВЛ-10-ЗП7. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП7 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-09 10:14 | 2015-11-09 13:31
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-55 | 620 | 2015-11-16 11:00 | 2015-11-16 13:20 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фаз "А", "В" в пролетах опор №№ 6-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-55. | Обрыв провода фазы "А", "В"в пролетах опор №№ 6-8 по ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-КУ3-55. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-КУ3-55 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-16 11:00 | 2015-11-16 13:20
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-СК7 | 318 | 2015-11-16 20:10 | 2015-11-16 20:53 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП-СК7-1100П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-16 20:10 | 2015-11-16 20:53
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-135 | 621 | 2015-11-16 21:20 | 2015-11-17 16:45 | Постороннее воздействие - наезд автотранспорта, принадлежащего частному лицу, на опору №5 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-135. | Излом опоры №5 и обрыв проводов в пролете опор №№4-6, №№5-5в на ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП В-5-135. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-11-16 21:20 | 2015-11-17 16:45
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ИЛ1 | 319 | 2015-11-17 06:01 | 2015-11-17 07:19 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - КТП-ИЛ1-910П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-17 06:01 | 2015-11-17 07:19
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10-ЗП5 ПС 35/10 Запорожская | 320 | 2015-11-17 06:06 | 2015-11-17 11:26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектного провода фазы "В" в пролете опор №№ 2/13-2/14 по ВЛ-10-ЗП5. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2/13-2/14 по ВЛ-10-ЗП5. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10-ЗП5 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-17 06:06 | 2015-11-17 11:26
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-187 | 622 | 2015-11-17 08:01 | 2015-11-17 14:31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектных проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№ 3-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-187. Атмосферные воздействия - сильные порывы ветра, ливневые дожди. | Обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№ 3-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-187 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-ТМ2-187 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ | 2015-11-17 08:01 | 2015-11-17 14:31
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Т10-673 | 623 | 2015-11-17 08:24 | 2015-11-17 11:52 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1/9-1/10 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Т10-673. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№ 1/9-1/10 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Т10-673. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП-Т10-673 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-17 08:24 | 2015-11-17 11:52
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП КУ-5-49 | 624 | 2015-11-17 09:36 | 2015-11-17 13:00 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№ 9-10 по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП КУ-5-49. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№ 9-10 по ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП КУ-5-49. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-3 от КТП КУ-5-49 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-17 09:36 | 2015-11-17 13:00
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ3-72 | 625 | 2015-11-17 09:58 | 2015-11-17 15:45 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А", "В", "С", в пролете опор №№ 1/5-1/6 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ3-72. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С", в пролете опор №№ 1/5-1/6 по ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ3-72. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП КУ3-72 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-17 09:58 | 2015-11-17 15:45
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-393 | 626 | 2015-11-17 10:15 | 2015-11-17 15:15 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№1-2 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-393. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№1-2 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-393. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-393 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-17 10:15 | 2015-11-17 15:15
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-379 | 627 | 2015-11-17 11:25 | 2015-11-17 17:20 | Несвоевременное выявление и замена дефектного провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№7-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-379. | Обрыв провода фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№7-8 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-379. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-СК9-379 на предмет выявления дефектных элементов ВЛ. | 2015-11-17 11:25 | 2015-11-17 17:20
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-992 | 628 | 2015-11-29 13:26 | 2015-11-30 11:15 | Не умышленное повреждение ЭУ - наезд посторонним транспортом на опоры №№16, 17, 18, 19. | Излом опор №№16,17,18,19 и обрыв провода СИП в пролете опор №№12-26 по ВЛ 0,4 кВ ф-2 от КТП-В5-992. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. Ответственное лицо: | 2015-11-29 13:26 | 2015-11-30 11:15
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП РД3-452 | 629 | 2015-12-02 10:15 | 2015-12-02 15:02 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП РД3-452 в результате атмосферных перенапряжений. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП РД3-452. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП РД3-452 обращать особое внимание на состояние разрядников РВО-10. | 2015-12-02 10:15 | 2015-12-02 15:02
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6-КУ11 от ПС 110 кВ Курчанская | 630 | 2015-12-02 09:25 | 2015-12-02 13:02 | Несвоевременное выявление дефектного провода в пролете опор №№ 69-73 по ВЛ-6-КУ11. | Обрыв проводов, ф. "В" и "С" в пролетах опор №№ 69-73 ВЛ-6-КУ11. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6-КУ11, обратив особое внимание на состояние элементов ВЛ. | 2015-12-02 09:25 | 2015-12-02 13:02
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП СК9-394 | 631 | 2015-12-02 09:15 | 2015-12-02 13:35 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП СК9-394 в результате атмосферных перенапряжений. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП СК9-394. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП СК9-394 обращать особое внимание на состояние разрядников РВО-10. | 2015-12-02 09:15 | 2015-12-02 13:35
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | КТП РД1-446 | 632 | 2015-12-02 08:01 | 2015-12-02 13:03 | Электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке КТП РД1-446, в результате атмосферных перенапряжений. | В результате электродугового воздействия произошло повреждение проходных изоляторов ИП-10/630 , опорных изоляторов ИО-10 и предохранителей ПКТ-10 КТП РД1-446. | При проведении планового технического обслуживания оборудования КТП РД1-446, обращать особое внимание на состояние разрядников РВО-10. | 2015-12-02 08:01 | 2015-12-02 13:03
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-В3-659 | 633 | 2015-12-07 02:35 | 2015-12-07 17:02 | Постороннее воздействие - наезд транспортного средства на опору № 6 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-В3-659. | Излом опоры №6 по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-В3-659 | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-12-07 02:35 | 2015-12-07 17:02
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ7-323 | 634 | 2015-12-07 08:44 | 2015-12-07 17:05 | Постороннее воздействие - наезд транспортного средства на опору №22 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ7-323. | Излом опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-СТ7-323 . | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-12-07 08:44 | 2015-12-07 17:05
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ-5-746 | 625 | 2015-12-13 21:50 | 2015-12-14 14:35 | Постороннее воздействие - наезд транспортного средства на опору №13 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ-5-746. | Излом опоры №13 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП ГЛ-5-746. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | 2015-12-13 21:50 | 2015-12-14 14:35
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ТП | 10 | ТП-СТ5-461 | 321 | 2015-12-18 10:30 | 2015-12-18 16:00 | Несвоевременная замена силового трансформатора с истекшим сроком эксплуатации на ТП-СТ5-461. | Пробой изоляции с витковым замыканием низковольтной обмотки силового трансформатора ТП-СТ5-461. | Направить письмо в адрес ПАО "Кубаньэнерго" о включении в инвестиционную программу 2017-2018 г. г. замены силовых трансформаторов 10/0,4 кВ с истекшим сроком эксплуатации. | 2015-12-18 10:30 | 2015-12-18 16:00
Темрюкский РЭС Славянские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-СК11-929 | 635 | 2015-12-20 10:49 | 2015-12-21 15:55 | Постороннее воздействие - наезд транспортного средства на опору №13 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-СК11-929. | Излом опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-СК11-929. | Направить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети. Организовать работу по возмещению филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети понесенных убытков. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел | 1 | 2015-01-12 03:45 | 2015-01-12 15:08 | Несвоевременное выявление и замена дефектных изоляторов на опоре № 40 ВЛ 35 кВ Славянская-Тиховский гидроузел. | Пробой изолятора ф. "А" (нижнего) и, как следствие ионизации воздушного пространства и межфазного перекрытия, перекрытие изолятора ф."В" (верхнего) на опоре № 40 ВЛ-35 кВ Славянская - Тиховский гидроузел. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Славянская - Тиховский гидроузел на предмет выявления дефектной изоляции. | 2015-01-12 03:45 | 2015-01-12 05:18
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская, ВЛ 110 кВ Коржевская-Курчанская, ВЛ 110 кВ Курчанская-Темрюк | 2 | 2015-01-23 07:51 | 2015-01-23 07:51 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф. "В" на опоре № 16 ВЛ-110 Ханьковская-Коржевская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 Ханьковская- Коржевская на предмет выявления дефектных полимерных изоляторов. Выполнить замену полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре № 16, ф. "В" ВЛ 110 Ханьковская -Коржевская на гирлянду стеклянных изоляторов ПС-70Е после уборки озимых с поля, по территории которого проходит указанный участок ВЛ. Выполнить усиление полимерной изоляции добавлением по 1 стеклянному изолятору ПС 70Е на каждую фазу на опорах №№ 1-20 ВЛ 110 Ханьковская -Коржевская. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 10 | ПС 35 кВ Черноморская | 3 | 2015-02-17 04:35 | 2015-02-17 21:09 | Несвоевременное выявление дефекта жил (старение изоляции) жгута цепей вторичной коммутации межпанельного перехода ячеек ШРСН и МВ-10-ЧМ7 КРУН-10 на ПС 35/10 кВ Черноморская. Близкое расположение к жгуту цепей вторичной коммутации межпанельного перехода ячеек ШРСН и МВ-10-ЧМ7 КРУН-10 на ПС 35/10 кВ Черноморская нагревательного элемента обогрева ячейки ШРСН (проектное решение) и, как следствие, повышенный нагрев жгута цепей вторичной коммутации. | Перекрытие жил жгута цепей вторичной коммутации межпанельного перехода ячеек ШРСН и МВ-10-ЧМ7 КРУН-10 на ПС 35/10 кВ Черноморская с последующим тепловым повреждением изоляции жил жгута и, как следствие, подача ложного сигнала на отключение МВ-10-Т1. | Выполнить тепловизионный контроль жгутов цепей вторичной коммутации межпанельных переходов всех ячеек КРУН-10 и на контактах клеммных колодок распределения собственных нужд на ПС 35/10 кВ Черноморская. По результатам тепловизионного контроля жгутов цепей вторичной коммутации межпанельных переходов всех ячеек КРУН-10 и на контактах клеммных колодок распределения собственных нужд на ПС 35/10 кВ Черноморская выполнить(при необходимости): - замену дефектных жил жгутов; - перетяжку контактных соединений на клеммных колодках. | 2015-02-17 04:35 | 2015-02-17 21:09
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Новомышастовская | 4 | 2015-03-02 08:40 | 2015-03-04 13:16 | Не выявлен своевременно в процессе эксплуатации дефект герметизации металлической трубы, в которой проложен контрольный кабель цепей газовой защиты РПН Т1 на ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская. Не исключена возможность повреждения контрольного кабеля цепей газовой защиты РПН Т1, проложенного в металлической трубе на ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская, не приняты исчерпывающие меры по дератизации территории и помещений. | Замыкание жил контрольного кабеля цепей газовой защиты РПН Т1 на ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская вследствие повреждения изоляции жил грызунами. Повреждение грызунами изоляции жил контрольного кабеля цепей газовой защиты РПН Т1 на ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская. | Обеспечить герметизацию открытых концов металлической трубы, в которой проложены контрольные кабели РЗА на ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская. Провести повторную дератизацию территории и помещений на ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская. Внести в памятку по осмотрам ПС 35-110 кВ пункт о наличии и состоянии качественной герметизации труб, в которых проложены кабели, обеспечить ознакомление персонала, выполняющего осмотры подстанций. По результатам осмотров ПС 35-110 кВ составить график выполнения герметизации труб, в которых проложены кабели. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Красноармейская-Старонижестеблиевская-Новомышастовская | 5 | 2015-03-16 20:01 | 2015-03-16 21:12 | Наброс под действием ветра металлизированной ленты (фольги) связки надувных воздушных шаров на траверсу опоры № 138 ВЛ-110 Новомышастовская - Старонижестеблиевская и, как следствие, замыкание на землю провода ф. "В". | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию об охране ВЛ и ответственности лиц, наносящих своими действиями ущерб энергоснабжающей организации. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 Новомышастовская - Старонижестеблиевская на опоре № 138 на предмет определения состояния провода, по которому прошел ток замыкания на землю, и необходимости его ремонта. | 2015-03-16 20:01 | 2015-03-16 20:16
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская | 6 | 2015-03-27 06:20 | 2015-03-27 06:20 | Несвоевременное выявление и замена дефектных изоляторов в гирлянде ф."С" ВЛ-110 Полтавская - Новопетровская. | Перекрытие по наружной поверхности обводной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е ф. "С" на опоре № 19 ВЛ-110 Полтавская - Новопетровская. | Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ-110 Полтавская-Новопетровская с целью выявления дефектной изоляции. Выполнить верховой осмотр состояния изоляции на опоре № 19 ВЛ-110 Полтавская - Новопетровская. Выполнить замену поврежденной обводной гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре № 19 ВЛ-110 Полтавская - Новопетровская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 ВНИИРис - Новомышастовская | 7 | 2015-05-10 06:15 | 2015-05-10 06:15 | Несвоевременное выявление и замена подвесной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е, имеющей сверхрасчетное загрязнение, на опоре № 75 ВЛ-110 кВ ВНИИрис - Новомышастовская. | Перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е ф. "С" с разрушением одного нижнего изолятора на опоре № 75 ВЛ-110 ВНИИРис - Новомышастовская. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская в пролете опор №№ 73-76 на предмет визуального выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. Выполнить верховой осмотр состояния проводов, изоляции и арматуры на опоре № 75 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская (после уборки зерновых). Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ПС-70Е, ф."С" на опоре № 75 ВЛ-110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская (после уборки зерновых). | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 кВ Протока тяговая | 8 | 2015-05-21 16:43 | 2015-05-21 16:43 | Перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70А ф. "С" на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Славянская-Славянская110. Несвоевременное выявление и замена подвесной гирлянды, имеющей сверхрасчетное загрязнение. Срочный ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Славянская-Славянская110 на предмет визуального выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ПС-70А на опоре № 10 ВЛ-110 кВ Славянская-Славянская110. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ | 9 | 2015-05-30 06:07 | 2015-05-30 15:09 | Окисление поверхностного слоя алюминия внутри овальных соединителей типа СОАС 150-3 в пролетах опор № 8-9, 9-10 ВЛ 110 кВ Славянская-ПТФ в результате попадания влаги и, как следствие развивающегося дефекта, нагрев соединителей, выявленный при тепловизионном контроле. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену овальных соединителей типа СОАС 150-3 пролете опор №№ 8-9, 9-10 ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ПТФ | 10 | 2015-05-30 06:07 | 2015-05-30 15:09 | Ослабление болтового соединения трубчатого перехода ф. "А" 2 СШ-110 на ПС 110 кВ ПТФ в результате окисления из-за попадания влаги и, как следствие развивающегося дефекта, нагрев болтового соединения, выявленный при тепловизионном контроле. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль болтовых соединений трубных переходов шин 110 кВ на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская, Кирова, Старотитаровская. По результатам тепловизионного контроля болтовых соединений трубных переходов шин 110 кВ на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская, Кирова, Старотитаровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки выполнения мероприятий и лиц, ответственных за выполнение. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 кВ Протока тяговая | 11 | 2015-06-04 15:46 | 2015-06-04 15:46 | Перекрытие между проводами без видимых повреждений вследствие уменьшения расстояния при порывах шквалистого ветра при встречном колебании проводов в пролете опор №№ 1/12-1/13 ВЛ 110 кВ Славянская-Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 Протока тяговая из-за большой протяженности пролета (220 метров). | Техническая причина отсутствует | Выполнить установку дополнительной опоры в пролете опор №№ 1/12-1/13 ВЛ 110 кВ Славянская-Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 Протока тяговая. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская | 12 | 2015-06-23 05:29 | 2015-06-23 05:29 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110, ф "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. | Выполнить замену всех изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70 на ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская | - | -
Славянские ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 кВ Сладковская | 13 | 2015-06-25 08:50 | 2015-06-25 15:20 | Не предусмотрена проектом установка разрядников (ОПН) на IСШ-10 кВ КРУН-10 ПС 35/10 кВ Сладковская. Грозовые перенапряжения. | Пробой 3-х опорных изоляторов на I СШ-10 кВ КРУН-10-Т1 ПС 35/10 кВ Сладковская. | Установить в ячейке ТН 1 СШ-10 ПС 35/10 кВ Сладковская ОПН-10 в количестве 3-х шт. | 2015-06-25 08:50 | 2015-06-25 15:20
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | 14 | 2015-07-11 03:34 | 2015-07-11 03:34 | Перекрытие по наружной поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 ф. "А" на опоре № 70 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов на опорах ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская, оп. №№ 70-71. Выполнить замену полимерных изоляторов ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70 на опорах №№ 70-71 ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор | 15 | 2015-07-12 03:34 | 2015-07-12 03:34 | Перекрытие по наружней поверхности полимерного изолятора ЛК-70/110 ф. "С" на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор. Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов на опорах №№ 64-74 ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор принять решение о замене дефектной изоляции, включить в план работ службы линий 35 кВ и выше. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ ВЛ 110 кВ ПТФ - Красноармейская с отпайкой на ПС 110 кВ Центральная ВЛ 110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая | 16 | 2015-07-14 04:32 | 2015-07-14 04:47 | Несвоевременное выявление и устранение дефекта грозотроса. Истирание грозотроса в подвесном зажиме. Воздействие переменных ветровых нагрузок. | Обрыв грозотроса в подвесном зажиме на опоре № 6 ВЛ-110 Славянская – ПТФ/ №6 ВЛ-110 Славянская – Славянская 110 (совместный подвес). Схлест с проводами трех фаз в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-110 Славянская – ПТФ одного конца оборванного грозотроса. Схлест с проводом в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-110 Славянская – Славянская 110 второго конца оборванного грозотроса. | Выполнить верховой осмотр состояния проводов, арматуры, изоляторов на опоре №№ 6/6 с совместным подвесом проводов ВЛ-110 Славянская – ПТФ/ ВЛ-110 Славянская – Славянская 110. Выполнить закрепление оборванного грозотроса на «0» опоре недействующего участка ВЛ-110 кВ. Согласовать с ОАО «ФСК ЕЭС» КПМЭС и филиалом ОАО «СО ЕЭС» КРДУ демонтаж участка грозотроса между «0» опорой недействующего участка ВЛ-110 кВ и опорой № 396 ВЛ-220 кВ Славянская – Витаминкомбинат. Провести внеплановый инструктаж персоналу, выполняющему осмотры ВЛ, о более тщательном осмотре мест крепления грозотроса с использованием бинокля. Выполнить восстановление оборванного грозотроса в пролете опор №№6-7 ВЛ-110 Славянская – Славянская 110. | 2015-07-14 04:32 | 2015-07-14 04:47
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 кВ Протока тяговая | 17 | 2015-07-31 11:43 | 2015-07-31 11:47 | Несвоевременное выявление и замена подвесной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е, имеющей сверхрасчетное загрязнение, на опоре № 6/4 ВЛ-110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая. | Перекрытие по наружной поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов ПС-70Е на опоре № 6/4 ВЛ-110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая. | Выполнить верховой осмотр состояния проводов, изоляции и арматуры на опоре № 6/4 ВЛ-110 кВ кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая. Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая в пролетах опор №№ 6/1-6/14 на предмет визуального выявления изоляции со сверхрасчетным загрязнением. Устранение выявленных при внеплановом осмотре участка ВЛ-110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС Протока тяговая в пролетах опор №№ 6/1-6/14 нарушений включить в план работ службы линий 35 кВ и выше на сентябрь 2015 года. | 2015-07-31 11:43 | 2015-07-31 11:47
Славянские ЭС | СДТУ ПС | 0.22 | КОМПАС 2.0 каналы ТИТ ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 18 | 2015-08-17 11:00 | 2015-08-18 14:10 | Недостаточная конструктивная надежность комплектующих радиоэлементов контроллеров связи телемеханического комплекса "КОМПАС ТМ.2". | Нарушение электрического контакта между контроллером BH- 318Е8 и цифровым многофункциональным измерительным преобразователем АЕТ-111. | Организовать ремонт поврежденного контроллера связи в условиях завода-изготовителя ОАО "Юг - Система плюс" согласно договору от 20.01.2015 № 006/15/р/1282/2015. Обеспечить создание аварийного резерва блоков "КОМПАС ТМ 2.0". | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Старотитаровская | 19 | 2015-08-18 11:38 | 2015-08-18 18:08 | Несвоевременное выявление дефекта шлейфа ф. "А" в опрессовке аппаратного зажима между приёмным порталом и ВЧЗ ВЛ 110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод. Несоответствие типа аппаратного зажима (А4А-150) параметрам провода (АС-120). Дефект монтажа- механическое повреждение провода при опрессовке аппаратного зажима. | Вследствие несоответствия типоразмера аппаратного зажима и провода, а также дефекта при прессовке, в процессе эксплуатации произошел облом проволок на выходе из опрессовки внутри аппаратного зажима ВЧЗ ф. "А" ВЛ 110 кВ Старотитаровская - Таманский Водовод между приёмным порталом и ВЧЗ. Это привело в последующем к развитию дефекта и отгоранию шлейфа на выходе из опрессовки аппаратного зажима. | Выполнить замену аппаратных зажимов шлейфов ф. "В" и ф. "С"между приёмным порталом и ВЧЗ ВЛ 110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод типа А4А-150 на А4А-120. Принять меры, исключающие возможность повторения повреждений в шлейфах ВЧЗ Решением главного инженера филиала установить порядок, при котором при создании ремонтных схем с разрывом длинных транзитов ВЛ 110 кВ обеспечивать проведение тепловизионных осмотров транзитной части оборудования ПС и головных участков ВЛ. Провести техническую учёбу персоналу службы подстанций 35 кВ и выше на тему "Объем необходимых работ при проведении технического обслуживания и ремонта высокочастотных заградителей". При техническом обслуживании и ремонте обращать особое внимание на отсутствие излома проволок на выходе из опрессовки аппаратных зажимов. Провести проверку на соответствие типоразмеров аппаратных зажимов сечениям шлейфов на высокочастотных заградителях на всех ПС 110 кВ филиала. По выявленным замечаниям составить график устранения дефектов. | 2015-08-18 11:38 | 2015-08-18 14:06
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ Таманский водовод-Старотитаровская | 20 | 2015-08-20 03:45 | 2015-08-20 03:45 | Несвоевременное выявление подвесной гирлянды фарфоровых изоляторов ПМ-4,5 ф. "С" на опоре №5 ВЛ-110 кВ Таманский водовод-Старотитаровская , имеющей сверхрасчетное загрязнение отложениями солей (уносы с рядом расположенного соленого лимана). | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Таманский Водовод-Старотитаровская на предмет визуального выявления изоляции, имеющей сверхрасчетное загрязнение, с целью принятия решения о её замене. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк-Таманский Водовод-Старотитаровская-Вышестеблиевская | 21 | 2015-08-24 13:51 | 2015-08-24 14:20 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - ПС 220 Славянская КПМЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-24 13:51 | 2015-08-24 14:20
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская | 22 | 2015-08-24 04:35 | 2015-08-24 04:35 | Несвоевременное выявление сверхрасчетного загрязнения изоляции двух натяжных гирлянд фарфоровых изоляторов ПМ-4,5 ф. "В" на опоре № 91 ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену двух натяжных гирлянд фарфоровых изоляторов ПМ-4,5 ф. "В" на опоре № 91 ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская, имеющих сверхрасчетное загрязнение. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Полтавская - Новопетровская на предмет визуального выявления изоляции, имеющей сверхрасчетное загрязнение, с целью принятия решения о её замене | - | -
Славянские ЭС | ВЛ ПС ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская - Кирова ПС 110/10 ПТФ- ВЛ 110 кВ ПТФ - Красноармейская | 23 | 2015-08-25 14:01 | 2015-08-25 14:01 | Несвоевременное выявление дефектных изоляторов ПМ-4,5 в подвесной гирлянде ф. "С" на опоре №15 ВЛ-110 Красноармейская - Кирова (сверхрасчетное загрязнение, сколы). В процессе эксплуатации при высоких температурах окружающего воздуха произошло загустевание смазки ЦИАТИМ 201, примененной при техническом обслуживании блок-контактов БКО и БКВ 07.04.2014 года, в результате блок-контакты БКВ оказались замкнутыми и при коротком замыкании на ВЛ 110 Красноармейская-Кирова возникли условия срабатывания 3-й зоны дистанционной защиты с ускорением ВЛ 110 Красноармейская. Заявки службы подстанций 35 кВ и выше на вывод в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ ПТФ на 25.06.2015 и 19.08.2015 были отклонены по причине вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова (в связи со строительством новой ВЛ 110 кВ) и высоких температур и нагрузок в августе 2015. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Красноармейская-Кирова на предмет выявления дефектной изоляции. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов ф."С" на опоре № 15 ВЛ-110 Красноармейская-Кирова. Выполнить внеплановый осмотр мехнизмов блок-контактов приводов масляных выключателей типа МКП-110 (ПС 110 кВ Новомышастовская, Красноармейская, Кирова, ПТФ). По результатам внепланового осмотра мехнизмов блок-контактов приводов масляных выключателей типа МКП-110 при необходимости произвести ревизию блок-контактов с заменой смазочного материала. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская | 24 | 2015-08-31 05:36 | 2015-08-31 05:36 | Технологическое нарушение в ЭУ потребителя - ПС 220 кВ Вышестеблиевская КПМЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская | 25 | 2015-09-15 06:03 | 2015-09-15 06:03 | Замыкание между проводом и траверсой на опоре № 74 ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская птицей. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская на предмет выявления повреждений элементов ВЛ птицами. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская-Курчанская-Темрюк | 26 | 2015-09-16 06:02 | 2015-09-16 06:02 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену трех полимерных изоляторов на опоре № 27 ВЛ-110 Темрюк-Курчанская. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 Темрюк-Курчанская на предмет выявления дефектной изоляции. | - | -
Славянские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская | 27 | 2015-09-23 02:05 | 2015-09-23 02:05 | Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики полимерного изолятора ЛК-70/110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену трех изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70 на опоре № 139 ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская. Выполнить замену изоляторов типа ЛК-70/110 на изоляторы типа ПС-70, оп. №№ 136-150 ВЛ 110 кВ Ханьковская-Коржевская. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10кВ Темрюк | 28 | 2015-12-02 00:50 | 2015-12-04 00:04 | Под воздействием грозовых перенапряжений произошло перекрытие по наружной поверхности опорного полимерного изолятора ЛП-70/110 оттяжки основной гирлянды спуска шлейфа ф. "А" к ВЧ-заградителю ВЛ-110 кВ Курчанская. . | Перекрытие по наружной поверхности опорного полимерного изолятора ЛП-70/110 оттяжки основной гирлянды спуска шлейфа ф. "А" к ВЧ-заградителю ВЛ-110 кВ Курчанская. | Выполнить внеплановый осмотр спусков заходов ВЛ-110 кВ с полимерной изоляцией на приёмные порталы ПС 110 кВ. Включить в график тепловизионного контроля оборудования ПС 110 кВ обследование полимерных изоляторов на приёмных порталах ПС 110 кВ перед грозовым сезоном. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Старотитаровская | 29 | 2015-12-24 00:09 | 2015-12-24 04:22 | Ослабление контактных соединений на нижнем зажиме ВЧ-заградителя ВЛ-110 Таманский водовод, ф. "А" и на ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ф. "В" в сторону ВЛ -110 Таманский водовод на ПС 110 Старотитаровская в результате окисления из-за попадания влаги, увеличения нагрузки до номинальных значений и, как следствие развивающегося дефекта, нагрев болтовых соединений, выявленный при тепловизионном контроле. | Техническая причина отсутствует | Обеспечить проведение тепловизионного контроля контактных соединений оборудования ПС 110 при увеличении нагрузки до номинальных значений. | - | -
Славянские ЭС | СДТУ РП | до 1 (вторичные цепи) | КОМПАС 2.0 каналы ТИТ Аппаратно-программный комплекс ЦППС «КОТМИ» | 30 | 2015-12-25 13:05 | 2015-12-25 13:25 | При выполнении персоналом подрядной организации ООО «Радиомонтаж» работы по подключению оборудования ПАО "МТС" произошло короткое замыкание фазного провода выхода источника бесперебойного питания СБП ООТ-16/230/50 ЦППС «КОТМИ» на корпус щита электропитания ЛАЗ связи и телемеханики и, как следствие, отключение ЦППС «КОТМИ» и исчезновение передачи телеизмерений по всем присоединениям . | Техническая причина отсутствует | При проведении подрядными организациями работ на оборудовании связи и телемеханики обеспечить выполнение требований НТД по организации допуска и надзора. | - | -
Славянские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 "Темрюк" | 31 | 2015-12-31 00:06 | 2015-12-31 04:49 | Износ серьги крепления ВЧ-заградителя ф."В" ВЛ-110 Курчанская на ПС 110 Темрюк при ветровых нагрузках. | Техническая причина отсутствует | При проведении плановых ремонтов оборудования ПС 110 выполнять детальный осмотр креплений ВЧ -заградителей. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП | 10 | ф. Из-204 в РП-48 отключился ВВ-10 А286 | 320 | 2015-01-05 17:11 | 2015-01-12 17:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10кВ А233 – А295 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю | На КЛ-10кВ А233 – А295 произошло повреждение изоляции в целом месте. Год прокладки 1975 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ А233-А295 | 2015-01-05 17:11 | 2015-01-05 18:34
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС Изумрудная ф. Из-402 КВЛ-10 А339-А104 | 321 | 2015-01-08 09:51 | 2015-01-08 19:10 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КВЛ 10кВ А104-А339 | Пробой изоляции на концевой муфте КВЛ 10кВ А104-А339 ( марка КНТп) | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ 10кВ А104-А339 | 2015-01-08 09:51 | 2015-01-08 19:10
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 | 322 | 2015-01-14 22:37 | 2015-01-15 22:01 | В результате обильных осадков и размывании грунта, произошло обрушение пласта земли в районе прохождения КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 с повреждением КЛ с однофазным замыканием на "Землю". | Повреждение изоляции КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 с однофазным замыканием на "Землю". | Выполнить вынос КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 из оползневой зоны. | 2015-01-14 22:37 | 2015-01-14 23:27
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Псоу" ВЭ-10 Пс-2 | 323 | 2015-01-21 01:48 | 2015-01-23 18:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10 Пс-2-А569/А419/А481 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10 Пс-2-А569/А419/А481 в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ-10 Пс-2-А569/А419/А481 | 2015-01-21 01:48 | 2015-01-21 13:55
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Каменка, Ф. Км-5; ВЛ 10 А488-А421 | 552 | 2015-01-04 08:35 | 2015-01-04 12:45 | В результате сильных порывов ветра произошло падение отдельно стояшего дерева из-за пределов проектной просеки на провод ВЛ-10кВ А488-А421 ф.КМ-5 в пролетах опор №42-№43 . | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ ф.КМ-5 с составлением листков осмотра. | 2015-01-04 08:35 | 2015-01-04 12:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 | 324 | 2015-01-14 04:04 | 2015-01-14 22:01 | Вследствие длительной эксплуатации на КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КВЛ-10 А167-А67/А123/А406 в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ-10 кВ А167-А67/А123/А406 | 2015-01-14 04:04 | 2015-01-14 16:06
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | КВЛ 10кВ Пс2-А569 | 325 | 2015-01-04 03:11 | 2015-01-04 15:45 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КВЛ 10кВ Пс-2-А569/А419/А481 | Пробой изоляции на концевой муфте КВЛ 10кВ Пс-2-А569/А419/А481 ( марка КНТп) | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ 10кВ Пс-2-А569/А419/А481 | 2015-01-04 03:11 | 2015-01-04 15:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-2 | 324 | 2015-01-31 05:23 | 2015-02-05 17:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-10 Пс-2-А569/А419/А481 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10 Пс-2-А569/А419/А481 в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ-10 кВ Пс-2-А569/А419/А481 | 2015-01-31 05:23 | 2015-01-31 08:35
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Псоу ВВ 10кВ Пс-16 | 100 | 2015-02-18 08:18 | 2015-02-18 17:10 | В процессе эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой кабельной муфте от ТПА161 на опоре №1 КВЛ 10кВ А232-А161 | Пробой изоляции на концевой кабельной муфте от ТПА161 на опоре №1 КВЛ 10кВ А232-А161 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ -10кВ А232-А161 | 2015-02-18 08:18 | 2015-02-18 10:05
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ ТПА57-ТПА264 | 101 | 2015-03-23 14:45 | 2015-03-30 22:37 | В следствие длительной эксплуатации (1982г) на КЛ 10кВ А57-А264 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КЛ 10кВ А 57-А264 в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ А57-А264 | 2015-03-23 14:45 | 2015-03-23 16:12
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТПА014-ТПА225 | 103 | 2015-03-25 13:30 | 2015-03-31 16:37 | В процессе установки стойки ворот посторонними лицами в охранной зоне КЛ 10кВ ТПА014-ТПА225 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на землю. | В следствии установки стойки ворот посторонними лицами в охранной зоне КЛ 10кВ ТПА014-ТПА225 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10 кВ А014-А225 Составить акт о нарушении " Правил установления охранных зон" на постороннее лицо по фату повреждения КЛ-10 кВ А014-А225. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | по ф.Из-103 КЛ 10кВ ТПА140-ТПА230 | 102 | 2015-03-25 07:20 | 2015-04-02 21:27 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10кВ А140-А230 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А140-А230 в целом месте | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ А140-А230 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ ТПА182-ТПА247;МВ-10 А-206; ПС 110 кВ Адлер | 104 | 2015-03-27 08:15 | 2015-04-07 16:15 | В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ А182-А247 (1968г) произошла разгерметизация на шейке соединительной муфты СС-100, в следствии чего произошло снижение изоляции с межфазное замыканием. | На КЛ 10кВ А182-А247 повреждение соединительной муфты СС-100. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ 10кВ А182-А247. | 2015-03-27 08:15 | 2015-03-27 11:47
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ ТПА31-ТПА227 | 105 | 2015-03-31 21:30 | 2015-03-31 23:40 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ 10кВ А31-А227 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А31-А227. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ 10кВ А31-А227 | 2015-03-31 21:30 | 2015-03-31 23:40
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТП А42-ТП А432; ф.Ю-214; ПС 110 кВ Южная | 106 | 2015-04-02 19:50 | 2015-04-03 16:34 | В процессе длительной эксплуатации (1987г.) произошло снижение изоляционных свойств в концевой муфте с однофазным замыканием на землю КЛ 10кВ А42-А432. | Повреждение концевой муфты в ТПА-42 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт концевой муфты в ТПА-42 и высоковольтное испытание КЛ 10кВ А 42-А 432 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 Пс-2 -ТПА569/ТПА419/ТПА481 | 108 | 2015-04-03 00:55 | 2015-04-10 13:00 | В процессе эксплуатации в следствии снижения изоляционных свойств произошло повреждение концевой муфты КНТПн-10 -150х240 на КЛ 10кВ ПС2-А569/А419/А481 от ТП481 на опоре №1. | Повреждение концевой муфты КНТПн 10 150х240 на КЛ 10кВ ПС2-А569/А419/А481 от ТП481 на опоре №1 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 10кВ ф.Пс 2-А569/А419/А481 от ТПА481 до опоры № 1 | 2015-04-03 00:55 | 2015-04-03 06:24
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 10 | ВЛ-10 А343-А132 КВЛ-10 кВ А343-А132; Ф. Пс-2; ПС 220 кВ Псоу | 284 | 2015-03-17 08:50 | 2015-03-17 09:45 | В результате сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов ( разрегулировка стрелы провиса) в пролёте опор № 7- № 8 на КВЛ-10 кВ А343-А132.( | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 7-№ 8 КВЛ 10кВ А343-А132 | 2015-03-17 08:50 | 2015-03-17 09:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ ТПА256-ТПА517;Ф. Ю-208; ПС 110 Южная | 109 | 2015-03-20 14:30 | 2015-03-24 18:25 | В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции на концевой муфте КВТПн 150х240 в ТП А517 на КЛ 10кВ А256-А517, с однофазным замыканием на землю. | На КЛ 10кВ А256-А517 произошло нарушение изоляции на концевой муфте КВТПн 150х240 в ТП А517. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 10кВ А256-А517 | 2015-03-20 14:30 | 2015-03-20 14:50
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП А-315; ф. Пс-16; ПС 220 кВ Псоу | 285 | 2015-03-27 16:00 | 2015-03-27 22:45 | Несоблюдение сроков технического обслуживания Т-1 в ТП А-315 | Ухудшение изоляционных свойств межвитковой изоляции Т-1 в ТП А-315 | Произвести замену Т1 в ТП-А315 | 2015-03-27 16:00 | 2015-03-27 22:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 А16-А188; Ф.Км-8, ПС 110 кВ Каменка | 286 | 2015-04-03 00:05 | 2015-04-03 16:20 | В результате сильных порывов ветра,произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ А16-А188 в пролётах опор № 13-№15. | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку ДКР в пролетах опор № 13-1 №5 КВЛ-10кВ А16-А188 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ ТПА482-ТПА483 | 110 | 2015-04-11 22:10 | 2015-04-12 16:45 | В следствии эксплуатации произошел пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А482-А483 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А482-А483 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ 10кВ А482-А483. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Южная; ВВ 10кВ ф.Ю-113;КЛ10кВ Ю-113-РП18 | 111 | 2015-04-11 18:53 | 2015-04-12 15:17 | В процессе эксплуатации произошел пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ10кВ Ю113-РП18 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ10кВ Ю113-РП18. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ10кВ Ю113-РП18. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ А131-опора №1 к ТП А560 | 112 | 2015-04-14 12:00 | 2015-04-23 14:11 | В следствии длительной эксплуатации (1985г.) произошло снижение изоляционных свойств а так же изменение свойств материалов, повреждение в целом месте от оп.№1 до ТПА131 на КВЛ 10кВ А131-А560. | Повреждение в целом месте КЛ-10кВ от оп.№1 до ТПА131 на КВЛ 10кВ А131-А560 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КВЛ 10кВ А131-А560 от опоры №1 -ТПА131. | 2015-04-14 12:00 | 2015-04-14 15:20
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Южная;РП 18 ВВ 10кВ А 264; КЛ 10кВ А264-А57 | 113 | 2015-04-14 09:36 | 2015-04-20 22:35 | В следствии эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и повреждение в соединительной муфте на КЛ 10кВ А264-А57 с межфазным замыканием. | Повреждение в соединительной муфте на КЛ 10кВ А264-А57 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ 10кВ А264-А57 | 2015-04-14 09:36 | 2015-04-14 10:24
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 А267-А628; ф.А-107 от ПС 110 кВ Адлер | 114 | 2015-04-20 11:20 | 2015-04-20 21:38 | В следствии длительной эксплуатации на КЛ-10 кВ А267-А628 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ А267-А628 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А267-А628 | 2015-04-20 11:20 | 2015-04-20 21:38
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ РП-23 - А245 | 115 | 2015-04-23 21:00 | 2015-04-29 21:32 | в следствии длительной эксплуатации (1971год ввода) КЛ-10 кВ РП-23 - А245 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП-23 - А245 в целом месте. | выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ РП-23 - А245. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП | 10 | РП-232 ВВ-10 А250(2) КВЛ-10 кВ А110- А476/А485 | 288 | 2015-04-13 16:00 | 2015-04-13 22:00 | Обрыв провода на абонентской КВЛ-10 кВ А110- А476/А485 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А110-А476/А485. | 2015-04-13 16:00 | 2015-04-13 16:56
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ ТПА182-ТПА247;МВ-10 А-206; ПС 110 кВ Адлер | 116 | 2015-05-01 14:14 | 2015-05-05 13:20 | В следствии эксплуатации КЛ-10 А182-А247 произошло снижение изоляции и повреждение в концевой муфте КВТП-10-150х240. | Повреждение изоляции концевой муфты КВТП - 10 -150х240. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 А182-А247. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Адлер ; ф. А-107; КЛ 10кВ Ф. А-107-РП-48 | 117 | 2015-05-01 15:36 | 2015-05-15 12:22 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А107-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А107-РП48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ВВИ и ремонт КЛ-10кВ А107-РП48. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 кВ Адлер ;Ф.А319 ;КВЛ 10кВ А408-опора №1 к ТП А220 | 118 | 2015-05-01 18:15 | 2015-05-15 18:24 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10кВ А408-ТП220 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в концевой муфте на опоре №1 от ТП408 КВЛ 10кВ А408-ТП220 с однофазным замыканием на землю | Пробой изоляции в концевой муфте на опоре №1 от ТП408 КВЛ 10кВ А408-ТП220. | Выполнить ВВИ и ремонт КЛ 10кВ А408-ТП220. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Южная Ф. Ю416. РП 36 ВВ 10кВ А305КЛ 10кВ А34-А121 | 119 | 2015-05-05 11:48 | 2015-05-14 12:45 | В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ А34-А121 произошло снижение эксплуатационных свойств и пробой изоляции в соединительной муфте СТП-10/70х120 | Повреждение в соединительной муфте СТП-10/70х120 на КЛ 10кВ А34-А121. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А34-А121. | 2015-05-05 11:48 | 2015-05-05 12:21
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ Пс16- ТПА93/ТПА315 | 120 | 2015-05-07 17:26 | 2015-05-08 17:44 | В результате некачественного монтажа концевых муфт POLT 10-240х400 подрядной организацией на КВЛ 10кВ ф.Пс16-А93/А315.на опоре №1,произошёл пробой изоляции с последующим межфазным замыканием. | Пробой изоляции в концевых муфтах POLT 10-240х400 на КЛ 10кВ от ф.Пс16 на опоре №1 КВЛ 10кВ ф.Пс16-А93/А315 | Выполнит ремонт и ВВИ КЛ 10кВ от ф.Пс16 до опоры №1. | 2015-05-07 17:26 | 2015-05-08 01:06
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ ТПА339 - ТПА243; | 121 | 2015-05-13 10:05 | 2015-05-29 18:22 | В следствии эксплуатации КЛ 10кВ ТП-А339 – А243 произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в целом месте в двух местах с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в целом месте, в двух местах на КЛ 10кВ ТП-А339 – А243 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ 10кВ ТП-А339 – А243. | 2015-05-13 10:05 | 2015-05-13 14:20
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Южная; Ф.Ю113; КЛ 10кВ ТПА185-ТПА178 | 122 | 2015-05-01 10:29 | 2015-05-21 22:23 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А185-А178, произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции концевой муфты КВБ в ТП-185 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты КВБ на КЛ-10кВ А185-А178 в ТП-185 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А185-А178. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ А488-А421/А474/А541/А396/А495/А590; ф. Км-5; ПС 110 кВ Каменка | 284 | 2015-05-03 12:44 | 2015-05-03 15:18 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролёте опор №1-№ 2 на КВЛ-10кВ А488-А421 с отпайками. | Обрыв провода в пролёте опор №1-№ 2 на КВЛ-10кВ А488-А421 с отпайками | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ А488-А421 с отпайками | 2015-05-03 12:44 | 2015-05-03 15:18
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТПА17-ТПА305; Ф. Ю-416; ПС 110 кВ Южная | 124 | 2015-05-22 13:00 | 2015-05-24 07:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А17-А305 произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в целом месте. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А17-А305. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А17-А305. | 2015-05-22 13:00 | 2015-05-22 14:23
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ А395-А488; ф. Км-5; ПС 110 кВ Каменка | 291 | 2015-05-24 18:00 | 2015-05-25 00:31 | Загнивание ствола дерева и последующее падения дерева ( длинной 12 м) на провода ВЛ-10кВ А395-А488 в пролёте опор № 3- №4. | Обрыв провода в пролетах опор № 3- №4 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ А395-А488, на предмет выявления деревьев угроажющих падением на провода ВЛ. | 2015-05-24 18:00 | 2015-05-25 00:31
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТПА365 - ТПА635; ф Вс-109; ПС 110 кВ Веселое | 125 | 2015-05-23 14:20 | 2015-05-28 20:57 | Вследствие некачественной прокладки КЛ-10кВ А365 – А635 в 2006 году подрядной организацией была повреждена оболочка кабеля, которое в дальнейшем привело к повреждению изоляции одной жилы. | В процессе прокладки КЛ-10кВ А365 – А635 была повреждена оболочка кабеля, которое в дальнейшем привело к повреждению изоляции одной жилы, с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А365 – А635. Провести внеплановый осмотр трассы кабельной линии 10кВ ТПА365 – ТПА635. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А-107-РП-48(1);ф. А-107; ПС 110 кВ Адлер | 126 | 2015-05-28 23:48 | 2015-06-02 19:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А-107-РП-48(1), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю на КЛ-10кВ А-107-РП-48(1). | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10 кВ А-107-РП-48(1). | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А482-А483; ф Ю-103; ПС 110 кВ Южная | 127 | 2015-05-30 07:20 | 2015-05-30 16:55 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ А482-А483. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А482-А483 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А482-А483, провести внеплановый осмотр кабельной линии. | 2015-05-30 07:20 | 2015-05-30 09:37
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ А265-А275; ф. Км-4; ПС 110 кВ Каменка | 581 | 2015-05-21 17:56 | 2015-05-21 20:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №1 КВЛ 10 кВ А265-А275 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №1 КВЛ 10 кВ А265-А275 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ А265-А275 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Ю-214-РП-21(2) | 128 | 2015-05-31 08:35 | 2015-06-01 23:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Ю-214-РП-21 (2) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Ю-214-РП-21 (2). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ Ю-214-РП-21 (2) | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Южная; ВВ 10кВ Ю-305; КЛ 10 кВ Ю-305 - А638 | 130 | 2015-06-17 13:40 | 2015-06-17 20:39 | В следствии некачественной прокладки КЛ-10кВ Ю-305-А638п произошло повреждение внешней оболочки кабеля которое в дальнейшем привело к снижению изоляционных свойств, последующему пробою изоляции с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Ю-305-А638п. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Ю-305-А638п. | 2015-06-17 13:40 | 2015-06-17 20:39
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А06 (II)-А09 (II); ф.Ю-424; ПС 110 кВ Южная | 131 | 2015-06-17 20:59 | 2015-06-22 16:58 | Во время прокладки КЛ-10кВ А06 (II)-А09 (II) была повреждена изоляция внешней оболочки, которое в дальнейшем привело к снижению изоляционных свойств и последующему пробою изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ А06 (II)-А09 (II). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А06 (II)-А09 (II). | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А107-РП48; | 132 | 2015-06-14 00:07 | 2015-07-05 17:05 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на КЛ-10кВ А-107-РП-48 в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А-107-РП-48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10 А-107-РП-48. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Пс3-А505; ф.Пс-3; ПС 220 кВ Псоу | 133 | 2015-06-20 15:46 | 2015-06-22 21:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Пс-3-А505 (I ( в условиях повышенной влажности), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Пс-3-А505 (I). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ Пс-3-А505 (I). | 2015-06-20 15:46 | 2015-06-20 16:46
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Южная ф. Ю 103 КЛ 10кВ ф.Ю103-РП58; ф.Ю-103; ПС 110 кВ Южная | 134 | 2015-06-21 07:13 | 2015-06-21 10:12 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции соединительной муфты СТП 150х240 на КЛ 10кВ ф.Ю103-РП58. | Пробой изоляции соединительной муфты 10кВ ф.Ю103-РП58. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ ф.Ю103-РП58. | 2015-06-21 07:13 | 2015-06-21 09:12
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Пс-14 - РП 232(II); ф.Пс-14;ПС 220 кВ Псоу | 135 | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 15:00 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Псоу" 220/110/10кВ вручную оперативным персоналом отключен ф.Пс-14. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ Пс-14 - РП 232(II). | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 15:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 220 кВ Псоу; ф.Пс-5; КЛ-10кВ Пс-5 - РП 232(I | 136 | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 15:00 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Псоу" 110/10кВ по команде ДД ОДС 6-10кВ вручную персоналом отключен ф.Пс-5 | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ Пс-5 - РП 232(I). | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 15:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Из-204 - РП 48 (II); ф.Из-204; ПС 110 кВ Изумрудная | 137 | 2015-06-25 11:40 | 2015-06-26 23:59 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС 110 кВ "Изумрудная" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Из-204. | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-10кВ Из-204 - РП 48 (II). | 2015-06-25 11:40 | 2015-06-26 23:59
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС "Изумрудная" ВВ-10 ф.Из-103 КЛ 10кВ А308-А104; ф. Из-402; ПС 110 кВ Изумрудная | 138 | 2015-06-25 11:40 | 2015-07-01 21:25 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Изумрудная" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Из-402. Вследствие подтопления КЛ 10кВ А308-А104 произошло снижение изоляционных свойств что привело к пробою изоляции в концевой муфте КВТПн 150х240 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КВТПн -10-150х240 на КЛ 10кВ А308-А104. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ А308-А104. | 2015-06-25 11:40 | 2015-06-26 20:20
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Из-301 - РП 23(I); ф.Из-301; ПС 110 кВ Изумрудная | 139 | 2015-06-25 11:40 | 2015-06-27 03:45 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Изумрудная" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Из-301. | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-10кВ Из-301 - РП 23(I). | 2015-06-25 11:40 | 2015-06-27 03:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Псоу" | 140 | 2015-06-25 11:44 | 2015-06-26 08:36 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Псоу" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Пс-2. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ПС "Псоу" ф.Пс-2-569/419/481 1участок ф.Пс-2 - на опору, 2 участок с опоры на опору. | 2015-06-25 11:44 | 2015-06-26 08:36
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Каменка" ВВ-10 ф.Км-3 | 141 | 2015-06-25 12:48 | 2015-06-25 23:49 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Каменка" 110/10кВ вручную персоналом отключена ф.Км-4. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Каменка" ф.Км-4-РП20 (II) | 2015-06-25 12:48 | 2015-06-25 23:49
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Каменка" ВВ-10 ф.Км-3 | 142 | 2015-06-25 12:48 | 2015-06-25 20:14 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Каменка" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Км-3. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Каменка" ф.Км-3 до опоры №1 в сторону ТП369/493. | 2015-06-25 12:48 | 2015-06-25 20:14
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Изумрудная" ВВ-10 ф.Из-103 | 143 | 2015-06-25 13:05 | 2015-06-25 17:12 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Изумрудная" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Из-103. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Изумрудная" ф.Из-103-РП23(I). | 2015-06-25 13:05 | 2015-06-25 17:12
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС "Псоу"; ВВ-10 Пс-9, ТП А467,ТПА65 | 585 | 2015-06-25 11:43 | 2015-06-26 19:06 | Из-за увеличения объёма выпавших осадков ( сильный дождь)произошло подтопление оборудования ТП-А467;ТП-А65 | Техническая причина отсутствует | Выполнить чистку и испытание оборудования ТП-А467;ТП-А65 | 2015-06-25 11:43 | 2015-06-26 19:06
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Кудепста; ф.К-12;ВЛ-10 кВ А492-А502/А14 | 586 | 2015-06-25 12:35 | 2015-06-26 12:37 | В результате подвижки грунта ( по причине выпадения обильных осадков в виде дождя), произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода в пролётах опор № 18-№ 21 КВЛ-10кВ А492-А502/А14 | Обрыв провода в пролётах опор № 18-№ 21 ВЛ-10кВ А492-А502/А14, в результате падения дерева на провода. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ А492-А502/А14. | 2015-06-25 12:35 | 2015-06-26 12:37
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 10 | ф.Из.301 в РП23 ВВ10-А227 КЛ 10кВ ТПА196-ТПА227;ф.И301; ПС 110 кВ Изумрудная | 587 | 2015-06-29 06:06 | 2015-06-29 18:38 | Из-за увеличения сильных осадков (дождь)произошло подтопление оборудования ТП-А196;ТП-А81. Повреждение изоляции концевой муфты в ТП196 с межфазным замыканием. | В результате паводка произошло подтопление и загрязнение оборудования ТП-А196;ТП-А81. Повреждение изоляции концевой муфты в ТП 196 на КЛ10 А227- А196. | Выполнить ремонт и ВВИ в ТП 196 на КЛ10 А227- А196. Выполнить чистку и испытание оборудованияТП-А196,ТП-А81. | 2015-06-29 06:06 | 2015-06-29 18:38
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Адлер" ВВ-10 ф.А-206 | 144 | 2015-06-25 13:38 | 2015-06-26 01:54 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Адлер" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.А-206. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Адлер 110/10кВ" ф.А-206-ТП411. | 2015-06-25 13:38 | 2015-06-26 01:54
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП | 10 | по ф. Км-4 в РП-20 МВ-10 А275 | 146 | 2015-06-25 11:46 | 2015-06-25 23:49 | В следствии подтопления ТПА275 отключился в РП20 ВВ-10 ТПА275. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Адлер 110/10кВ" РП20-ТПА275 | 2015-06-25 11:46 | 2015-06-25 23:49
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Кудепста ф.К-13 | 147 | 2015-06-25 13:53 | 2015-06-26 16:00 | В следствии подтопления трассы кабельной линии ф.К-13 и ТП222(абонентское) от ПС "Кудепста" 110/10 кВ отключился ф.К-13. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ абонентом КЛ 10кВ ф.К13-ТП222 | 2015-06-25 13:53 | 2015-06-26 16:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС "Псоу" ВВ-10 Пс-16, ТП А4 | 588 | 2015-06-25 11:44 | 2015-06-26 10:35 | Из-за увеличения сильных осадков (дождь)произошло подтопление оборудования ТП А4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить чистку и испытание оборудования ТП А-4 | 2015-06-25 11:44 | 2015-06-26 10:35
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Изумрудная ВВ-10 Из-103 | 148 | 2015-06-26 11:18 | 2015-06-26 12:22 | В следствии подтопления трассы кабельной линии ф. Из.103-РП18 от ПС "Изумрудная" 110/10 кВ отключился РП18(II) | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ 10кВ ф.Из.103-РП18 | 2015-06-26 11:18 | 2015-06-26 12:22
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ А308-А309; ф.Из-301; ПС 110 кВ Изумрудная | 149 | 2015-06-27 13:20 | 2015-06-27 13:40 | В связи с произошедшим 25 июня паводком и подтоплением трассы КЛ-10кВ А309-А308 была выведена по однофазному замыканию на землю КЛ. Проведено ВВИ КЛ-10кВ А309-А30 повреждение отсутствует. | Техническая причина отсутствует | Провести ВВИ КЛ-10кВ А309-А30, выполнить осмотр трассы КЛ. | 2015-06-27 13:20 | 2015-06-27 13:40
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС Кудепста Ф.К-7; ТП А105 | 589 | 2015-06-25 13:52 | 2015-06-26 16:00 | В результате подъема уровня воды в реке Кудепста уровень воды в ТП-А105 поднялся до ПК-10 кВ в следствие чего произошло их перекрытие. | Перекрытие ПК-10кВ в ТП-А105 | Произвести чистку изоляции и замену ПК-10кВ в ТП-А105 | 2015-06-25 13:52 | 2015-06-26 16:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 10 | ф.Из-301, РП-23, ВВ-10 ф.А81 КЛ10кВ РП23-А81 КЛ10кВ А24-А31 | 590 | 2015-06-28 08:00 | 2015-07-08 09:15 | В результате подъема уровня воды 25.06.2015 в реке Херота произошло подтопление оборудования абонентского ТП-А24. Снижение изоляционных свойств в связи подтоплением КЛ-10кВ РП23 – А81, КЛ-10кВ А24 – А31 и пробой изоляции в концевых муфтах КВТП-10- 70х120 в ТП А81 и ТП А24 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в концевых муфтах в ТПА81 и ТПА24 на КЛ-10кВ РП23 – А81 и на КЛ-10кВ А24 – А31. | Направить письменное уведомление собственнику эксплуатирующему ТП-А24 о производстве замены опорной изоляции на ВН-А31 в ТП-А24. Выполнить ремонт и ВВИ в ТПА81 и ТПА24 на КЛ-10кВ РП23 – А81 и на КЛ-10кВ А24 – А31. | 2015-06-28 08:00 | 2015-06-28 16:40
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 10 | ПС "Южная" по ф. Ю-424 РП-59 ВВ-10 А526 КЛ-10кВ РП-59 - А526; ф.Ю-424; ПС 110 кВ Южная | 591 | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 14:29 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Южная" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Ю-424. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ-10кВ РП-59 - А526 | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 14:29
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП | 10 | ПС"Южная"; по ф. Ю-311 РП-59 ВВ-10 А209 | 592 | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 14:29 | На территории Адлерского района 25 июня 2015 года шел сильный дождь местами переходящий в ливень с грозой. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр оборудования по ф. Ю 311 от ПС 110 кВ Южная после понижения уровня воды. | 2015-06-25 11:01 | 2015-06-26 14:29
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-А516; ф.Ю-103; ПС 110 кВ Южная | 593 | 2015-06-14 08:45 | 2015-06-14 09:28 | Перекрытие на ПК-10кВ в ТП-А516 (Абонентское) | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента эксплуатирующего ТП-А516 о проведении технического обслуживания. | 2015-06-14 08:45 | 2015-06-14 09:28
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Каменка; ф. Км-5; ВЛ 10кВ А415-А395/А410/А347 | 594 | 2015-06-25 06:33 | 2015-06-26 08:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20 на опоре № 8 ВЛ 10кВ А415-А395/А410/А347. | Разрушение изоляционного корпуса изолятора ШФ-20 на опоре № 8 ВЛ 10кВ А415-А395/А410/А347. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ А415-А395/А410/А347. | 2015-06-25 06:33 | 2015-06-26 08:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС Изумрудная по ф.Из-402 в РП 23 ВВ-10 А227; ТП А210 | 595 | 2015-06-26 20:40 | 2015-06-27 00:15 | Подтопление оборудования ТП-А210 (абонентское). | Техническая причина отсутствует | Произвести замену Т1 в ТП-А210 (абонентское) | 2015-06-26 20:40 | 2015-06-27 00:15
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ф. Км-5 ТП-А488 ВН-А541 | 596 | 2015-06-27 07:58 | 2015-06-27 17:53 | Повреждение КВЛ-10 КРН495-А495 ( на балансе абонента) | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание абонента по проведению технического обслуживания и устранения повреждений на КВЛ-10кВ КРН495-А495. | 2015-06-27 07:59 | 2015-06-27 17:53
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Адлер ВВ10 ф.А-206 | 150 | 2015-06-28 19:07 | 2015-07-07 10:15 | В следствии подтопления ТП81 и ТП381 вышли из строя концевые муфты в ТП81 и ТП 381 на КЛ-10 кВ А81-А381. | Повреждение изоляции концевых муфт в ТП 81 и ТП381 на КЛ-10 кВ А81-А38. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ А81-А381. | 2015-06-28 19:07 | 2015-06-28 20:50
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 | ПС "Псоу" ВЭ-10 Пс-2 КВЛ 10кВ А132-А343 КЛ 10кВ А132-А349; ф.Пс-2; ПС 110 кВ Псоу | 151 | 2015-06-30 12:16 | 2015-07-03 15:50 | В следствии подтопления ТП А132 25.06.2015 в результате паводка, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в концевой муфте КВЭ в ТП А132 на КЛ 10кВ А132-А343. | Повреждение изоляции в концевой муфте КВЭ в ТП А 132 на КЛ 10кВ А132-А243. | Выполнить ремонт и ВВИ на ТП А132 на КЛ 10кВ А132-А243 | 2015-06-30 12:16 | 2015-06-30 13:19
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 А58-А522 | 152 | 2015-06-14 01:50 | 2015-06-16 17:47 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А58-А522, с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А58-А522, с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А58-А522 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС Кудепста МВ-10 К19; КРН К19-1 | 597 | 2015-06-25 13:50 | 2015-06-26 21:35 | Подъем уровня с последующим выходом из берегов воды в реке Кудепста. Подтопление КРН К19-1. | Электродуговое повреждение проходного изолятора в КРН К19-1 | Выполнить чистку и испытание оборудования КРН-К19-1 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 10 | ПС Изумрудная ф.Из-202; КВЛ-10 Из-202-А23 КВЛ 10кВ от ПС Из. 202-ТПА23, ПС Из.101-ТП23 | 152 | 2015-06-25 23:00 | 2015-06-25 23:00 | В следствии подтопления паводком произошедшим 25.06.2015 повреждены кабельные выходы на опору № 1 от ПС "Изумрудная ф.101 и ф.202. | Повреждение кабельных выходов на опору № 1 от ПС "Изумрудная ф.101 и ф.202. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка КЛ 10кВ от ПС Из.202 до опоры № 1, ПС Из.101 до опоры № 1. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А638-А610; ф.Ю-103; ПС 110 кВ Южная | 153 | 2015-07-08 18:50 | 2015-07-10 16:33 | В процессе монтажа КЛ 10кВ А638-А610 произошло повреждение верхнего слоя изоляции, что в дальнейшем привело к снижению изоляционных свойств и пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А638-А610 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ А638-А610. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А293-А210; ф. Из-402; ПС 110 кВ Изумрудная | 154 | 2015-07-09 05:15 | 2015-07-10 16:45 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 в ТП293 на КЛ-10 А293-А210. | Пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 в ТП293 на КЛ-10кВ А293-А210 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ в ТП293 на КЛ-10кВ А293-А210. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Адлер ;ф.А-206; КЛ 10кВ А22-А219 | 155 | 2015-07-05 20:35 | 2015-07-09 23:05 | В процессе эксплуатации ( в условиях повышенной влажности),произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А22-А219 с межфазным замыканием . | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ А22-А219 с межфазным замыканием . | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ А22-А219. | 2015-07-05 20:35 | 2015-07-05 23:52
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Ю-103 - РП-58 | 156 | 2015-07-08 22:00 | 2015-08-01 19:50 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ Ю103-РП58 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ Ю103-РП58 с межфазным замыканием. | Провести ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ Ю103-РП58. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Изумрудная Из-402 КЛ 10кВ А227-А210 | 157 | 2015-07-10 00:58 | 2015-07-10 18:42 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А227-А210 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А227-А210. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А227-А210. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А-220-РП-48; | 158 | 2015-07-06 00:10 | 2015-07-14 13:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ ф. А-220-РП-48, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ ф. А-220-РП-48 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ ф. А-220-РП-48. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Адлер Ф.А206 КЛ 10кВ А182-А247 | 159 | 2015-07-08 08:31 | 2015-07-27 12:20 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности) КЛ 10кВ А182-А247 произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте КЛ 10кВ А182-А247 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ А182-А247. | 2015-07-08 08:31 | 2015-07-08 09:28
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ А67-А167/А123/А406; ф. Ю-307; ПС 110 кВ Южная | 598 | 2015-07-11 18:20 | 2015-07-12 03:35 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ А67-А167/А123/А406 в пролёте опор № 21-№22,что привело к последующему обрыву провода. | Обрыв провода в пролёте опор № 21-№22 КВЛ-10 кВ А67-А167/А123/А406. | Произвести чистку ДКР в охранной зоне КВЛ-10 А67-А167/А123/А406 | 2015-07-11 18:20 | 2015-07-12 03:35
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А282-А293 от ф.Из-301 ПС 110 кВ Изумрудная | 160 | 2015-07-14 12:21 | 2015-08-03 19:30 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А282-А293. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А282-А293. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А282-А293. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А286-А257 от ф. Из-204 ПС 110 кВ Изумрудная | 161 | 2015-07-15 04:30 | 2015-07-28 20:45 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А286-А257. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А286-А257. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А286-А257. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-48 - А512 | 162 | 2015-07-15 06:16 | 2015-07-28 14:55 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ РП-48-А512 произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ РП-48-А512. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП-48-А512. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-А29 | 203 | 2015-07-14 16:45 | 2015-07-14 17:26 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-А29 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведение технического обслуживания ТП- А29 | 2015-07-14 16:45 | 2015-07-14 17:26
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Адлер Ф.А319 КЛ 10кВ Ф.А319-РП205 | 163 | 2015-07-17 17:07 | 2015-07-20 13:15 | В процессе прокладки, произошло повреждение верхнего слоя изоляции что в дальнейшем привело к пробою изоляции в целом месте на КЛ 10кВ ф.А-319 – РП205. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ ф.А-319 – РП205. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ ф.А-319 – РП205. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС изумрудная Ф. Из-103, РП 18 ВВ 10кВ А162,КЛ 10кВ А130-А140 | 164 | 2015-07-25 16:58 | 2015-07-28 02:20 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте и в концевой муфте КВТп 150х240 в ТП 130 на КЛ 10кВ А 130-А140 с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и в концевой муфте КВТп 150х240 в ТП 130 на КЛ 10кВ А 130-А140 с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ А130-А140. | 2015-07-25 16:58 | 2015-07-25 19:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС "Южная" ф.Ю-307;КЛ-10кВ А42-А334 | 165 | 2015-07-25 22:45 | 2015-07-31 02:35 | В процессе эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в концевой муфте КНТп в ТП А42 на КЛ-10кВ А42-А334. | Пробой изоляции в концевой муфте КНТп в ТП А42 на КЛ-10кВ А42-А334. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А42-А334. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А-111-А221; ф.А211; ПС 110 кВ Адлер | 166 | 2015-07-27 19:38 | 2015-07-29 16:50 | В результате некачественного монтажа концевой муфты, в результате снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в концевой муфте в ТП221 на КЛ-10кВ А-111-А221. | Произошел пробой изоляции в концевой муфте КВТп 1-240/50 на КЛ-10кВ А111-А221. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А111-А221. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ А193-А441/А2/А447 от ф.К-12 ПС 110 кВ Кудепста | 211 | 2015-07-20 11:25 | 2015-07-20 15:52 | Повреждение проходного изолятора в абонентском ТП- А2 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП- А2 | 2015-07-20 11:25 | 2015-07-20 15:52
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Кудепста МВ-10 К-7 КЛ 10кВ К7-А96 от ф.К7 ПС 110 кВ Кудепста | 167 | 2015-07-22 17:10 | 2015-07-31 16:40 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств последующий пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ К7-А96. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ К7-А96. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ К7-А96. | 2015-07-22 17:10 | 2015-07-22 19:20
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС Кудепста МВ-10 К-3, КВЛ 10кВ Ф. К3-РП 205 | 168 | 2015-08-06 22:43 | 2015-08-21 22:40 | Во время прокладки КЛ 10кВ участок от ф.К3 до оп.№1 КВЛ-10кВ ф.К3-РП205 была повреждена изоляция внешней оболочки на соединительной муфте, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою основной изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты на участке от ф.К3 до оп.№1 КВЛ-10кВ ф.К3-РП205. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ на участке от ф.К3 до оп.№1 КВЛ-10кВ ф.К3-РП205 | 2015-08-06 22:43 | 2015-08-06 23:30
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 ТПА9-ТПА198; | 169 | 2015-08-07 14:05 | 2015-08-21 17:16 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А9-А198 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению концевых муфт в ТП-198 и на оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | В процессе длительной эксплуатации повреждена изоляция концевых муфт в ТП-198 и на оп.№1 КВЛ-10кВ А9-А198. | Отремонтировать и провести ВВИ кабельный участок от ТП198 до оп.№1. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ А227-А196;ф.Из-402; ПС 110 кВ Изумрудная | 170 | 2015-08-15 20:56 | 2015-08-16 18:20 | В процессе эксплуатации ( в условиях повышенной влажности),произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 на КЛ-10 кВ А227-А196 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 на КЛ-10 кВ А227-А196 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10 кВ А227-А196. | 2015-08-15 20:56 | 2015-08-16 00:15
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 | по ф. Км-4 в РП-20 МВ-10 А275 КВЛ-10 РЛНД-10 А442п; ф. Км-4; ПС 110 кВ Каменка | 609 | 2015-08-04 09:50 | 2015-08-04 15:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик (веьтровая нагрузка), произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №3 КВЛ-10 РЛНД-10 А442п-А442п | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №3 КВЛ-10 РЛНД-10 А442п-А442п | Вывполнить осмотр КВЛ-10 РЛНД-10 А442п-А442п | 2015-08-04 09:50 | 2015-08-04 15:50
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП КВЛ | 10 | ф.Км-8 ТП А186 ПК-А583 КВЛ-10 кВ А186- А583/А320; ф.Км-8; ПС 110 кВ Каменка | 610 | 2015-08-04 16:30 | 2015-08-04 19:27 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 1 КВЛ-10 кВ А186- А583/А320; | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 1 КВЛ-10 кВ А186- А583/А320; | Произвести осмотр КВЛ-10кВ А186- А583/А320 с составлением листов осмотра. | 2015-08-04 16:30 | 2015-08-04 19:27
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А8-А312; ф.Из-103; ПС 110 кВ Изумрудная | 171 | 2015-08-12 11:50 | 2015-08-22 13:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А8- А312 ( в условиях повышенной влажности), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10кВ А8- А312. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ А8- А312. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Ю103-РП18; ф. Из-103 от ПС 110 кВ Изумрудная | 173 | 2015-08-18 17:50 | 2015-08-19 22:12 | В процессе прокладки в 2013 году была нарушена изоляция муфты (задиры изоляции) в следствии чего произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ ф.Из-103-РП-18. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ 10 кВ ф.Из-103-РП-18 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10 кВ ф.Из-103-РП-18. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А41-А137; ф. Ю-319; ПС 110 кВ Южная | 174 | 2015-08-20 07:45 | 2015-08-20 23:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в концевой муфте КВБ в ТП 137 КЛ-10 кВ А41-А137. | Пробой изоляции в концевой муфте КВБ в ТП 137 КЛ-10 кВ А41-А137. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10 кВ А41-А137. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ ПС2-А59/А481;ф. ПС-2; ПС 220 кВ Псоу | 175 | 2015-08-20 10:45 | 2015-08-23 18:05 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 кВ Пс-2 – А569/А481 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на участке от опоры № 2 до ТП А481 с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на участке от опоры № 2 до ТП А481 КВЛ-10 кВ Пс-2 – А569/А481 с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на участке от опоры № 2 до ТП А481 КВЛ-10 кВ Пс-2 – А569/А481. | 2015-08-20 10:45 | 2015-08-20 22:55
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ВВ-10 Пс-16 КВЛ-10 кВ Пс-16- А93/А315; ф.ПС-16; ПС 220 кВ Псоу | 612 | 2015-08-24 16:35 | 2015-08-24 22:15 | В результате подвижки грунта при сильных порывов ветра , произошло падение дерева на провода КВЛ-10 Пс-16- А93/А315 в пролете опор № 3-№4. | Техническая причина отсутствует | Произвести расчистку трассы КВЛ-10 Пс-16- А93/А315 от ДКР. | 2015-08-24 16:35 | 2015-08-24 18:40
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ10кВ ТПА19-ТПА319;ф.Ю-319; ПС 110 кВ Южная | 176 | 2015-08-27 20:01 | 2015-08-31 16:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10кВ А19-А519 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ10кВ А19-А519. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ10кВ А19-А519. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП23-А245;ф. Из-301; ПС 110 кВ Изумрудная | 177 | 2015-08-27 09:20 | 2015-09-02 14:30 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в соединительной муфте СТП на КЛ-10кВ РП-23 – А245 с однофазным замыкание на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте СТП на КЛ-10кВ РП-23 – А245 с однофазным замыкание на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП-23 – А245. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 А238-А390;ф.Из.103; ПС 110 кВ Изумрудная | 172 | 2015-08-18 16:00 | 2015-08-28 23:55 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ А238-А390, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции КЛ 10кВ А238-А390 в целом месте с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А238-А390. | 2015-08-18 16:00 | 2015-08-18 21:37
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ А17-А305;ф. Ю-416; ПС 110 кВ Южная | 178 | 2015-08-14 16:10 | 2015-08-19 21:17 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ А17-А305, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием на землю КЛ 10кВ А17-А305. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ А17-А305. | 2015-08-14 16:10 | 2015-08-15 00:25
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ф. А-206, ТП-А8 | 211 | 2015-08-14 10:10 | 2015-08-14 19:30 | Повреждение в абонентском ТП- А8 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП А-8. | 2015-08-14 10:10 | 2015-08-14 19:30
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А196-А227; ф.Из-402; ПС 110 кВ Изумрудная | 179 | 2015-09-07 14:39 | 2015-10-06 09:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А196-А227 (с 1968г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции на двух участках кабельной линии в целом месте и в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на двух участках кабельной линии в целом месте и в соединительной муфте КЛ-10кВ А196-А227 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А196-А227. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ А108-А266; ф. Ю-129; ПС 110 кВ Южная | 180 | 2015-09-10 06:10 | 2015-09-10 15:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ А108-А266. (с 1973г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции концевой муфты в ТП-108 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции концевой муфты в ТП-108 на КЛ 10кВ А108-А266 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ 10кВ А108-А266. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ 193-441/447/448/563; ф.Из-301; ПС 110 кВ Изумрудная | 604 | 2015-09-20 01:38 | 2015-09-20 13:58 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20 на опоре №16 ВЛ-10 кВ А193-А441/А447/А448/А563 | Разрушение изоляционного корпуса изолятора ШФ-20 на опоре №16, ВЛ-10 кВ А193-А441/А447/А448/А563 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ 193-441/447/448/563 с составлением листков осмотра. | 2015-09-20 01:38 | 2015-09-20 13:58
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 А138-А161 | 614 | 2015-09-01 18:00 | 2015-09-01 18:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции изолятора ШФ-20 на опоре №108 КВЛ-10 кВ А138-А161. | Разрушение изоляционного корпуса изолятора ШФ-20 на опоре №108,КВЛ-10 кВ А138-А161. | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ А138-А16 с составлением листков осмотра. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ А560-А340; ф. Пс-2: ПС 220 кВ Псоу | 615 | 2015-09-16 11:11 | 2015-09-16 17:50 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение веток дерева на провода ВЛ-10кВ А560-А340 в пролёте опор № 7-№8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10кВ А560-А340 с составлением листков осмотра. | 2015-09-16 11:11 | 2015-09-16 13:30
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ ф.Из103- РП18; ф.Из-103; ПС 110 кВ Изумрудная | 181 | 2015-09-24 13:50 | 2015-09-30 00:18 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Из103-РП18 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою основной изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ф.Из103-РП18. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ ф.Из103-РП18. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Ю-129- А370; ф.Ю-129; ПС 110 кВ Южная | 182 | 2015-09-26 05:39 | 2015-09-26 05:39 | В процессе прокладк КЛ-10кВ Ю-129- А370 в 2013 году произошло повреждение верхнего слоя изоляции, что в последствии привело к снижению изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10кВ Ю-129- А370 с однофазным замыканием на землю | Выполнить ВВИ и провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ ф.Ю129-А370 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП А 97; ф. Пс-7; ПС 220 кВ псоу | 187 | 2015-09-26 16:55 | 2015-09-26 17:51 | Повреждение в абонентском ТП А97 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о выполнении технического обслуживания ТП А-97 | 2015-09-26 16:55 | 2015-09-26 17:51
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ РП58 – А362 | 183 | 2015-10-11 19:00 | 2015-10-13 02:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП58 – А362 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП58 – А362 в целом месте. | Выполнить ВВИ и провести неплановый осмотр трассы КЛ-10 кВ РП58 – А362. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-23 - А245 | 184 | 2015-10-21 06:00 | 2015-10-27 11:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП23 – А245 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ РП23 – А245. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП-23 – А245. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-23-А456, КЛ-10кВ А405-А456 | 185 | 2015-10-21 15:30 | 2015-10-26 19:57 | В процессе проведения земляных работ сторонней организацией МУП "Сочитеплоэнерго" в охранной зоне КЛ-10кВ РП-23-А456 и КЛ-10кВ А405-А456 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий Сочинских электрических сетей, произошло механическое повреждение экскаватором кабельных линий. | Механическое повреждение экскаватором КЛ-10кВ РП-23-А456 и КЛ-10кВ А405-А456 в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП-23-А456 и КЛ-10кВ А405-А456. Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ РП-23-А456 и КЛ-10кВ А405-А456 на стороннюю организацию МУП "Сочитеплоэнерго". | 2015-10-21 15:30 | 2015-10-21 18:05
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Ю426- А 439 | 189 | 2015-10-07 20:05 | 2015-10-07 21:53 | Повреждение ПК-10 в абонентском ТП-А439. | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание ООО Исток по проведению технического обслуживания ТП-А439 | 2015-10-07 20:05 | 2015-10-07 21:53
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ РП18- А26 | 190 | 2015-10-08 13:41 | 2015-10-08 15:14 | Повреждение в абонентском ТП-А472 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление собственнику ТП-А472 по проведению технического обслуживания ТП | 2015-10-08 13:41 | 2015-10-08 15:14
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ А66-А110 | 191 | 2015-10-14 17:20 | 2015-10-14 19:10 | В результате сильных порывов, ветра произошло приближение веток дерева на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ А66-А110 в пролёте опор № 5-№ 6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10кВ А66-А110 | 2015-10-14 17:20 | 2015-10-14 19:10
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А140-А230 | 186 | 2015-10-22 22:54 | 2015-10-30 15:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А140-А230., произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А140-А230 с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А140-А230. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-21(2)-РП-58(2) | 187 | 2015-10-26 15:40 | 2015-11-09 15:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-21(2)-РП-58(2) (с 1980г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП-21(2)-РП-58(2) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ РП-21(2)-РП-58(2) | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ А161-А401/А4/А420 | 194 | 2015-10-12 01:20 | 2015-10-12 16:38 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ А161-А401/А420 в пролёте опор № 7-№ 8 | Техническая причина отсутствует | Выполнить чистку трассы ВЛ-10кВ А161-А401/А420 | 2015-10-12 01:20 | 2015-10-12 11:56
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Пс-2- А 426/ А 591 | 194 | 2015-10-23 00:02 | 2015-10-23 00:09 | Повреждение в абонентском ТП-А591 | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание собственнику ТП-А591 о проведении технического обслуживания оборудования | 2015-10-23 00:02 | 2015-10-23 00:09
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Из101-А23 | 188 | 2015-10-18 23:07 | 2015-10-30 14:22 | Некачественный монтаж концевой кабельной муфты на оп.№112 на участке КЛ-10кВ оп.№112-оп.№113 КВЛ-10кВ ф.Из101-А23, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к разгерметизации и пробою изоляции в концевой муфте с межфазным замыкание. | Повреждение изоляции концевой кабельной муфты на оп.№112 на участке КЛ-10кВ оп.№112-оп.№113 КВЛ-10кВ ф.Из101-А23. | Выполнить ремонт и провести ВВИ участка КЛ-10кВ оп.№112-оп.№113 КВЛ-10кВ ф.Из101-А23. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ А248-А484/А45, участок ТПА248 до оп.№1 | 189 | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-02 03:50 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10 А248-А484/А45 (с 1967г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю на кабельном участке от ТПА248 до оп.№1. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-10 А248-А484/А45 с однофазным замыканием на землю на кабельном участке от ТПА248 до оп.№1. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КВЛ-10 А248-А484/А45 на кабельном участке от ТПА248 до оп.№1.. | 2015-11-01 09:15 | 2015-11-01 11:55
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А131-А351 | 190 | 2015-11-02 12:25 | 2015-11-06 16:25 | Во время прокладки КЛ-10кВ А131-А351 была повреждена изоляция внешней оболочки одной жилы, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А131-А351. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А131-А351. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ К16-КРН16/1 | 191 | 2015-11-03 07:15 | 2015-11-06 12:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К16-КРН16/1 (с 1973г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.К16-КРН16/1 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ ф.К16-КРН16/1. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А106-А016 | 192 | 2015-11-04 18:58 | 2015-11-06 15:57 | Во время прокладки КЛ-10 кВ А106-А016 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10 кВ А106-А016. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10 кВ А106-А016. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ А247-А527 | 193 | 2015-11-05 09:31 | 2015-11-05 20:40 | Повреждение на абонентской КЛ-10кВ А247-А527. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу (гостиница "Каиса") КЛ-10кВ А247-А527 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-11-05 09:31 | 2015-11-05 11:29
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А427-А278 | 194 | 2015-11-05 11:59 | 2015-11-15 11:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А427-А278, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на КЛ-10кВ А427-А278. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А427-А278. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-21(1)-РП-58(1) | 195 | 2015-11-10 14:20 | 2015-11-17 11:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП-21(1)-РП-58(1) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ РП-21(1)-РП-58(1). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП-21(1)-РП-58(1). | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А155-А37 | 196 | 2015-11-11 16:58 | 2015-11-18 11:30 | Во время прокладки КЛ-10кВ А37- А155 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-10кВ А37- А155 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А37- А155 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А88-А451 | 197 | 2015-11-13 12:28 | 2015-11-14 18:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А88-А451 (с 1969г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А88-А451 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А88-А451. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А525-А77/А486 | 198 | 2015-11-17 11:09 | 2015-11-26 12:37 | Во время прокладки КЛ-10кВ А525-А77/А486 участок А525-А77 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А525-А77/А486 участок А525-А77. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А525-А77/А486. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А021-А720 | 199 | 2015-11-17 13:38 | 2015-11-27 14:59 | Во время прокладки КЛ-10кВ А021-А720 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждена изоляция на КЛ-10кВ А021-А720 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А021-А720. | 2015-11-17 13:38 | 2015-11-17 14:03
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ К3- РП205 | 200 | 2015-11-19 17:23 | 2015-11-24 16:00 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Югстройтрест" в охранной зоне КВЛ-10кВ К-3-РП205, без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение буровой установкой кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Югстройтрест" в охранной зоне КВЛ-10кВ К-3-РП205, произошло механическое повреждение буровой установкой кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ф.К3 до оп.№1 КВЛ-10кВ К-3-РП205. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ РП58 - А354 | 201 | 2015-11-20 18:00 | 2015-12-01 10:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58 – А354, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10кВ РП58 – А354 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП58 – А354. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А225- А014(1) | 202 | 2015-11-23 18:45 | 2015-12-01 18:35 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Жилой комплекс "Курортный" в охранной зоне КЛ-10кВ А225-А014(1) без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Жилой комплекс "Курортный" в охранной зоне КЛ-10кВ А225-А014(1) произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10кВ А225-А014(1). Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ 10кВ А225-А014(1). на юридическое лицо ООО "Жилой комплекс "Курортный". | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А016-А106н | 203 | 2015-11-26 16:40 | 2015-11-30 21:11 | В процессе проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Жилой комплекс "Курортный" в охранной зоне КЛ-10кВ А016-А106н без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий, произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | В следствии проведения земляных работ юридическим лицом ООО "Жилой комплекс "Курортный" в охранной зоне КЛ-10кВ А016-А106н произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А016-А106. Составить акт о повреждении энергообъекта КЛ-10кВ А016-А106 на юридическое лицо ООО "Жилой комплекс "Курортный". | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А351-А131 | 204 | 2015-11-27 11:15 | 2015-12-03 17:11 | Во время прокладки КЛ-10кВ А351-А131 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ А351-А131. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А351-А131. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ К1-А461 | 205 | 2015-11-23 16:46 | 2015-11-30 22:17 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.К1 – А461 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием на КЛ-10кВ ф.К1 – А461. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.К1 – А461. | 2015-11-23 16:46 | 2015-11-23 18:10
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ А421-А488/А396/А474/А495/А541/А590 | 35 | 2015-11-30 11:20 | 2015-11-30 17:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных, свойств произошёл пробой штыревого изолятора на опоре №35КВЛ-10 А421-А488/А396/А474/А495/А541/А590 | Пробой штыревого изолятора на опоре №35КВЛ-10 А421-А488/А396/А474/А495/А541/А590 | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ А421-А488/А396/А474/А495/А541/А590 | 2015-11-30 11:20 | 2015-11-30 17:37
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Пс 2- А343 | 203 | 2015-11-19 22:32 | 2015-11-19 23:32 | Перекрытие ПК-10кВ в абонентском ТП-А343 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес собственника ТП-А343 о проведении технического обслуживания | 2015-11-19 22:32 | 2015-11-19 23:32
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП- А 49 | 293 | 2015-11-16 13:16 | 2015-11-16 15:27 | В процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение фарфорового корпуса ПК-10кВ в ТП-А49 | Разрушение фарфорового корпуса ПК-10 кВ в ТП- А49, последующее электродуговое перекрытие. | Произвести замену ПК-10кВ в ТП-А49 | 2015-11-16 13:16 | 2015-11-16 15:27
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А296-А486 | 206 | 2015-12-04 11:55 | 2015-12-18 21:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ А296-А486 (с 1966г.) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты СТП (70х120)-10 на КЛ-10кВ А296-А486. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А296-А486. | 2015-12-04 11:55 | 2015-12-04 13:35
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А156-А234 | 207 | 2015-12-07 19:35 | 2015-12-22 22:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ А156-А234 (с 1979г), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на соединительной муфте на КЛ-10 кВ А156-А234. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А156-А234. | 2015-12-07 19:35 | 2015-12-07 21:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Км-3 – А369/А483/А324, участок КЛ-10кВ Ф.Км3-оп.№1 | 208 | 2015-12-10 14:20 | 2015-12-11 02:41 | В процессе проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне участка КЛ-10 кВ ф.Км-3 – опора №1 КВЛ-10 кВ Км-3 – А369/А483/А324 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий, произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии. | Вследствие проведения земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне участка КЛ-10кВ ф.Км-3 – опора №1 КВЛ-10 кВ Км-3 – А369/А483/А324 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Выполнить внеплановый осмотр кабельных участков трассы КВЛ-10кВ ф.Км-3 – А369/А483/А324 на предмет выявления проведения земляных работ сторонними организациями без согласований с СЭС. | 2015-12-10 14:20 | 2015-12-10 18:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-58(1) - А352(1) | 209 | 2015-12-12 06:05 | 2015-12-17 20:35 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58(1) – А352 (с 1982г.) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПА-352 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ РП58(1) – А352(1) в ТПА352. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП58(1) – А352(1). | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А26-А312 | 210 | 2015-12-12 06:20 | 2015-12-25 20:49 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А26-А312, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А26-А312 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А26-А312 | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ А130-140, КЛ-10кВ А95-А254 | 211 | 2015-12-12 12:50 | 2015-12-28 23:02 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ А130-140, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А95-А254., произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух целых местах с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А130-140 с межфазным замыканием. Пробой изоляции в двух целых местах на КЛ-10кВ А95-А254 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А95-А254 и КЛ-10кВ А130-140. | 2015-12-12 12:50 | 2015-12-12 15:03
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А140-А230 | 212 | 2015-12-13 10:27 | 2015-12-25 09:35 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ А140-А230 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушение оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-10кВ А140-А230. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ А140-А230. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ К 7-А105 | 213 | 2015-12-14 01:40 | 2015-12-23 11:43 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ К7-А105 (с 1973г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.К7-А105 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ ф.К7-А105. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ К3-РП-205 | 214 | 2015-12-14 02:35 | 2015-12-16 14:30 | Во время прокладки кабельного участка ф.К3-оп.№1 на КВЛ-10кВК3-РП205 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации (развивающийся деффект) привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на кабельном участке ф.К3-оп.№1 на КВЛ-10кВ К3-РП205 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельный участок ф.К3-опора №1 на КВЛ-10кВ ф.К3-РП205. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ А399-А477/А11/А302/А606 | 230 | 2015-12-02 07:35 | 2015-12-02 15:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой проходной изоляции в КРН-А322, последующее межфазное перекрытие | Пробой проходной изоляции в КРН-А322, последующее межфазное перекрытие | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ А399-А477/А11/А302/А606. | 2015-12-02 07:35 | 2015-12-02 15:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП А 467 | 231 | 2015-12-02 21:29 | 2015-12-02 21:59 | ТП-А 467 установленное на местности с высокой влажностью воздуха. При понижении температуры и переходе ее через "точку росы" произошло трехфазное дуговое перекрытие на нижних губках предохранителей 10 кВ Т-1 | Трехфазное электродуговое перекрытие на нижних губках предохранителей 10 кВ Т-1 и перегорание плавких вставок на 3-х предохранителях ПКТ-10 | Выполнить тепловизионное обследование оборудования ТП А 467. | 2015-12-02 21:29 | 2015-12-02 21:59
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ А243- А339 | 215 | 2015-12-18 22:15 | 2015-12-20 08:54 | В следствии эксплуатации КЛ-10кВ А243- А339 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на соединительной муфте СТП (150х240)-10 на КЛ-10кВ А243- А339. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ А243- А339. | 2015-12-18 22:15 | 2015-12-19 00:50
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ К12- А458/А418 | 227 | 2015-12-03 22:10 | 2015-12-04 05:50 | Перекрытие на проходных изоляторах в абонентском ТП-А418 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-А418 | 2015-12-03 22:10 | 2015-12-04 05:50
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ ф.Км3-А369/А324/А493 участок КЛ-10кВ ф.Км3-опора №1 | 216 | 2015-12-21 00:16 | 2015-12-26 23:00 | Во время прокладки КЛ-10кВ ф.Км3-опора №1 на КВЛ10кВ ф.Км3-А369/А324/А493. была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ в двух местах, с межфазным замыканием. | Повреждена изоляция КЛ-10кВ ф.Км3-опора №1 на КВЛ10кВ ф.Км3-А369/А324/А493 в двух местах, с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ ф.Км3-опора №1 на КВЛ10кВ Км3-А369/А324/А493. | 2015-12-21 00:16 | 2015-12-21 03:30
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А137-А472 | 217 | 2015-12-21 07:14 | 2016-01-11 20:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А137-А472 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазное замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А137-А472 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А137-А472. | 2015-12-21 07:14 | 2015-12-21 07:50
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А130-А140 | 218 | 2015-12-21 17:30 | 2015-12-31 11:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А130- А140 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте и на концевой муфте в ТПА-130 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте и на концевой муфте в ТПА-130 на КЛ-10кВ А130- А140 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на ВЛ-10кВ А130-А140. | 2015-12-21 17:30 | 2015-12-21 18:30
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А519-А19 | 219 | 2015-12-23 15:15 | 2015-12-25 08:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А519-А19 (с 1969г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А519-А19 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А519-А19. | 2015-12-23 15:15 | 2015-12-23 20:05
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Ю-311 - РП59 | 220 | 2015-12-23 23:30 | 2015-12-24 20:35 | Во время прокладки КЛ-10кВ Ю-311 - РП59 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одой жилы на КЛ-10кВ Ю-311 - РП59 | Выполнить внеплановый осмотр концевых муфт и трассы КЛ-10кВ ф.Ю311 – РП59. | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ А111-А378 | 232 | 2015-12-04 18:40 | 2015-12-04 19:58 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристи, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 4 КВЛ 10кВ А111-А378 на выходе из зажима | Обрыв шлейфа на опоре № 4 КВЛ 10кВ А111-А378 на выходе из зажима | Выполнить осмотр КВЛ 10кВ А111-А378 | 2015-12-04 18:40 | 2015-12-04 19:58
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ А31-А507/А701, участок ТПА31-оп.№1 | 221 | 2015-12-25 23:15 | 2015-12-26 20:05 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ А31-А507/А701 на участке КЛ-10кВ ТПА31-оп.№1. в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к пробою изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КВЛ-10кВ А31-А507/А701 на участке КЛ-10кВ ТПА31-оп.№1. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ТПА31-оп.№1 на КВЛ-10 А31-А507/А701. | 2015-12-25 23:15 | 2015-12-26 20:05
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП58(1)-А354(1) | 222 | 2015-12-27 09:00 | 2015-12-30 17:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58(1)-А354(1), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП58(1)-А354(1) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ РП58(1)-А354(1). | - | -
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ А183-А383 | 223 | 2015-12-28 09:20 | 2015-12-31 01:40 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ А183-А383 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ А183-А383 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ А183-А383. | 2015-12-28 09:20 | 2015-12-28 10:40
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП58(2)- А354(2) | 224 | 2015-12-29 13:30 | 2015-12-29 19:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП58(2)- А354(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП58(2)- А354(2) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ РП58(2)- А354(2). | 2015-12-29 13:30 | 2015-12-29 16:46
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ РП36- А305 | 197 | 2015-12-11 15:00 | 2015-12-11 15:24 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП-А7. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес потребителя о проведении технического обслуживания ТП А-7. | 2015-12-11 15:00 | 2015-12-11 15:24
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ А70-А125/153 | 225 | 2015-12-31 12:00 | 2015-12-31 16:45 | Во время прокладки КЛ-10кВ от оп.№1 до ТПА-70 на КВЛ 10кВ А70-А125/153 была некачественно смонтирована концевая муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на КВЛ-10кВ А70-А125/153 концевой муфты на оп.1 от ТПА-70 с межфазным замыканием. | Провести тепловизионное обследование концевых муфт на КВЛ-10кВ А70-А125/153. | 2015-12-31 12:00 | 2015-12-31 16:45
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 | РП-59 КВЛ 10 кВ А538-А60 | 208 | 2015-12-23 13:56 | 2015-12-23 19:04 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 4 КВЛ 10 кВ А538-А60 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 4 КВЛ 10 кВ А538-А60 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-23 13:56 | 2015-12-23 19:04
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Пс16- А161/ А420 | 209 | 2015-12-27 14:51 | 2015-12-27 16:08 | Повреждение ПК 10кВ в абонетском ТП А420 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП А420 | 2015-12-27 14:51 | 2015-12-27 16:08
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ А148-А715/А346/А582 | 210 | 2015-12-27 17:14 | 2015-12-28 18:25 | В прцессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 2 КВЛ-10 кВ А148-А715/А346/А582 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 2 КВЛ-10 кВ А148-А715/А346/А582 | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ А148-А715/А346/А582 | 2015-12-27 17:14 | 2015-12-28 15:00
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | 211 | 2015-12-29 08:05 | 2015-12-29 13:44 | В результате сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора марки ТФ-20 с опоры № 1 КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | Срыв изолятора марки ТФ-20 с опоры № 1 КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | 2015-12-29 08:05 | 2015-12-29 13:44
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ РП 20- А275 | 212 | 2015-12-29 13:54 | 2015-12-29 16:55 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП А-540 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес потребители о проведении технического обслуживания ТП А-540 | 2015-12-29 13:54 | 2015-12-29 16:55
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | 213 | 2015-12-29 15:30 | 2015-12-29 16:35 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 5-№ 6 на КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пс16- А93/А315 | 2015-12-29 15:30 | 2015-12-29 16:35
Адлерский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ КРНА399/А477-А322 | 226 | 2015-12-15 00:37 | 2015-12-15 16:45 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ КРНА399/А477-А322 произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты вТП-322 участок на ТП322 - КРНА322 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты на участке ТП322 - КРНА322 на КВЛ-10кВ КРНА399/А477-А322. | Выполнить тепловизионное обследование концевых муфт на КВЛ-10кВ КРНА399/А477-А322. | 2015-12-15 00:37 | 2015-12-15 11:11
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Дагомыс" ВВ-10 Д-3 | 660 | 2015-01-14 03:54 | 2015-01-14 05:50 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10 кВ Д19-Д78 | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ-10 Д19-Д78 ( марка КНТп) | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д19-Д78 | 2015-01-14 03:54 | 2015-01-14 05:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС Лоо ;МВ-10 Лоо-6;КРН15 | 550 | 2015-01-03 15:40 | 2015-01-03 17:14 | В результате атмосферных перенапряжений в потребительском КРН15 пробиты разрядники в сторону потребительского ТП-Д287П. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо абоненту (гр. Чепикову) о необходимости проведения технического обслуживания оборудования, находящегося на его балансе. | 2015-01-03 15:40 | 2015-01-03 17:14
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Нор-Луйс, МВ-10 Нл-2 ПС 110/10 Нур-Луйс110/10, Ф. НЛ2; ВЛ 10 кВ Д179 - Д279 | 551 | 2015-01-05 08:50 | 2015-01-05 15:33 | В результате обильных осадков в виде мокрого снега, налипание снега на деревья , произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Д179 - Д279 в пролётах опор № 8-№ 9. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от ТП-Д196 до ТП-Д158 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2015-01-05 08:50 | 2015-01-05 15:33
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-7 | 661 | 2015-01-26 18:44 | 2015-01-26 20:32 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 10кВ Д7-Д317 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте | На КЛ 10кВ Д7-Д317 произошло повреждение изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 10кВ Д7-Д317 | 2015-01-26 18:44 | 2015-01-26 20:32
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 | ПС Дагомыс ВВ-10кВ Д6 ПС Дагомыс ВВ-10 Д6 ТП Д147 | 552 | 2015-01-10 02:15 | 2015-01-12 17:57 | Из-за нарушения контакта подключения шины 10кВ Ф."В" на РС-2 произошло разрушение проходных изоляторов 10кВ в ТП-Д147. | Повреждение проходных изоляторов ИП-10/630-750 на РС-2 в ТП-Д147, в результате перекрытия, при нарушения контакта шина 10кВ на РС-2. | Выполнить внеочередные тепловизионные обследования ТП ДРЭС. | 2015-01-10 02:15 | 2015-01-10 05:30
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС 220/110/10 Дагомыс КВЛ 10 кВ Д19- ТРП 37 | 553 | 2015-01-31 00:53 | 2015-01-31 01:53 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ Д19- ТРП 37. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ (двух цепной ВЛ-10кВ в габаритах 110кВ) от ПС 220 кВ Дагомыс ф.19, Ф.Д12 до РП37 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-01-31 00:53 | 2015-01-31 01:53
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | РП86 МВ-10 Д196 ВЛ-10кВ Д179-Д279 | 554 | 2015-01-05 23:20 | 2015-01-06 20:00 | В результате обильных осадков в виде мокрого снега, налипание снега на деревья , произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Д196 - Д179/Д182/Д178 в пролётах опор № 18-№ 19. | В результате обильных осадков в виде мокрого снега, налипание снега на деревья , произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ Д196 - Д179/Д182/Д178 в пролётах опор № 18-№ 19 произошел обрыв провода АС-70. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от РП86 до ТП-Д279, от ТП-Д279 до ТП-Д207 и от ТП-Д286 до до ТП-Д165 и согласно листком обхода составить мероприятия. | 2015-01-05 23:20 | 2015-01-06 12:15
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Лесхоз ТП-Д112 | 102 | 2015-01-23 08:10 | 2015-01-23 13:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Лесхоз от ТП-Д112 . | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф. Лесхоз ТП-Д112 . | Выполнить боковую обрезку деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП-Д112 ф. Лесхоз. | 2015-01-23 08:10 | 2015-01-23 13:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Огородний ТП-Д76 | 103 | 2015-01-23 08:15 | 2015-01-23 21:34 | В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов и повреждение провода СИП-2А выход из ТП-Д76 до опоры № 1. | Повреждение изоляции провода СИП-2А 3х70+1х54.6 в результате дального КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Выполнить боковую обрезку деревьев по фид. Огородный ТП-Д76. | 2015-01-23 08:15 | 2015-01-23 21:34
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Дагомыс ВВ-10 Д-13 КЛ-10кВ Д14 – Д173; ВВ-10 Д-13, ПС 220 кВ Дагомыс | 550 | 2015-03-10 23:45 | 2015-03-12 14:30 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-10кВ Д14 – Д173. | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ-10кВ Д14 – Д173 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д14-Д173 | 2015-03-10 23:45 | 2015-03-11 10:53
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 Д-7 - Д317 | 551 | 2015-03-10 23:45 | 2015-03-15 14:39 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-10 кВ Д-7 – ТП-Д317 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ-10 кВ Д-7 – ТП-Д317 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ Д7-Д317 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ ф. Д-16-РП-55 | 552 | 2015-03-11 02:40 | 2015-03-18 15:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на соединительной муфте КЛ 10кВ ф.Д16-РП55 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-120) КЛ 10кВ ф.Д16-РП55 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 10кВ ф. Д16-РП55 (2) | 2015-03-11 02:40 | 2015-03-11 10:24
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ Д20-Д94 | 560 | 2015-03-17 13:40 | 2015-03-17 22:37 | При сильных порывах ветра произошел схлест проводов на КВЛ 10 кВ Д20-Д94 в пролёте опор 4№-№5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 4- № 5 на КВЛ 10кВ Д20-Д94. | 2015-03-17 13:40 | 2015-03-17 22:37
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-Д153 | 104 | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 17:10 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ фид. Поселок от ТП-Д153. | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ фид. Поселок от ТП-Д153 | Выполнить боковую обрезку деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП-Д153 фид. Поселок. | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 17:10
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Восточная ТП-С12 | 105 | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 17:40 | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ фид. Восточная.В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ф. Восточная ТП-С12 последующий их схлест, в результате к.з.,произошёл пережог провода в пролете опор № 3- №4. | Пережог провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ фид. Восточная. | Выполнить боковую обрезку деревьев ВЛ-0,4кВ от ТП-С12 фид. Восточная. Установить дополнительные опоры для уменьшения длины пролетов между опорами. ( В некоторых местах ВЛ-0,4кВ пролеты более 40м). Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ. | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 17:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-С975 | 106 | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 16:40 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ фид Поселок от ТП-С975. | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ фид. Поселок ТП-С975. | Выполнить боковую обрезку деревьев совместно с жителями близлежащих домов по участкам которых проходит ВЛ-0,4 ф. Поселок ТП-С975. | 2015-03-17 10:30 | 2015-03-17 16:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | РП ВЛ | 10 | ПС Нор-Луйс ВВ-10 Нл2 РП-86 ПС "Нурлуйс"ф.10 НЛ-4 ВЛ 10 Д196 - Д179 | 554 | 2015-03-17 14:23 | 2015-03-17 22:07 | В результате сильных порывов ветра, обильных осадков в виде дождя и мокрого снега в горно-лесистой части произошло падение веток дерева на провода в пролетах опор № 39-№42 на ВЛ 10 кВ Д196 - Д179. | Техническая причина отсутствует | Включить ВЛ-10кВ Д196-Д179 в план расчистки просек II-III кварталов 2015г. | 2015-03-17 14:23 | 2015-03-17 22:07
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС 220/110/10 Дагомыс ПС 220/110/10 Дагомыс, Ф. Д15; ВЛ 10 кВ Д151 - Д216 | 555 | 2015-03-30 14:51 | 2015-03-30 23:01 | В результате несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 10 Д151 - Д216, произошло электродуговое перекрытие стрелой автокрана на провода ВЛ. | Пережог проводов АС-70 в пролете опор №1- №2 КВЛ-10кВ Д151-Д216 . | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Д151 - Д216 | 2015-03-30 14:51 | 2015-03-30 16:10
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Д154 | 556 | 2015-03-26 12:50 | 2015-03-26 18:11 | В процессе длительной эксплуатации, произошёл пробой межконтактного промежутка , произошло разрушение дугогасительной камеры на ВН-10 Д108 в ТП-Д154 | Разрушение дугогасительной камеры на ВН-10 Д108 в ТП-Д154. | При ремонтах ТП-6-10/0,4кВ выполнять замену дугогасительных камер на ВН постоянно | 2015-03-26 12:50 | 2015-03-26 18:11
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Д154 | 557 | 2015-03-26 12:20 | 2015-03-26 12:35 | В процессе длительной эксплуатации, произошёл пробой межконтактного промежутка , произошло разрушение дугогасительной камеры на ВН-10 Д108 в ТП-Д154 | Разрушение дугогасительной камеры на ВН-10 Д108 в ТП-Д154. | Выполнить проверку устройств РЗА в РП37 МВ-10 Д258. | 2015-03-26 12:20 | 2015-03-26 12:35
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Лоо, МВ-10 Л-6 КЛ 10кВ ТПД25-ТПД338 | 553 | 2015-03-31 06:55 | 2015-04-03 21:06 | В процессе длительной эксплуатации (1984 г.) произошло снижение изоляционных свойств в соединительной муфте с межфазным замыканием на КЛ 10кВ Д25-Д338. | Пробой в соединительной муфте СС-10 на КЛ 10кВ Д25-Д338. | Выполнить ремонт соединительной муфты и высоковольтное испытание КЛ 10кВ Д25-Д338 | 2015-03-31 06:55 | 2015-03-31 10:07
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ ТПД58-ТПД135; ф. Лоо-4; ПС 110 кВ Лоо | 554 | 2015-04-07 10:13 | 2015-04-07 15:10 | В процессе эксплуатации в следствии снижения изоляционных свойств произошло повреждение концевой муфты КНТП-10 -70х120 в ТПД135 КВЛ 10кВ Д58-Д135. | Повреждение концевой муфты КНТП-10 -70х120 в ТПД135 КВЛ 10кВ Д58-Д135. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ 10кВ Д58-Д135. | 2015-04-07 10:13 | 2015-04-07 15:10
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Мост ТП-Д64 | 107 | 2015-03-30 09:00 | 2015-03-30 15:35 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева схлест и обрыв провода ввода в дом на ВЛ-0,4 кв ф. Мост ТП-Д64 | Обрыв провода ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ ф. Мост ТП-Д64 | 1.Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,кВ ввода в дом совместно с жильцами ж.д. | 2015-03-30 14:00 | 2015-03-30 15:35
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-12 КВЛ-10 кВ Д-12 ТРП37; Ф. Д-12; ПС 220 кВ Дагомыс | 557 | 2015-03-11 08:56 | 2015-03-11 08:59 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ Д-12 ТРП37 в пролёте опор № 3-№4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Д-12 ТРП37. | 2015-03-11 08:56 | 2015-03-11 08:59
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ КВЛ | 10 | КЛ-10кВ РП96-Д29; ф Ящ-3; Пс 110 кВ Якорная щель КВЛ-10кВ РП96-Д263; ф.Ящ-3, ПС 110 кВ Якорная щель | 555 | 2015-04-08 02:20 | 2015-04-14 00:42 | На КЛ 10кВ РП96-Д29 в процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою в муфте СС-100 с однофазным замыканием на землю. На КВЛ 10кВ РП96-Д263 в процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции на кабельном участке линии от РП96 до опоры №1, в целом месте с однофазным замыканием на землю. | На КЛ 10кВ РП96-Д29 пробой в муфте СС-100 с однофазным замыканием на землю. На КВЛ 10кВ РП96-Д263 пробой изоляции на кабельном участке линии от РП96 до опоры №1, в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ 10кВ РП96-Д263 кабельный участок линии от РП96 до опоры №1. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 220 кВ Дагомыс, ф.Д-12, КВЛ-10кВ Д52 - Д85/Д199/Д51/Д339 | 556 | 2015-04-04 19:32 | 2015-04-04 21:43 | Повреждение на абонентской КЛ 10кВ КРН 1- ТП Д339 ( на балансе ОАО "Мегафон"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ОАО "Мегафон" о необходимости проведения ремонта и высоковольтного испытания КЛ 10кВ от КРН 1 до ТП Д339. | 2015-04-04 19:32 | 2015-04-04 21:43
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ ТПД192-ТПД76; Ф Ящ-4; ПС 110 кВ Якорная щель | 557 | 2015-04-09 15:40 | 2015-04-10 01:40 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10кВ Д192-Д76 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 10кВ Д192-Д76 в целом месте. | Провести высоковольтное испытание КЛ 10кВ Д76-Д192 и внеплановый осмотр трассы кабельной линии. | 2015-04-09 15:40 | 2015-04-10 01:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ Д20-Д94 | 559 | 2015-04-16 14:40 | 2015-04-17 18:20 | При производстве земляных работ гр.Шабановым И.А. в охранной зоне КВЛ-10кВ Д20 – Д94 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ с Сочинскими электрическими сетями, произошло повреждение кабельного участка от ТПД20 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д20 – Д94. | Механическое повреждение кабельного участка от ТПД20 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д20 – Д94. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание кабельного участка от ТПД20 до опоры №1 КВЛ-10кВ Д20 – Д94. Составить акт "О повреждении энергообъекта кабельного участка от ТПД20 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д20 – Д94" на Шабанова И.А. | 2015-04-16 14:40 | 2015-04-16 15:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-12 ПС 220 кВ Дагомыс, ф.Д-12, КВЛ-10кВ ф.Д12-РП37 | 560 | 2015-04-16 16:17 | 2015-04-30 15:30 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Д12-РП37 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции на концевой муфте КЛ-10кВ на оп.№1 от ф.Д12, с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на концевой муфте КЛ-10кВ на оп.№1 от ф.Д12 КВЛ-10кВ ф.Д12-РП37, с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ участка КЛ-10кВ от оп.№1 до ф.Д12 КВЛ-10кВ ф.Д12-РП37. | 2015-04-16 16:17 | 2015-04-16 17:06
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. В.Поселок ТП-С483 | 108 | 2015-04-03 09:20 | 2015-04-03 12:41 | Проведение работ по обрезке деревьев без согласования с Сочинскими электрическими сетями на ВЛ-0,4 ф. В.Поселок ТП-С483 | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф. В.Поселок ТП-С483 в пролете опор № 9- №10 | Выполнить боковую расчистку ВЛ-0,4кВ от ТП-С483 фид. В.Поселок. | 2015-04-03 09:20 | 2015-04-03 12:41
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ ТРП94-Д75; Ф. Ящ-4; ПС 110 кВ Якорная Щель 110/10 | 557 | 2015-04-08 02:00 | 2015-04-08 18:15 | В результате атмосферных перенапряжения произошел пробой изоляции изолятора ШФ-20 на КВЛ 10 кВ ТРП94-Д75. | Пробой изоляции изолятора ШФ-20. | Выполнить замену разрядников в ТП-Д75. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ С470-С538/С489; ф.Вш-208, ПС 110 кВ Вишнёвая | 558 | 2015-04-11 14:57 | 2015-04-11 21:57 | Повреждение на абонентскойВЛ-6 кВ С470-С538/С489 ( на балансе с/т Янтарь). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо руководству с/т Янтарь о необходимости заключения договора на техническое обслуживание. | 2015-04-11 14:57 | 2015-04-11 21:57
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-15 ВЛ-10кВ Д216-Д151; Ф.Д-15; ПС 220 кВ Дагомыс | 559 | 2015-04-21 14:00 | 2015-04-21 14:32 | В результате производства несанкционированных работ неустановленными лицами в охранной зоне без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло приближение ковшам экскаватора на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Д216-Д151. | Техническая причина отсутствует | Через СМИ сообщить о необходимости согласовывать работы производимые в охранных зонах ВЛ-6-10/0,4 кВ с Сочинскими электрическими сетями. | 2015-04-21 14:00 | 2015-04-21 14:32
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ РП55 - Д173 | 561 | 2015-04-30 06:43 | 2015-05-09 23:00 | В процессе длительной эксплуатации (1979г) произошло нарушение изоляции в целом месте КЛ-10кВ РП55-Д173 с однофазным замыканием на землю. | Нарушение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ РП55-Д173 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ РП55-Д173 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. Хамлук ТП-Д242 | 575 | 2015-05-12 08:00 | 2015-05-12 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик произошёл обрыв провода в середине пролёта опор № 1-№ 2 на ВЛ-0,4 ф. Хамлук ТП-Д242. | Обрыв провода в середине пролёта № 1-№ 2 на ВЛ-0,4 ф. Хамлук ТП-Д242. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 1-№ 2 ф. Хамлук ТП-Д242 | 2015-05-12 11:28 | 2015-05-12 17:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | Кл-10кВ ТПД146-ТПД156; ф.Д3; ПС 220 кВ Дагомыс | 562 | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-14 17:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ Д146-Д156 , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ 10кВ Д146-Д156 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ Д146-Д156. | 2015-05-08 09:30 | 2015-05-08 15:15
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д340 - Д25; ф.Лоо-6; ПС 110 кВ Лоо | 560 | 2015-05-04 18:00 | 2015-05-05 16:00 | В результате сильных порывов ветра, произошло Падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д340-Д25 в пролёте опор № 5-№6. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку просек КВЛ-10кВ Д340-Д25. | 2015-05-04 18:00 | 2015-05-04 18:35
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 кВ Лоо;ф.Лоо-15, КВЛ 10 кВ Д97-Д248/Д117 | 561 | 2015-05-04 23:35 | 2015-05-05 17:43 | В результате подвижки грунта, произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода ВЛ-10кВ Д97-Д248/Д117 в пролёте опор № 3-№ 4. | Техническая причина отсутствует | Согласовать с национальным парком и выполнить расчистку просек ВЛ-10кВ Д97-Д248; ВЛ-10кВ Д248-Д142; | 2015-05-04 23:35 | 2015-05-05 17:43
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ф.Д-13-РП-55; ф.Д-13; ПС 220 кВ Дагомыс | 563 | 2015-05-16 08:55 | 2015-05-18 15:21 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д-13-РП-55, произошло снижение изоляционных свойств и последующее повреждение концевой муфты (КВЭ) в РП-55 с межфазным замыканием. | Повреждение концевой муфты (КВЭ) КЛ-10кВ Д-13-РП-55 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д-13-РП-55. | 2015-05-16 08:55 | 2015-05-16 10:10
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП КЛ | 10 | ф.Лоо-6, в ТП-Д25 откл.ВН-Д340 КЛ10кВ Д25-Д340; ф.Лоо-6; ПС 110 кВ Лоо | 564 | 2015-05-17 07:10 | 2015-05-17 12:33 | Повреждение абонентской КЛ10кВ Д25-Д340. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КЛ 10кВ Д25-Д340 (абонентский) о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-05-17 07:10 | 2015-05-17 12:33
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТПД160-ТПД184; РП-31;ф. Д155; ПС 220 кВ Дагомыс | 565 | 2015-05-16 11:10 | 2015-06-01 13:42 | В следствии длительно эксплуатации (1986г.) произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции соединительной муфты СС-100 на КЛ-10 кВ Д160-Д184, с однофазным замыканием на землю. | В процессе эксплуатации произошло повреждение изоляции соединительной муфты СС-100 на КЛ-10 кВ Д160-Д184. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Д160-Д184. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Дт 4-ТП-Д162; ф. Дт-4, ПС 220 кВ Дагомыс тяговая | 566 | 2015-05-25 14:45 | 2015-05-27 15:38 | В следствии некачественного монтажа КЛ 10кВ ф. Дагомыс -Тяговая 4-ТП-Д162 была повреждена изоляция оболочки, которая в дальнейшем привело к повреждению основной изоляции. | Повреждение изоляции на ранее поврежденном при монтаже месте КЛ 10кВ ф. Дагомыс -Тяговая ф. 4-ТП-Д162. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ Дт 4-ТП-Д162. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 220 кВ Дагомыс; ВВ-10 Д-13, КВЛ-10кВ Д20-Д94 | 567 | 2015-05-08 10:30 | 2015-05-08 16:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 на участке КЛ-10кВ Д20-оп.№1 КВЛ-10кВ Д20-Д94. | Повреждение изоляции муфты СС-100 на КВЛ-10 Д20-Д94 участок КЛ-10 Д20-оп.1. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ Д20-Д94 участок КЛ-10кВ Д20-оп.1 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Д60-Д235; ф.Г-7; ПС 110 кВ Головинка | 562 | 2015-05-11 10:50 | 2015-05-11 16:04 | В результате ДТП неустановленное транспортное средство повредило опору №5 ВЛ-10кВ Д60-Д235 | Повреждение железобетонной опоры №5 (тип опоры СВ 105) ВЛ-10кВ Д60-Д235 | Через ГАИ привлечь виновника ДТП возмещение ущерба нанесенного филиалу ОАО Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Д151-Д216 | 568 | 2015-05-24 16:15 | 2015-05-24 23:38 | Не своевременная вырубка деревьев находящихся за охранной зоной КВЛ-10 кВ Д151-Д216 . В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ Д151-Д216 в пролёте опор № 1- №2. | Обрыв провода АС-50 на КВЛ-10кВ Д151-Д216 в пролёте опор № 1- №2. | Выполнить согласование на вырубку угрожающих деревьев и выполнить расчистку ВЛ-10кВ от угрожающих деревьев находящихся за охранной зоной ВЛ-10кВ. | 2015-05-24 16:15 | 2015-05-24 16:54
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | РП ТП | 10 | по ф. Нл-2 РП-86 МВ-10 Д196 ТП -286 П; ф.Нл-2; ПС 110 кВ Нор-Луйс | 569 | 2015-05-29 10:18 | 2015-05-29 17:15 | Повреждение опорных изоляторов в абонентском ТП-Д286П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу ТП-Д286П (абонентский) о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-05-29 10:18 | 2015-05-29 16:26
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КРН-Д279/Д299; ф.Нл-2, ПС 110 кВ Нор-Луйс | 570 | 2015-05-30 05:00 | 2015-05-30 12:53 | Дефект монтажа шлейфов на опорах при строительстве ВЛ-10 кВ КРН-Д279/Д299. | В результате неправильного монтажа шлейфов на опорах ВЛ-10кВ при сильных порывах ветра провод СИП-3 ВЛ-10 кВ КРН-Д279/Д299 ложится на траверсы. В результате трения при ветровых нагрузках произошло повреждение изоляции. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ КРН12-Д279; ВЛ-10кВ Д279-Д201/Д286/Д158. На основании осмотра составить график на устранение замечаний по монтажу ВЛ-10кВ. | 2015-05-30 05:00 | 2015-05-30 12:53
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Дагомыс ВВ10- Д16 КЛ 10кВ Д16-РП55; ф.Д-16; ПС 220 кВ Дагомыс | 568 | 2015-06-15 17:00 | 2015-06-16 09:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ10 кВ Д16-РП55 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ10 кВ Д16-РП55 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ Д16-РП55. | 2015-06-15 17:00 | 2015-06-15 18:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ РП55 - Д173 | 569 | 2015-06-11 00:35 | 2015-06-22 11:30 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ РП 55 –Д173 ( наличие грунтовых вод под землёй), произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ РП 55 –Д173 в целом месте. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ РП 55 –Д173. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП55 –Д171; ф.Д-16; ПС 220 кВ Дагомыс | 570 | 2015-06-14 08:55 | 2015-07-08 11:55 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в целом месте и в соединительной муфте СТП150х240 на КЛ-10кВ РП55 –Д171. | Повреждение изоляции в соединительной муфте и в целом месте на КЛ-10кВ РП55 –Д171. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП 55 –Д171. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Дагомыс ВВ10 - Д13 | 571 | 2015-06-15 14:30 | 2015-06-16 11:30 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ 10 кВ ТПД-202-ТП-Д5 произошло снижение изоляционных свойств на кабельном участке КВЛ, что привело к повреждению изоляции в целом месте на участке ТП202 до оп. №1 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на кабельном участке ТП202 до оп.№1 КВЛ 10 кВ ТПД-202-ТП-Д5 в целом месте. | Выполнить ремонт и провести ВВИ кабельного участка ТП202 до оп.№1 КВЛ 10 кВ ТПД-202-ТП-Д5. | 2015-06-15 14:30 | 2015-06-15 23:27
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Дагомыс ВВ10 - Д-19 | 569 | 2015-06-25 16:23 | 2015-06-25 20:14 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Дагомыс" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Д-19. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Дагомыс" ф.Д-19-ТРП 37 до опоры № 1 | 2015-06-25 16:23 | 2015-06-25 20:14
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Дагомыс ВВ10 - Д3 | 570 | 2015-06-25 13:45 | 2015-06-25 15:40 | По причине подтопления ТПД77 отключилась от МТЗ на ПС «Дагомыс 110/10кВ» ф.Д3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ-10кВ ф.Д3-ТПД77 Выполнить чистку оборудования и изоляции ТПД77 | 2015-06-25 13:45 | 2015-06-25 15:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | по ф. Д-10 в ТП-Д317 ВВ019 РП-31(2) | 571 | 2015-06-25 18:55 | 2015-06-26 04:47 | По причине подтопления трассы кабельной линии КЛ 10кВ Д317-РП31 (II) отключился в ТП-Д317 ВВ-10 РП-31(2). | Техническая причина отсутствует | Провести ВВИ КЛ 10кВ Д317-РП31 (II). | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 10 | ТП-Д317 ВВ-10 РП-31 ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109; ф. Д-10; ПС 220 кВ Дагомыс | 571 | 2015-06-25 08:30 | 2015-06-26 17:28 | Подтопление нескольких участков опор ВЛ-10кВ РЛНД-Д53/Д109 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-06-25 08:30 | 2015-06-25 09:25
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Якорная Щель;ф.Ящ-3; ВЛ 10 кВ Д116 - Д118/Д239/Д254; | 572 | 2015-06-25 11:20 | 2015-06-25 20:41 | 25 июня 2015 года шел сильный дождь местами переходящий в ливень с грозой. Наблюдался резкий подъем воды в реке Дагомыс превышающий неблагоприятно - опасную отметку с последующим выходом воды из русла с затоплением поймы реки. В результате сильных порывов ветра, произошло падение веток дерева на провода ВЛ 10 Д116 - Д118/Д239/Д254. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-10кВ Д116-Д118/Д239/Д254П, согласно листков обхода выполнить расчистку трассы. | 2015-06-25 11:20 | 2015-06-25 20:41
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | по ф. Д-15 ТП-Д151 | 573 | 2015-06-25 15:48 | 2015-06-26 14:50 | Подтопление оборудования ТП-Д151. | Техническая причина отсутствует | Выполнить чистку оборудования ТП-Д151 | 2015-06-25 15:48 | 2015-06-26 14:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ф. Д-3 ТП-Д156 | 574 | 2015-06-25 15:48 | 2015-06-25 21:59 | Проникновение грызуна (крысы) в камеру Т-1 ТП Д-156, перекрытие на шинах Т-1. | Перекрытие на шинах Т-1 в ТП Д -196. Разрушение изоляционного корпуса 3-х ПК-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-25 15:48 | 2015-06-25 21:59
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Д107 | 575 | 2015-06-25 15:51 | 2015-06-26 18:25 | В результате обильных осадков произошел подъем уровня рек Восточный Дагомыс и Западный Дагомыс и подтопление ТП-Д107. | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку территории вокруг ТП-Д107. | 2015-06-25 15:51 | 2015-06-26 18:25
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ф. Д-5 ТП-Д148 | 576 | 2015-06-25 16:04 | 2015-06-26 21:50 | В результате обильных осадков произошел подъем уровня рек Восточный Дагомыс и Западный Дагомыс и подтопление ТП-Д148. | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку ТП-Д148 от ила и грязи. | 2015-06-25 16:04 | 2015-06-26 21:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП КВЛ | 10 | по ф. Д-13 в РП-55 ф. Д-5, ТП-Д91 КВЛ 10 кВ Д5-Д202; ф.Д-13; ПС 220 кВ Дагомыс | 577 | 2015-06-25 18:55 | 2015-06-26 20:00 | В результате сильный дождь местами переходящий в ливень с грозой. Наблюдался резкий подъем воды в реках Восточный и Западный Дагомыс превышающий неблагоприятно - опасную отметку с последующим выходом воды из русла с затоплением поймы реки. В результате чего была смыта опора КВЛ-10кВ Д5-Д202 переход через реку Восточный Дагомыс. | Смыта опора напором воды КВЛ-10кВ Д5-Д202 переход через реку Восточный Дагомыс. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Д5-Д202. | 2015-06-25 18:55 | 2015-06-26 20:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д94-Д95/Д18/Д257/Д259/Д330/Д306; ф.Д-16; ПС 220 кВ Дагомыс | 578 | 2015-06-25 19:40 | 2015-06-26 17:43 | В результате обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Ира и подмыв корневой системы дерева в результате падения которого, произошёл обрыв провода в пролете опор № 1- №2 КВЛ 10 кВ Д94-Д95/Д18/Д257/Д259/330/Д306. | Обрыв провода в пролете опор № 1- №2 КВЛ 10 кВ Д94-Д95/Д18/Д257/Д259/330/Д306. | Выполнить внеочередной обход КВЛ 10 кВ Д94-Д95/Д18/Д257/Д259/Д330/Д306 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-06-25 19:40 | 2015-06-26 17:43
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Д317 ВВ-10 РП-31 | 579 | 2015-06-25 18:55 | 2015-06-26 04:48 | В результате обильных осадков, атмосферных перенапряжений, сильных порывов ветра произошло отключение в ТП-Д317 ВВ-10 РП31. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход по фид. Д10 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-06-25 18:55 | 2015-06-26 04:48
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Д16-РП55; ф.Д-16; ПС 220 кВ Дагомыс | 572 | 2015-06-30 14:35 | 2015-07-05 11:25 | В следствии паводка 25.06.2015г произошло подтопление и частичное разрушение моста через р. Западный Дагомыс, что привело к повреждению КЛ 10 кВ ф.Д16-РП55 в соединительной муфте СТП-10 70х120. | Повреждение в соединительной муфте КЛ 10 кВ ф.Д16-РП55. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10 кВ ф.Д16-РП55. | 2015-06-30 14:35 | 2015-06-30 16:07
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 Д-17-РП-61; | 573 | 2015-06-25 15:45 | 2015-06-29 09:30 | В следствии паводка 25.06.2015г произошло подтопление и частичное разрушение моста через р. Западный Дагомыс, что привело к повреждению КЛ 10 кВ ф.Д17-РП61 изоляции в целом месте. | Повреждение изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ф.Д17-РП61. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ ф.Д17-РП61. | 2015-06-25 15:45 | 2015-06-25 16:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-2 ПС 220 кВ Дагомыс ф.Д2; КВЛ 10 кВ Д101-Д130 ; ПС 220 кВ Дагомыс | 580 | 2015-06-17 20:45 | 2015-06-22 17:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 6 КВЛ 10 кВ Д101-Д130. | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 6 КВЛ 10 кВ Д101-Д130. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Д101-Д130. | 2015-06-17 20:45 | 2015-06-17 23:07
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Д14-РП61, Д13-РП61 | 574 | 2015-06-25 16:18 | 2015-06-26 21:50 | В следствии паводка 25.06.2015г произошло подтопление и частичное разрушение моста через р. Западный Дагомыс, что привело к повреждению изоляции соединительной муфты СТП-10-150х240 на КЛ-10кВ Д-14-РП-61 и к повреждению изоляции концевой муфты КВТП 150х240 КЛ-10кВ РП61-Д13 (2). | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП-10-150х240 на КЛ-10кВ Д-14-РП-61 и к повреждение изоляции концевой муфты КНТП 150х240 КЛ-10кВ РП61-Д13 (2). | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ Д-14-РП-61, КЛ-10кВ РП61-Д13 (2). | 2015-06-25 16:18 | 2015-06-26 21:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ Д78-Д162; ф Д-16; ПС 220 кВ Дагомыс | 575 | 2015-06-25 20:30 | 2015-06-26 21:50 | В следствии подтопления в результате паводка произошедшего 25.06.2015 трассы КЛ 10кВ Д78-Д162 отключилась от МТЗ в РП-55 действием МТЗ отключился МВ-10 ф.Д-20. Повреждение отсутствует. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ на КЛ 10кВ Д78-Д162. | 2015-06-25 20:30 | 2015-06-26 21:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 РП-55-Д1; ф.Д-16; ПС 220 кВ Дагомыс | 576 | 2015-06-25 20:44 | 2015-06-25 22:52 | В результате паводка произошедшего 25.06.2015 и подтопления трассы КЛ 10кВ РП55-Д1 на ПС 220 кВ Дагомыс действием МТЗ отключился ВВ-10 Д-16. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ 10кВ РП55-Д1. | 2015-06-25 20:44 | 2015-06-25 22:52
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС "Дагомыс" ПС 220 кВ Дагомыс; ф. Д15; КВЛ 10 кВ Д82 - Д101; | 581 | 2015-06-17 10:27 | 2015-06-17 11:23 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на опоре №1КВЛ 10 кВ Д82 - Д101 | Пережог шлейфа на выходе из зажима на опоре №1 КВЛ 10 кВ Д82 - Д101. | Выполнить осмотр КВЛ-10кВ Д82-Д101. | 2015-06-17 10:27 | 2015-06-17 11:23
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Дагомыс ВВ10-Д2 КЛ 10кВ Д82-Д101 от ф.Д-2 ПС 220 кВ Дагомыс | 577 | 2015-07-01 01:05 | 2015-07-02 17:55 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10кВ Д82-Д101 | Пробой изоляции на КЛ 10кВ Д82-Д101 в целом месте | Выполнить ВВИ обход и осмотр трассы КЛ 10кВ Д101-Д82. | 2015-07-01 01:05 | 2015-07-01 05:30
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ Д364-Д182; ф.Нл-2; ПС 110 кВ Нор-Луйс | 582 | 2015-06-17 12:40 | 2015-06-17 15:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изолятора на опоре №8 КВЛ 10кВ Д364-Д182. | Пробой изолятора на опоре №8 КВЛ 10кВ Д364-Д182. | Выполнить осмотр КВЛ 10кВ Д364-Д182. | 2015-06-17 12:40 | 2015-06-17 15:37
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 | ПС Дагомыс ВВ10-Д2 ПС Дагомыс ВВ-10 Д2 ТП Д331 | 583 | 2015-06-15 14:30 | 2015-06-15 19:39 | Повреждение в абонентском ТП-Д331П, | Техническая причина отсутствует | Направить письмо о необходимости заключения договора с СЭС на техническое обслуживание оборудования ТП-Д331П | 2015-06-15 14:30 | 2015-06-15 19:39
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Дагомыс, ВВ-10 Д-3 КЛ10кВ Д90-Д146 | 578 | 2015-06-30 01:30 | 2015-06-30 02:40 | В следствии подтопления 25.06.2015 ТП Д146 повреждена концевая муфта на КЛ-10кВ Д90 - Д146. | Повреждение изоляции концевой муфты КВЭ 10 в ТП Д146 на КЛ-10кВ Д90 - Д146. | Выполнить ремонт и ВВИ в ТП Д146 на КЛ-10кВ Д90 - Д146. | 2015-06-30 01:30 | 2015-06-30 02:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 220 Дагомыс; ф. Д10; КЛ-10кВ Д10 - Д317 | 579 | 2015-07-01 03:10 | 2015-07-09 14:15 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 в ТП317 на КЛ10 кВ ф.Д10 – Д317. | Пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 в ТП317 на КЛ10 кВ ф.Д10 – Д317 по однофазному замыканию на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ10 кВ ф.Д10 – Д317. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 | КВЛ-10 ф.Лоо 15 КЛ-10кВ ф.Лоо 15 до опоры № 1; ф.Лоо-15 ПС 110 кВ Лоо | 580 | 2015-07-14 12:15 | 2015-07-18 13:26 | В процессе эксплуатации КВЛ10кВ ф.Лоо15 произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 на КЛ10кВ ф.Лоо15-на опору №1. | Пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 на КЛ10кВ ф.Лоо15-на опору №1. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ10кВ ф.Лоо15. | 2015-07-14 12:15 | 2015-07-14 14:30
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Ящ-4 - Д302/Д293 от ф.Ящ-4 | 580 | 2015-07-07 20:55 | 2015-07-07 22:45 | Повреждение в абонентской ТП-Д293. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо абоненту о необходимости заключения договора на техническое обслуживание оборудования ТП. | 2015-07-07 20:55 | 2015-07-07 22:45
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП Д85 от ф.Д-19 | 581 | 2015-07-08 16:42 | 2015-07-08 20:55 | В результате некачественного контакта ВН-10 в ТП Д85, произошёл нагрев и последующее межфазное перекрытие на силовых контактах ВН-10кВ Д52 в ТП-Д85 | Межфазное перекрытие на силовых контактах ВН-10кВ Д52 в ТП-Д85 | Выполнить замену выключателя нагрузки автогазового типа ВНА СЭЩ П 10/630-20 У2 и провести в/испытания. | 2015-07-08 16:42 | 2015-07-08 20:55
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС 220 кВ Дагомыс; ф Д-19; ТП- Д195 | 582 | 2015-07-21 18:08 | 2015-07-21 23:50 | В процессе длительной, эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции ПНБ в ТП-Д195. | Пробой изоляции проходных изоляторов фаз А, В.С. в ТП-Д195 со стороны ячейки ВН-10 Д83. | Выполнить замену проходных изоляторов в ТП-Д195 | 2015-07-21 18:08 | 2015-07-21 20:33
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 | ПС 110 кВ "Лоо" ф.Лоо-6; КВЛ-10 кВ Д112-Д131 ПС 110 кВ Лоо ф.Лоо-6, КЛ-10кВ Д282П-Д312П; | 583 | 2015-07-26 23:17 | 2015-07-27 17:10 | Повреждение абонентской КЛ-10кВ Д282П-Д312П; | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление потребителю о необходимости выполнить ремонтные работы по восстановлению КЛ-10кВ Д282-Д312. | 2015-07-26 23:17 | 2015-07-27 09:38
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС 220 кВ Дагомыс;ВВ-10 Д6; ТП Д298П; | 584 | 2015-07-30 13:36 | 2015-07-30 15:01 | Перекрытие на ПК в абонентской ТП-Д298П. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо абоненту о необходимости заключения договора на техническое обслуживание оборудования ТП. | 2015-07-30 13:36 | 2015-07-30 15:01
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д8- Д139/Д225 от ф. Ящ.-3 ПС 110 кВ Якорная щель | 585 | 2015-07-31 09:37 | 2015-07-31 11:28 | Повреждение ПК-10 в абонентском ТП Д225. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Д225 | 2015-07-31 09:37 | 2015-07-31 11:28
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 220 кВ "Дагомыс"; ф Д-3; КЛ-10кВ Д50-Д77 | 581 | 2015-07-24 17:27 | 2015-07-24 19:20 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д50 - Д77. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д50 - Д77. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ Д50 - Д77. | 2015-07-24 17:27 | 2015-07-24 19:20
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ Д83- Д195 от ф. Д-19 ПС 220 кВ Дагомыс | 582 | 2015-07-14 17:50 | 2015-07-15 19:02 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ10кВ Д83-Д195 | Пробой изоляции на КЛ10кВ Д83-Д195 в целом месте | Провести ВВИ и осмотр трассы КЛ10кВ Д83-Д195. | 2015-07-14 17:50 | 2015-07-14 18:45
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6 кВ С23-С500/С798/С739 от ф.П-21; ПС 110 кВ Пасечная | 587 | 2015-07-17 20:30 | 2015-07-18 00:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик произошёл, обрыв шлейфа на выходе из зажима на поре № 5 КВЛ-6 кВ С23-С500/С798/С739 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на поре № 5 КВЛ-6 кВ С23-С500/С798/С739 | Выполнить осмотр КВЛ-6 кВ С23-С500/С798/С739 | 2015-07-17 20:30 | 2015-07-18 00:25
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС "Лоо" ф..Лоо-4; КЛ-10кВ Д58-Д135 | 583 | 2015-08-01 16:02 | 2015-08-04 12:55 | В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ Д58-Д135 с 1987г. произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП (70х120)-10 на КЛ 10кВ Д58-Д135. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ 10кВ Д58-Д135. | 2015-08-01 16:02 | 2015-08-01 17:57
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д153 - Д193/Д352; ф.Д10; ПС 220 кВ Дагомыс | 587 | 2015-08-11 07:47 | 2015-08-11 14:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 КВЛ-10кВ Д153 - Д193/Д352. | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 КВЛ-10кВ Д153 - Д193/Д352. | Выполнить осмотр КВЛ-10кВ Д153 - Д193/Д352 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП -272 П; ф.Д10; ПС 220/110/10 кВ Дагомысуйс | 588 | 2015-08-12 00:33 | 2015-08-12 02:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на проходных изоляторах в ТП-Д272 с последующим электродуговым перекрытием | Пробой изоляции на проходных изоляторах в ТП-Д272 с последующим электродуговым перекрытием | Выполнить замену проходных изоляторов в ТП-Д272П. | 2015-08-12 00:33 | 2015-08-12 02:37
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д62 - Д187; ф.Ящ-4; ПС 110 кВ Якорная щель | 584 | 2015-08-21 05:20 | 2015-09-02 18:10 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СС-90 на КЛ-10кВ Д62 - Д187 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте СС-90 на КЛ-10кВ Д62 - Д187. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ Д62 - Д187. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д204 - Д150/Д242, участок ВЛ-10кВ Д242 - оп.№1; ф. Лоо-4 | 589 | 2015-08-15 15:00 | 2015-08-15 17:00 | Повреждение на абонентском участке абонентской участок ВЛ-10кВ Д242 - оп.№1 | Техническая причина отсутствует | Выполнить расчистку абонентского участка ВЛ-10кВ оп.1 Д242 | 2015-08-15 15:00 | 2015-08-15 17:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д217-Д272; ф.Д-15; ПС 220 кВ Дагомыс | 590 | 2015-09-20 02:54 | 2015-09-20 04:52 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ Д217-Д272 в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход КВЛ-10кВ Д217-Д272, составить листки осмотра, согласно листков обхода разработать мероприятия. | 2015-09-20 02:54 | 2015-09-20 04:52
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Беранда ТП-Д190 | 110 | 2015-09-13 05:02 | 2015-09-13 16:21 | В результате ДТП была сбита опора №18 ВЛ-0,4кВ ф.Беранда от ТП-Д190. | В результате ДТП была сбита опора №18 ВЛ-0,4кВ ф.Беранда от ТП-Д190. | Оформить возмещение ущерба ВЛ-0,4 кВ ф. Беранда ТП-Д190 через страховую компанию. | 2015-09-13 12:58 | 2015-09-13 16:21
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6 кВ С360 -С990/С64 | 591 | 2015-09-20 14:15 | 2015-09-20 18:35 | В результате ДТП,была повреждена опора №18 на ВЛ-6кВ С360-С64/С990 | В результате ДТП, произошло повреждение железобетонной опоры №18 на КВЛ-6кВ С360-С64/С990 | Выполнить замену опоры № 18 на КВЛ 6 кВ С360 -С990/С64 | 2015-09-20 14:15 | 2015-09-20 18:35
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д217-Д272, участок ТПД217 до оп.№1; ф.Д-15; ПС 220 кВ Дагомыс | 585 | 2015-09-21 10:25 | 2015-10-05 17:20 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка КЛ-10кВ от ТПД-217 до опоры №1 КВЛ 10-кВ Д217-Д272, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в двух местах в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ от ТПД-217 до опоры №1 КВЛ 10-кВ Д217-Д272 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ кабельный участок от ТПД217 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д217-Д272 | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ С830-С552/С963 участок КЛ-6кВ от ТП-С552 до .оп.12; ф П-15; ПС 110 кВ Пасечная | 586 | 2015-09-25 11:05 | 2015-10-05 15:25 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6 кВ С830-с552/с962 участок КЛ-6кВ от ТП С552 до опоры №12, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ-6 кВ С830-С552/с962 участок КЛ-6кВ от ТП С552 до опоры №12 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КВЛ-6 кВ С830-с552/с962 на частке от ТП С552 до опоры №12. | 2015-09-25 11:05 | 2015-09-25 16:07
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ РП79-588; ф.П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 587 | 2015-09-25 16:25 | 2015-09-25 23:59 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ РП79-С588 участок РП79 до оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КВЛ-6кВ РП79-С588 участок РП79 до оп.№1. | Выполнить ремонт и ВВИ на участоке РП79 до оп.№1 КВЛ-6кВ РП79-С588. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС 220 Дагомыс; ф Д15; ТП Д 144 | 588 | 2015-09-11 23:09 | 2015-09-12 00:08 | Повреждение ПК 10кВ в абонентском ТП-Д 144. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Д-144 | 2015-09-11 23:09 | 2015-09-12 00:08
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Ящ-3- ТРП8/284/32/139. | 616 | 2015-10-03 13:10 | 2015-10-03 22:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой опорного изолятора на опоре №4 КВЛ-10 кВ Ящ-3- ТРП8/284/32/139. | Пробой опорного изолятора на опоре №4 КВЛ-10 кВ Ящ-3- ТРП8/284/32/139. | Выполнить неплановый осмотр КВЛ-10 кВ Ящ-3- ТРП8/284/32/139. | 2015-10-03 13:10 | 2015-10-03 22:37
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Дагомыс В-10 Д-3 КВЛ 10 кВ Д-3-Д156/ Д298 | 588 | 2015-10-02 03:30 | 2015-10-05 17:16 | Повреждение в абонентском ТП- Д298 | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о проведении технического обслуживания ТП- Д298 Выполнить ВВИ и провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д146 - Д156. | 2015-10-02 03:30 | 2015-10-02 08:55
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Дагомыс В10 Д-2 КВЛ10кВ Д82-Д101 участок КЛ от ТПД101 до опоры №1; | 589 | 2015-09-11 01:02 | 2015-09-28 09:58 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ10кВ Д82-Д101 участок КЛ от ТПД101 до опоры №1, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием КВЛ10кВ Д82-Д101 на участке КЛ от ТПД101 до оп.№1 | Выполнить ремонт и ВВИ участок КЛ от ТПД101 до оп.№1 КВЛ10кВ Д82-Д101. | 2015-09-11 01:02 | 2015-09-11 02:30
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д159-Д211 | 590 | 2015-10-13 12:50 | 2015-10-14 15:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Д159-Д211 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Д159-Д211 в целом месте. | Выполнить ВВИ и провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д159-Д211. | 2015-10-13 12:50 | 2015-10-13 15:29
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ф.Д2-Д215 | 591 | 2015-10-14 18:20 | 2015-10-26 22:22 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д2-Д215, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.Д2-Д215 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ ф.Д2-Д215. | 2015-10-14 18:28 | 2015-10-14 21:46
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ КРН-2-Д37/Д261 | 592 | 2015-10-17 10:00 | 2015-10-17 21:30 | В следствии длительной эксплуатации кабельного участка КРН-2 до оп.№1 КВЛ-10кВ КРН2-Д37/Д261 с 1962г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 от КРН2 с межфазным замыканием. | Повреждению изоляции концевой муфты на оп.№1 от КРН2 на КВЛ-10кВ КРН2-Д37/Д261. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка КРН-2 до оп.№1 КВЛ-10кВ КРН2-Д37/Д261 | 2015-10-17 10:00 | 2015-10-17 21:30
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Д-7-Д317(1) | 593 | 2015-10-17 10:05 | 2015-10-19 20:55 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВД7-Д317, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием КЛ-10кВ Д7-Д317. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ Д7-Д317 | 2015-10-17 10:05 | 2015-10-17 10:34
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | Кл-10 кВ Д10-Д317 | 594 | 2015-10-19 11:56 | 2015-10-24 12:50 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д10-Д317 с 1974г. произошло снижение изоляционных свойств ,последующий пробой изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Пробой изоляции соединительной муфты СС-100 на КЛ-10кВ ф.Д10-Д317. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ ф.Д10-Д317. | 2015-10-19 11:56 | 2015-10-19 13:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Лоо 15- РП110 | 592 | 2015-10-02 04:23 | 2015-10-02 15:23 | Повреждение в абонентском ТП-Д87П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Д87. | 2015-10-02 04:23 | 2015-10-02 15:23
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Лоо-4- 58/135 | 593 | 2015-10-02 08:12 | 2015-10-02 10:20 | Повреждение ПК в абонентском ТП-Д318П | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания оборудования ТП- Д318 | 2015-10-02 08:12 | 2015-10-02 10:20
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Д196-Д179/Д82 | 594 | 2015-10-03 07:05 | 2015-10-03 10:09 | В результате ДТП сбита опора ВЛ-10 кВ Д196-Д179/Д82 | Сбита опора №3 ВЛ-10кВ Д196-Д179. | Оформить и подать документы для претензионного разбирательства в суде по повреждённой опоре. | 2015-10-03 07:05 | 2015-10-03 10:09
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Лоо-4- 58/319 | 595 | 2015-10-03 13:38 | 2015-10-03 13:55 | Повреждение в абонентском ТП-Д319П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-319. | 2015-10-03 13:38 | 2015-10-03 13:55
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д318-Д134/Д253/Д256. | 596 | 2015-10-03 18:50 | 2015-10-03 23:09 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 18 КВЛ-10кВ Д318-Д134/Д253/Д256. | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 18 КВЛ-10кВ Д318-Д134/Д253/Д256. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ по фид. Лоо-4. Согласно листков обхода составить технические мероприятия по установке дополнительно разрядников на ВЛ-10кВ. | 2015-10-03 18:50 | 2015-10-03 21:47
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д12-РП37 | 597 | 2015-10-07 16:30 | 2015-10-07 19:11 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП- Д125 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Д12-РП37 и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2015-10-07 16:30 | 2015-10-07 19:11
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д12- ТРП 37 | 598 | 2015-10-09 00:10 | 2015-10-09 00:38 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ Д12- ТРП 37 в пролёте опор № 3-№4. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обход КВЛ-10кВ пс Дагомыс ф.Д12-РП37 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-10-09 00:10 | 2015-10-09 00:38
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д-3 -Д 156/Д98 | 599 | 2015-10-14 17:09 | 2015-10-14 19:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ Д-3 -Д 156 в пролёте опор №3- №4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Д-3 -Д 156/98 | 2015-10-14 17:09 | 2015-10-14 19:15
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ РП55- Д20/Д79/Д377 | 600 | 2015-10-26 13:25 | 2015-10-26 16:17 | Повреждение ПК-10кВ в абонентском ТП-Д377 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Д377 | 2015-10-26 13:26 | 2015-10-26 16:17
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д146- Д156 | 595 | 2015-10-13 01:50 | 2015-10-15 21:09 | Повреждение в абонентском ТПД-298. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ и провести внеплановый осмотр трассы КЛ-10кВ Д146-Д156 Направить в адрес абонента уведомление о проведении технического обслуживания ТПД-298. | 2015-10-13 01:50 | 2015-10-13 04:20
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д82-Д101 | 596 | 2015-10-11 01:47 | 2015-11-02 16:02 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д82-Д101 на участке КЛ-10кВ от ТПД-101 до оп.№1 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и на соединительной муфте на КВЛ-10кВ Д82-Д101 участок КЛ-10кВ от ТПД-101 до оп.№1 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КВЛ-10кВ Д82-Д101 участок КЛ-10кВ от ТПД-101 до оп.№1. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Д131-Д255 | 597 | 2015-10-29 14:15 | 2015-10-29 18:40 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д131-Д255 с 1979г., произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПД131 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты КВЭ-10кВ на КЛ-10кВ Д131-Д255 в ТПД131. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ Д131-Д255. | 2015-10-29 14:15 | 2015-10-29 18:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ф. В.Поселок ТП-Д53 | 109 | 2015-11-07 07:58 | 2015-11-07 17:58 | В результате ДТП сбита железобетонная опора №19 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок от ТП-Д53. | Механическое разрушение в результате ДТП ж/б оп. №19 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок ТП-Д53 | Оформить и подать документы для претензионного разбирательства в суде по повреждённой опоре. | 2015-11-07 07:58 | 2015-11-07 17:58
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Лоо-6-112, участок ф.Лоо-6-оп.№25 | 598 | 2015-11-11 11:15 | 2015-11-11 21:56 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-10кВ ф.Лоо6 – Д112 с 1990г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты участок КЛ-10кВ на опоре №25 от ПС Лоо 110/10кВ ф.Лоо-6 с межфазным замыканием. | На КВЛ-10кВ ф.Лоо6 – Д112 повреждение изоляции концевой муфты КНст-10кВ на участке КЛ-10кВ на оп.№25 от ПС Лоо 110/10кВ ф.Лоо-6. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-10кВ ф.Лоо6 – Д112 на опоре №25 от ПС Лоо 110/10кВ ф.Лоо-6. | 2015-11-11 11:15 | 2015-11-11 21:56
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д286-Д163 | 17 | 2015-11-12 06:50 | 2015-11-12 13:50 | Повреждение в абонентском ТП-Д286П | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о необходимости проведение технического обслуживания оборудования ТП-Д286П. | 2015-11-12 06:50 | 2015-11-12 13:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д25-Д340/КРН/Д23 | 599 | 2015-11-17 06:45 | 2015-11-27 10:00 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д25-Д340/КРН/Д23. ДД ОДС 6-10 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте на участке КЛ от ТПД25 до оп.№1 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на участке КЛ от ТПД25 до оп.№1 на КВЛ-10кВ Д25-Д340/КРН/Д23 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ участке КЛ от ТПД25 до оп.№1 на КВЛ-10кВ Д25-Д340/КРН/Д23. | 2015-11-17 06:45 | 2015-11-17 16:06
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ РП8- Д304 | 22 | 2015-11-18 16:32 | 2015-11-18 16:39 | В результате сильных порывов ветра, произошёл срыв штыревого изолятора с опоры №6 КВЛ 10 кВ РП-8- Д304 | Срыв штыревого изолятора с опоры №6 КВЛ 10 кВ РП-8- Д304 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП8- Д304 | 2015-11-18 16:32 | 2015-11-18 16:39
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Д320- Д290/Д237. | 24 | 2015-11-13 12:50 | 2015-11-13 12:55 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровая нагрузка), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Д320- Д290/Д237. | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Д320- Д290/Д237. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Г-10 до нормального разрыва и согласно листков осмотра разработать технические мероприятия. | 2015-11-13 12:50 | 2015-11-13 12:55
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д15-Д217/Д272 | 30 | 2015-11-17 00:46 | 2015-11-17 02:06 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ Д15-Д217/Д272. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Д-15 от ПС 220 кВ Дагомыс до нормальных разрывов и согласно листков осмотра разработать технические мероприятия. | 2015-11-17 00:46 | 2015-11-17 02:06
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д118 фид. Детсад | 110 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 23:35 | В результате шквальных порывов ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ от ТП-Д118 фид. Детсад | Обрыв проводов в пролете опор №8- №9 и №1- № 6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д118 фид. Детсад | Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4кВ совместно с жителями близлежащих домов по территории которых проходит ВЛ-0,4кВ от ТП-Д118 ф. Детсад. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 23:35
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок ТП-Д190 | 111 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 23:50 | В результате шквальных порывов ветра, произошло падение дерева на провода в пролете опор № 5- №10 ВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-Д190. | Обрыв провода АС35 на ВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-Д190 в пролете опор № 5- №10. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок ТП-Д190 и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 23:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. СтройкаТП-Д191 | 112 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 20:40 | В результате падения крыши жилого дома, сорванной шквальными порывами ветра на провода ВЛ-0,4кВ ф. Стройка ТП-Д191, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 3-№4 | Обрыв проводав пролёте опор № 3-№4 на ВЛ-0,4кВ ф. Стройка ТП-Д191. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. СтройкаТП-Д191 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 20:40
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д118 фид. Сокол | 113 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 23:35 | В результате шквальных порывов ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Сокол от ТП-Д118 | Сломаны опоры № 2 , №3., обрыв провода АС-50 на ВЛ-0,4кВ ф. Сокол от ТП-Д118. | Включить в план работ на 2016г замену анкерных опор на ф. Сокол от ТП-Д118, переход через речку. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 23:35
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д33 фид. Поселок | 114 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-18 00:53 | В результате шквальных порывов ветра,произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-Д33. | Сломана анкерная опора, обрыв провода АС-35 в пролете опор 9-№11 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д33. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-Д33 и согласно листков обхода разработать технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-18 00:53
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д106 фид. Таллинская | 115 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 20:05 | В результате шквальных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Таллинская от ТП-Д106. | Сломана опора, обрыв провода АС-35 в пролете опор №1- №5, №7- №8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д106 ф. Таллинская. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-Д33 и согласно листков обхода разработать технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 20:05
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д79 фид.Ленинградская | 116 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 15:10 | В результате шквальных порывов ветра, произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Ленинградская от ТП-Д79. | Обрыв провода СИП-2А 3х95+1х70 в пролете опор №14- №15 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д79. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-Д79 и согласно листков обхода наметить технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 15:10
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 фид. Фестивальная | 117 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 12:00 | В результате шквальных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Фестивальная от ТП-Д80. | Обрыв провода АС-35 в пролете опор 5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 ф. Фестивальная. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-Д80 и согласно листков обхода наметить технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 12:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. В.Поселок ТП-Д32 | 119 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 14:50 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение дерева на провода в пролете опор № 1- №8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д32 ф. Поселок. | Обрыв проводов АС-35 в пролете опор № 1- №8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д32 ф. Поселок. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-Д32 и согласно листков обхода разработать технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 14:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Д77-Д50 | 601 | 2015-11-24 00:03 | 2015-12-01 16:02 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д77-Д50 с 1979г. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на шейке концевой муфты в ТПД-50 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на шейке концевой муфты в ТПД-50 с межфазным замыканием на КЛ-10кВ Д77-Д50 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д77-Д50. | 2015-11-24 00:03 | 2015-11-24 02:22
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д107-Д198(2) | 602 | 2015-11-25 13:31 | 2015-11-30 22:33 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д107-Д198(2) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Д107-Д198(2) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д107-Д198(2). | 2015-11-25 13:31 | 2015-11-25 14:19
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д101-Д82 КВЛ-10кВ Д101-Д130 | 603 | 2015-11-26 08:05 | 2015-12-06 10:20 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д101-Д130 участка КЛ от ТПД-101 до оп.№1 и КВЛ 10 Д101-Д82 участка КЛ от ТПД-101 до оп.№1 , произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КВЛ-10кВ Д101-Д130 участка КЛ от ТПД-101 до оп.№1 и КВЛ 10 Д101-Д82 участка КЛ от ТПД-101 до оп.№1 в целом месте с межфазным замыканием | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ-10кВ Д101-Д82 и КВЛ-10кВ Д101-Д130. | 2015-11-26 08:05 | 2015-11-26 14:20
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д108-Д154 | 604 | 2015-11-26 09:25 | 2015-12-04 16:28 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д108-Д154 с 1968, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ в ТПД154 от оп.№1 с межфазным замыканием. | На КВЛ-10кВ Д108-Д154 пробой изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ в ТПД154 от оп.№1 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ-10кВ Д108-Д154. | 2015-11-26 09:25 | 2015-11-26 11:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д10-Д317(2) | 605 | 2015-11-26 09:38 | 2015-12-08 09:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ф.Д10-Д317(2) (с 1974г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ф.Д10-Д317(2) с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Д10-Д317(2). | 2015-11-26 09:38 | 2015-11-26 11:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-Д122 фид. Дачи | 118 | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 17:20 | В результате шквальных порывов, ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. Дачи от ТП-Д122. | Обрыв провода АС-35 в пролете опор №8- №10 на ВЛ-0,4кВ от ТП-Д122 ф. Дачи. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП-Д122 и согласно листков обхода разработать технические мероприятия. | 2015-11-17 07:00 | 2015-11-17 17:20
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Лоо 4- Д204/Д242. | 604 | 2015-11-17 01:00 | 2015-11-17 02:27 | В результате сильных порывов ветра, произошёл срыв штыревого изолятора с опоры № 2 КВЛ 10 кВ Лоо4- Д204/Д242. | Срыв штыревого изолятора с опоры № 2 КВЛ 10 кВ Лоо4- Д204/Д242. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Лоо 4 от ПС 110 Лоо до нормальных разрывов и согласно листков осмотра наметить технические мероприятия. | 2015-11-17 01:00 | 2015-11-17 02:27
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д189-Д190 | 606 | 2015-11-17 07:45 | 2015-11-17 07:50 | В процессе длительнойэксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой штыревого изолятора на опоре №4 КВЛ 10 кВ Д189-Д190 | Пробой штыревого изолятора на опоре №4 КВЛ 10 кВ Д189-Д190 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по фид. Ящ-4 до нормальных разрывов и согласно листков осмотра наметить технические мероприятия. | 2015-11-17 07:45 | 2015-11-17 07:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д19- ТРП 37 | 607 | 2015-11-18 19:00 | 2015-11-18 19:57 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 4 КВЛ 10 кВ Д19- ТРП 37 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 4 КВЛ 10 кВ Д19- ТРП 37 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Д19- ТРП 37 | 2015-11-18 19:00 | 2015-11-18 19:57
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Д45 - Д103/Д102/Д307/Д377 | 609 | 2015-11-27 18:00 | 2015-11-27 20:40 | Перекрытие на ПК-10 в абонентском ТП-Д377 п. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное обращение в адрес абонента о проведении работ по предотвращению проникновения мелких животных в ТП-Д377П. | 2015-11-27 18:00 | 2015-11-27 19:50
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Д105-Д151/Д16 | 609 | 2015-11-29 18:17 | 2015-11-29 20:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 6- №8 ВЛ 10кВ Д105-Д151/Д16 | Обрыв провода в пролете опор № 6- №8 ВЛ 10кВ Д105-Д151/Д16 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Д105-Д151. | 2015-11-29 18:17 | 2015-11-29 20:00
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Д45-Д103/Д102/Д307/Д377 | 606 | 2015-12-03 09:03 | 2015-12-03 17:03 | Повреждение на абонентском кабельном участке оп.№12-оп.№13 КВЛ-10 Д45-Д103/Д102/Д307/Д377. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу кабельного участка опора №12-опора №13 КВЛ-10 Д45-Д103/Д102/Д307/Д377 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-12-03 09:03 | 2015-12-03 17:03
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Дагомыс ВВ10- Д15 | 609 | 2015-11-27 07:27 | 2015-11-27 09:19 | В результате атмосферных перенапряжений произошло отключение ВВ-10 Д15 на ПС 220 кВ Дагомыс. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по фид. Д15 от ПС220 кВ Дагомыс до нормальных разрывов и согласно листков осмотра составить технические мероприятия. | 2015-11-27 07:27 | 2015-11-27 09:19
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 | ПС Якорная Щель, по ф. Ящ-3 РП-8 КВЛ 10 кВ РП 8- 139/30 | 610 | 2015-12-02 08:55 | 2015-12-02 10:54 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-№8 КВЛ 10 кВ РП 8- 139/30 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ от РП-8 по фид. Д139 до нормальных разрывов и согласно листков обхода составить технические мероприятия. | 2015-12-02 08:55 | 2015-12-02 10:54
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Д69-Д235/Д296 | 611 | 2015-12-02 07:45 | 2015-12-02 23:00 | В результате атмосферных перенапряжений произошло разрушение проходного изолятора в ТП-Д296. | Нарушение электрической изоляции проходного изолятора в ТП-Д296. | Выполнить установку разрядников ОПН-10 на входе ТП-Д296 | 2015-12-02 07:45 | 2015-12-02 12:14
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Д50 | 612 | 2015-11-27 14:17 | 2015-11-27 14:32 | В прооцессе длительной эксплуатации, произошло электродуговое перекрытие на неподвижных дугогасительных контактах ВН-Д77 в ТП-Д50. | Электродуговое перекрытие на неподвижных дугогасительных контактах ВН-Д77 в ТП-Д50. | Выполнить тепловизионный контроль в ТП- Д50. | 2015-11-27 14:17 | 2015-11-27 14:32
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ РП-8-Д139/32 | 611 | 2015-11-17 07:07 | 2015-11-30 16:02 | В процессе длительной эксплуатации ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в целом месте в пролёте опор № 3-№4 на ВЛ 10 кВ РП-8-Д139/32. | Обрыв провода в пролёте опор № 3-№4 на ВЛ 10 кВ РП-8-Д139/32. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ по ф.Ящ 3 до нормальных разрывов и согласно листков осмотра со-ставить технические мероприятия | 2015-11-17 07:07 | 2015-11-17 16:02
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д213-Д319 | 612 | 2015-11-11 10:07 | 2015-11-11 17:15 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №3 КВЛ 10 кВ Д213-Д319 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №3 КВЛ 10 кВ Д213-Д319 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Д213-Д319 | 2015-11-11 10:07 | 2015-11-11 17:15
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Д73- Д74 | 613 | 2015-11-11 14:22 | 2015-11-11 15:05 | В результате обильных осадков произошел подъем уровня воды и подмыв участка грунта возле опоры, что в последующем привело к оползню и падению анкерной опоры №7 на КВЛ 10 кВ Д73- Д74 | Падение анкерной опоры №7 на КВЛ 10 кВ Д73- Д74 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Д73- Д74 | 2015-11-11 14:22 | 2015-11-11 15:05
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Д7-Д317 | 607 | 2015-12-05 05:41 | 2015-12-08 21:14 | Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ Д7-Д317, произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждению изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-10кВ Д7-Д317 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ ф.Д7-Д317 | 2015-12-05 05:41 | 2015-12-05 07:43
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Д320-Д290/Д237 | 614 | 2015-11-13 13:03 | 2015-11-13 18:49 | В процессе длительной эксплуатацции) ветровая нагрузка), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Д320-Д290/Д237 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Д320-Д290/Д237 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Д320-Д290/Д237, с составлением листков осмотра | 2015-11-13 13:03 | 2015-11-13 18:49
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КЛ-10кВ ТПД256-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д256-Д134/Д253/Д218. | 608 | 2015-12-19 09:15 | 2015-12-19 18:49 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-10кВ ТПД256-оп.№1 на КВЛ-10кВ Д256-Д134/Д253/Д218 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ ТПД256-оп.№1 КВЛ-10кВ Д256-Д134/Д253/Д218 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ ТПД256-оп.№1 КВЛ-10кВ Д256-Д134/Д253/Д218. | 2015-12-19 09:15 | 2015-12-19 12:43
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Д281-Д255 | 609 | 2015-12-19 13:30 | 2015-12-23 13:01 | В процессе длительной эксплуатации кабельного участка ТПД255-оп.№1 КВЛ-10кВ Д281-Д255 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю на кабельном участке ТПД255-оп.№1 КВЛ-10кВ Д281-Д255. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка ТПД255-оп.№1 КВЛ-10кВ Д281-Д255. | - | -
Дагомысский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Дт3- 300/132 | 612 | 2015-12-08 07:30 | 2015-12-08 08:20 | Повреждение ПК-10кВ в абонентском ТП-Д300П. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживанияТП-Д300П | 2015-12-08 07:30 | 2015-12-08 08:20
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Кепша, ВВ-10 Кш-2 КВЛ-10 кВ КШ 2 | 701 | 2015-01-05 13:48 | 2015-01-05 14:25 | Обильные осадки в виде мокрого снега с налипанием на провода ВЛ, траверсы опор и ветви деревьев, что привело к возникновению кратковременного дугового перекрытия на ВЛ-10 кВ Кш-2- КРН 80 . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 Кш-2 для выявления участков возможного приближения ветвей деревьев к проводам ВЛ при значительном снегоналипании. | 2015-01-05 13:48 | 2015-01-05 14:25
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-636 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | 563 | 2015-03-18 11:20 | 2015-03-18 12:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл разрыв провода на ТП-636 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | Обрыв провода АС-35 на ТП-636 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | 2015-03-18 11:20 | 2015-03-18 12:25
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | РП ТП | 10 | РП-108, ВВ-10 ф.К38(1) ПС Лаура, РП-108 (I), КРН-К78п | 708 | 2015-05-07 08:40 | 2015-05-07 10:30 | Разрушение опорных изоляторов в абонентском КРН-К78. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес ООО "Южный резерв" письмо с требованием соблюдения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в части соблюдения сроков технического обслуживания электрооборудования. | 2015-05-07 08:40 | 2015-05-07 10:30
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ ТП-К51 - опора №7; РП-172 | 123 | 2015-05-20 13:17 | 2015-05-20 22:30 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ ТП-К51 - опора №7. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление владельцу КЛ-10 кВ ТП-К51 - опора №7 (абонентский) о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-05-20 13:17 | 2015-05-20 22:30
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Кепша, ВВ-10 Кш-2 КВЛ-10 кВ КШ 2 | 710 | 2015-05-31 06:25 | 2015-05-31 06:45 | Повреждение в ТП 80п ( находится на балансе ОАО «Мегафон»). | Техническая причина отсутствует | Затребовать от представителя - ответственного за электрохозяйство ОАО "Мегафон" протокол испытания КЛ-10 кВ КРН-К80п - К-80п. | 2015-05-31 06:25 | 2015-05-31 06:45
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Кепша" ВВ-10 ф.Кш-8 | 145 | 2015-06-25 13:55 | 2015-06-25 21:34 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Кепша" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Кш-8. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС Кепша110/10 ф.Кш-8-ТП75 | 2015-06-25 13:55 | 2015-06-25 21:34
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ К68-К91/К70; ф. Лаура-3; ПС 110 кВ Лаура | 701 | 2015-08-11 14:20 | 2015-08-13 16:00 | Во время прокладки КЛ10кВ КЛ-10кВ К68-К91/К70 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции КЛ10кВ КЛ-10кВ К68-К91/К70 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ10кВ КЛ-10кВ К68-К91/К70. | - | -
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 К39-К48; ф. Поселковая-307; ПС 110 кВ Посёлковая | 702 | 2015-09-15 09:55 | 2015-09-15 22:23 | Во время прокладки КЛ-10кВ К39-К48 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазному замыканию на землю. | Повреждение одной жилы на КЛ-10кВ К39-К48. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ К39-К48. | - | -
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП-172 - К173 | 703 | 2015-10-19 15:40 | 2015-10-20 01:03 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП-172 - К173 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ ф.М26-РП303. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП172 - К173. | - | -
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ К224-К88 | 704 | 2015-12-05 15:24 | 2015-12-08 16:55 | Во время прокладки КЛ-10 кВ К224-К88 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ К224-К88 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10 кВ К224-К88 | - | -
Краснополянский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-К 118 | 705 | 2015-12-13 05:10 | 2015-12-13 10:16 | ТП-К 118 - металлическое киосковое КТП, установленное на местности с высокой влажностью воздуха. При понижении температуры и переходе ее через "точку росы" произошло трехфазное дуговое перекрытие на нижних губках предохранителей 10 кВ Т-1. | Трехфазное электродуговое перекрытие на нижних губках предохранителей 10 кВ Т-1 и перегорание плавких вставок на 3-х предохранителях типа ПТ 1.1.-10-31,5-12,5У3 | Произвести чистку оборудования РУ-10 от следов дугового перекрытия, заменить предохранители ПКТ-10 Т-1 | 2015-12-13 05:10 | 2015-12-13 10:16
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Лазаревская тяговая ВВ-10 Лт-6 КЛ-10 Л98-Л129 | 650 | 2015-01-04 00:19 | 2015-01-04 15:10 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Л98-Л129 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Л98-Л129 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Л98-Л129 | 2015-01-04 00:19 | 2015-01-04 01:24
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-1 КВЛ-10 Л57-Л58 | 651 | 2015-01-05 03:00 | 2015-01-05 04:38 | Несвоевременно проводимое техобслуживание.Разрушение изолятора на опоре №6 ВЛ-10кВ л57-л58 при вибрации провода. | Разрушение изолятора на опоре №6 ВЛ-10кВ л57-л58 при вибрации провода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л57-Л58 | 2015-01-05 03:00 | 2015-01-05 04:38
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС 110 Аше ВВ-10 Аш-1 ТП-Л98 | 652 | 2015-01-05 05:00 | 2015-01-05 13:30 | Несвоевременно проводимое техобслуживание. Из-за изменений свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, произошёл пробойопорного изолятора на РС-10 в ТП -Л98. | Пробой на опорном изоляторе на РС-10 в ТП-Л98 . | Произвести ремонт оборудования 10кВ ТП-Л98 | 2015-01-05 05:00 | 2015-01-05 13:30
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 10 | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-9 ТП-Л26 ПС 110 Волконка; Ф Вк-9; ВЛ-10кВ Л26-Л127 | 653 | 2015-01-05 12:20 | 2015-01-05 13:00 | Падение близко растущего дерева привело к схлестыванию проводов в пролётах опор № 10 - №11. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л26-Л127 | 2015-01-05 12:20 | 2015-01-05 13:00
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 Магри ВВ-10 Мг-1 ВЛ-10 Л57-Л58 | 654 | 2015-01-12 23:04 | 2015-01-12 23:39 | Несвоевременно проводимое техобслуживание. Разрушение изолятора на опоре №5 ВЛ-10кВ Л57-Л58 в следствии вибрации провода. | Разрушение изолятора на опоре №5 ВЛ-10кВ Л57-Л58 в следствии вибрации провода. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л57-Л58 | 2015-01-12 23:04 | 2015-01-12 23:39
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-9 ТП-Л70 | 567 | 2015-03-21 23:50 | 2015-03-22 21:35 | Износ резьбы и ослабление контакта шпильки 0,4кВ фазы "С" трансформатора в ТП-Л70 и как следствие чрезмерный нагрев и выброс масла. | Износ резьбы и ослабление контакта шпильки 0,4кВ фазы "С" трансформатора в ТП-Л70. | Выполнить замену трансформатора в ТП-Л70 | 2015-03-21 23:50 | 2015-03-22 21:35
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Волконка МВ-10 Вк-5 КЛ 10 Л92/Л123-Л124 | 655 | 2015-03-30 13:30 | 2015-03-30 20:40 | При производстве земляных работ,без согласования с Сочинскими электрическими сетями в охранной зоне КЛ, произошло повреждение изоляции на КЛ 10 кВ Л92/Л123-Л124 | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ Л92/123-Л124 в целом месте, сторонней организацией. | Выполнить ремонт и испытания КЛ 10 кВ Л92/123-Л124 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 Магри ф. Мг-4; КВЛ-10кВ Л57-Л58 | 656 | 2015-04-09 23:59 | 2015-04-10 00:22 | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 3-№4 на ВЛ-10кВ Л57-Л58. Провис проводов. Повреждений проводов нет. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 3-№4 на ВЛ-10кВ Л57-Л58 | 2015-04-09 23:59 | 2015-04-10 00:22
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Аше ;МВ-10 Аш-3; ВЛ 10 кВ Л73-Л259/Л198-Л46 | 657 | 2015-04-10 07:50 | 2015-04-10 19:00 | В результате сильного ветра и сильной вибрации проводов была сорвана вязка на опоре №22 ВЛ-10кВ Л73-Л259/198-Л46, что привело к замыканию провода на "Землю" | Срыв вязки на опоре №22 ВЛ-10кВ Л73-Л259/198-Л46 | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Л73-Л259/198 | 2015-04-10 07:50 | 2015-04-10 19:00
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Волконка ;МВ-10 Вк-12 ; КЛ 10 кВ Л16-Л168 | 658 | 2015-04-12 20:13 | 2015-04-13 18:14 | В результате проведения земляных работ сторонней организацией в охранной зоне КЛ, без согласования с Сочинскими электрическими сетями, была повреждена КЛ-10 кВ Л16-Л168 в целом месте. | Повреждение изоляции КЛ-10 кВ Л16-Л168 в целом месте, при производстве работ сторонней организацией. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Л16-Л168 | 2015-04-12 20:13 | 2015-04-13 18:14
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Лазаревская тяговая ВВ-10 Лт-4 КЛ-10 РП-15 - Л3 | 659 | 2015-04-14 05:58 | 2015-04-14 17:20 | В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности, ( наличие грунтовых вод под землёй), произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП-15-Л3. | Пробой изоляции с замыканием на "Землю" КЛ-10 кВ РП-15-Л3 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП-15 - Л3. | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 Аше ВВ-10 Аше-1 | 660 | 2015-04-07 14:50 | 2015-04-07 18:36 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП-Л112. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление абоненту эксплуатирующему ТП-Л112, о проведении своевременного технического обслуживания ТП. | 2015-04-07 14:50 | 2015-04-07 18:36
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Л72-Л89 | 661 | 2015-05-06 01:25 | 2015-05-06 17:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л72-Л89 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Л72-Л89 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Л72-Л89 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Волконка; ф.Вл-23; ВЛ 10 кВ Л30 - Л31/61 | 662 | 2015-05-08 15:13 | 2015-05-08 21:32 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств(ухудшение диэлектрических свойств), произошёл пробой изоляторов на опорах | Разрушение опорных изоляторов на ВЛ-10кВ Л30-Л31/61 на опорах №21-№22 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л30-Л31/61 | 2015-05-08 15:13 | 2015-05-08 21:32
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Лазаревская тяговая ;ВВ-10 Лт-4 ; КЛ-10 РП-15(1)-РП-47(1) | 663 | 2015-05-08 15:35 | 2015-05-13 10:40 | Повреждение абонентской КЛ-10 РП-15(1)-РП-47(1) (на балансе ООО МУП "Водоканал") | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление руководству ООО МУП "Водоканал"о проведении аварийно-восстановительных работ на КЛ-10 кВ РП-15(1)-РП-47(1). | 2015-05-08 15:35 | 2015-05-08 15:55
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Волконка; ф Вк-12; КЛ-10 Л16 - Л168 | 664 | 2015-05-22 17:40 | 2015-05-23 04:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л16-Л168. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л16-Л168 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ Л16-Л168 | 2015-05-22 17:40 | 2015-05-22 23:45
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 | ПС 110 Волконка Вк-9 РП-99 МВ-10 КЛ-Л95 КВЛ-10 кВ Л9- Л95; ф Вк-9; ПС 110 кВ Волконка | 665 | 2015-06-13 23:50 | 2015-06-14 03:42 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ Л9- Л95. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ-10 кВ Л9- Л95. | 2015-06-13 23:50 | 2015-06-14 03:42
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Волконка; Ф. Вк-8 ; КЛ 10 кВ Л9-Л144 | 666 | 2015-06-14 10:10 | 2015-06-14 10:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции КЛ 10 кВ Л9-Л144 | Пробой фазной изоляции с замыканием на землю КЛ 10 кВ Л9-Л144 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л9-Л144 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Волконка ;МВ-10 Вк-12 ; КЛ 10 кВ Л28-Л168 | 667 | 2015-06-21 20:30 | 2015-06-22 15:55 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ Л28-Л168 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Л28-Л168. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л28-Л168 | 2015-06-21 20:30 | 2015-06-21 21:32
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ л83-л251, ф Мг-4, ПС 110 кВ Магри | 668 | 2015-06-15 10:45 | 2015-06-15 15:06 | В результате попадания грозового разряда в провод ВЛ-10 кВ л83-л2251, произошло разрушение изоляционного корпуса разрядника РВО-10 на опоре № 7. | Разрушение изоляционного корпуса разрядника РВО-10 на опоре № 7 ВЛ-10 кВ л83-л2251 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Л83-Л251 | 2015-06-15 10:45 | 2015-06-15 15:06
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 Магри; ф. Мг-4; КВЛ-10 кВ Л206-л224аб | 669 | 2015-07-11 11:10 | 2015-07-11 14:10 | Повреждение на абонентской КВЛ 10 кВ Л206- Л224. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении внепланового осмотра КВЛ 10 кВ Л206- Л224. | 2015-07-11 11:10 | 2015-07-11 14:10
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110кВ Волконка; ф. Вк-11; КЛ-10кВ Л-Ф-Вк11-Л220 | 670 | 2015-07-12 11:44 | 2015-07-15 09:29 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-10кВ Л-Ф-ВК11-Л220 | Пробой изоляции на КЛ-10кВ Л-Ф-ВК11-Л220 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Л-Ф-ВК-11-Л220 | 2015-07-12 11:44 | 2015-07-12 15:07
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110кВ Волконка; ф. Вк-23; КЛ10 кВ Вк23-ТП133 | 671 | 2015-07-12 11:44 | 2015-07-12 18:23 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10кВ ф.ВК23-Л133 | Пробой изоляции на КЛ-10кВ ф.ВК23-Л133 в целом месте | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10кВ Л-Ф-ВК23-Л133 | 2015-07-12 11:44 | 2015-07-12 18:23
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110/10кВ Волконка ф.Вк-7; КЛ-10 кВЛ122-Л93 | 672 | 2015-07-14 04:00 | 2015-07-14 20:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л122-Л93 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л122-Л93 в целом месте | Выполнить ремонт и испытание КЛ-10кВ Л93-Л122 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110/10 кВ Аше; ф.Аше -3 ;КВЛ-10 кВ Л109-Л273/192 | 673 | 2015-07-11 11:30 | 2015-07-11 14:50 | Повреждение абонентской КВЛ-10 кВ Л109-Л273/192 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о выполнении технического обслуживания КВЛ-10 кВ Л109-Л273/192. | 2015-07-11 11:30 | 2015-07-11 14:50
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110/10 кВ "Волконка" Ф.ВК-9 КЛ-10 Рп99-Л95 | 674 | 2015-07-19 07:35 | 2015-07-19 17:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП99-Л-95 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП99-Л-95 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытание КЛ-10 кВ Л95-РП99 | 2015-07-19 07:35 | 2015-07-19 17:30
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Аш 3- Л172 от ф. Аше-3 | 675 | 2015-07-28 08:01 | 2015-07-28 08:42 | В результате попадания грозового разряда в провод на КВЛ-10 кВ Аш 3- Л172 , произошло перенапряжение , что вызвало срабатывание защит и отключение фидера Аше-3. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ по ф. Аше-3 | 2015-07-28 08:01 | 2015-07-28 08:42
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП ВЛ | 10 | ПС Волконка МВ 10кВ Вк-23 ТП Л135 ВЛ-10 кВ Л13-Л34/135/217; ф. Вк-23; ПС 110 кВ Волконка | 676 | 2015-07-28 07:21 | 2015-07-28 10:27 | Повреждение на абонентской ВЛ-10 кВ Л13-Л34/135/217 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении осмотра ВЛ-10 кВ Л13-Л34/135/217 | 2015-07-28 07:21 | 2015-07-28 10:27
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Л26 - Л195 | 679 | 2015-08-03 12:18 | 2015-08-03 18:30 | При сильных порывах ветра ( длительная эксплуатация), произошёл обрыв вязки провода с касанием провода крюка траверсы на опоре № 3 КВЛ-10кВ Л26 - Л195 | Обрыв вязки провода с касанием провода крюка траверсы на опоре № 3 КВЛ-10кВ Л26 - Л195 | Выполнить осмотр КВЛ-10кВ Л26 - Л195 | 2015-08-03 12:18 | 2015-08-03 17:54
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП КЛ | 10 | ТП-Л17, ВН-Л227 КЛ-10 кВ Л156-Л240; ф.Вк-12; ПС 110 кВ Волконка | 681 | 2015-08-21 06:45 | 2015-08-23 04:31 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Л156-Л240 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Л156-Л240 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л156-Л240 | 2015-08-21 06:45 | 2015-08-21 10:30
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Л241; ф Аше-1; ПС 110 кВ Аше | 682 | 2015-09-14 12:15 | 2015-09-14 16:49 | Повреждение в абонентском ТП-Л241 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Л241 | 2015-09-14 12:15 | 2015-09-14 16:49
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Л67; ф Аше-1; ПС 110 кВ Аше | 683 | 2015-09-14 12:15 | 2015-09-14 14:50 | Повреждение в абонентском ТП-Л67. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведение технического обслуживания ТП-Л67 | 2015-09-14 12:15 | 2015-09-14 14:50
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ; ф.Аше-1; ПС 110 кВ Аше | 684 | 2015-09-24 06:08 | 2015-09-24 15:55 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой штыревого изолятора на опоре №5 КВЛ 10 кВ Л241-Л125/Л65. | Пробой штыревого изолятора на опоре №5 КВЛ 10 кВ Л241-Л125/Л65. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Л241-Л125/Л65, с составление листков осмотра | 2015-09-24 06:08 | 2015-09-24 15:55
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Л105-Л186 | 685 | 2015-10-01 09:10 | 2015-10-02 17:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции КЛ-10 кВ Л105-Л186 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л105-Л186 в целом месте | Произвести ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л105-Л186. | 2015-10-01 09:10 | 2015-10-01 12:14
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Л72-Л89 | 686 | 2015-10-13 16:45 | 2015-10-16 11:07 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом на КЛ-10 кВ Л72-Л89 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л72-Л89 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л72-Л89 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л83 | 687 | 2015-10-31 22:05 | 2015-11-01 17:10 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л83 в пролете опор №9- №10 | Обрыв провода в пролете опор №9- №10 ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок ТП-Л83 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л83 | 2015-10-31 22:05 | 2015-10-31 23:50
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок ТП-Л111 | 688 | 2015-11-01 08:50 | 2015-11-01 16:45 | В результате обильных осадков (сильный дождь) и порывистого ветра, повлекшее подвижку грунта на склоне вблизи ВЛ-0,4кВ, произошло падение дерева на провода в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок ТП-Л111 | Обрыв провода в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ ф. Поселок ТП-Л111 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 ф. Поселок ТП-Л111 на предмет наличия ДКР | 2015-11-01 08:50 | 2015-11-01 16:45
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Лт-3 - Л3 | 689 | 2015-11-08 17:35 | 2015-11-09 19:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-10 кВ Лт-3 - Л3 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Лт-3 - Л3 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Лт-3 - Л3 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Вк 5- Л233 | 690 | 2015-11-11 04:16 | 2015-11-11 04:34 | Повреждение ПК 10 кВ в абонентском ТП Л-233 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное увыедомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Л-233 | 2015-11-11 04:16 | 2015-11-11 04:34
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Л94-Л185 | 691 | 2015-11-11 17:20 | 2015-11-13 17:50 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл однофазный пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л94-Л185 | Однофазный пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л94-Л185 в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л94-Л185 | - | -
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Аше МВ 10кВ Аше-1 КЛ-10 кВ Л242- Л36 | 692 | 2015-11-11 22:10 | 2015-11-12 13:30 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл однофазный пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л242-Л36 | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л242-Л36в целом месте. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л242-Л36. | 2015-11-11 22:10 | 2015-11-12 07:18
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Л30-Л31 | 693 | 2015-11-17 01:25 | 2015-11-17 13:52 | В результате сильных порывов ветра, произошёл срыв штыревого изолятора с опоры № 3 ВЛ 10 кВ Л30-Л31 | Срыв штыревого изолятора с опоры № 3 ВЛ 10 кВ Л30-Л31 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Л30-Л31 | 2015-11-17 01:25 | 2015-11-17 06:37
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ Вк-6- Л163 | 694 | 2015-11-17 03:17 | 2015-11-21 18:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ Вк-6- Л163 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ Вк-6- Л163 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Вк-6 - Л163 | 2015-11-17 03:17 | 2015-11-17 09:45
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 | 34 | 2015-11-17 09:40 | 2015-11-17 14:00 | При сильном шквалистом ветре , произошло обламывание крупной ветки дерева, последующее падение которой привело к схлестыванию проводов на ВЛ-0,4кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Вокзал от ТП-Л25 на предмет наличия ДКР | 2015-11-17 09:40 | 2015-11-17 14:00
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ РП15-Л3 | 695 | 2015-11-21 18:44 | 2015-11-27 11:01 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции вцелом месте на КЛ 10 кВ РП15-Л3 | Пробой изоляции вцелом месте на КЛ 10 кВ РП15-Л3 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ РП15-Л3 | 2015-11-21 18:44 | 2015-11-21 19:05
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л30-Л31/61 | 696 | 2015-12-02 07:02 | 2015-12-03 17:38 | Обильные дождевые осадки приведшие к сильному подъему уровня воды и выходу реки из русла. В следствии чего была подмыта опора № 8 на ВЛ-10 кВ Л30-Л31/61, что привело к её падению и повреждению линии 10кВ в трех пролетах. | Подмыта опора № 8 на ВЛ-10 кВ Л30-Л31/61, последкющее её падению и повреждению линии 10кВ в трех пролетах. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Л30-Л31/61 | 2015-12-02 07:02 | 2015-12-02 16:40
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л62 | 698 | 2015-11-17 11:15 | 2015-11-17 16:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в целом месте в пролёте опор №11 -№12 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л62 | Обрыв провода в целом месте в пролёте опор №11 -№12 ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л62 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Поселок ТП-Л62 | 2015-11-17 11:15 | 2015-11-17 16:40
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Вк 23-Л13/Л135 | 697 | 2015-12-27 09:51 | 2015-12-27 13:34 | Повреждение ПК 10 кВ в абонентском ТП Л-135 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное увыедомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Л-135 | 2015-12-27 09:51 | 2015-12-27 13:34
Лазаревский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Л5 - Л29 | 698 | 2015-12-29 17:55 | 2015-12-30 20:10 | В процессе длительной эксплуатации ( наличие грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л5 - Л29 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Л5 - Л29 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Л5 - Л29 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | ТП-598 КЛ 0,4 кВ ф. Вишневая | 1 | 2015-01-02 11:49 | 2015-01-02 21:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ф. Вишневая от ТП-598 в целом месте | Пробой изоляции в целом на КЛ 0,4 кВ ф. Вишневая от ТП-598 в целом месте | Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ ф. Вишневая от ТП-598 . | 2015-01-02 11:49 | 2015-01-02 21:20
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 595-677 | 636 | 2015-01-03 18:05 | 2015-01-10 23:00 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 595-677 | Пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 595-677 ( марка СС-110 ) | Выполнить замену соединительной муфты на КЛ-6 595-677, провести высоковольтное испытание. | 2015-01-03 18:05 | 2015-01-03 19:04
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | РП | 6 | ПС Бочаров ручей; ВВ-6 ф. Бр-303; РП-68 | 637 | 2015-01-10 14:40 | 2015-01-14 15:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ 10кВ РП68-277 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ 10кВ РП68-277 в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ РП68-277 | 2015-01-10 14:40 | 2015-01-10 16:20
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 РП-32 - РП-40 | 555 | 2015-02-12 14:20 | 2015-02-12 17:00 | Повреждения ПК-6 в абонентском ТП-803 | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента эксплуатирующего ТП-803 о проведении технического обслуживания ТП. | 2015-02-12 14:20 | 2015-02-12 17:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 П-8-РП-40 | 351 | 2015-03-02 10:16 | 2015-03-02 20:40 | не выявлено | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.П8-РП40 | 2015-03-02 10:16 | 2015-03-02 20:40
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ТП-22-ВУ Грибоедова 7 | 558 | 2015-03-03 13:18 | 2015-03-03 20:55 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-22-Грибоедова 7 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП-22-ВУ Грибоедова 7 | Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ ТП-22-Грибоедова 7 . | 2015-03-03 13:18 | 2015-03-03 20:55
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КЛ-6 кВ 422-оп.№1;ф. В-11;от ПС 110 кВ Верещагинская | 352 | 2015-03-08 16:40 | 2015-03-18 15:40 | Вследствие длительной эксплуатации на КВЛ-6 422-539 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | На КВЛ-6 422-539 произошло повреждение изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ-6кВ 422-539 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.П8 - РП-40 | 353 | 2015-03-08 22:57 | 2015-03-13 21:37 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6кВ ф.П8 – РП-40 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ-6кВ ф.П8 – РП-40 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.П8-РП40 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ ВУ Красноармейская 19 а-РЩ БТИ | 559 | 2015-03-13 11:55 | 2015-03-13 12:14 | По причине плохого контакта , произошёл нагрев, последующее оплавление кабельного наконечника КЛ 0,4 кВ ВУ Красноармейская 19 а-РЩ БТИ | Оплавление кабельного наконечника КЛ 0,4 кВ ВУ Красноармейская 19 а-РЩ БТИ. | Выполнить замену кабельного наконечника | 2015-03-13 11:55 | 2015-03-13 12:14
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-178 ВЛ 0,4 кВ ф. Клубничная-2 | 561 | 2015-03-17 11:00 | 2015-03-17 14:00 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик произошёл, обрыв провода на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-178 ф. Клубничная-2 | Обрыв провода на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-178 ф. Клубничная-2 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-178 ф. Клубничная-2 . | 2015-03-17 11:00 | 2015-03-17 14:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-636 ВЛ 0,4 кВ ф. №3 | 562 | 2015-03-17 17:40 | 2015-03-17 18:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ ф. №3 | Пережог шлейфа на выходе из зажима на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ ф. №3 | Выполнить ремонт шлейфа ТП-636 ВЛ 0,4 кВ ф. №3 на опоре №7 | 2015-03-17 17:40 | 2015-03-17 18:40
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-190 | 564 | 2015-03-18 17:20 | 2015-03-18 18:15 | По причине нарушения контактного соединения на нулевой шине трансформатора произошел нагрев контакта в ТП-190 | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание трансформатора в ТП-190 | 2015-03-18 17:20 | 2015-03-18 18:15
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-485 ВЛ 0,4 кВ ф. Пятигорская | 565 | 2015-03-18 17:42 | 2015-03-18 22:10 | В процессе эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик произошёл излом провода, последующий пережог на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф. Пятигорская. | Пережог провода на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф. Пятигорская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Пятигорская. | 2015-03-18 17:42 | 2015-03-18 22:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-636 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | 568 | 2015-03-23 16:31 | 2015-03-23 18:50 | При ослаблении зажима произошел обрыв провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | Обрыв провода на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Земляничная. | 2015-03-23 16:31 | 2015-03-23 18:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-533 ВЛ 0,4 кВ ф. Лысая гора | 569 | 2015-03-24 15:40 | 2015-03-24 19:00 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на опоре ВЛ 0,4 кВ ф. Лысая гора | Обрыв провода на опоре ВЛ 0,4 кВ ф. Лысая гора | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Лысая гора | 2015-03-24 15:40 | 2015-03-24 19:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-556 | 571 | 2015-04-01 22:39 | 2015-04-02 00:51 | По причине некачественного контакта, последующего нагрева ножа рубильника ф. Следопытов фазы "С", произошло оплавление ножа. | По причине некачественного контакта, последующего нагрева ножа рубильника ф. Следопытов фазы "С", произошло оплавление ножа. | Выполнить замену рубильника ф. Следопытов в ТП-556 | 2015-04-01 22:39 | 2015-04-02 00:51
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 | РП-68, ВВ-6 ф.277 КЛ 10кВ РП68-ТП277; | 353 | 2015-03-31 09:20 | 2015-04-09 04:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ РП68-ТП277 произошло повреждение муфты СТП150х240 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение шейки муфты СТП 150х240 КЛ 6кВ РП68-ТП277. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП68-ТП277 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.П2-РП79;ф.П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 354 | 2015-04-04 20:20 | 2015-04-11 10:12 | В следствии эксплуатации КЛ в зоне временного скопления ливневых вод произошло разрушение наружных защитных покровов, окисление оболочки, что привело к снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте на КЛ6кВ ф.П2-РП79. | Пробой изоляции в целом месте КЛ6кВ ф.П2-РП79. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ6кВ ф.П2-РП79. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС 110 кВ Родниковая; ф.Р-30; КЛ-6кВ ТП350-ТП149 | 355 | 2015-04-05 02:35 | 2015-04-18 02:53 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошел пробой изоляции на соединительной муфте на КЛ6кВ по ф.Р-30 ТП350-ТП149. | Пробой изоляции на соединительной муфте на КЛ6кВ по ф.Р-30 ТП350-ТП149. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ 6кВф.Р30 ТП350-ТП149. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.С111-РП32 | 357 | 2015-04-11 11:23 | 2015-04-13 20:30 | В следствии нарушения технологии прокладки подрядной организации КЛ-6кВ ф.С111-РП32 ООО "Энергоспецстрой - 18" в кабельном лотке, была нарушена изоляция оболочки (продавлена). В процессе эксплуатации произошло нарушения изоляции одной жилы кабеля из сшитого полиэтилена. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ С-321-РП-2 с однофазным замыканием на землю в целом месте. | Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.С111-РП32 и внеплановый осмотр кабельной линии. Усилить контроль при приёмки кабельных линий в эксплуатацию от подрядных организаций. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТРП КЛ | 6 | ф.Бр-406, в РП-71, ВВ-6 ф.491 КЛ 6кВ ТП390-ТП87;ф.Бр-406; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 356 | 2015-04-10 08:05 | 2015-04-11 06:06 | Повреждение абонентской КЛ 6кВ 390-87. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление абоненту санаторий "Юность" о необходимости проведения ремонта и высоковольтного испытания на КЛ 6кВ 390-87. | 2015-04-10 08:05 | 2015-04-10 11:15
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ ТП14-ТП474 | 360 | 2015-04-16 02:40 | 2015-04-21 17:15 | При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ, без согласования с Сочинскими электрическими сетями, произошло повреждение неустановленным лицом КЛ-10 кВ 14-474. | Механическое повреждение изоляции КЛ-10 кВ 14-474 . | Составить акт "О повреждении энергообъекта" КЛ-10 кВ 14-474 Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10 кВ 14-474 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-67 ф Роз-56 | 570 | 2015-04-11 13:27 | 2015-04-12 02:52 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных произошёл пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-67 ф Роз-56 | Пробой изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП-67 ф Роз-56 в целом месте. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-11 13:28 | 2015-04-11 14:23
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ ф. С-321-РП-2 | 361 | 2015-04-19 11:51 | 2015-04-24 18:14 | В процессе эксплуатации КЛ 6 кВ ф.С-321-РП-2 была повреждена изоляция соединительной муфты на одной жиле кабеля АПвНг2г-300/70 с однофазным замыканием на землю. | При прокладке КЛ 6 кВ ф.С-321-РП-2 в 2011г была установлена соединительной муфта POLJ 10-240х400 на которой имелись механические повреждения изоляции, которое в последствии привело к нарушению основной изоляции кабеля. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ -6 кВ ф.С321-РП2. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ 442-661 | 362 | 2015-04-19 18:58 | 2015-04-24 18:10 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 6кВ 442-661 | Пробой изоляции на КЛ 6кВ 442-661 в целом месте. | Провести ВВИ КЛ 6 кВ 442-661. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6 КРН4-875/КРН60, участок КЛ-6кВ 875 - оп.№1 | 363 | 2015-04-25 13:55 | 2015-04-27 11:50 | В процессе эксплуатации КВЛ-6кВ КРН-4-875/КРН-60 произошло нарушение изоляции в концевой кабельной муфте на опоре №1 от ТП875, что привело к межфазному замыканию. | На КВЛ-6кВ КРН-4-875/КРН-60 произошло нарушение изоляции в концевой кабельной муфте на оп. №1 от ТП875. | Выполнить ремонт участка КЛ-6кВ от ТП875 до ОП. №1 КВЛ-6кВ КРН-4-875/КРН-60 и провести ВВИ. | 2015-04-26 13:55 | 2015-04-27 11:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ П15- РП 79; ф.П15;ПС 110 кВ Пасечная | 359 | 2015-04-15 18:49 | 2015-04-16 19:40 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности и агресивной среды произошло разрушение наружных защитных покровов и оболочки, увлажнение изоляции в целом месте на КЛ 6кВ ф.П 15-РП79 с межфазным замыканием (марка кабеля АСБл 3х240). | В процессе эксплуатации произошло разрушение наружных защитных покровов и оболочки, увлажнение изоляции в целом месте на КЛ 6кВ ф.П 15-РП79 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 6кВ ф. П15-РП79 | 2015-04-15 18:49 | 2015-04-15 19:40
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-248-ВУ Гагарина 16 | 572 | 2015-04-19 09:25 | 2015-04-19 10:16 | По причине длительной эксплуатации вводного устройства, физического износа произошел нагрев губки ф. С рубильника ТП-248-ВУ Гагарина 16 | Нагрев губки ф. С рубильника ТП-248-ВУ Гагарина 16 | Выполнить замену рубильника в ТП-248-ВУ Гагарина 16 | 2015-04-19 09:25 | 2015-04-19 10:16
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС 110 кВ Верещагинская; ф. В-6; КЛ 6 кВ В6-РП19 | 365 | 2015-04-25 04:48 | 2015-05-07 21:30 | В процессе длительной эксплуатации (1972г), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ 6 кВ В6-РП19 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ 6 кВ В6-РП19 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ В6-РП19. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ 572-638 | 367 | 2015-05-05 17:17 | 2015-05-07 16:18 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции на КЛ 6 кВ 572-638 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 6 кВ 572-638 в целом месте | Провести ВВИ КЛ 6кВ 572-638 и внеплановый осмотр кабельной линии. | 2015-05-05 17:17 | 2015-05-06 10:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ ТПС432- ТПС737 | 558 | 2015-04-15 18:49 | 2015-04-16 19:20 | В процессе эксплуатации КЛ 6кВ С432-С737 произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ 6кВ С432-С737. | Выпонить ВВИ и ремонт КЛ 6кВ С432-С737. | 2015-04-15 18:49 | 2015-04-16 06:30
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф.Пионерская от ТП-469 | 566 | 2015-05-11 14:30 | 2015-05-11 17:50 | По причине длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ и несовременного выявления ослабления контактного соединения произошел обрыв провода в зажиме на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.Пионерская от ТП-469 | Обрыв провода ф. С на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.Пионерская от ТП-469 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Пионерская от ТП-469. | 2015-05-11 14:30 | 2015-05-11 17:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП565-ТП799 | 369 | 2015-05-08 12:10 | 2015-05-08 21:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ТП565-ТП799 (1979 г.) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ТП565-ТП799, с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ТП565-ТП799 | 2015-05-08 12:10 | 2015-05-08 14:15
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ ТП486-ТП945; ф.Бр-301; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 370 | 2015-05-09 08:00 | 2015-05-26 16:38 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 486 – 945 и повреждение изоляции в целом месте в двух местах), повреждение изоляции в соединительной муфты СС-110 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте в двух местах, повреждение изоляции соединительной муфты СС-110 на КЛ-6кВ 486 – 945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 486 – 945, провести внеплановый осмотр трассы кабельной линии. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ 572-638, КЛ 6 кВ ТП638-ТП277;ф.Бр-303; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 368 | 2015-05-13 10:29 | 2015-05-20 15:40 | В процессе длительной эксплуатации в условиях эксплуатации повышенной влажности, произошло снижения изоляционных свойств последующий пробой изоляции на КЛ-6кВ 572-638 в целом месте с однофазным замыканием на землю, на КЛ-6кВ 638-277 повреждена изоляция концевой муфты в ТП277 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции на КЛ-6кВ 572-638 в целом месте с однофазным замыканием на землю, на КЛ-6кВ 638-277 повреждена изоляция концевой муфты КВБ-10 в ТП277 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 572-638, КЛ-6кВ 638-277. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-148 РУ-0,4 кВ ф. Цурюпа | 573 | 2015-05-19 00:04 | 2015-05-19 03:02 | По причине ослабления контактного соединения (перекос ножей)произошел нагрев губок рубильников с дальнейшим повреждением рубильников в ТП-148. | Оплавление губок рубильников с дальнейшим повреждением рубильников (тип рубильников РПС). | Выполнить техническое обслуживание ТП-148. | 2015-05-19 00:04 | 2015-05-19 03:02
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Цюрупы от ТП-351 | 574 | 2015-05-18 19:42 | 2015-05-18 20:22 | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф Цюрупы от ТП-351 в пролете опор 2-2/1 (разрегулировка стрелы провиса). | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4 кВ ф Цюрупы от ТП-351 в пролете опор 2-2/1 | 2015-05-18 19:42 | 2015-05-18 20:22
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП887-ТП693; ф Р-4; ПС 110 кВ Родниковая | 372 | 2015-05-21 19:20 | 2015-05-22 15:13 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в соединительной муфте КЛ6кВ ТП-887-693 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП10-150/240 КЛ6кВ ТП-887-693 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 6кВ ТП-887-693. | 2015-05-21 19:20 | 2015-05-22 15:13
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 557-693; ф.Р-4; ПС 110 кВ Родниковая | 373 | 2015-05-24 20:50 | 2015-05-25 08:39 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-6кВ 557 - 693. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 557 - 693. | Выполнить ВВИ и провести внеплановый осмотр трассы КЛ-6кВ 557 – 693. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ф. Бр-303 ТП-638 | 579 | 2015-05-14 22:31 | 2015-05-15 17:35 | В результате длительной эксплуатации опорного изолятора (ухудшение диэлектрических свойств) в ТП-638 на секции шин 6 кВпроизошло замыкание на землю через опорный изолятор. | Повреждение изоляционного корпуса опорного изолятора на секции шин 6 кВ в ТП-638 | Выполнить техническое обслуживание ТП-638. | 2015-05-14 22:31 | 2015-05-15 17:35
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ 138 - 222/612/636/467/453/569/642 | 580 | 2015-05-19 15:30 | 2015-05-19 18:41 | По причине длительной эксплуатации и ослабления контактного зажима на опоре №29 произошло провисание провода фазы С на КВЛ-6кВ 138 - 222/612/636/467/453/569/642 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6кВ 138 - 222/612/636/467/453/569/642 | 2015-05-19 15:30 | 2015-05-19 18:41
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 277-638 | 374 | 2015-05-28 00:42 | 2015-06-08 14:00 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ 277-638 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6 277-638 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 277-638 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.П15-РП79 | 375 | 2015-05-28 12:25 | 2015-06-02 17:30 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности , произошло разрушение наружных защитных покровов и оболочки, увлажнение изоляции в целом месте и повреждение изоляции муфты СС-120 на КЛ-6кВ ф.П15-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Разрушение наружных защитных покровов и оболочки, увлажнение изоляции в целом месте и разрушение изоляции муфты СС-120 на КЛ-6кВ ф.П15-РП79. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ ф.П15-РП79 и провести внеплановый осмотр трассы кабельной линии. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6кВ РП24-ТП696 от ТП24 на оп.№1. | 376 | 2015-05-29 13:35 | 2015-05-30 03:17 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности) КВЛ-6кВ РП24-696 участок КЛ-6 РП-24-оп №1 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции на соединительной муфте СС-100 на участке КЛ-6кВ РП-24-оп №1. | Повреждение изоляции соединительной муфты СС-100 на КВЛ-6кВ РП24-696 участок КЛ-6кВ РП-24-оп №1. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-6кВ РП24-696 участок КЛ-6кВ РП-24-оп №1. | 2015-05-29 13:35 | 2015-05-30 03:17
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП52-871 КЛ-6кВ ф.с 523-РП52 | 377 | 2015-05-29 14:20 | 2015-06-03 00:16 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ С523-РП52 произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции муфты СТП-10-150х240 с межфазным замыканием. В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ РП52-871, произошло снижение сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности, наличие грунтовых вод под землёй,произошло снижение изоляционных свойств,последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП-10-150х240 на КЛ-6кВ С523-РП52. Повреждение изоляции в целом месте на КЛ 6кВ РП52-871. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ С523-РП52 и КЛ 6кВ РП52-871. | 2015-05-29 14:20 | 2015-05-29 21:25
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТП211 - ТП905 | 378 | 2015-05-29 02:20 | 2015-06-03 16:11 | В процессе эксплуатации,в условиях повышенной влажности, произошло разрушение наружных защитных покровов и оболочки, увлажнение и повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ 211 - 905 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-10кВ 211 - 905 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ 211 - 905, провести внеплановый осмотр трассы КЛ. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ 43-189/469;ф.Ал-101; ПС 110 кВ Альпийская | 379 | 2015-05-31 23:12 | 2015-06-01 20:05 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ 43-189/469 от ТП189 на опору № 13 произошло снижение изоляционных свойств и повреждения изоляции в целом месте и повреждение изоляции муфты СТП - 10 - 150х240 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте и повреждение изоляции муфты СТП - 10 - 150х240 КВЛ-6кВ 43-189/469 от ТП189 на опору № 13 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-6кВ 43-189/469 КЛ-6кВ участка от ТП189 на опору № 13 | 2015-05-31 23:12 | 2015-06-01 00:07
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ТП-502 | 583 | 2015-06-04 13:45 | 2015-06-04 15:28 | Не своевременное выявление дефекта устройства привода ВН-184 ("собачки"), фиксирующей ВН-184 во включенном положении. | Вследствие длительной эксплуатации привода ВН-184 произошел излом "собачки", вследствие чего привод ВН-184 не фиксировал ВН-184 во включенном положении | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-04 13:45 | 2015-06-04 15:28
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | РП ТП | 6 | РП-68 ВВ-6 652 ТП-572; ф. Бр-303; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 398 | 2015-05-28 15:35 | 2015-05-29 11:09 | Перекрытие на 1 СШ 6 кВ в абонентском ТП-572 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о необходимости проведения технического обслуживания ТП-572 | 2015-05-28 15:35 | 2015-05-28 16:40
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.П2 – РП-79; ф П-2; ПС 110 кВ Пасечная | 380 | 2015-06-04 10:01 | 2015-06-09 21:17 | Вследствие некачественного монтажа соединительной муфты СТП-10-150х240 на КЛ-6кВ ф.П2 – РП79, произошло повреждение изоляции соединительной муфты. В процессе эксплуатации, в условиях повышенной влажности произошло повреждение верхнего слоя изоляции оболочки кабеля в следствии чего со временем привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в соединительной муфте СТП-10-150х240 и повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ф.П2 – РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ ф.П2 – РП79. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 693-887; ф Р-4; ПС 110 кВ Родниковая | 381 | 2015-06-03 18:33 | 2015-06-04 07:42 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ 693-887 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СТП-10-150х240 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП-10-150х240 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 6кВ 693-887 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ П23-349; ф.П-23; ф. П-23; ПС 110 кВ Пасечная | 382 | 2015-06-04 11:15 | 2015-06-14 04:03 | Повреждение на абонентской КЛ 6кВ ф.П23-349. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о необходимости проведения ремонта и ВВИ КЛ 6кВ ф.П23-349 (абонентский). | 2015-06-04 11:15 | 2015-06-04 12:09
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП486 - ТП945 | 383 | 2015-06-04 15:50 | 2015-06-11 09:40 | В процессе монтажа КЛ-6кВ 486 – 945 в 2012 году была повреждена верхняя оболочка кабеля, что при дальнейшей эксплуатации привело к снижению изоляционных свойств, последующим пробоем изоляции в целом месте. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 486 – 945. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ-6кВ 486 – 945. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф Высокогорная от ТП-447 | 584 | 2015-06-04 16:45 | 2015-06-06 20:00 | Не своевременно выявлено ослабления контактного соединения на опоре №11 ф. "С" ВЛ-0,4 кВ ф Высокогорная от ТП-447 | По причине длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на опоре №11 ф. С | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф Высокогорная от ТП-447. | 2015-06-04 16:45 | 2015-06-04 20:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ 442-661 | 384 | 2015-06-09 15:15 | 2015-06-22 00:47 | В процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности ( наличие грунтовых вод под землёй),произошло снижение изоляционных свойств и как следствие пробой изоляции в концевой муфте в ТП442 и повреждение изоляции в соединительной муфте КВЭ на КЛ-6кВ 442-661, с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в концевой муфте КВЭ в ТП442 и соединительной муфте СС-100 на КЛ-6кВ 442-661. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ-6кВ 442-661. | 2015-06-09 15:15 | 2015-06-09 15:30
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ П4-ТП288; ф. П-4; ПС 110 кВ Пасечная | 387 | 2015-06-10 06:20 | 2015-07-05 04:25 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ ф.П4-ТП288 произошло снижение изоляционных свойств , что в последующем привело к пробою изоляции в соединительных муфтах СС-100 2шт и повреждение изоляции в целом месте на КЛ 6кВ ф.П4-ТП288. | Повреждение изоляции в 2 соединительных муфтах СС-100 и в целом месте 7 повреждения на КЛ 6кВ ф.П4-ТП288 с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6кВ ф.П4-ТП288. | 2015-06-10 06:20 | 2015-06-10 07:19
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП945-ТП486; ф П-9; ПС 110 кВ Пасечная | 389 | 2015-06-11 23:54 | 2015-06-21 21:25 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ ТП945-ТП486 произошло снижение изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в шейках соединительных муфт СТП 150х240 (2 повреждения) с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в шейках соединительных муфт СТП 150х240 (2 повреждения) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ-6кВ ТП945-ТП486. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТП903 –ТП237;ф. Бх-351; ПС 110 кВ Бытха | 390 | 2015-06-14 15:12 | 2015-06-20 02:17 | Во время прокладки КЛ-10кВ ТП903 –ТП237 была повреждена изоляция внешней оболочки, в процессе эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств последующий пробой изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции одной жилы на КЛ-10кВ ТП903 –ТП237. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ ТП903 –ТП237 и провести внеплановый осмотр трассы кабельной линии. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф. П8-РП40; ф. П-8; ПС 110 кВ Пасечная | 388 | 2015-06-10 07:38 | 2015-06-30 11:05 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в двух соединительных муфтах СТП 150х240 на КЛ-6кВ П8-РП40. | Повреждение изоляции в двух муфтах СТП150х240 на КЛ-6кВ П8-РП40 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ-6кВ П-8-РП40. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ 565-799; ф. Р-17; ПС 110 кВ Родниковая | 391 | 2015-06-17 15:20 | 2015-06-18 09:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ 565-799 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СС-100. | Пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 на КЛ 6кВ 565-799. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6кВ 565-799. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-510 ф 0,4 кВ ВУ Вишневая 10 | 582 | 2015-06-17 13:14 | 2015-06-17 14:38 | Вследствие длительной эксплуатации механического износ и ослабление контактных соединений вводного устройства в ТП-510 ф 0,4 кВ ВУ Вишневая 10, произошел нагрев контактныхых соединений вводного устройства | Механический износ и ослабление контактных соединений вводного устройства в ТП-510 ф 0,4 кВ ВУ Вишневая 10 | Выполнить ревизию вводного устройства в ТП-510 ф 0,4 кВ ВУ Вишневая 10 | 2015-06-17 13:14 | 2015-06-17 14:38
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | по ф. Бх-351 КЛ 10кВ РП-133-903, КЛ 10кВ РП-133-Х473 | 192 | 2015-06-17 15:25 | 2015-06-17 23:19 | При некачественной прокладке КЛ10кВ РП-133-903 в 2013 г. произошло повреждение верхнего слоя изоляции,в процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, что привело в дальнейшем к пробою изоляции в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ10кВ РП-133-903. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ10кВ РП-133-903. провести ВВИ на КЛ 10кВ РП-133-Х473. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ф. В-17 КЛ-6кВ В17 –ТП441 | 393 | 2015-06-14 15:52 | 2015-06-16 17:26 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ В17 –ТП441 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ В17 –ТП441. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ В17 –ТП441. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ ф. С-321- РП-2 | 394 | 2015-06-13 13:40 | 2015-07-05 21:00 | В процессе прокладки кабеля КЛ-6 ф. С321- РП 2 в 2011 г. произошло повреждение внешней оболочки изоляции, что в дальнейшем привело к снижению изоляционных свойств и последующему пробою изоляции одной жилы кабеля в месте повреждения. | Повреждение изоляции кабеля в целом месте КЛ-6кВ ф. С321- РП 2. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф. С321- РП 2. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ф. Р-18 КЛ 6кВ 236-382 | 395 | 2015-06-17 14:40 | 2015-07-08 11:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ 236-382, вследствие снижения изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ 6кВ 236-382. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 6кВ 236-382. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.С-523-РП52 | 396 | 2015-06-18 08:20 | 2015-07-04 10:45 | В процессе длительной эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ 6кВ ф.С523-РП52. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ С-523-РП52. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф.С-523-РП52. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС Пасечная, ВВ-6 П-13 | 397 | 2015-06-25 15:29 | 2015-06-25 16:28 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Пасечная" 110/6кВ вручную персоналом отключены ф.П-13. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ПС "Пасечная110/6" ф.П-13-ТП19. | 2015-06-25 15:29 | 2015-06-25 16:28
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | по ф. Р-17 КЛ 6 674-799 | 398 | 2015-06-26 17:11 | 2015-06-27 00:25 | В процессе прокладки КЛ 6кВ 674-799 в 2011г. была повреждена внешняя оболочка кабеля, что в дальнейшем привело к повреждению основной изоляции кабеля с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в ранее поврежденном месте КЛ 6кВ 674-799 с однофазным замыканием на землю. | Провести ремонт и ВВИ КЛ 6кВ 674-799. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП-1-96; ф. С-513; ПС 110 кВ Сочи | 399 | 2015-06-30 19:41 | 2015-07-09 17:50 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 на КЛ-6кВ РП-1-96. | Пробой изоляции в соединительной муфте СС-100 на КЛ-6кВ РП-1-96 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП-1-96 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | ПС 110 кВ Пасечная: ф. П-9; КВЛ6 кВТП 632-417/754 | 439 | 2015-06-17 02:33 | 2015-06-17 07:33 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре №5 КВЛ6 кВТП 632-417/754 | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 5 КВЛ6 кВТП 632-417/754 | Выполнить осмотр КВЛ6 кВТП 632-417/754 | 2015-06-17 02:33 | 2015-06-17 07:33
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ ТП417-ТП406; ф.П-9; ПС 110 кВ Пасечная | 429 | 2015-06-23 21:52 | 2015-06-24 00:45 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-№8 ВЛ-6 кВ ТП417-ТП406 | Техническая причина отсутствует | Выполнить ремонт ВЛ-6 кВ ТП417-ТП406 | 2015-06-23 21:52 | 2015-06-24 00:45
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ- 6кВ С-119 –39; | 400 | 2015-07-01 06:23 | 2015-07-11 13:00 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции в концевой муфте КНТП 150х240, а так же к пробою изоляции в соединительной муфте СТП 150х240 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240, пробой изоляции в соединительной муфте СТП 150х240 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ- 6кВ С-119 –39 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ С-117-РП-2; ф. С-117; ПС 110 кВ Сочи | 401 | 2015-07-02 12:55 | 2015-07-06 01:48 | В процессе эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте на КЛ 6кВ С-117-РП-2, с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 6кВ С-117-РП-2, с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6кВ С-117-РП-2. | 2015-07-02 12:55 | 2015-07-02 16:30
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Сочи; ф. С-125; КЛ- 6кВ С 125 –РП2, | 402 | 2015-07-01 06:23 | 2015-07-05 21:34 | В процессе прокладки КЛ- 6кВ С-125 –РП2 в 2011 году произошло повреждение внешнего слоя изоляции что в дальнейшем привело к пробою изоляции одной жилы в целом месте. | Пробой изоляции одной жилы в целом месте на КЛ- 6кВ С-125 –РП2. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ- 6кВ С-125 –РП2. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 309-174;ф.Р-32 ; ПС 110 кВ Родниковая | 403 | 2015-07-09 05:17 | 2015-07-13 17:19 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ 309-174 произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в соединительной муфте СТП 150х240. | Пробой изоляции в соединительной муфте СТП 150х240 на КЛ-6кВ 309-174. | Провести ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 309-174. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ 696-707; ф.Вш-208; ПС 110 кВ Вишнёвая | 404 | 2015-07-10 05:39 | 2015-07-10 18:22 | В процессе длительной эксплуатации КЛ6кВ 696-РП24, произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте от РП24 до опоры №1. | Пробой изоляции в целом месте от РП24 до опоры №1 на КЛ6кВ 696-РП24. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ6кВ 696-РП24 от РП24 до опоры №1. | 2015-07-10 05:39 | 2015-07-10 18:22
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 фР17-876 участок КЛ-6кВ КРН27-876; ф.Р-17 ПС 110 кВ Родниковая | 405 | 2015-07-08 19:38 | 2015-07-10 16:10 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 6кВ КРН27-876 ( под проезжей частью дороги). | Пробой изоляции на КЛ 6кВ КРН27-876 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 6кВ КРН27-876. | 2015-07-08 19:38 | 2015-07-09 00:12
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС 110 кВ Родниковая;ф.Р-4;КЛ-6кВ 693-887 | 406 | 2015-07-15 01:20 | 2015-07-17 04:20 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции концевой муфты КВТп-10-150/240 в ТП 887 , 2 соединительных муфты СТП 150х240, в целом месте на КЛ-6кВ 693-887. | Повреждение изоляции концевой муфты КВТп-10-150/240 в ТП 887 , 2 соединительных муфт СТП 150х240, в целом месте на КЛ-6кВ 693-887. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 693-887. | 2015-07-15 01:20 | 2015-07-15 03:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 | 599 | 2015-07-26 22:00 | 2015-07-27 19:27 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-0,4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 | Выполнить ремонт и испытание КЛ-0,4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 | 2015-07-26 22:02 | 2015-07-26 22:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ Чапаева ТП-374 | 600 | 2015-07-23 16:00 | 2015-07-23 20:52 | Не своевременно выявлено ослабления контактного соединения на опоре №3/2ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ Чапаева ТП-374 | В результате длительной эксплуатации, произошло ослабление контактного соединения на опоре № 3/2, последующий обрыв провода фазы "С" | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ Чапаева ТП-374 | 2015-07-23 16:10 | 2015-07-23 20:52
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТРП КВЛ | 6 | ТРП-1 КВЛ 6 кВ С305- РП1/472 от ф. С305 ПС Сочи | 601 | 2015-07-20 14:25 | 2015-07-20 16:10 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП-730. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания | 2015-07-20 14:25 | 2015-07-20 16:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4кВ ВУ-0.4 СЭС ЖД Макаренко 29 блок Б-ВУ-0.4 СЭС ЖД Макаренко 29 блок В | 602 | 2015-07-20 14:00 | 2015-07-20 21:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте КЛ-0.4кВ ВУ-0.4 СЭС ЖД Макаренко 29 блок | Пробой изоляции на концевой муфте КЛ-0.4кВ ВУ-0.4 СЭС ЖД Макаренко 29 блок | Выполнить ремонт и испытание КЛ-0.4кВ ВУ-0.4 СЭС ЖД Макаренко 29 блок | 2015-07-20 14:00 | 2015-07-20 17:05
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-177 РУ-0,4кв ф.Гагринская ВРУ-2 | 603 | 2015-07-12 10:40 | 2015-07-12 18:10 | Не своевременное выявление нагрева рубильника. По причине увеличения нагрузок произошёл нагрев, последующее оплавление ножей рубильника | По причине увеличения нагрузок произошёл нагрев, последующее оплавление ножей рубильника 0,4 кВ ф. Гагринская ВРУ-2 в ТП-177 | Выполнить замену замену рубильника 0,4 кВ ф. Гагринская ВРУ-2 в ТП-177 | 2015-07-12 12:08 | 2015-07-12 12:57
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ТП 883 (абонентское) от ф.С-311 | 489 | 2015-07-22 16:45 | 2015-07-22 23:41 | Перекрытие на проходных изоляторах 6 кВ в абонентском ТП 883 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП 883 | 2015-07-22 16:45 | 2015-07-22 23:41
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ПС Сочи, ВВ-6 С-113, ВВ-6 С-325; КТП-176 | 453 | 2015-08-03 19:05 | 2015-08-03 22:19 | В связи с самовольным изменением схемы подключения абонента ЗАО «Маркет» и как следствие произошедшей перегрузки абонентских кабельных линий 0,4 кВ (длительное превышение номинальных токов) произошло возгорание изоляции провода СИП, принадлежащего ЗАО «Маркет», на выходе из КТП-176, с последующим распространением пожара на оборудование КТП-176, что привело к его повреждению. Из всех энергопринимающих устройств потребителей, подключенных к данной ТП, по четырем объектам, принадлежащим ЗАО «Маркет» выявлено несоответствие фактической схемы электроснабжения, однолинейной схеме, определенной в технической документации, а именно АРБП №261Б-С/15 и АРЭО №261Э-С/15 от 06.05.2015. Согласно АРБП №261Б-С/15 в РУ-0,4кВ КТП-176 у ЗАО «Маркет» должны быть установлены коммутационные аппараты с номинальным значением тока 120 А. Однако фактически по 3 точкам учета вводные коммутационные автоматы отсутствуют, а по четвертой точке учета установлен вводной автомат с номинальным значением тока практически в три раза превышающем разрешенную, что подтверждено актами проверки приборов учета и схем их включения №1084480, 1084479. Отсутствие вводных автоматов в РУ-0,4 кВ КТП-176 позволяло ЗАО «Маркет» осуществлять отбор мощности в объеме гораздо превышающем максимальную мощность определённую в АРБП, что привело к нарушению характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении, и как следствие перегрузку и выход из строя оборудования КТП-176. В тоже время по результатам проведения летних и зимних замеров, проведенных в июне 2015 года и декабре 2014 года, фактов превышения длительно допустимых токов не выявлено, в связи с чем оснований для принятия мер со стороны ПАО «Кубаньэнерго» по исключению возникновения аварийной ситуации не было. | В результате тушения пожара с применением пены пожарным расчетом было залито оборудование КТП-176. При наличии погашенных потребителей 2 и 3 категории надежности, с целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (пункт 31, подпункт 31.6) и Правил устройства электроустановок (глава 1.2 подпункты 1.2.20 и 1.2.21), для сокращения времени, которое требовалось на ремонт РУ-0,4 кВ, очистку и сушку оборудования КТП-176, залитого пеной, принято решение произвести полную замену КТП-176. Восстановление электроснабжения потребителей в возможно короткий срок производилось по требованию администрации г. Сочи и по согласованию с руководством ПАО "Кубаньэнерго" | Направить претензионное письмо в адрес ЗАО "Маркет" о недопущения превышения разрешенной мощности. Ввести контроль нагрузок отходящих фидеров 0,4 кВ от КТП-176. Провести тепловизионное обследование оборудования сети 0,4 кВ КТП-176, учетом максимальных нагрузок присоединений Получить разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию заменённого КТП-176 | 2015-08-03 19:05 | 2015-08-03 22:19
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС Сочи ф.С-117; КЛ-6 кВ С-117 - РП 2 | 407 | 2015-07-22 18:12 | 2015-07-31 17:55 | В процессе прокладки произошло повреждение внешнего слоя изоляции,произошло снижение изоляционных свойств, что в дальнейшем привело к пробою изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ С117 – РП2. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6 кВ С117 – РП2. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6 кВ С117 – РП2. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 кВ 286-578 от ф.С111 ПС 110 кВ Сочи | 408 | 2015-07-27 12:50 | 2015-08-04 18:20 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в целом месте КЛ-6кВ 286-578. | Повреждение изоляции в целом месте КЛ-6кВ 286-578. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 286-578. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 247-112 от ф.В-3 ПС 110 кВ Верещагинская | 409 | 2015-07-29 05:20 | 2015-08-01 03:40 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 247-112. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6 247-112. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6 247-112. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС"Сочи" ф.С-521; КЛ-6 кВ 291-649 | 410 | 2015-07-31 11:20 | 2015-07-31 22:22 | В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в соединительной муфте СТП 150х240 на КЛ-6кВ 291-649 с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте СТП 150х240 на КЛ-6кВ 291-649 с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 291-649. | 2015-07-31 11:20 | 2015-07-31 22:22
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ С305-ТРП130; ф. С305 ПС 110 кВ Сочи | 437 | 2015-07-28 17:08 | 2015-07-28 22:10 | Повреждение в абонентской ТП 883. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП 883 | 2015-07-28 17:08 | 2015-07-28 20:21
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС 110 кВ Верещагинская ф.В-4, КЛ-6кВ ТП3 - ТП844 | 411 | 2015-07-31 01:00 | 2015-08-03 17:40 | В процессе прокладки произошло повреждение внешнего слоя изоляции, что в процессе эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств привело к пробою изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 844-3. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 844-3. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 844-3. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 | 438 | 2015-07-23 10:30 | 2015-07-24 14:14 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-0.4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ-0.4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 в целом месте | Выполнить ремонт и испытания КЛ-0.4кВ ТП-67-ВУ-0.4кВ СЭС ЖД Роз.48 | 2015-07-23 10:30 | 2015-07-23 13:47
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП74 - ТП774; ф.П-13; ПС 110 кВ Пасечная | 412 | 2015-08-03 06:33 | 2015-08-06 00:42 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 74-774 с 1966 г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительной муфты СС-100 на КЛ-6кВ 74-774. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 74-774. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 | РП-1, ВВ-6 ф.103 КЛ-6кВ РП1-103 с;ф.С-305; ПС 110 кВ Сочи | 413 | 2015-08-03 18:10 | 2015-08-19 21:57 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП1-103 с 1963г., произошло снижение изоляционных свойств которое привело к последующему пробою изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП1-103. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ РП1-103. | 2015-08-03 18:10 | 2015-08-03 19:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 128 - 441, КЛ-6кВ 3 - 128; ф.В-1; ПС 110 кВ Верещагинская | 414 | 2015-08-11 12:18 | 2015-08-25 15:39 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ 128-441 с 1964г. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 3 - 128 с 1964г. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в концевой муфте КВТп 70х120 в ТП3 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 128-441 с однофазным замыканием на землю. Повреждение изоляции в концевой муфте на КВТп 70х120 в ТП3 на КЛ-6кВ 3 - 128 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 128-441; КЛ-6кВ 3 - 128 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Парковая,34 | 605 | 2015-08-18 14:50 | 2015-08-19 01:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Парковая,34 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-0,4 кВ ТП-169 - ВУ Парковая,34 | Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ ТП-116-Парковая 34 | 2015-08-18 14:50 | 2015-08-19 01:12
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП-65 - ВУ-Учительская,24 | 606 | 2015-08-14 10:15 | 2015-08-15 01:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-0,4 кВ ТП-65 - ВУ-Учительская,24 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0,4 кВ ТП-65 - ВУ-Учительская,24 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-0,4 кВ ТП-65 - ВУ-Учительская,24 | 2015-08-14 10:15 | 2015-08-15 01:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кв ВУ-0.4 Макар,24-ВУ-0.4 Макар,26 | 607 | 2015-08-13 08:40 | 2015-08-13 19:07 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв ВУ-0.4кв СЭС ЖД Макаренко,24-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Макаренко,26 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв ВУ-0.4кв СЭС ЖД Макаренко,24-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Макаренко,26 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-0.4кв ВУ-0.4кв СЭС ЖД Макаренко,24-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Макаренко,26 | 2015-08-13 11:47 | 2015-08-13 14:26
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4кв ТП-67-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Роз-56 | 608 | 2015-08-03 17:30 | 2015-08-05 06:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-0,4кв ТП-67-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Роз-56 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв ТП-67-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Роз-56 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-0,4кВ ТП-67-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Роз-56 | 2015-08-03 17:30 | 2015-08-03 21:25
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ РП-133-1; ф Бх-468; ПС 110 кВ Бытха | 415 | 2015-08-18 16:50 | 2015-08-20 22:20 | В процессе проведения земляных работ ООО "Строймонтаж" КЛ 10кВ РП133 – 1 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий,произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | В следствии прогведения земляных работ ООО "Строймонтаж" в охранной зоне КЛ 10кВ РП133 – 1 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ РП133 – 1. Через СМИ сообщить о необходимости согласования работ производимых в охранных зонах КЛ 6-10 кВ с Сочинскими электрическими сетями. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ РП-133-903(2); ф. Бх-468 ; ПС 110 кВ Бытха | 416 | 2015-08-18 17:00 | 2015-09-01 16:40 | В процессе проведения земляных работ ООО "Строймонтаж" КЛ 10кВ РП133 – 1 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий,произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | В следствии проведения земляных работ ООО "Строймонтаж" в охранной зоне КЛ 10кВ РП133 – 1 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ РП-133 – 903(2). Через СМИ сообщить о необходимости согласования работ производимых в охранных зонах КЛ 6-10 кВ с Со-чинскими электрическими сетями. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4кв РП-78-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Грибоедова,17 блок А | 611 | 2015-08-21 11:00 | 2015-08-21 22:23 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв РП-78-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Грибоедова,17 блок А | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв РП-78-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Грибоедова,17 блок А | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-0.4кв РП-78-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Грибоедова,17 блок А | 2015-08-21 11:00 | 2015-08-21 22:23
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ РП-018-РП-71;ф. Бр-305; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 117 | 2015-08-26 15:33 | 2015-08-31 12:15 | В процессе прокладки КЛ 6кВ РП-018 - РП-71 в 2013 году произошло повреждение верхнего слоя изоляции, что в последствии привело к снижению изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте КЛ 6кВ РП-018 - РП-71 в 2013 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6кВ РП018 - РП71. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.С-309-РП68 | 118 | 2015-08-24 12:40 | 2015-09-04 16:50 | В процессе прокладки произошло повреждение верхнего слоя изоляции (задиры), что привело к пробою изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ РП-23 – А245. | Пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю КЛ-10кВ РП-23 – А245. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10кВ РП-23 – А245. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6кВ 10-667; ф. С-319; ПС 110 кВ Сочи | 119 | 2015-08-26 15:25 | 2015-08-26 15:25 | В прцессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КВЛ 6 кВ 10-667 | Пробой изоляции в целом месте на КВЛ 6 кВ 10-667 | Выполнить ВВИ и осмотр трассы КВЛ 6кВ 10-667. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ 167-344;ф. В-22; ПС 110 кВ Верещагинская | 120 | 2015-08-20 13:30 | 2015-08-28 11:50 | В процессе проведения земляных работ ООО "ЮГ Дом Строй" КЛ 10кВ 167-344 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий,произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю". | При проведения земляных работ ООО "ЮГ Дом Строй" в охранной зоне КЛ 10кВ 167-344 произошло механическое повреждение экскаватором кабельной линии в целом месте с однофазным замыканием на "землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ 167-344. Через СМИ сообщить о необходимости согласования работ производимых в охранных зонах КЛ 6-10 кВ с Сочинскими электрическими сетями. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП2-734 | 422 | 2015-09-01 11:40 | 2015-09-07 17:47 | Во время прокладки КЛ-6кВ РП2-734 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одой жилы на КЛ-6кВ РП2-734. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ РП2-734. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 284-310 | 423 | 2015-09-09 04:34 | 2015-09-14 16:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 284-310 (с 1969г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 284-310 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 | РП-32 ВВ-6 60 КЛ-6кВ РП32-60; ф. С-111; ПС 110 кВ Сочи | 424 | 2015-09-12 19:45 | 2015-09-20 16:47 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП32-60 с 1976г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции двух соединительных муфт с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух соединительных муфт СС-100 на КЛ-6кВ РП32-60. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ РП32-60. | 2015-09-12 19:45 | 2015-09-12 22:21
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ 418-457; ф.Вш-105; ПС 110 кВ Вишнёвая | 425 | 2015-09-14 18:43 | 2015-09-22 21:32 | Во время прокладки КЛ10кВ 418-457 в ТП457 была некачественно смонтирована концевая муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на "землю". | Повреждение изоляции одной концевой муфты в ТП457 КЛ-10кВ 418-457. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10 кВ 418-457. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ кВ 224-339 | 426 | 2015-09-17 11:50 | 2015-09-18 20:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 224-339 произошло снижение изоляционных свойств, с последующим пробоем изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КЛ6кВ 224-339 в целом месте с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ6кВ 224-339. | 2015-09-17 11:50 | 2015-09-17 12:46
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Вш117-РП311; ф Вш-117; ПС 110 кВ Вишнёвая | 427 | 2015-09-14 21:50 | 2015-09-20 17:40 | Во время монтажа соединительной муфты на КЛ6кВ ф.Вш117-РП311 была повреждена изоляция внешней оболочки мфты , что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты на одной жиле с однофазным замыканием на "землю". | Повреждение изоляции соединительной муфты на одной жиле на КЛ10кВ ф.Вш117-РП311. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ ф.Вш-117-РП311 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 46-236; ф. Вш- | 428 | 2015-09-18 22:25 | 2015-09-22 16:03 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ 46-236 с 1965г. произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробойизоляции на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на соединительной муфте СС-100 на КЛ-6кВ 46-236. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 46-236 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 385 - 789; ф.Бр-402; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 429 | 2015-09-22 01:35 | 2015-09-23 22:01 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 385 - 789 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-6кВ 385 - 789. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 385 - 789. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 572 - 638; | 430 | 2015-09-22 03:15 | 2015-09-28 20:34 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ 572-638 с 1974г., произошло снижение изоляционных свойств которое привело к пробою изоляции в целом месте кабеля и на шейке соединительной муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте кабеля и соединительной муфты СС-100 на КЛ-6кВ 572-638. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6КЛ 572-638. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 | ПС Бочаров ручей ф Бр-402 РП-33-ВВ-6 101 КЛ-6кВ РП33-945 | 431 | 2015-10-01 09:40 | 2015-10-05 10:03 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-945, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием на КЛ-6кВ РП33-945. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ РП33-945. | 2015-10-01 09:40 | 2015-10-01 10:38
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 0.38 | КВЛ 0,4 кВ ТП-458- ВУ Абрикосовая 27 | 459 | 2015-09-01 03:00 | 2015-09-01 22:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, про-изошёл пробой изоляции в целом месте КВЛ 0,4 кВ ТП-458- ВУ Абрикосовая 27 | Пробой изоляции в целом месте КВЛ 0,4 кВ ТП-458- ВУ Абрикосовая 27 | Выполнить ремонт и ВВИ КВЛ 0,4 кВ ТП-458- ВУ Абрикосовая 27 | 2015-09-01 03:00 | 2015-09-01 12:43
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0.4кв ТП-284-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Донская-92 | 460 | 2015-09-08 18:20 | 2015-09-09 03:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, про-изошёл пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв ТП-284-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Донская-92 | Пробой изоляции в целом месте КЛ-0.4кв ТП-284-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Донская-92 | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-0.4кв ТП-284-ВУ-0.4кв СЭС ЖД Донская-92 | 2015-09-08 18:20 | 2015-09-09 03:35
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ТП-585; ф. Бр-402; ПС 110 кВ Бочаров Ручей | 492 | 2015-09-21 20:37 | 2015-09-21 23:07 | Повреждение в абонентском ТП-585 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о выполнении технического обслуживания ТП-585. | 2015-09-21 20:37 | 2015-09-21 23:07
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 66-121 | 432 | 2015-10-16 20:40 | 2015-10-17 05:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 66-121 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 66-121 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 66-121. | 2015-10-16 20:40 | 2015-10-17 05:45
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 509-764 | 433 | 2015-10-17 14:01 | 2015-10-17 19:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 509-764, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 509-764 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 509-764. | 2015-10-17 14:01 | 2015-10-17 16:52
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ф.П-15РП-79(1) | 434 | 2015-10-17 14:58 | 2015-10-30 12:41 | Во время прокладки КЛ-6кВП-15-РП-79(1) была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции в двух целых местах и двух соединительных муфте КЛ с однофазным замыканию на «землю». | На КЛ-6кВ ф.П-15-РП-79(1) повреждена изоляция в двух целых местах и на двух соединительных муфтах. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ф.П-15-РП-79(1) | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ КРН-48 - КРН-81/635/55/783/759/971 | 436 | 2015-10-18 10:20 | 2015-10-18 17:47 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6кВ КРН-48 - КРН-81/635/55/783/759/971 с 1989г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты КЛ-6кВ участок на оп.№22 от ТП635 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции концевой муфты КНст-10кВ на участке КЛ-6кВ на оп.№22 от ТП635 КВЛ-6кВ КРН-48 - КРН-81/635/55/783/759/971. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-6кВ КРН-48 - КРН-81/635/55/783/759/971 участок ТП635 - оп.№22. | 2015-10-18 10:20 | 2015-10-18 17:47
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 ф Ал424-КРН62 | 437 | 2015-10-24 18:25 | 2015-10-25 06:10 | Повреждение на абонентской КВЛ-10кВ ф.Ал 424-КРН62. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КВЛ-10кВ ф.Ал 424-КРН62 о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-10-24 18:25 | 2015-10-25 06:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 945-486 | 438 | 2015-10-24 23:45 | 2015-10-30 16:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 945-486 (с 1961г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 945-486 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 945-486. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ 208- ТРП75 | 617 | 2015-10-13 02:50 | 2015-10-13 04:15 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ 10 кВ 208- ТРП75 в пролёте опор № 3-№4 | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ 208- ТРП75 | 2015-10-13 02:50 | 2015-10-13 04:15
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ТП-815; ф.П-21; ПС 110 кВ Пасечная | 618 | 2015-10-12 12:11 | 2015-10-12 17:37 | В роцессе длительной эксплуатации,при снижении изоляционных свойств, произошёл пробой опорного изолятора на ВН-6 в ТП 815 | Пробой опорного изолятора на ВН-6 в ТП 815 | Провести тепловизионный контроль в ТП-815. | 2015-10-12 12:11 | 2015-10-12 17:37
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6кВ 401 - 575 | 556 | 2015-10-07 16:50 | 2015-10-07 21:28 | Не своевременная вырубка деревьев и коронирование деревьев со стороны потребителя-собственника ТП-575 | Техническая причина отсутствует | Обязать собственника ТП-575 Выполнить чистку трассы на участке от ТП-575 до ВЛ 6 кВ 461-401/575 | 2015-10-07 16:50 | 2015-10-07 21:28
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП514-ТП862 | 439 | 2015-10-27 17:45 | 2015-10-28 05:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ТП514-ТП862 (с 1959г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ ТП514-ТП862 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ ТП514-ТП862 | 2015-10-27 17:45 | 2015-10-27 19:20
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 кВ РП71-ТП491 | 440 | 2015-10-27 19:10 | 2015-10-30 16:07 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ РП71-ТП491 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-6 кВ РП71-ТП491. | Пробой изоляции в соединительной муфте СС-100. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 542-98 | 441 | 2015-10-28 19:07 | 2015-11-09 17:45 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 542-98 (с 1962г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в трех местах в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в трех местах, в целом месте на КЛ-6кВ 542-98 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ 542-98. | 2015-10-28 19:07 | 2015-10-28 20:34
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ 10 - 667 | 442 | 2015-10-26 13:15 | 2015-11-05 15:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КВЛ-6кВ 10 - 667 в целом месте. | Пробой изоляции на КВЛ-6кВ 10 - 667 в целом месте. | Выполнить внеплановый осмотр воздушного участка КВЛ-6кВ 10 - 667. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП33-385 | 443 | 2015-11-09 09:40 | 2015-11-09 22:34 | Во время прокладки КЛ-6кВ РП33-385 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительнаой муфты на КЛ-6кВ РП33-385 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ РП33-385. | 2015-11-09 09:40 | 2015-11-09 13:05
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 123-790 | 444 | 2015-11-11 05:45 | 2015-11-11 21:03 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 123-790 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием на КЛ-6кВ 123-790. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 123-790. | 2015-11-11 05:45 | 2015-11-11 21:03
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ П-2-РП79 | 445 | 2015-11-12 03:24 | 2015-11-13 17:05 | Во время прокладки КЛ-6кВП2-РП79 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции КЛ-6кВ ф.П2-РП79 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ П2-РП79 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 657-987 | 446 | 2015-11-12 02:51 | 2015-11-18 20:28 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 657-987 (с 1987г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте на КЛ-6кВ 657-987с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 657-987. | 2015-11-12 02:51 | 2015-11-12 12:05
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ ф.Альпийская ТП-161 | 26 | 2015-11-11 15:30 | 2015-11-11 21:10 | В следствии ослабления корневой системы дерева и подмывания почвы,вследствие обильных осадков с последующей подвижкой грунта, произошло падение дерева на провода ВЛ-0.4 кВ ф.Альпийская ТП-161 | Повреждение опоры №4 ВЛ-0.4 кВ ф.Альпийская ТП-161 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Альпийская ТП-161 | 2015-11-11 15:30 | 2015-11-11 21:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Орджоникидзе от ТП-247 | 28 | 2015-11-08 10:17 | 2015-11-08 12:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие ослабления контактного соединения, произошел обрыв провода в пролёте опор №7/2- №7/3 на ВЛ 0,4 кВ ф. Дома Орджоникидзе от ТП-247. | Обрыв провода в пролёте опор №7/2- №7/3 на ВЛ 0,4 кВ ф. Дома Орджоникидзе от ТП-247. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Орджоникидзе от ТП-247 | 2015-11-08 10:17 | 2015-11-08 12:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф.Красная ТП-247 | 29 | 2015-11-07 10:00 | 2015-11-07 14:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в целом месте в пролёте опор № 5-№6 на ВЛ 0,4кВ ф.Красная ТП-247 | Обрыв провода в целом месте в пролёте опор № 5-№6 на ВЛ 0,4кВ ф.Красная ТП-247 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф Красная от ТП-247 | 2015-11-07 10:35 | 2015-11-07 14:25
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 116-285 | 447 | 2015-11-13 12:25 | 2015-11-18 22:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 116-285 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ 116-285 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 116-285. | 2015-11-13 12:25 | 2015-11-13 15:03
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ РП-32-60 | 448 | 2015-11-16 17:06 | 2015-11-25 21:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 6кВ РП32-60 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и в соединительной муфте на КЛ 6кВ РП32-60 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ РП32-60. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ 90-274 | 449 | 2015-11-18 06:15 | 2015-11-20 21:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 90-274, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в двух соединительных муфтах с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в двух соединительных муфтах на КЛ-6кВ 90-274, с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 6кВ 90-274. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП-383 ф. Шаумяна | 31 | 2015-11-16 20:25 | 2015-11-17 15:37 | В результате длительной эксплуатации, произошло ослабления натяжного зажима произошел обрыв провода в пролете опор №1- №2 ВЛ 0,4 кВ ТП-383 ф. Шаумяна | Обрыв провода в пролете опор №1- №2 ВЛ 0,4 кВ ТП-383 ф. Шаумяна. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Шаумяна от ВУ Шиномонтажный цех ТП-383 | 2015-11-16 20:25 | 2015-11-17 15:37
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф. Виноградная-ВЛ от ТП-50 | 32 | 2015-11-21 20:27 | 2015-11-21 21:29 | Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. Виноградная от ТП-50, произошел срыв с опоры провода СИП 4х70 | Ослабление контактного соединения,произошел срыв с опоры провода СИП 4х70 на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. Виноградная от ТП-50 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. Виноградная от ТП-50 | 2015-11-21 20:27 | 2015-11-21 21:29
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТРП-398-Чехова№58 | 33 | 2015-11-18 21:02 | 2015-11-19 13:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошел пробой изоляции на соединительной муфте СС-100 КЛ 0,4 кВ ТРП-398-ВУ Чехова 58. | Пробой изоляции на соединительной муфте СС-100 КЛ 0,4 кВ ТРП-398-ВУ Чехова 58. | Выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ ТРП-398-ВУ-Чехова 58 | 2015-11-18 21:02 | 2015-11-19 13:25
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 70-809 | 450 | 2015-11-23 09:50 | 2015-11-25 19:10 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 70-809. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 70-809. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 70 - 809. | 2015-11-23 09:50 | 2015-11-23 11:38
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 162-320 | 451 | 2015-11-23 10:40 | 2015-11-29 15:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 162 – 320 (с 1970г.), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 162 – 320 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ 6кВ 162 – 320. | 2015-11-23 10:40 | 2015-11-23 11:55
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-10кВ Д234-Д264 | 600 | 2015-11-23 14:05 | 2015-11-24 01:35 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-10кВ Д234-Д264 с 1967г., вследствие снижение изоляционных свойств, тпроизошёл пробой изоляции на шейке концевой муфты КЛ-10кВ участок на оп.№1 от ТПД264 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции концевой муфты КНст-10кВ на участке КЛ-6кВ на оп.№1 от ТПД264 КВЛ-10кВ Д234-Д264. | Выполнить ремонт и ВВИ кабельного участка от ТПД 264 до оп.№1 КВЛ-10кВ Д234-Д264. | 2015-11-23 14:05 | 2015-11-23 17:54
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 137-722 | 452 | 2015-11-26 14:10 | 2015-11-27 01:41 | В процессе длительной эксплуатации КЛ6 кВ 137-722, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ6 кВ 137-722 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 137-722 | 2015-11-26 14:10 | 2015-11-26 15:59
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ П-8-РП-40 | 453 | 2015-11-26 14:33 | 2015-12-02 12:13 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ф.П8-РП40, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | На КЛ-6кВ ф.П8-РП40 пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ П8-РП40 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6 кВ П12-446/547/775 | 431 | 2015-11-09 19:35 | 2015-11-09 21:25 | Перекрытие на ПК в абонентском ТП-775. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-775. | 2015-11-09 19:35 | 2015-11-09 21:25
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 349-764 | 454 | 2015-11-27 06:10 | 2015-11-27 20:50 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 349-764, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 349-764 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 349-764. | 2015-11-27 06:10 | 2015-11-27 20:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 373 - 374 | 455 | 2015-11-29 00:58 | 2015-12-02 22:06 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 373 - 374, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 373 - 374 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 373 - 374. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 6 кВ П15-РП79/537 | 432 | 2015-11-14 18:12 | 2015-11-14 21:26 | Перекрытие ПК-6 в РП-79 к ТП-537 «ООО Хоста» | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес руководсива ООО " Хоста" о проведении технического обслуживания ТП-537 | 2015-11-14 18:12 | 2015-11-14 21:26
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП1-103 | 456 | 2015-12-01 22:05 | 2015-12-12 22:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП1-103 (1950г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП1-103 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП1-103 | 2015-12-01 22:05 | 2015-12-01 22:30
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 203-272 | 457 | 2015-12-08 20:29 | 2015-12-21 11:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 203-272 (с 1965г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте и в концевой муфте ТП272 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте и в концевой муфте ТП272 на КЛ-6кВ 203-272 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ 203-272. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-10кВ РП68-277 | 458 | 2015-12-09 22:20 | 2015-12-17 20:56 | Вследствие эксплуатации КЛ-6кВ РП68-277 в грунтах с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ РП68-277. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ РП68-277. | 2015-12-09 22:20 | 2015-12-10 01:10
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6 кВ РП 33 -945 | 459 | 2015-12-10 10:51 | 2015-12-17 21:28 | В процессе длительной эксплуатации ( в агрессивной среде) КЛ-6кВ РП33-945 (с 1976г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ КЛ-6кВ РП33-945. | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 775-697 | 460 | 2015-12-11 13:30 | 2015-12-12 03:00 | Повреждение абонентской КЛ-6кВ 284-310. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление абоненту Лукьянову М.В. КЛ-6кВ 284-310 о необходимости проведения ремонта и проведения ВВИ поврежденной кабельной линии. | 2015-12-11 13:30 | 2015-12-12 03:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ П10-316 | 461 | 2015-12-11 13:40 | 2015-12-13 08:58 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ П10-316 (с 1973г) произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ П10-316 с межфазным замыканием. | выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ ф.П10-316. | 2015-12-11 13:40 | 2015-12-11 15:38
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ТП-Д57 | 423 | 2015-12-01 02:28 | 2015-12-01 16:20 | В прооцессе длительной эксплуатации, произошло электродуговое перекрытие на неподвижных дугогасительных контактах ВН-253 в ТП-Д57. | Электродуговое перекрытие на неподвижных дугогасительных контактах ВН-253 в ТП-57 | Выполнить тепловизионный контроль в ТП-57 | 2015-12-01 02:28 | 2015-12-01 11:36
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ТП-57 | 424 | 2015-12-01 06:29 | 2015-12-01 16:20 | В процессе длительной эксплуатации, произошло электродуговое перекрытие на непо-движных дугогасительных контактах ВН-253 в ТП-Д57. | Электродуговое перекрытие на неподвижных дугогасительных контактах ВН-253 в ТП-57 | Выполнить тепловизионный контроль в ТП-57 | 2015-12-01 06:29 | 2015-12-01 11:36
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП33-101 | 462 | 2015-12-18 14:30 | 2015-12-18 18:31 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ РП33-101 (с 1970г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП33-101 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ РП33-101. | 2015-12-18 14:30 | 2015-12-18 15:20
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ П23 - 349 | 464 | 2015-12-27 05:22 | 2015-12-27 17:50 | Повреждение на абонентской КЛ-6кВ П23 - 349. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление руководству санатория "Сочи" о необходимости проведения ремонта и ВВИ КЛ-6кВ П23 - 349 | 2015-12-27 05:22 | 2015-12-27 17:50
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 349-764 | 465 | 2015-12-29 16:18 | 2015-12-30 03:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 349 - 764 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с межфазным замыканием | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ 349 - 764 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-6кВ 349 - 764. | 2015-12-29 16:18 | 2015-12-30 03:00
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4 кВ Т-1-РУ-0,4 кВ ТП-337 | 39 | 2015-12-24 11:25 | 2015-12-24 11:45 | Некачественная опрессовка кабельного наконечника при монтаже в процессе эксплуатации привела к ослаблению контакта, последующему нагреву и оплавлению контактного соединения в точке подключения КЛ 0,4 кВ Т-1-РУ-0,4 кВ ТП-337 к низковольтным выводам Т-1. | Нагрев и оплавление контактного соединения в точке подключения КЛ 0,4 кВ Т-1-РУ-0,4 кВ ТП-337 к низковольтным выводам Т-1. | Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений Т-1 | 2015-12-24 11:25 | 2015-12-24 11:45
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ 486-945 | 463 | 2015-12-24 15:09 | 2015-12-29 21:00 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ 486-945 произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 486-945 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ 486-945 | - | -
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Вш-107- ТРП75/696 | 407 | 2015-12-11 11:01 | 2015-12-11 12:37 | В процессе эксплуатации ( при воздейсвии ветровых нагрузок), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 3 на выходе из зажима на КВЛ 10 кВ Вш-107- ТРП75/696 | Обрыв шлейфа на опоре № 3 на выходе из зажима на КВЛ 10 кВ Вш-107- ТРП75/696 | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Вш-107- ТРП75/696 | 2015-12-11 11:01 | 2015-12-11 12:37
Сочинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ 335 - 62/950, КВЛ-6кВ 112-247 | 414 | 2015-12-31 08:27 | 2016-01-01 20:16 | 1. Повреждение абонентской КВЛ 6 кВ 335-62/950 2. В результате повреждения абонентской КВЛ 6 кВ 335-62/950, при протекании токов короткого замыкании, произошёл пережог шлейфа на опоре № 1 КВЛ 6кВ 112-247 | Пережог шлейфа на опоре № 1 КВЛ-6кВ 112-247 | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ 112-247 | 2015-12-31 08:27 | 2015-12-31 10:23
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Небуг РП 26 МВ 10кВ Н-66; КЛ 10кВ Н144-Н285 | 962 | 2015-01-04 05:48 | 2015-01-04 15:44 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ 10кВ Н144-Н285. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ 10кВ Н144-Н285. | Выполнить ремонт и испытания КЛ 10кВ Н144-Н285 Рассмотреть вопрос подключения ДГР на ПС 110 кВ Небуг. | 2015-01-04 05:48 | 2015-01-04 15:44
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Новомихайловская, МВ-10 Нм-6, ВЛ-10кВ Н53-Н238 | 263 | 2015-01-05 10:06 | 2015-01-05 10:08 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 Н53-Н238 в пролётах опор № 4-№ 5. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 Ф. Нм-6 от ПС 110 кВ Новомихайловская. | 2015-01-05 10:06 | 2015-01-05 10:08
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 | ф.Нб-8, в РП-26 откл. МВ-10 ф.Н66 ПС Небуг, ВВ-10 Нб8, ТП-Н144 | 964 | 2015-01-05 10:18 | 2015-01-05 17:50 | Повреждение кровли в ТП-Н144 в результате сильного ветра, дождя | Течь кровли в ТП-Н144 на шины 10 кВ, перекрытие опорной изоляции. | Произвести ремонт кровли ТП-Н144. Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф. Нб-8 от ПС 110 кВ Небуг. | 2015-01-05 10:18 | 2015-01-05 17:50
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Небуг, ВВ-10 Нб-10 ПС 110 кВ Небуг, ф. Нб-10, КЛ-10 кВ Н216-Н294 | 965 | 2015-01-05 11:52 | 2015-01-05 21:20 | Проседание грунта ,в результате обильных осадков и размывании грунта, произошло обрушение пласта земли на КЛ-10 кВ Н216-Н294. | Повреждение изоляции на КЛ-10 кВ Н216-Н294 в целом месте. | Произвести внеплановый осмотр трасс КЛ-10 ф. Нб-10. | 2015-01-05 11:52 | 2015-01-05 21:20
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС "Джугба" МВ-10 Дж-6 ПС 110 Джубга, МВ-10 Дж-6, ВЛ-10 Н78-Н80. | 966 | 2015-01-06 17:20 | 2015-01-07 00:25 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Н78-Н80. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр и чистку просеки ВЛ-10 кВ Н78-Н80. | 2015-01-06 17:20 | 2015-01-07 00:25
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Чинары, МВ-10 Чн-3 ПС 110 Чинары МВ-10 Чн3, ВЛ-10 Чн3-ТП32 ОАО "РЖД" | 967 | 2015-01-06 18:50 | 2015-01-08 17:05 | Падения деревьев на провода абонентской ВЛ-10 кВ Чн3-ТП32 ОАО ( на балансе ОАО "РЖД) | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес ответственного за эксплуатацию ВЛ-10 кВ Чн3-ТП32 о необходимости неотложного восстановления, а также своевременной чистки просеки и рубки угрожающих деревьев ВЛ-10 Чн3-ТП32. | 2015-01-06 18:50 | 2015-01-07 01:35
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | РП ВЛ ВЛ | 10 | ф.Гх-3, в РП-43 откл.МВ-10 ф.Г1 ПС Гойтх, ф. Гх3, РП-43 МВ-10 Г1, ВЛ-10 Г25-Г77. ПС 110 Гойтх, ф. Гх3, РП-43 МВ-10 Г1, ВЛ-10 Г14-Г77. | 968 | 2015-01-06 20:38 | 2015-01-08 18:10 | Падение дерева из-за пределов проектной просеки на провод под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ-10 Г14-Г77 и ВЛ-10 Г77-Г25. | Обрыв двух проводов АС-70 на ВЛ-10 Г14-Г77 в пролётах опор №6- №7 в результате падения дерева. Обрыв двух проводов АС-70 на ВЛ-10 Г77-Г25 в пролётах опор № 6- №7 в результате падения дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 по Ф. Гх-1 от ПС 110 кВ Гойтх. Выполнить чистку просеки ВЛ-10 кВ Г14-Г77-Г25. | 2015-01-06 20:38 | 2015-01-07 01:34
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Чилипси МВ-10 Чл-1 ПС 110 Чилипси-тяговая; ф.Чл-1;ВЛ-10 отпай к ТП-Г561 от ВЛ-10 Чл1-Г112 | 969 | 2015-01-06 22:57 | 2015-01-07 03:04 | Падение ветки дерева на провода абонентской ВЛ-10 отпай к ТП-Г561. Недостаточная ширина просеки. | Техническая причина отсутствует | Сообщить потребителю, ответственному за эксплуатацию ВЛ-10 отпай к ТП-Г561 о необходимости чистки просеки ВЛ. | 2015-01-06 22:57 | 2015-01-07 03:04
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Джубга, ф.Дж-6, ВЛ-10кВ Н132-Н332/Н99 | 970 | 2015-01-07 03:20 | 2015-01-07 15:54 | Падение дерева из-за пределов проектной просеки на провода под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ-10 кВ Н132-Н332 в пролётах опор № 9- №11. | Обрыв трёх проводов АС -70 ВЛ-10 Н132-Н332 в пролётах опор № 9- №11. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Дж6 и Дж7 от ПС 110 кВ Джубга. | 2015-01-07 03:20 | 2015-01-07 15:54
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Навагинская, МВ-10 Нв-1 ПС 110 Навагинская, ф. Нв1, ВЛ-10 Г63-Г65/Г106 | 971 | 2015-01-07 04:40 | 2015-01-07 15:28 | Падение дерева из-за пределов проектной просеки на провод под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ-10 кВ Г63-Г65/Г106 в пролётах опор № 33- №34 | Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ Г63-Г65/Г106 в пролётах опор № 33- №34. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 по ф. Нв-1 от ПС 110 кВ Навагинская. | 2015-01-07 04:40 | 2015-01-07 15:28
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ТП | 10 | ПС "Новомихайловка" МВ-10 Нм-13 ПС 110 Новомихайловская Ф. Нм-13,ТП-Н291 | 972 | 2015-01-07 06:58 | 2015-01-07 13:10 | Термическое разрушение ножа ВН-10 ВЛ Н263 в ТП-Н29 с дальнейшим электродуговым перекрытием. Нагрев произошел из за плохого контакта на ножах ВН, по причине механического износа вследствие разрегулировки ВН. | Термическое разрушение ножа ВН-10 ВЛ Н263 в ТП-Н29 с дальнейшим электродуговым перекрытием. | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-10/0,4 по ф. Нм13 , Нм10 от ПС 110 кВ Новомихайловская. | 2015-01-07 06:58 | 2015-01-07 13:10
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Ольгинка; Ф. Ол105, ВЛ-10 РП100 -Н112 | 974 | 2015-01-11 11:30 | 2015-01-11 13:03 | Падение дерева на провода на абонентском участке ВЛ-10 кВ РП100-Н112 | Техническая причина отсутствует | Письменно сообщить потребителю, ответственному за эксплуатацию ВЛ-10 РП100-Н112 (б/о "Зеленая долина") о необходимости своевременной чистки просеки от угрожающих падением деревьев. | 2015-01-11 11:30 | 2015-01-11 13:03
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Джубга, Ф. Дж-6, ВЛ-10 КРН-8-Н474 | 975 | 2015-01-12 20:00 | 2015-01-13 08:40 | .В результате подъема уровня воды в реке Шапсухо, подмыта и упала опора № 76 ВЛ-10 кВ КРН8-Н474. | Падение опоры №76 ВЛ-10 КРН8-Н474. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 по Ф. Дж-6 и Дж-7. | 2015-01-12 20:00 | 2015-01-13 08:40
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 Кривенковская, Ф. Кр1, КВЛ-10 Г30-Г32 | 976 | 2015-01-12 22:30 | 2015-01-13 15:55 | Расположение опоры № 25Б ВЛ-10 кВ Г30-Г32/Г31 вблизи русла реки.В результате подъема уровня воды в реке, подмыло опору, последующее падение опоры № 25Б ВЛ-10 кВ Г30-Г32/Г31. | Падение опоры № 25Б ВЛ-10 Г30-Г32/Г31 с обрывом одного провода в пролётах опор №24- № 25Б, 25Б-28, № 28- №29. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ по Ф. Кр1. | 2015-01-12 22:30 | 2015-01-13 15:55
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Гойтх МВ-10 Гх-3 ПС 110 Гойтх, МВ-10 Гх3, ВЛ-10 Г1-Г26/Г27 | 977 | 2015-01-13 03:03 | 2015-01-13 10:53 | В результате подмыва грунта произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Г1-Г26/Г27 в пролётах опор № 14- № 15, последующее перекрытие на провода ветками дерева. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ по Ф. Гх3 от ПС 110 кВ Гойтх. | 2015-01-13 03:03 | 2015-01-13 10:53
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Чинары, МВ-10 Чн-3 ПС 110 Чинары МВ-10 Чн3, ВЛ-10 Чн3-ТП32 ОАО "РЖД" | 978 | 2015-01-29 13:55 | 2015-01-29 20:09 | Перекрытие ДКР на провода абонентской ВЛ-10 Чн3-ТП32. Недостаточная ширина просеки. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента ответственного за эксплуатацию ВЛ-10 Чн3-ТП32 о необходимости чистки просеки ВЛ. | 2015-01-29 13:55 | 2015-01-29 20:09
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Лермонтово; Лм-5; КЛ-10 Н91-Н92 | 973 | 2015-01-07 12:35 | 2015-01-07 14:58 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н91-Н92 в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н91-Н92 в целом месте . | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н91-Н92. | 2015-01-07 12:35 | 2015-01-07 14:58
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Шепси, Ф-Ш1, КЛ 10кВ Шп1-Т109 | 751 | 2015-02-09 21:20 | 2015-02-09 21:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Ш1-Т109 в целом месте. | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Ш1-Т109 в целом месте. | Выполнить отыскание повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ Ш1-Т109. Выполнить осмотр трасс КЛ-10 по Ф. Ш-1 от ПС 110 кВ Шепси. | 2015-02-09 21:20 | 2015-02-09 21:25
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н39 (Р1-0.4) | 556 | 2015-02-18 14:14 | 2015-02-18 16:48 | При сильных порывах ветра, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н39 (Р1-0,4) в пролётах опор № 4-№ 5. | Обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н39 (Р1-0,4) в пролётах опор № 4-№ 5. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Н39 на предмет выявления угрозы падения веток деревьев на провода ВЛ. | 2015-02-18 14:14 | 2015-02-18 16:48
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ТП-Г47 Р1-0.4 оп 12б-12в | 557 | 2015-02-24 10:15 | 2015-02-24 12:10 | В результате сильных порывов ветра, произошёл схлёст проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г47 Р1-0,4 в пролётах опор №12б- № 12в, последующий пережог провода. | Пережог провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г47 Р1-0,4 в пролётах опор №12б- № 12в. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г47 п. Мессожай. | 2015-02-24 10:15 | 2015-02-24 12:10
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ТП-Т78 АВ1-0.4 | 750 | 2015-03-02 19:00 | 2015-03-02 22:35 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода в пролетах опор № 8- №9 ВЛ 0.4 ТП-Т78 АВ1-0.4. | Обрыв провода в пролетах опор № 8- №9 ВЛ 0.4 ТП-Т78 АВ1-0.4. | Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 от ТП- Т78 АВ1-0,4 | 2015-03-02 19:00 | 2015-03-02 22:35
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ТП-Т78 АВ1-0.4 | 751 | 2015-03-05 19:31 | 2015-03-06 12:09 | В результате длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог провода на опоре № 5 ВЛ 0,4 ТП-Т78 АВ1-0.4 | Пережог провода на опоре № 5 ВЛ 0,4 ТП-Т78 АВ1-0.4 | Выполнить осмотр вводов в жилые дома по ВЛ-0,4 от ТП-Т78 АВ1-0.4 | 2015-03-05 19:31 | 2015-03-06 12:09
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Небуг, Ф. Нб-10, КЛ-10 ТРП116-Н294П | 753 | 2015-03-25 14:29 | 2015-03-25 22:46 | Повреждена КЛ-10 ТРП116-Н294П на абонентском участке (с/т "Дорожник"). | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить лицо, ответственное за эксплуатацию поврежденного участка КЛ-10 РП116-Н294 с/т "Дорожник" о необходимости безотлагательного производства ремонта, испытаний КЛ-10 ТРП116-Н294П. | 2015-03-25 14:29 | 2015-03-25 22:46
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Новомихайловская, ф. Нм-12, КЛ 10 Н272-Н146 | 752 | 2015-03-25 17:20 | 2015-03-25 22:43 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВН146-Н272 с межфазным замыканием. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВН146-Н272 в целом месте. | Произвести отыскание повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н146-Н272. | 2015-03-25 17:20 | 2015-03-25 22:43
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Небуг, Ф. Нб-10, КЛ 10 кВ Н49-Н108(1) | 754 | 2015-03-30 03:50 | 2015-03-31 00:34 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н49-Н108 (I), с последующим межфазным замыканием. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н49-Н108 (I). | Произвести отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н49-Н108I. | 2015-03-30 03:50 | 2015-03-31 00:34
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | РП ТП | 10 | по ф. Ол-317 в РП-111 ВВ-10 РП-107 ф.Ол-317, ТП-Н395 Потребительская(ООО "Босфор") | 755 | 2015-04-01 03:47 | 2015-04-01 03:57 | Повреждение предохранителей ПР-10 Т-1 в потребительском ТП-Н395П ( находится на балансе ООО "Босфор"). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление владельцу ТП-Н395 ООО "Босфор" об аварийном отключении фидера 10 кВ по причине повреждения ПР-10 Т-1 в ТП-н395П. | 2015-04-01 03:47 | 2015-04-01 03:57
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 Магри Ф. Мг2, РП29-Т130 ВЛ-10 кВ отпай к ТП-Т79 от ВЛ-10 Т72-Т110 | 957 | 2015-04-10 01:29 | 2015-04-10 09:07 | Повреждение потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Т79 (с/т "Светлячок") | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление ответственному за электрохозяйство с/т "Светлячок о повреждении ВЛ-10 отпай к ТП-Т79. | 2015-04-10 01:29 | 2015-04-10 09:07
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ТРП | 10 | по ф. Шп-6 РП 29 МВ-10 РП-67(2) ТРП-67; Ф.Шп-6 от ПС 220 кВ Шепси | 956 | 2015-04-03 15:40 | 2015-04-03 18:00 | Повреждение вводных изоляторов 10 кВ Т-2 в результате непроведения в установленные сроки испытаний трансформатора Т-2 в ТРП-67. | Повреждение вводных изоляторов 10 кВ Т-2 ТМ-400 в результате пробоя вводного изолятора 10 кВ Т-2, возникновения замыкания на Землю с переходом в межфазное КЗ, по причине старения изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести ремонт Т-2 с заменой вводных изоляторов 10 кВ и испытаниями трансформатора ЭТЛ. | 2015-04-03 15:40 | 2015-04-03 18:00
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р3) | 750 | 2015-04-10 23:40 | 2015-04-11 07:36 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на опору №3 ВЛ-0,4 от ТП-Н53 Р3 | Произошел механический излом штыревого изолятора на опоре №3 ВЛ-0,4 от ТП-Н53 Р3-0,4кВ. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Н53 (Р3) и расчистку от ДКР. | 2015-04-10 23:40 | 2015-04-11 07:36
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Г50 (Р1) | 751 | 2015-04-11 16:20 | 2015-04-11 17:37 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 Г50 (Р1), ввод 0,4 кВ в жилой дом | Обрыв провода на ВЛ-0,4 Г50 (Р1), ввод 0,4 кВ в жилой дом. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Г50 (Р1) | 2015-04-11 16:20 | 2015-04-11 17:37
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС Джубга, МВ-10 Дж-6 ПС 110 кВ Джубга, МВ-10 Дж-7, ВЛ-10 кВ КРН8-Н474 | 755 | 2015-04-21 13:25 | 2015-04-21 17:31 | Недостаточная ширина просеки. В результате сильных порывов ветра, произошло падение на провода ВЛ-10 КРН8-Н474 в пролёте опор №2-№ 3 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ КРН8-Н474. | 2015-04-21 13:25 | 2015-04-21 17:31
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Шепси, МВ-10 Шп-3 ПС 220/110/10 Шепси, ф.Ш-3, КЛ-10 Ш3-ТРП29 | 756 | 2015-04-22 17:25 | 2015-04-22 19:30 | Повреждение потребительской КЛ-10 Ш3 – ТРП29 (ООО "Трансэнергосеть"). | Техническая причина отсутствует | Сообщить ООО "Трансэнергосеть" о необходимости срочного ремонта и испытаний КЛ-10 Ш3 – ТРП29. | 2015-04-22 17:25 | 2015-04-22 19:30
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 Н71-Н582П (потребительская гр.Зайцева) | 757 | 2015-04-15 23:30 | 2015-04-16 17:49 | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ Н71- Н582. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление в адрес абонента КЛ-10 кВ Н71-Н582П о проведении ремонтно-восстановительных работ на КЛ. | 2015-04-15 23:30 | 2015-04-16 17:49
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ф.Ш-1 КЛ-10 РП29-Т103; ф Ш-1, ПС 220 кВ Шепси | 759 | 2015-04-22 14:40 | 2015-04-22 16:30 | Непроведение профиспытаний КЛ-10 кВ РП29-Т103. В процеесе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ РП29-Т103. | Пробой изоляции на КЛ-10 РП29-Т103 в целом месте. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 кВ РП29-Т103. | 2015-04-22 14:40 | 2015-04-22 16:30
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Шепси ф. Ш-6, КЛ-10 Ш6-РП29 | 759 | 2015-04-22 13:01 | 2015-05-11 19:00 | Повреждение потребительская КЛ-10 кВ Ш6-РП29 (на балансе администрации Шепсинского СП). | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление абоненту эксплуатирующему КЛ-10 кВ Ш6-РП29, администрации Шепсинского СП, о необходимости отыскания повреждения, ремонта и испытаний поврежденной КЛ. | 2015-04-22 13:01 | 2015-04-22 14:18
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Новомихайловка, МВ-10 Нм-13 ПС Новомихайловская, Ф. Нм-13, КЛ-10 Нм13-Н263 | 760 | 2015-05-07 12:30 | 2015-05-21 11:54 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нм13-Н263 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Нм13-Н263 в целом месте | Произвести отыскание повреждения, раскопку, ремонт, испытания и фазировку КЛ-10 кВ Нм13-Н263 | 2015-05-07 12:30 | 2015-05-07 13:55
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 10 | ПС Новомихайловка, МВ-10 Нм-3 ПС Новомихайловская, ф. Нм3, КВЛ-10 Н41-Н149/Н544 | 761 | 2015-05-07 12:30 | 2015-05-07 21:20 | Повреждение потребительского кабельного ввода в ТП-Н544 от КВЛ-10 кВ Н41-Н149. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление абоненту эксплуатирующему ТП-Н544 о выполнении ремонта и испытаний кабельного ввода в ТП-Н544 от КВЛ-10 кВ Н41-Н149. | 2015-05-07 12:30 | 2015-05-07 16:35
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ТП КЛ | 10 | ПС Небуг, ф. Нб-10, ТП-Н200 (ОАО "ТМТП") ПС 110 кВ Небуг; Ф. Нб-10, потребительский участок КЛ-10 Н108-Н200 | 762 | 2015-05-09 10:48 | 2015-05-09 16:17 | Повреждение в потребительском ТП-Н200, повреждение потребительского участка КЛ-10 кВ Н108-Н200. | Техническая причина отсутствует | Уведомить письменно владельца ТП-Н200 - ОАО "ТМТП" о необходимости безотлагательного ремонта оборудования ТП-Н200, а так же отыскания повреждения, ремонта и испытаний КЛ-10 Н108-Н200. | 2015-05-09 10:48 | 2015-05-09 16:17
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 Джубга Ф. Дж-3, КЛ-10кВ Н58 - Н190 | 763 | 2015-05-15 15:45 | 2015-05-15 21:04 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ Н58-Н190. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу эксплуатирующему КЛ-10 кВ Н58-Н190 о необходимости отыскания места повреждения, ремонта и испытания КЛ. | 2015-05-15 15:45 | 2015-05-15 21:04
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Новомихайловская, Ф. Нм-7, потребительская КЛ-10 ТРП138-II-Н265-II | 764 | 2015-05-16 18:20 | 2015-05-16 18:25 | Повреждение потребительской КЛ-10 ТРП138-II-Н265-II. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление потребителю эксплуатирующему КЛ-10 кВ ТРП138-II-Н265-II о необходимости проведения ремонта и испытаний КЛ. | 2015-05-16 18:20 | 2015-05-16 18:25
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС Новомихайловская, Ф. Нм-3, КЛ-10кВ Н149 - Н162 | 765 | 2015-05-19 13:15 | 2015-05-19 21:30 | Несвоевременное проведение испытаний КЛ-10 кВ Н149-Н162. В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВН149-Н162. | Пробой изоляции в соединительной муфте КЛ-10 кВН149-Н162 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н149-Н162. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Небуг, Ф. Нб-10, КЛ-10 кВ Н105-Н415 | 766 | 2015-05-25 14:52 | 2015-05-25 16:00 | В результате производства земляных работ в охранной зоне КЛ, без согласования с Сочинскими электрическими сетями, персоналом ООО "Кубанская строительная компания" на территории пансионата "Ямал" в п. Небуг, произошло механическое повреждение КЛ-10 кВ Н105 - Н415. | Механическое повреждение изоляции КЛ-10 кВ Н105-Н415. | Составить акт о нарушении охранной зоны КЛ-10 кВ Н105-Н415. | 2015-05-25 14:52 | 2015-05-25 16:00
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 10 | КВЛ-10 Н188-Н359 ПС 110 кВ Небуг, Ф. Нб-10, КЛ-10 кВ ТРП116-Н455 | 767 | 2015-05-26 08:09 | 2015-05-26 18:54 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижение сопротивления изоляции в условиях эксплуатации повышенной влажности, произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВТРП116-Н455. | Пробой изоляции КЛ-10 кВТРП116-Н455 в целом месте. | Выполнить ремонт и испытания КЛ-10 кВ ТРП116-Н455. | 2015-05-26 08:09 | 2015-05-26 18:54
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 Н188-Н359 | 768 | 2015-05-26 01:30 | 2015-05-26 18:54 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КВЛ-10 кВ Н188-Н359. | Пробой изоляции на КВЛ-10 кВ Н188-Н359 в целом месте. | Произвести отыскание повреждения, ремонт, испытания и (при необходимости) фазировку КВЛ-10 Н188-Н359. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Гойтх, Ф. Гх-3, ВЛ-10 кВ КРН45-Г60 | 769 | 2015-05-29 03:50 | 2015-05-29 14:10 | Несвоевременная чистка просеки ВЛ-10 КРН45-Г60 от древесно-кустарниковой растительности. В результате сильных порывов ветра, произошло падение веток дерева на провода в пролете опор №60-№61. | Техническая причина отсутствует | Выполнить чистку просеки ВЛ-10 кВ КРН45-Г60 от ДКР. | 2015-05-29 03:50 | 2015-05-29 14:10
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС 220 кВ Шепси, Ф. Ш-3, ТП-Т312 | 770 | 2015-05-31 11:15 | 2015-05-31 14:49 | Течь кровли в потребительском ТП-Т312 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление потребителя ответственного за эксплуатацию потребительского ТП-Т312 о необходимости неотложного ремонта кровли и изоляции ТП. | 2015-05-31 11:15 | 2015-05-31 14:49
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС ВЛ | 10 | ПС "Туапсе-город" МВ-10 ТС ПС Туапсе, Ф. Агой, ВЛ-10 кВ Н39-Н40/Н189/Н254 | 772 | 2015-06-09 18:58 | 2015-06-09 21:20 | Несвоевременное проведение осмотров ВЛ-10 Н39-Н40/Н189/Н254. В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изолятора на опоре № 6 ВЛ-10 кВ Н39-Н40/Н189/Н254. | Разрушение изоляционного корпуса изолятора на опоре № 6 ВЛ-10 кВ Н39-Н40/Н189/Н254. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф. Агой. | 2015-06-09 18:58 | 2015-06-09 21:20
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | РП КВЛ | 10 | ф.Нб-10 РП -116 КВЛ-10 Н188-Н359 | 773 | 2015-06-15 10:30 | 2015-06-16 11:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойстсв, произошёл пробой изоляции КЛ-10 ввод в ТП-Н188 от КВЛ-10 Н188-Н359 | Пробой изоляции КЛ-10 ввод в ТП-Н188 от КВЛ-10 Н188-Н359. | Выполнить отыскание места повреждения, ремонт испытания КВЛ-10 Н188-Н359. | 2015-06-15 10:30 | 2015-06-15 10:51
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Небуг, ф. Нб-8, КЛ10 кВ Н68(1)-Н69(1) | 774 | 2015-06-15 18:35 | 2015-06-19 16:30 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю на КЛ-10 кВ Н68-Н69-1 | Пробой изоляции одной фазы в соединительной муфте на КЛ-10 кВ Н68-Н69-1. | Произвести ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н68-Н69-1. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Небуг, ф. Нб-10, КЛ-10 кВ Н216-Н294 | 775 | 2015-06-16 14:04 | 2015-06-18 12:40 | Несвоевременное проведение испытаний КЛ-10 кВ Н216-Н294. В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Н216-Н294. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н216-Н294 в целом месте. | Выполнить отыскание места повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н216-Н294. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС Джубга, МВ 10кВ Дж-6, ВЛ 10 кВ Н80-Н78/СР-10 Н78-Н107 | 776 | 2015-06-25 06:42 | 2015-06-25 09:33 | Обрыв провода потребительской ВЛ-10 отпай к ТП-Н234 от ВЛ-10 Н78-Н80 от опоры № 12 к РВЛ-10 Н234 ( на балансе С/Т "Ручеёк") | Техническая причина отсутствует | Уведомить ответственного за эксплуатацию ВЛ-10 отпай к ТП-Н234 от ВЛ-10 Н78-Н80 потребителя о необходимости неотложного устранения обрыва провода от опоры № 12 к РВЛ-10 Н234. | 2015-06-25 06:42 | 2015-06-25 09:33
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 кВ КРН 3-Н286/Н78; ф.Дж-6; ПС 110 кВ Джубга | 777 | 2015-06-28 21:20 | 2015-06-29 15:25 | Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев падением на провода ВЛ-10 кВ КРН3-Н286/Н78. В результате подвижки грунта, произошло сползание дерева находившегося на склоне вместе с корневой системой и последующее падение его на провода ВЛ-10 кВ КРН3-Н286/Н78. | Обрыв провода ВЛ-10 кВ КРН3-Н286/Н78 с однофазным замыканием на землю в пролетах опор № 31- №37 в результате падения дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 по Ф. Дж-6 и Ф. Дж-7 | 2015-06-28 21:20 | 2015-06-29 15:25
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Гойтх, Ф. Гх-3, ВЛ-10 кВ КРН45-Г60 | 778 | 2015-07-05 23:05 | 2015-07-06 12:26 | В процессе длительной эксплуатации,вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробой , последующее разрушение изолятора ШС-10Д фазы "А" на опоре № 114 ВЛ-10 КРН45-Г60. | Разрушение изолятора ШС-10Д фазы "А" на опоре № 114 ВЛ-10 КРН45-Г60. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ КРН45-Г60. | 2015-07-05 23:05 | 2015-07-06 12:26
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | РП КВЛ КВЛ | 10 | Ф. Ш-3, ТРП-29 МВ-10 Т101 ПС Шепси Ф. Ш-3, РП29 МВ-10 Т101, КВЛ-10 Т115-Т133 ПС Шепси Ф. Ш-3, РП29 МВ-10 Т101, КВЛ-10 Т117-Т470 | 779 | 2015-07-15 18:20 | 2015-07-16 16:50 | Производство земляных работ с применением экскаватора без согласования с Сочинскими электрическими сетями в охранной зоне кабельных участков КВЛ-10 Т115-Т133 и КВЛ-10 Т117-Т470/Т134 в с. Кроянское, ул. Солнечная, на территории участка № 17 гр. Топовой Т.Н. | Механическое повреждение с межфазным замыканием кабельных участков КВЛ-10 Т115-Т133 и КВЛ-10 Т117-Т470/Т134 в результате проведения земляных работ в с. Кроянское, ул. Солнечная, на территории участка № 17 гр. Топовой Т.Н. | Произвести неотложный ремонт поврежденных кабельных участков КВЛ-10 Т115-Т133 и КВЛ-10 Т117-Т470/Т134, испытания и фазировку. Оформить акт о повреждении КЛ, составить ведомость дефектов по данным повреждениям. Дать объявление в СМИ Туапсинского района о необходимости проведения согласования мест производства земляных работ и мест прокладки инженерных сетей с сетевыми организациями, при производстве земляных работ. | 2015-07-15 18:20 | 2015-07-16 16:50
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС 110 кВ Джубга, ф. Дж-5, КВЛ 10 кВ ТРП42-Н129/Н180/Н530 | 780 | 2015-07-10 03:55 | 2015-07-10 10:10 | В результате сильных порывов ветра,сорван провод КВЛ-10 ТРП42-Н129 с изолятора на опоре № 3 с касанием земли в пролёте опор № 2-№ 3. | Сорван провод КВЛ-10 ТРП42-Н129 с изолятора на опоре № 3 с касанием земли в пролёте опор № 2- №3 и однофазным замыканием на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ по Ф. Дж-5. | 2015-07-10 03:55 | 2015-07-10 10:10
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 10 | ПС 110 кВ Джубга МВ 10кВ Дж-5 ВЛ 10кВ РП72-РП42/Н140 ПС 110 кВ Джубга; ф. Дж-5; КВЛ 10кВ РП72-РП42/Н140 | 781 | 2015-07-13 07:25 | 2015-07-13 13:52 | Повреждение опорного изолятора потребительского РВЛ-10 Н140 на КВЛ 10кВ РП72-РП42/Н140 б/о "Туапсе". | Техническая причина отсутствует | Сообщить письменно потребителю-владельцу ТП-Н140, РВЛ-10 Н140 (б/о "Туапсе") о необходимости проведения своевременного тех. обслуживания и содержания электрооборудования в надлежащем техническом состоянии, обеспечивающим безаварийную работу энергосистемы. | 2015-07-13 07:25 | 2015-07-13 13:52
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Ольгинка, Ф. Ол-109, ВЛ-10 кВ КРН61-Н85 | 782 | 2015-07-16 15:40 | 2015-07-16 16:51 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошло частичное разрушение изоляционного корпуса на опоре № 8 ВЛ-10 кВ КРН61-Н85 | На ВЛ-10 КРН61-Н85 на опоре № 8 однофазное замыкание на землю через разрядник РДИП-10. Разрушение изоляционного корпуса на опоре № 8 ВЛ-10 кВ КРН61-Н85 | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ по Ф. Ол-109. | 2015-07-16 15:40 | 2015-07-16 16:51
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 10 | ПС Небуг, ВВ-10 Нб-6 ПС 110 кВ Небуг, Ф. Нб-6, КЛ-10 кВ Н157-Н203 II | 783 | 2015-07-24 21:10 | 2015-07-24 23:21 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Н157-Н203 II | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ Н157-Н203 II с межфазным замыканием. | Произвести отыскание повреждения, ремонт и испытания КЛ-10 кВ Н157-Н203 II. | 2015-07-24 21:10 | 2015-07-24 21:30
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС 110 кВ Джубга, Ф. Дж6, ВЛ-10 кВ КРН10-Н475. | 784 | 2015-07-28 07:11 | 2015-07-28 11:26 | Падение ветки на провода потребительской ВЛ-10 кВ КРН10-Н475 с однофазным замыканием на землю. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление потребителю-владельцу ВЛ-10 кВ КРН10-Н475, ТП-Н475 сеть связи "Тетра" о необходимости своевременной чистки просеки ВЛ-10 от дикорастущей растительности, а также поддержания электроустановок в надлежащем техническом состоянии, обеспечивающим безаварийную работу энергосистемы. | 2015-07-28 07:11 | 2015-07-28 11:26
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Кривенковская; ф. Кр-5 | 785 | 2015-07-28 07:20 | 2015-07-28 08:11 | Гроза в районе поселков Кирпичный, Георгиевское. Попадание грозового разряда в опору №3 ВЛ-10 кВГ91-Г96. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Кр-5 и ф. Кр-1. | 2015-07-28 07:20 | 2015-07-28 08:11
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Дж-6- Н529 от ф.Дж-6 ПС Джубга | 786 | 2015-07-29 20:21 | 2015-07-29 20:57 | Однофазное замыкание на землю в результате разрушения проходного изолятора на вводе 10 кВ в абонентском ТП-Н529 гр. Белейченко Г.Г. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес потребителю-владельцу ТП-Н529 гр. Белейченко Г.Г. о необходимости поддержания электрооборудования в надлежащем техническом состоянии, обеспечивающим безаварийность энергосистемы и безопасность эксплуатации. | 2015-07-29 20:21 | 2015-07-29 20:57
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | ПС Джубга, Ф. Дж-3, КВЛ-10 Н190-Н370/Н431, КРН-10 Н431 | 787 | 2015-08-03 16:32 | 2015-08-03 21:37 | Повреждение разрядника в потребительском КРН-10 Н431 гр. Амаян К.К. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес потребителя-владельца ТП-Н431 - гр. Амаян К.К. о необходимости приведения КРН-10 Н431, ТП-Н431 и ВЛ-10 в надлежащий вид, и поддержание их в исправном техническом состоянии, обеспечивающим безопасную и безаварийную работу энергосистемы. | 2015-08-03 16:32 | 2015-08-03 21:37
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС Гойтх-тяговая, Ф. Гх-3, ТП-Г440 | 788 | 2015-08-16 20:10 | 2015-08-16 21:57 | Попадание крысы на шины Т-1 в абонентском ТП-Г440 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП-10/0,4 по Ф. Гх-3. | 2015-08-16 20:10 | 2015-08-16 21:57
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ПС Джубга Ф. Дж12 ТП-Н58 | 888 | 2015-08-05 19:25 | 2015-08-05 21:17 | Превышение потребителями Ф8-0,4 от ТП-Н58 максимальной мощности. | Техническая причина отсутствует | Провести проверку соответствия фактической мощности потребителей Ф8-0,4 от ТП-Н58 максимальной мощности согласно имеемым техническим условиям потребителей. | 2015-08-05 19:25 | 2015-08-05 21:17
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Н58-Н190; ф Дж-3; ПС 110 кВ Джубга | 789 | 2015-09-10 12:43 | 2015-09-10 19:14 | Повреждение потребительской КЛ-10 Н58-Н190. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес потребителя ответственного за эксплуатацию КЛ-10 Н58-Н190 о необходимости неотложного отыскания повреждения, ремонта испытания и фазировки КЛ. | 2015-09-10 12:43 | 2015-09-10 19:14
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ПС Гойтх-тяговая, Ф. Гх-3, ВЛ-10 кВ Г10-Г97 | 790 | 2015-09-15 05:35 | 2015-09-15 15:46 | В процеесе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой штыревого изолятора на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Г10-Г97 | Разрушение изоляционного корпуса штыревого изолятора на опоре № 3 ВЛ-10 кВ Г10-Г97 | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Г10-Г97 | 2015-09-15 06:35 | 2015-09-15 15:46
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Н37-Н55 | 791 | 2015-10-13 06:00 | 2015-10-13 11:53 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 9-№10 на КВЛ-10 кВ Н37-Н55 | На КВЛ-10 кВ Н37-Н55 в пролете опор № 9- №10 обрыв одного провода АС-50 с замыканием на землю. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ по Ф. Лм-4. | 2015-10-13 06:00 | 2015-10-13 11:53
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ10 кВ Н108(1)-Н49(1) | 792 | 2015-10-14 13:30 | 2015-10-15 15:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ10 кВ Н108(1)-Н49(1) | Пробой изоляции в целом месте на КЛ10 кВ Н108(1)-Н49(1) | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Н49(1)-Н108(1). | 2015-10-14 13:30 | 2015-10-14 15:38
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Г51 | 751 | 2015-10-26 23:17 | 2015-10-27 01:11 | Несвоевременное обнаружение нагрева на Р-0,4 Т-1 в ТП-Г51. В результате некачественного контакта, произошёл нагрев и последующий оплавление шины в ТП-Г51 на Р-0,4 Т-1 по фазе "С". | Оплавление шины в ТП-Г51 на Р-0,4 Т-1 по фазе "С". | Произвести внеплановые осмотры и пирометрический контроль оборудования ТП-10/0,4. | 2015-10-26 23:17 | 2015-10-27 01:11
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10кВ Н203-Н157 ll | 793 | 2015-10-30 05:51 | 2015-10-31 19:00 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10кВ Н203-Н157 ll в целом месте. | Пробой изоляции на КЛ 10кВ Н203-Н157 ll с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10кВ Н203-Н157 ll. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС 110 кВ Небуг ф. Нб-10, КЛ 10кВ Н203-Н157 ll | 794 | 2015-10-30 06:06 | 2015-10-31 18:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10кВ Н203-Н157 ll в целом месте | Пробой изоляции КЛ 10кВ Н203-Н157 ll с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт испытание и фазировку КЛ 10кВ Н203-Н157 ll. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Нб-3-ТП-Н171 | 795 | 2015-10-22 15:12 | 2015-10-23 18:40 | В процессе длительной экспплуатаци ( в условиях повышенной влажности), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Нб-3- ТП Н171 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Нб-3- ТП Н171 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 10 кВ Нб-3- ТП Н171 | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Т107-Т109 | 752 | 2015-11-01 10:44 | 2015-11-01 13:39 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор № 11- №12 на ВЛ-0,4 кВ Т107-Т109 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Т107-Т109 в пролете опор № 11- №12. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4. | 2015-11-01 10:44 | 2015-11-01 13:39
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Нб1-Н573 | 795 | 2015-11-09 21:40 | 2015-11-16 10:50 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Нб1-Н573 | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10 кВ Нб1-Н573. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10 кВ Нб1-Н573. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Г91 (Р2) | 753 | 2015-11-12 15:20 | 2015-11-12 17:14 | В процессе длительной эксплуатацции (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Г91 (Р2). | Обрыв провода на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ Г91 (Р2). | Выполнить осмотр и перетяжку проводов ВЛ-0,4 Г91 (Р2). | 2015-11-12 15:20 | 2015-11-12 17:14
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Н98-КРН8 | 796 | 2015-11-14 09:09 | 2015-11-14 16:28 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в целом месте в пролетах опор №14- №16 на ВЛ-10 кВ Н98-КРН8 | Вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в целом месте в пролетах опор №14- №16 на ВЛ-10 кВ Н98-КРН8 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ по ф. Дж-7. | 2015-11-14 09:09 | 2015-11-14 16:28
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Дж12-Н141 | 799 | 2015-11-21 07:12 | 2015-11-26 15:40 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на концевой муфте в ячейке МВ-10 Дж-12 на ПС 110 кВ Джубга | Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты КНТп 3х240 на КВЛ-10 Дж12-Н141 на ПС 110 кВ Джубга в ячейке МВ-10 Дж12 с межфазным замыканием. | Выполнить замену концевой муфты и провести ВВИ КВЛ-10 Дж12-Н141. | 2015-11-21 07:12 | 2015-11-21 07:24
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Г1-Г25 | 801 | 2015-11-23 09:40 | 2015-11-23 13:35 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 50 ВЛ 10 кВ Г1-Г25. | Пробой штыревого изолятора ШФ-10 на опоре № 50 ВЛ 10 кВ Г1-Г25. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ по Ф. Гх-3. | 2015-11-23 09:40 | 2015-11-23 13:35
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП-Г71, Р2-0,4 | 98 | 2015-11-19 22:20 | 2015-11-20 11:39 | На рубильнике (тип ВЭМЗ-РПС-2/250А) Р2-0,4 в ТП-Г71,вследствие некачественного контакта, последующего нагрева болтового соединения шины с рубильником, произошло оплавление корпуса рубильника. | Нагрева болтового соединения шины с рубильником, последующее оплавление корпуса рубильника. | Произвести внеплановый осмотр с тепловизионным контролем рубильников данного типа (ВЭМЗ-РПС-2/250А) в ТП-10/0,4 ТРЭС. | 2015-11-19 22:20 | 2015-11-20 11:39
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Н215-Н232 | 802 | 2015-11-26 15:11 | 2015-11-27 15:22 | Повреждение на потребительской КЛ-10 кВ Н215-Н232. | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить потребителя-владельца КЛ-10 Н215-Н232 (ЖКХ Небугского сельского поселения) о необходимости неотложного отыскания повреждения, ремонта, испытаний и фазировки КЛ-10 Н215-Н232. | 2015-11-26 15:11 | 2015-11-26 17:24
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ Н58-Н190 | 800 | 2015-11-19 19:17 | 2015-11-20 01:28 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ Н190-Н58 | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении ремонта и ВВИ КЛ-10 кВ Н58-Н190 | 2015-11-19 19:17 | 2015-11-20 01:28
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ Н171(1)-КРН93 | 806 | 2015-11-13 12:10 | 2015-11-16 17:12 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в концевой муфте КНТПн-10 в ТП-Н171 на КЛ-10 Н171(1)-КРН93 | Пробой изоляции в концевой муфте КНТПн-10 в ТП-Н171 на КЛ-10 Н171(1)-КРН93 | Выполнить ремонт и ВВИ с заменой концевой муфты КНТПн-10 КЛ-10 Н171(1)-КРН93 в ТП-Н171. | 2015-11-13 12:10 | 2015-11-13 16:51
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Н263-Н264 | 803 | 2015-12-03 09:32 | 2015-12-03 12:26 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ Н263-Н264. | Техническая причина отсутствует | Уведомить письменно потребителя - ЖКХ Новомихайловского городского поселения о необходимости неотложного устранения повреждения ВЛ-10 Н263-Н264, и также о необходимости поддержания ВЛ в технически исправном состоянии, обеспечивающем безаварийную работу сети. | 2015-12-03 09:32 | 2015-12-03 12:26
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ Г30 - Г32/Г31/Г517/Г521 | 804 | 2015-12-03 11:45 | 2015-12-03 18:25 | Повеждение оборудования потребительской ТП-Г517 (ЛПХ Берестиновой А.Т.). | Техническая причина отсутствует | Сообщить владельцу ТП-Г517 Берестиновой А.Т. о необходимости ремонта и прооведении профиспытаний ТП-Г517. | 2015-12-03 11:45 | 2015-12-03 18:25
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Т107-Т109/Т592 | 805 | 2015-12-07 16:40 | 2015-12-08 20:52 | Повреждение концевой муфты потребительской КЛ-10 ввод в ТП-Т592 от КВЛ-10 Т1074-Т109. Владелец - ООО "Тримп". | Техническая причина отсутствует | Письменно уведомить владельца ТП-Т592 о необходимости неотложной замены концевой муфты КЛ-10 ввод в ТП-Т592 от КВЛ-10 Т1074-Т109 ООО "Тримп", а также поддержания электрооборудования в надлежащем исправном состоянии, обеспечивающем безопасную и безаварийную работу сети. | 2015-12-07 16:40 | 2015-12-07 17:26
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10 кВ Т107-Т109/Т592 | 806 | 2015-12-07 16:09 | 2015-12-07 17:26 | Повреждение концевой муфты на КВЛ 10 кВ Т107-Т109/Т592 в абонентском ТП Т592 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 и ТП-10/0,4 по Ф. Ш-6. | 2015-12-07 16:09 | 2015-12-07 17:26
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ 10кВ КРН12- 276/193 | 807 | 2015-12-11 15:30 | 2015-12-11 16:44 | Перекрытие на 1 СШ-10 кВ в потребительском ТП-Н193 (находится на балансе СТ "Строитель"). | Техническая причина отсутствует | Письменно затребовать от потребителя (СТ "Строитель") привести в надлежащее технически исправное состояние электрооборудования ТП-Н193, обеспечивающее безопасную и безаварийную работу сети. | 2015-12-11 15:30 | 2015-12-11 16:44
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Т116 (Р1) | 37 | 2015-12-19 12:20 | 2015-12-19 16:32 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в целом месте в пролёте опор № 8- №9 на ВЛ-0,4 кВ Т116 (Р1). | Обрыв провода в целом месте в пролёте опор № 8- №9 на ВЛ-0,4 кВ Т116 (Р1). | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Т116 | 2015-12-19 12:20 | 2015-12-19 16:32
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ10 кВ Н106(2)-Н509(2) | 808 | 2015-12-21 01:09 | 2015-12-30 16:04 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 кВ Н-106(2)-Н509(2) ( в условиях повышенной влажности) произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ10 кВ Н106(2)-Н509(2) в целом месте на с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ10 Н-106(2)-Н509(2). | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ10 кВ Н509(1)-Н275 | 809 | 2015-12-21 01:20 | 2015-12-29 17:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 кВ Н509(1)-Н275, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю | Пробой изоляции КЛ10 кВ Н509(1)-Н275в целом месте с однофазным замыканием на землю | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ10 кВ Н-509(1)-Н275. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ10 кВ ТРП116-Н455 | 810 | 2015-12-21 03:55 | 2015-12-22 17:54 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 кВ ТРП116-Н455, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции КЛ10 кВ РП116-Н455 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ10 кВ ТРП116-Н455. | - | -
Туапсинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ10 кВ Н36-Н88 | 811 | 2015-12-21 07:10 | 2015-12-24 17:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ10 кВ Н36-Н88 ( с 1978 г.),( наличие грунтовых вод под землёй), вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в целом месте. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10 кВ Н88-Н36 | Произвести ремонт и профиспытания КЛ-10 кВ Н88-Н36. | 2015-12-21 07:10 | 2015-12-21 17:05
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 Х191-Х411 | 303 | 2015-01-04 00:57 | 2015-01-07 12:00 | Вследствие длительной эксплуатации на КЛ-6 Х191-Х411 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте | На КЛ-6 Х191-Х411 произошло повреждение изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х191-Х411 | 2015-01-04 00:57 | 2015-01-04 02:50
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС Мацеста ф. М-15, РП-3, КЛ 6кВ Х113-Х236 | 303 | 2015-01-17 19:02 | 2015-01-17 20:50 | Производились земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ Х113-Х236 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ с владельцем кабельной линии санатория "Правда"( абонентский участок). | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении ремонта и высоковольтного испытания КЛ 6кВ Х113-Х236 | 2015-01-17 19:02 | 2015-01-17 20:50
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 | ПС Мацеста ВВ 6кВ М-13 ПС Мацеста; ВВ 6кВ М 313;КЛ 6кВ Х572-Х606 | 304 | 2015-01-22 19:28 | 2015-01-22 22:30 | Производились земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ Х572-Х606 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ с владельцем кабельной линии ООО «Хоста»( абонентский участок). | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении ремонта и высоковольтного испытания КЛ 6кВ Х572-Х606 | 2015-01-22 19:28 | 2015-01-22 22:30
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ПС Мацеста М-30 ТП-Х260 | 553 | 2015-01-03 09:15 | 2015-01-03 14:52 | Термическое разрушение ножа ВН с дальнейшим электродуговым перекрытием, в абонентском ТП- Х260. Нагрев произошел из за плохого контакта на ножах ВН, по причине механического износа вследствие разрегулировки ВН | Техническая причина отсутствует | Направить предписание владельцу ТП-Х260, в кратчайшие сроки устранить выявленные дефекты в ТП-Х260 | 2015-01-03 09:15 | 2015-01-03 14:52
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 кВ Х68-Х73 | 250 | 2015-03-09 03:42 | 2015-03-09 18:28 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 кВ Х68-Х73 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ-6 кВ Х68-Х73 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 6кВ Х68-Х73 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | РП | 6 | ПС Мацеста Ф.6кВ М-32. РП 14 ВВ 6кВ Х-150 | 251 | 2015-03-10 12:56 | 2015-03-10 21:10 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ 6кВ РП 14-Х150. | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ 6кВ РП 14-Х150. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 6кВ РП14-Х150 | 2015-03-10 12:56 | 2015-03-10 13:26
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ Х191-Х411; Ф.М-32;ПС 110 кВ Мацеста | 252 | 2015-03-10 12:56 | 2015-03-10 21:10 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ 6кВ Х191-Х411. | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ 6кВ Х191-Х411. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 6кВ Х191-Х411 | 2015-03-10 12:56 | 2015-03-10 13:51
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 Х460-Х461; Ф. К-6 от ПС 110 Кудепста | 252 | 2015-03-11 17:30 | 2015-03-12 17:36 | Производились земляные работы не установленными лицами в охранной зоне КЛ-10 Х460-Х461 без предварительного согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий "Сочинских электрических сетей". | В следствии проведения земляных работ не установленными лицами в охранной зоне КЛ-10 Х460-Х461 произошло механическое повреждение кабельной линии | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10 кВ Х460-Х461 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" на не установленное лицо по факту повреждения КЛ-10 кВ Х460-Х461. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 кВ Х39-Х72 | 253 | 2015-03-12 08:05 | 2015-03-16 16:07 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 кВХ39-Х72 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ-6 кВХ39-Х72 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6 Х39-Х72 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТПХ26-ТПХ65 | 254 | 2015-03-23 17:35 | 2015-03-25 20:33 | Вследствие длительной эксплуатации (1979г.) на КЛ-6кВ Х26-Х65 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю в целом месте. | На КЛ-6кВ Х26-Х65 произошло повреждение изоляции в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6кВ Х26-Х65. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | по ф. Х-16 КЛ 6 кВ РП34-ТПХ65 | 255 | 2015-03-26 14:30 | 2015-03-30 23:08 | В процессе проведения земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КВЛ 6кВ РП34-ТПХ65 без согласования и получения разрешения на производство работ со службой кабельных линий произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | В следствии проведения земляных работ земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КВЛ 6кВ РП34-ТПХ65 произошло механическое повреждение кабельной линии в целом месте с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 6кВ РП34-ТПХ65 Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон" на неустановленное лицо по факту повреждения КВЛ 6кВ РП34-ТПХ65. Направлена служебная записка в службу безопасности для установки виновных лиц по факту повреждения кабельной линии на КВЛ 6кВ РП34-ТПХ65. | 2015-03-26 14:30 | 2015-03-26 14:47
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 К-8-Х107; Ф. К-7, ПС 110 кВ Кудепста. | 256 | 2015-03-03 15:30 | 2015-03-04 16:06 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств произошёл пробой изоляции на КЛ-10 кВ К-8-Х107. | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ К-8-Х107 в целом месте. | Выполнить ремонт и высоковольтные испытания КЛ-10 кВ К-8-Х107 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ТП-Х174 ВЛ-0,4 ф. Туренко | 257 | 2015-03-07 14:55 | 2015-03-07 16:00 | В процессе длительной эксплуатации(ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик,произошёл обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко в пролёте опор №10-№11 | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко в пролёте опор №10-№11 | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х174 ф. Туренко | 2015-03-07 14:55 | 2015-03-07 16:00
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ ТПХ13-ТПХ461 | 253 | 2015-04-10 21:11 | 2015-04-14 21:49 | В следствии длительной эксплуатации (1967г) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Х13-Х461 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-10кВ Х13-Х461 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание на КЛ-10кВ Х13-Х461. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 | ПС "Мацеста" ВВ-6 М-17 ПС 110 кВ Мацйеста; ВВ-6 М-17; КЛ 6кВ Х299-Х34 | 254 | 2015-04-11 06:59 | 2015-04-11 09:21 | Повреждение изоляции на абонентской КЛ 6кВ Х299-Х34. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо владельцу КЛ 6кВ Х299-Х34 (КЛ абонентский) о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-04-11 06:59 | 2015-04-11 09:21
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | ПС "Кудепста" МВ 10кВ К-6 КЛ Х460-Х231 | 255 | 2015-04-11 13:53 | 2015-04-11 20:20 | В процессе эксплуатации КЛ-10кВ Х460-Х231 произошло нарушение изоляции на одной жиле кабеля с однофазным замыканием на землю. Повреждение наружной оболочки допущено при прокладке кабеля (2013г), что в дальнейшем привело к повреждение основной изоляции | На КЛ-10кВ Х460-Х231 произошло нарушение изоляции на одной жиле кабеля с однофазным замыканием на землю. | Произвести ремонт и ВВИ КЛ-10кВ Х460-Х231. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ ТП Х192-ТПХ52 | 256 | 2015-04-15 13:45 | 2015-04-21 22:26 | В процессе длительной эксплуатации (1959 год прокладки) на КЛ 6кВ Х192-Х52 произошло снижение изоляционных свойств, которое привело к пробою изоляции с однофазным замыканием на землю на соединительной муфте. | В процессе эксплуатации на КЛ 6кВ Х192-Х52 произошло повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю на соединительной муфте СС-100. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 6кВ Х192-Х52. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х567 ф. Саят-Нова | 576 | 2015-04-10 20:23 | 2015-04-10 22:55 | В процессе длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки),вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х567 ф. Саят-Нова | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х567 ф. Саят-Нова в пролете опор №5-№6 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х567 ф. Саят-Нова | 2015-04-10 20:23 | 2015-04-10 22:55
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-Х363 ф. Урожайная | 577 | 2015-04-10 20:55 | 2015-04-10 22:46 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролете опор №9- №10 на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х363 ф. Урожайная. | Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ТП-Х363 ф. Урожайная в пролете опор №9- №10 | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-Х363 ф. Урожайная | 2015-04-10 20:55 | 2015-04-10 22:46
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | ПС 110 Хоста; ВВ6кВ Х16-РП34; КВЛ 6 кВ ф.Х16-РП34 | 578 | 2015-04-15 12:46 | 2015-04-15 23:26 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 3-№4 КВЛ 6 кВ ф.Х16-РП34. | Обрыв провода в пролёте опор № 3-№4 КВЛ 6 кВ ф.Х16-РП34. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ф.Х16-РП34. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 Х148-Х473 | 257 | 2015-05-06 16:40 | 2015-05-06 17:39 | Повреждение на КЛ-6кВ Х148-Х473 находящего на балансе Дороганов А.Ю. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента Дороганов А.Ю. о необходимости проведения ремонта ВВИ КЛ-6кВ Х148-Х473. | 2015-05-06 16:40 | 2015-05-06 17:39
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 кВ ТПХ392-ТПХ393 | 258 | 2015-05-04 20:30 | 2015-05-05 22:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6 кВ Х392-Х393 (1986) произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции в целом месте КЛ-6 кВ Х392-Х393 (1986) с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6 кВ Х392-Х393 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТПХ106-ТПХ180; ф. М-26; ПС 110 кВ Мацеста | 259 | 2015-05-06 16:23 | 2015-05-08 15:43 | В процессе длительной эксплуатации вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-6кВ Х106-Х180 | Пробой изоляции на КЛ-6кВ Х106-Х180 в целом месте. | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-6 кВ Х106-Х180 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х79-Х452 (абонентский) | 260 | 2015-05-05 07:07 | 2015-05-05 16:00 | Повреждение на абонентской КЛ-6кВ Х79-Х452. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо абоненту письмо о необходимости проведения ремонта и ВВИ КЛ-6кВ Х79-Х452. | 2015-05-05 07:07 | 2015-05-05 12:35
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 М-26-РП-303(2) | 261 | 2015-05-06 16:23 | 2015-05-08 01:00 | В процессе не качественной прокладки КЛ-6кВ М-26-РП-303 получено повреждение изоляция внешней оболочки одной жилы, которая в дальнейшем привела к повреждению основной изоляции кабеля. | На КЛ-6кВ М-26-РП-303 полученное ранее повреждение изоляция внешней оболочки одной жилы, привела к повреждению основной изоляции кабеля. | Отремонтировать и провести ВВИ КЛ-6кВ М-26-РП-303 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 10кВ ф.Х3-РП34; ф.Х-3; ПС 110 кВ Хоста | 262 | 2015-05-19 14:30 | 2015-05-20 23:07 | В процессе длительной эксплуатации КВЛ-6кВ Х3-РП34 на участке КЛ 10кВ от РП 34 до опоры произошло снижение изоляционных свойств и повреждение изоляции в соединительной муфте СС-100 с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции в соединительной муфте СС-100 на КВЛ-6кВ Х3-РП34 на участке КЛ 10кВ от РП 34 до опоры с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ на КВЛ-6кВ Х3-РП34 на участке КЛ 10кВ от РП 34 до опоры. | 2015-05-19 14:30 | 2015-05-19 16:09
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-Х585 ПС Мацеста ф.529 | 278 | 2015-05-21 11:59 | 2015-05-21 14:52 | Перекрытие ПК-10 в абонентском ТП –Х585. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-21 11:59 | 2015-05-21 14:52
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х352-Х368; ф.М-13; ПС 110 кВ Мацеста | 263 | 2015-05-29 03:46 | 2015-05-29 04:01 | Повреждение абонентской КЛ-6 кВ Х352-Х368, на балансе ООО "Хоста". | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление владельцу КЛ-6 кВ Х352-Х368 ООО "Хоста" о необходимости проведения ремонта и ВВИ. | 2015-05-29 03:46 | 2015-05-29 04:01
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | РП | 10 | По ф.М-529, в РП-4, ВВ-10 ф.Х282(2) | 261 | 2015-05-23 14:10 | 2015-05-24 11:35 | Перекрытие на С.Ш.-10кВ в абонентском КРН-38. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента эксплуатирующего КРН-38, о проведении технического обслуживания оборудования. | 2015-05-23 14:10 | 2015-05-23 14:41
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10 кВ Х199-Х524; | 262 | 2015-05-28 16:45 | 2015-05-28 19:20 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 12 КВЛ-10 кВ Х199-Х524. | Обрыв шлейфа на выходе из зажима на опоре № 12 КВЛ-10 кВ Х199-Х524. | Выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ Х199-Х524. | 2015-05-28 16:45 | 2015-05-28 19:20
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС "Кудепста" | 264 | 2015-06-25 13:11 | 2015-06-25 20:57 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Кудепста" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.К-11. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Кудепста" ф.К11-Х24н | 2015-06-25 13:11 | 2015-06-25 20:57
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ К-8 -Х107н; ф.К-8; ПС 110 кВ Кудепста | 265 | 2015-06-25 13:11 | 2015-06-25 23:49 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Кудепста" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.К-8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить высоковольтное испытание КЛ-10кВ К-8 -Х107н | 2015-06-25 13:11 | 2015-06-25 23:49
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС Хоста ВВ-6 Х-14 | 266 | 2015-06-25 14:10 | 2015-06-25 16:00 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Хоста" 110/10кВ вручную персоналом отключены ф.Х-14. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Хоста" ф. Х14-Х41 | 2015-06-25 14:10 | 2015-06-25 16:00
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС Хоста ВВ-6 Х-7 | 267 | 2015-06-25 14:10 | 2015-06-25 16:00 | В целях предотвращения поражения электрическим током местного населения из-за повреждения в распределительной сети на время паводка на ПС "Хоста 110/6-10кВ" вручную персоналом отключены ф.Х-7. | Техническая причина отсутствует | Провести высоковольтное испытание КЛ-10кВ ПС "Хоста 110/6-10кВ" ф.Х7-Х72 | 2015-06-25 14:10 | 2015-06-25 16:00
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС Кудепста ф.К-16 | 268 | 2015-06-25 13:51 | 2015-06-26 21:35 | В следствии подтопления КРН отключился от МТЗ на ПС "Кудепста" 110/10 кВ ф.К16. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ВВИ КЛ 10кВ ф.К16--КРН Произвести чистку оборудования и изоляции КРН | 2015-06-25 13:51 | 2015-06-26 21:35
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ТП КВЛ | 10 | ПС Мацеста ф.М-29 РП-4 ВВ-10 Х282; ТП Х269(аб), ТП Х605(аб) КЛ-6 КРН-38 - Х269 | 97 | 2015-06-25 20:05 | 2015-06-25 21:00 | Повреждения в абонентских ТП Х269, ТП Х605 | Техническая причина отсутствует | Выдать предписание ООО "Дис Альт" и с\о "Зеленая поляна", произвести ремонт и внеплановый осмотр электрооборудования ТП Х269, ТП Х605 | 2015-06-25 20:05 | 2015-06-25 21:00
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | ПС 110 Мацеста ф.М-28 ;КВЛ-6 Х20-Х620 | 98 | 2015-06-26 05:43 | 2015-06-26 06:46 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-6 кВ Х20-Х620 в пролёте опор № 7-№8. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Х620-Х20 | 2015-06-26 05:43 | 2015-06-26 06:46
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 6 | ПС Хоста ф.Х-3; ТП Х70 | 99 | 2015-06-26 06:50 | 2015-06-26 07:54 | Повреждение проходного изолятора в абонентском ТП Х70. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента ( санаторий "Самшитовая роща") о производстве технического обслуживания ТП Х70. | 2015-06-26 06:50 | 2015-06-26 07:54
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ТП | 10 | ПС Кудепста МВ-10 К-6; ТП Х13 | 100 | 2015-06-25 12:40 | 2015-06-25 21:54 | Подтопление ТП Х13.Подъем уровня воды до шинного моста 10 кВ Т-1 и контактов присоединения КЛ-10 кВ | Техническая причина отсутствует | Произвести внеплановый осмотр ТП-Х13, произвести чистку и испытание ТП- Х13 | 2015-06-25 12:40 | 2015-06-25 21:54
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ М-27-РП-303 | 268 | 2015-06-29 12:34 | 2015-06-29 12:34 | В процессе эксплуатации КЛ-6кВ М27-РП303 произошло повреждение под автодорогой с однофазным замыканием на землю. | Повреждение под автодорогой КЛ-6кВ М27-РП303 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить вынос КЛ-6кВ М27-РП303 из под строящейся автодороги. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-10кВ Х94-КРН-Х94; ф.К-8; ПС 110 кВ Кудепста | 269 | 2015-07-02 16:55 | 2015-07-03 12:04 | Повреждение абонентской КЛ10кВ Х94-КРН-Х94. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента (абонент Махорин М.И.) о проведении ВВИ КЛ-10кВ Х94-КРН-Х94. | 2015-07-02 16:55 | 2015-07-03 12:04
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС 110 Хоста; ф. Х-7 ; КЛ 6кВ Х7-Х72 | 270 | 2015-07-12 16:27 | 2015-07-13 18:20 | В следствии эксплуатации ( в условиях повышенной влажности), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 в ТП72 на КЛ 6кВ Х7-Х72. | Пробой изоляции в концевой муфте КВТП 150х240 в ТП72 на КЛ 6кВ Х7-Х72. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6кВ Х7-Х72. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ 10 кВ К-5 - Х175; ф.К-5; ПС 110 кВ Кудепста | 272 | 2015-07-04 17:00 | 2015-07-22 11:48 | В процессе длительной эксплуатации КЛ 10кВ К-5- Х175 (в условиях повышенной влажности), произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в целом месте. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ 10кВ К-5- Х175. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 10кВ К-5- Х175. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | ПС 110 Мацеста ф.М-28 ;КВЛ-6 кВ Х20-Х620 | 298 | 2015-07-29 09:40 | 2015-07-29 16:25 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл пережог шлейфа на выходе из зажима на опоре № 10 КВЛ-6 кВ Х20-Х620. | Пережог шлейфа на опоре № 10 КВЛ-6 кВ Х20-Х620. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Х20-Х620 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6 кВ РП14-Х191/Х68 от ф, М-11 ПС 110 кВ Мацеста | 311 | 2015-07-20 17:11 | 2015-07-20 19:22 | Повреждение ПК 6кВ в абонентском ТП Х-68. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП-Х68 | 2015-07-20 19:09 | 2015-07-20 19:22
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 6 | ПС Мацеста ф. М-30 КВЛ 6кВ Х347-Х315/Х285 от ф.М-30; ПС 110 кВ Мацеста | 273 | 2015-07-31 12:06 | 2015-07-31 18:11 | Повреждение абонентской КЛ-6кВ Х347- Х315/Х285. | Техническая причина отсутствует | Направить уведомление о необходимости проведения ремонта и ВВИ на КЛ-6кВ Х347- Х315/Х285. | 2015-07-31 12:06 | 2015-07-31 13:59
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ М-26- РП303; ф.М-26; ПС 110 кВ Мацеста | 274 | 2015-08-04 13:13 | 2015-08-05 10:20 | Во время прокладки КЛ6кВ ф.М26-РП303 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение двух жил на КЛ6кВ ф.М26-РП303. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ ф.М26-РП303 | 2015-08-04 13:13 | 2015-08-04 14:50
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6 РП-14(1) – Х191(1);ф. М-11; ПС 110 кВ Мацеста | 275 | 2015-08-10 11:25 | 2015-08-13 22:30 | В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ РП14-Х191 с 1966г. произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции соединительной муфты СТП (70х120)-10 на КЛ-6кВ РП14-Х191 | Отремонтировать и провести ВВИ КЛ-6кВ РП14-Х191. | 2015-08-10 11:25 | 2015-08-10 12:25
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | РП КЛ | 6 | ф.М15 в РП 3 МВ6-Х141(1) КЛ 10кВ Х6-Х595; | 277 | 2015-08-13 11:10 | 2015-08-14 19:05 | В процессе длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в муфте и целом месте на КЛ 6кВ Х6-Х595 с межфазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте и целом месте на КЛ 6кВ Х6-Х595 с межфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ 6кВ Х6-Х595. | 2015-08-13 11:10 | 2015-08-13 15:55
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КЛ | 6 | ПС Мацеста ф. М-329 КЛ 6кВ Х256-КРН527; ф М-329; ПС 110 кВ Мацеста | 278 | 2015-08-20 15:15 | 2015-08-24 08:28 | В процессе эксплуатации КЛ-10 кВ Х256-КРН-527 произошло снижение изоляционных свойств и пробой изоляции в целом месте. | Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ Х256-КРН-527. | Выполнить ремонт и ВВИ на КЛ-10 кВ Х256-КРН-527. | 2015-08-20 15:15 | 2015-08-21 10:10
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС Хоста Ф. Х16 КЛ 6кВ Х271-РП34 | 279 | 2015-09-04 00:15 | 2015-09-14 00:10 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х271-РП34, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП34-Х271 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ Х271-РП34. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6 кВ Х198-Х337/Х238/А601; ф.Х-11; ПС 110 кВ Хоста | 307 | 2015-08-20 20:28 | 2015-08-20 23:00 | В процессе длительной эксплуатации( ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на опоре № 5 КВЛ 6 кВ Х198-Х337/Х238/А601 на выходе из зажима | Обрыв шлейфа на опоре № 5 КВЛ 6 кВ Х198-Х337/Х238/А601 на выходе из зажима | Выполнить осмот КВЛ 6 кВ Х198-Х337/Х238/А601 | 2015-08-20 20:28 | 2015-08-20 23:00
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ Х220-Х142; ф.Х-18; ПС 110 кВ Хоста | 280 | 2015-09-28 17:27 | 2015-10-05 20:06 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х220-Х142 с 1953г. произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х220-Х142 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ Х220-Х142. | 2015-09-28 17:27 | 2015-09-28 18:40
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х6-Х595 | 281 | 2015-10-03 20:10 | 2015-10-06 13:24 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х6-Х595, произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю КЛ-6кВ Х6-Х595. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ Х6-Х595. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х144-Х281 | 281 | 2015-10-15 07:35 | 2015-10-16 12:07 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х144-Х281 (с 1965г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ Х144-Х281 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ Х144-Х281 | 2015-10-15 07:35 | 2015-10-16 12:07
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х-11-Х61/Х239/Х223;участок на оп.№1 от ф.Х-11 | 282 | 2015-10-18 11:24 | 2015-10-19 14:10 | В следствии длительной эксплуатации КВЛ-6 кВ Х-11-Х61/Х239/Х223 с 1973г. произошло снижение изоляционных свойств , с последующим пробоем изоляции на концевой муфте КЛ-6кВ участок на оп.№1 от ф.Х-11 с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой муфты КНст-10кВ на участке КЛ-6кВ на оп.№1 от ф.Х-11 КВЛ-6 кВ Х-11-Х61/Х239/Х223 | Выполнить ремонт и ВВИ участок от оп.№1 до ф.Х-11 ПС Хоста 110/10/6кВ | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ М529- РП4/165 | 18 | 2015-10-12 05:25 | 2015-10-12 08:53 | Повреждение ПК 10кВ в абонентском ТП Х165. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонета о проведении технического обслуживания ТП Х165. | 2015-10-12 05:25 | 2015-10-12 08:53
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ Х154-Х30/Х153 участок КЛ-6кВ ТП154-оп.№1 | 283 | 2015-10-28 16:48 | 2015-10-29 11:08 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ от ТПХ154 до оп. №1 КВЛ 6кВ Х154-Х30/Х153 (с 1957г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ от ТПХ154 до оп. №1 КВЛ 6кВ Х154-Х30/Х153 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ от ТПХ154 до оп. №1 КВЛ 6кВ Х154-Х30/Х153 | 2015-10-28 16:48 | 2015-10-28 17:39
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х2-Х82 | 284 | 2015-10-29 17:01 | 2015-11-03 11:08 | Во время прокладки КЛ-6кВ Х2-Х82 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-6кВ Х2-Х82. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ Х2-Х82 | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6 кВ Х314-Х256 | 20 | 2015-10-30 17:10 | 2015-10-31 02:58 | В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой опорного изолятора на опоре № 1 КВЛ-6 кВ Х314-Х256 | Пробой опорного изолятора на опоре № 1 КВЛ-6 кВ Х314-Х256 | Выполнить осмотр КВЛ 6кВ Х314 - Х256. | 2015-10-30 17:10 | 2015-10-31 02:58
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Х461-Х13 | 285 | 2015-11-05 18:51 | 2015-11-15 10:41 | Во время прокладки КЛ-10кВ Х461-Х13 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к снижению изоляционных свойств и пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на соединительной муфте на КЛ-10кВ Х461-Х13 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-10кВ Х461-Х13. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | по ф. М-311 КЛ-6кВ Х75-Х307 | 286 | 2015-11-11 14:10 | 2015-11-12 07:27 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ кВ Х75-Х307 (с 1974г.), произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ кВ Х75-Х307 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ кВ Х75-Х307. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ кВ Х65-Х66 | 287 | 2015-11-13 04:30 | 2015-11-24 15:15 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х65- Х66 произошло снижение изоляционных свойств, последующий пробой изоляции в соединительной муфте с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции в соединительной муфте на КЛ-6кВ Х65- Х66 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ КЛ-6кВ Х65-Х66. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6кВ Х41-Х153 | 288 | 2015-11-14 02:20 | 2015-11-14 18:11 | Вследствие шквальных порывов ветра ,произошло падение дерева произрастающего вне охранной зоны ВЛ-6 кВ на опору №4 от ТП-Х41 КВЛ-6 кВ Х41-Х153 с повреждением опоры №4 от ТП-Х41 , при падении опоры был повреждён корпус концевой кабельной муфты последующее повреждение изоляции с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции концевой кабельной муфты на оп.№1 от ТП-Х41 КВЛ-6 кВ Х41-Х153. Повреждена опора №4(деревянная, анкерная) от ТП-Х41КВЛ-6 кВ Х41-Х153. | Выполнить ремонт и провести ВВИ кабельного участка от оп.№4 от ТПХ41 КВЛ-6 кВ Х41-Х153 Выполнить ремонт оп.№4 от ТПХ41 КВЛ-6 кВ Х41-Х153 | 2015-11-14 02:20 | 2015-11-14 18:11
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6 кВ Х11- Х239 | 38 | 2015-11-13 21:00 | 2015-11-14 00:55 | Перекрытие опорных изоляторов в ТП-Х239 (абонентское) | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении технического обслуживания ТП Х239. | 2015-11-13 21:00 | 2015-11-14 00:55
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х69-РП5 | 289 | 2015-11-20 04:22 | 2015-11-26 14:28 | В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ ТПХ69-РП5, произошло снижение изоляционных свойств которое привело к повреждению изоляции на шейке соединительной муфты с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции на шейке соединительной муфты на КЛ-6кВ ТПХ69-РП5 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-6кВ ТПХ69-РП5. | 2015-11-20 04:22 | 2015-11-20 06:23
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ 6кВ Х17- Х75 | 290 | 2015-11-20 18:30 | 2015-11-24 01:12 | В процесее длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ-6кВ Х17- Х75 в целом месте | Пробой изоляции на КЛ-6кВ Х17- Х75 в целом месте | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ 6кВ Х17- Х75 | 2015-11-20 18:30 | 2015-11-20 19:25
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП14-Х262 | 291 | 2015-11-26 16:52 | 2015-12-08 10:30 | Во время прокладки КЛ-10кВ РП14-Х262 была повреждена изоляция внешней оболочки, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с межфазным замыканием. | Повреждение изоляции двух жил на КЛ-10кВ РП14-Х262. | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП14-Х262. | 2015-11-26 16:52 | 2015-11-26 17:23
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ РП305(1)-Х523(1) | 292 | 2015-11-26 18:20 | 2015-12-04 16:28 | Во время прокладки была повреждена изоляция внешней оболочки КЛ-10кВ РП305(1)-Х523(1), что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции КЛ с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции одной жилы на КЛ-10кВ РП305(1)-Х523(1). | Выполнить ремонт и ВВИ КЛ-10кВ РП305(1)-Х523(1). | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ Х175-Х322 | 293 | 2015-12-20 18:47 | 2015-12-22 22:40 | В следствии эксплуатации КЛ-10кВ Х175-Х322 в среде с высокой степенью корозийной активности, произошло разрушению оболочки кабеля которое привело к повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПХ322 с однофазным замыканием на землю. | Повреждению изоляции на шейке концевой муфты в ТПХ322 на КЛ-10кВ Х175-Х322. | Провести тепловизионное обследование концевых муфт на КЛ-10кВ Х175-Х322. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10 кВ РП-57(2)-Х115(2) | 314 | 2015-12-08 09:39 | 2015-12-08 11:14 | Повреждение абонентской КЛ-10 кВ РП-57(2)-Х115(2) (абонент МУП Водоканал). | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес ООО "МУП Водоканал" о проведении ремонтных работ на КЛ-10 кВ РП-57(2)-Х115(2) | 2015-12-08 09:39 | 2015-12-08 11:14
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ Х54-Х134 | 294 | 2015-12-25 00:04 | 2015-12-30 14:20 | В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ Х54- Х134, произошло снижение изоляционных свойств , последующий пробой изоляции в целом месте с межфазным замыканием. | Пробой изоляции в целом месте на КЛ-6кВ 284-310 с межфазным замыканием. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ Х54-Х134. | 2015-12-25 00:04 | 2015-12-25 15:58
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КЛ | 10 | КЛ-10кВ К 9-Х78 | 295 | 2015-12-30 04:07 | 2015-12-30 21:15 | Во время прокладки КЛ-10кВ К-9-Х78 была некачественно смонтирована соединительная муфта, что в дальнейшем в процессе эксплуатации привело к пробою изоляции муфты с однофазным замыканием на землю. | Повреждение изоляции соединительная муфты на КЛ-10кВ К-9-Х78 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-10кВ ф.К-9-Х78. | - | -
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 6 | ПС 110/10/6 Хоста КВЛ 6 кВ Х-11- Х223/ Х51 | 319 | 2015-12-24 11:12 | 2015-12-24 11:35 | Перекрытие на ПК-6 в абонентском ТП-Х51. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес абонента письменное уведомление о проведении технического обслуживания ТП-Х51 | 2015-12-24 11:12 | 2015-12-24 11:35
Хостинский РЭС Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ 6 кВ Х14- Х41/Х272п | 315 | 2015-12-24 11:10 | 2015-12-24 11:20 | В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветки дерева на провод в пролёте опор № 3- №4 КВЛ 6 кВ Х14- Х41/Х272п | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Х14- Х41/Х272п | 2015-12-24 11:10 | 2015-12-24 11:20
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая | 2 | 2015-01-06 20:01 | 2015-01-07 20:13 | В результате снегоналипания на дерево, находящего за пределами проектной просеки, и сильного бокового ветра произошел перелом его у основания и падение этого дерева, на провод ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая, что привело к обрыву нижнего провода фазы "С" в пролетах опор № 95- №96 | Обрыв нижнего провода фазы "С" в пролетах опор № 95- №96 на ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая | Выполнить расширение просеки по всей длине ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая. Выполнить замену повреждённого участка провода ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая в пролётах опор № 95- №96. Выполнить валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая от кустарника и зарослей. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 Псоу-Кудепста | 3 | 2015-01-10 15:10 | 2015-01-10 15:10 | Под действием ветровых нагрузок в связи с некачественным монтажом подрядной организацией ООО "ТеплоЦентрСтрой"произошло раскручивание болтового соединения в месте крепления ОПН-110 к траверсе опоры №109" КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста , последующее падение его (спуск ОПН остался закреплен на фазном проводе) с приближением к металлоконструкции опоры № 109, произошло электродуговое перекрытие, шлейф ОПН отгорел и ОПН упал на землю. Монтаж нового ОПН будет осуществлён после поступления на склад, заявка сделана. | На опоре № 109 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста , произошло раскручивание болтового соединения в месте крепления ОПН -110 к траверсе, последующее падение ОПН и электродуговое перекрытие на фазный провод. | Выполнить верховой осмотр КВЛ 110 кВ Псоу- Кудепста с целью определения надёжного крепления ОПН-110 кВ. Выполнить кернение резьбы болтов на всех ОПН-110 КВЛ 110 кВ Псоу- Кудепста для предотвращения самопроизвольного откручивания ОПН-110 кВ. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ-110 Джубгинская ТЭС-Лермонтово КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Лермонтово КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС -Лермрнтово | 7 | 2015-01-11 21:15 | 2015-01-11 21:15 | На опоре № 10 фаза «А» сработал дисконектор ОПН-110 , при сильных порывах ветра ( до 20 м/с) происходило приближение шлейфа ОПН-110 на недопустимое расстояние к опоре КВЛ -110 кВ Джубгинская ТЭС –Лермонтово | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену ОПН-110 фазы "А" на опоре № 10 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС-Лермонтово. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово пс 110 кВ Туапсе | 1 | 2015-01-05 04:08 | 2015-01-05 04:08 | На опоре № 71 ВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС –Леромонтово в натяжной гирлянде фаза «С» разрушен изолятор ПС-70. На ПС 110 кВ Туапсе СМВ-110 отключился излишне СМВ-110 ( ВЛ-110 Небуг от 4 ст.ТЗНП с успешным АПВ) по причине не верно выставленной уставки по времени ( вместо уставки по времени 3,2 секунды было выставлено 1,4 секунды на панеле резервных защит 4 ступени ТЗНП), задержка в размыкании контакта токового реле РТ-80 из-за ухудшения характеристик срабатывания и возврата. | Разрушение изолятора ПС-70 в натяжной гирлянде на опоре № 71 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Лермонтово. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-110 Джубгинская ТЭС -Лермонтово. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 5 | 2015-01-10 13:11 | 2015-01-10 13:11 | Подброс поддерживающей гирлянды и приближение провода на недопустимое расстояние к траверсе опоры № 36 ВЛ-110 кВ Туапсе -Небуг вследствие самосбрасывания снега с провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ 110 Кривенковская тяговая-Куринская тяговая ПС 110 кВ Кривенковская тяговая | 6 | 2015-01-11 15:30 | 2015-01-11 20:55 | Вследствие снижения прочностных характеристик при длительной эксплуатации , в результате ветрового воздействия , произошёл механический излом провода спуск ВЛ-110 Куринская к ТТ-110 фазы "А" на ПС 110 кВ Кривенковская в точке присоединения провода АС-120 к аппаратному зажиму, последующий обрыв провода. | Механический излом провода спуск ВЛ-110 Куринская к ТТ-110 фазы "А" на ПС 110 кВ Кривенковская в точке присоединения провода АС-120 к аппаратному зажиму, последующий обрыв провода. | Выполнить тепловизионный осмотр спусков заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110 кВ: Кривенковская, Афапостик, Туапсе тяговая, Фанагорийская. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Кудепста | 4 | 2015-01-05 11:45 | 2015-01-05 13:42 | Нарушение герметичности проходных изоляторов в ячейке ВВ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Кудепста, попадание воды в ячейку ВВ-10 Т-1 с последующим электродуговым перекрытием полюса выключателя фазы «А» на корпус ячейки ВВ-10 Т-1. | Электродуговое перекрытие на шинах проходных изоляторов 10 кВ в ячейке ВВ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Кудепста. | Проверить герметизацию всех ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Кудепста. | 2015-01-05 11:45 | 2015-01-05 13:42
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Волконка | 5 | 2015-01-09 22:58 | 2015-01-09 23:23 | Проникновение грызуна (крыса) в ячейку МВ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Волконка, вследствие чего действием защиты от дуговых замыканий отключился МВ-10 Т-1, МВ-110 Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести заделку и герметизацию всех отверстий, проёмов через которые животные могут проникнуть в отсеки КРУ на ПС 110 кВ Волконка. Выполнить дератизацию помещенияЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Волконка. | 2015-01-09 22:58 | 2015-01-09 23:23
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 29 | 2015-01-28 00:31 | 2015-01-28 10:47 | 28.01.2015 г. в 00:31 зафиксировано: - пропадание передачи телеинформации с ПС Адлер в направлении Кубанского РДУ по основному и резервному каналам связи, - пропадание ретрансляции ТМ с ЦППС КОТМИ АРЭС на ДП ОДС-110. Прибыв в АРЭС, дежурный инженер СДТУ Никитин А. В., обнаружил отсутствие напряжения на вводном автомате в Щите АВР в комнате связи. Сработавших автоматов в Щите АВР не было. Об отсутствии питания Никитин А. В. доложил дежурному диспетчеру АРЭС. В 03:52 питание узла связи восстановилось после переключения автоматического выключателя в щите ЩО1, находящегося на 1 этаже АРЭС. В 03:52 восстановился основной канал передачи ТМ с ПС Адлер в Кубанское РДУ. В 04:14 после загрузки программно-аппаратного комплекса ЦППС КОТМИ, восстановился канал ретрансляции ТМ и передача ТМ по резервному каналу связи с ПС Адлер на ДП ОДС-110. В 09:43 после замены неисправного контроллера ВН316 на ПС Адлер восстановились резервный канал передачи ТМ с ПС Адлер в Кубанское РДУ и передача ТМ по основному каналу с ПС Адлер на ДП ОДС-110. Причиной аварии является пропадание основного питания узла связи АРЭС и работы оборудования на резервом питании до отключения, а также выход из строя контроллера связи ВН316 Е8 в шкафу ТМ-2 в комнате связи на ПС 110 кВ Адлер. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену автомата питающего узел связи в Адлерском РЭС Обеспечить наличие схемы электропитания узла связи у дежурного персонала ПС 110 кВ Адлер Выполнить выверку схемы электропитания административного здания Адлерского РЭС. Предусмотреть второе питание узла связи в Адлерском РЭС. Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания в комнате связи Адлерского РЭС. Выполнить проверку изоляции питающего кабеля и кабеля нагрузки АБП в помещении связи Адлерского РЭС. Выполнить проверку электрических характеристик автоматических выключателей на агрегате бесперебойного питания в помещении связи Адлерского РЭС. | - | -
Сочинские ЭС | КЛ | 6 | пс В ф.В 21 КЛ-6 195-Х470 | 305 | 2015-02-02 20:20 | 2015-02-03 06:07 | Повреждение на КЛ-6 195-Х470 находящегося на балансе ИП Фролов. | Техническая причина отсутствует | Направить письменное уведомление в адрес абонента о проведении ремонта и высоковольтного испытания КЛ 6кВ 195-Х470 | 2015-02-02 20:20 | 2015-02-03 06:07
Сочинские ЭС | ПС | 0.22 | ПС 110 кВ Мацеста | 30 | 2015-01-22 13:15 | 2015-01-22 17:15 | 22.01.2015 в 13:15 на РДП ОДС-110 ОИК зафиксировано на ПС 110 кВ Мацеста передача недостоверной информации ТИ, ТС в направлении КРДУ. В 15:58 восстановлены ТИ, ТС, в направлении КРДУ (передаётся достоверная информация). Причина: зависание контроллера КОМПАС 2М на ПС 110 кВ Мацеста. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания в комнате связи ПС 110 кВ Мацеста. Выполнить проверку изоляции питающего кабеля и кабеля нагрузки АБП . | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 31 | 2015-02-09 16:49 | 2015-02-09 20:50 | 09.02.2015 в 16:49 на РДП ОДС-110 ОИК зафиксировано пропадание основного канала связи с ПС 110 кВ Сочи в направлении ДП ОДС-110 и Кубанского РДУ; диспетчерского канала связи с ТРЭС в направлении СЭС и снижение резерва связи с ПС Волконка, ПС Аше, ПС Головинка, ПС Лоо в направлении СЭС. Причина : выход из строя оптического волокна в кабеле ВОЛС Сочи- Вишнёвая- Пасечная –Дагомыс (ОАО "Росителеком). В 20:50 перешли на резервное оптическое волокно восстановили основной канал связи с ПС 110 кВ Сочи, диспетчерский канал связи с ТРЭС. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в ОАО "Ростелеком" о выходе из строя оптического волокна в кабеле ВОЛС Сочи- Вишнёвая- Пасечная –Дагомыс | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс 220 кВ Шепси | 32 | 2015-02-13 09:24 | 2015-02-13 09:24 | В пролёте опор № 314-№ 315 ВЛ-110 кВ Шепси- Чилипси неустановленной организацией на автомобиле КАМАЗ перевозился негабаритный груз( жилой вагончик с антенной). Следов перекрытий и повреждения проводов нет. | Техническая причина отсутствует | Организовать проведение совместных мероприятий с ДПС и владельцами лесных земель по пресечению фактов перевозки крупногабаритных грузов под проводами ВЛ. | - | -
Сочинские ЭС | КЛ | 6 | ПС 110 Вишневая; Вш-208; РП-24 ф.384 КЛ-6 РП 24-384 | 350 | 2015-02-21 12:49 | 2015-02-22 00:02 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КЛ-6 кВ РП-24 - 384 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КЛ-6 кВ РП-24 - 384. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-6 кВ РП24-384 | 2015-02-21 12:49 | 2015-02-21 14:00
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 32 | 2015-02-20 09:57 | 2015-02-20 17:30 | При сильных порывах ветра происходило приближение спуска от ВЧ- заградителя Фаза «А» (верхний провод) на недопустимое расстояние к леерному ограждению средней траверсы на опоре № 54/1 ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- ТНПЗ отпайка к ПС 110 кВ Терминал. | Техническая причина отсутствует | Выполнить монтаж отводной полимерной распорки на переходной опоре № 54/1 ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая- ТНПЗ отпайка к ПС 110 кВ Терминал | - | -
Сочинские ЭС | ТП | 10 | ТП-А297 | 101 | 2015-02-09 18:17 | 2015-02-09 20:53 | Несоблюдение технического обслуживания ТП-А 297 загрязнение изоляции | Из-за увеличения нагрузки на ТП-А297 в РУ-10кВ произошло перекрытие на ПК-10кВ в ячейке Т-1. Повреждения предохранителей по причине превышения номинальных нагрузочных значений вызванных ростом нагрузки потребителей | Произвести техническое обслуживание ТП-А297 . | 2015-02-09 18:17 | 2015-02-09 20:53
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 33 | 2015-02-24 11:16 | 2015-02-24 11:44 | Зафиксировано пропадание резервных каналов телемеханики с ПС 110 кВ: Волконка, Аше, Сочи,Лоо, Пасечная. Выход из строя модуля питания оборудования ВОЛС расположенного в НУП (необслуживаемый усилительный пункт) ВОЛС Горячий ключ, передача резервных каналов ТМ в направлении Кубанского РДУ осуществляется по каналу связи ООО "КомЛинк" | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания на ПС 110 кВ : Сочи, Пасечная, Лоо. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 34 | 2015-02-14 12:29 | 2015-02-14 20:10 | При производстве земляных работ сторонней организацией был повреждён кабель ВОЛС (ОАО "Ростелеком) в районе ПС 110 кВ Небуг. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес ООО "ТеплоЦентрСтрой" о согласовании проводимых работ вблизи ПС при проведении земляных работ с Сочинскими электрическими сетями. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 35 | 2015-02-04 10:34 | 2015-02-04 15:25 | В результате длительной эксплуатации ( ветровые нагрузки) вследствие снижения прочностных характеристик произошло разрушение изолятора ПС-70 в натяжной гирлянде изоляторов на опоре № 38 ВЛ-110 кВ Туапсе- Небуг. | Разрушение изолятора ПС-70 в натяжной гирлянде изоляторов на опоре № 38 ВЛ-110 кВ Туапсе- Небуг. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-110 кВ Туапсе- Небуг. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 35 | 2015-03-01 07:40 | 2015-03-01 08:15 | Причиной данного нарушения является сбой в работе контроллера SE 201 оборудования КОМПАС 2.0 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания на ПС 110 кВ Родниковая. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6 С114-с484 | 550 | 2015-03-01 14:50 | 2015-03-02 11:39 | В процессе длительной эксплуатации , вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на соединительной муфте КВЛ-6 С114-С484 между опорой №10 и опорой №11 | Пробой изоляции на соединительной муфте (марка СС-100) КВЛ-6 С114-С484 между опорой №10 и опорой №11 | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КВЛ-6 С114-С484 | 2015-03-01 14:50 | 2015-03-01 17:00
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 36 | 2015-03-04 00:55 | 2015-03-04 04:39 | Ввыполнение работ собственником ОАО «Ростелеком» совместно с организацией ОАО « Управление ВОЛС-ВЛ» на участке Джубга-Лермонтово по врезке ВОЛС без согласования с ОАО «Кубаньэнерго». | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая | 38 | 2015-03-17 07:57 | 2015-03-17 07:57 | При сильных порывах ветра произошло приближение проводов фазы "В" к фазе "С" на недопустимое расстояние , в результате электродугового перекрытия воздушного изоляционного промежутка линейный портал ПС Южная опора № 36 КВЛ-110 кВ Псоу- Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая , произошло отключение КВЛ-110 кВ с успешным АПВ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая. Выполнить регулировку стрел провиса линейный портал ПС Южная опора № 36 КВЛ-110 кВ Псоу- Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 37 | 2015-03-17 08:26 | 2015-03-17 15:00 | Произошло однофазное замыкание с последующим переходом в межфазное короткое замыкание, что привело к электродуговому перекрытию в ячейке МВ-10 Нм-12 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская, стало возможным вследсвие пробоя проходного изолятора( ухудшение свойств диэлектрика) на выкатном элементе ячейки выключателя МВ-10 Нм-12 . | Пробой проходного изолятора( ухудшение свойств диэлектрика) на выкатном элементе ячейки выключателя МВ-10 Нм-12 . | Выполнить замену проходного изолятора на выкатном элементе ячейки МВ-10 Нм-12. При выполнении плановых ремонтов выключателей 6-10 кВ применять гидрофобную смазку. | 2015-03-17 08:26 | 2015-03-17 10:34
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110кВ Кривеньковская-Туапсе тяговая | 39 | 2015-03-26 16:07 | 2015-03-26 16:07 | в пролёте опор № 362- №363 ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая обнаружены следы недавнего спила дерева за пределами трассы ВЛ. Спил дерева производился неустановленными лицами без согласования с Сочинскими электрическими сетями. Провод в пролёте опор № 362- №363 ВЛ-110 кВ Кривенковская- Туапсе тяговая падением дерева не повреждён, срочный ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Рассмотреть возможность внесения в инвестиционную программу (другие программы) установку фиксирующих приборов ОМП на ПС 110 кВ транзита ВЛ 110 кВ Тверская- Туапсе тяговая. Выполнить послеаварийную проверку защит на ПС 110 кВ: Кривенковская тяговая, Кривенковская тяговая, Туапсе тяговая Направить письмо в адрес Туапсинской дистанции электроснабжения ЭЧ-4 о необходимости установки фиксирующих приборов ОМП по транзиту ВЛ 110 кВ Тверская - Туапсе тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 40 | 2015-03-11 14:16 | 2015-03-11 14:16 | В результате послеаварийного осмотра было выявлено срабатывание дисконнектора ОПН фаза «С» на опоре №165 ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 10 | КВЛ-10кВ Пс-2 - А343/481 от ТП на опору | 107 | 2015-03-01 10:36 | 2015-03-01 12:20 | В следствии длительной эксплуатации (1980г) на КВЛ-10кВ Пс2-А343/481 произошла разгерметизация концевой муфты на опоре от ТПА481. | Разгерметизация концевой муфты на КВЛ-10кВ Пс2-А343/481 на опоре от ТПА481. | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ-10кВ от ТПА481 до опоры КВЛ-10кВ Пс2-А343/481. | 2015-03-01 10:36 | 2015-03-01 12:20
Сочинские ЭС | СДТУ СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 40 | 2015-03-31 00:06 | 2015-03-31 04:43 | Выполнение работ собственником ОАО «Ростелеком» совместно с организацией ОАО « Управление ВОЛС-ВЛ» на участке Джубга-Лермонтово по врезке ВОЛС без согласования с ОАО «Кубаньэнерго». | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес ОАО «Ростелеком» о согласовании работ выполняемых на ВОЛС с ОАО "Кубаньэнерго" | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 6 | КВЛ-6 РП24-С302; Ф ВШ -208; ПС 110 Вишнёвая | 558 | 2015-03-01 10:20 | 2015-03-01 12:25 | В процессе длительной эксплуатации (ветровые нагрузки), вследствие снижения прочностных характеристик, произошёл обрыв шлейфа на выходе из зажим на опоре № 5 КВЛ-6 кВ РП24-С302 | Обрыв шлейфа на выходе из зажим на опоре № 5 КВЛ-6 кВ РП24-С302 | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ РП24-С302, по результатам осмотра составить технические мероприятия. | 2015-03-01 10:20 | 2015-03-01 12:25
Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ-110 Псоу-Кудепста КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | 41 | 2015-04-07 15:07 | 2015-04-07 23:15 | Вследствие дефекта монтажа подрядной организации ГК "ТеплоЦентрСтрой"на опоре № 109 КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста провод шлейфа продёрнулся в поддерживающем зажиме ПГН5-3 из-за отсутствия зажимного устройства,в результате чего образовалась большая петля с провисом провода, под воздействием сильных порывов ветра шлейф приблизился на недопустимое расстояние к к телу опоры. | Техническая причина отсутствует | Направить претензионное письмо в адрес в ГК "ТеплоЦентрСторй"об устранении дефектов на КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. Выполнить верховой осмотр КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста с целью определения наличия зажимного устройства в поддерживающем зажиме ПГН-5-3. Разработать мероприятия по устранению дефектов выявленных в результате верхового осмотра КВЛ-110 кВ Псоу- Кудепста. | 2015-04-07 15:07 | 2015-04-07 15:32
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 42 | 2015-04-09 23:48 | 2015-04-10 15:42 | По результатам послеаварийного осмотра обнаружено на опоре № 35 КВЛ 110 кВ Шепси- Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал сработал дисконектор ОПН-110 кВ фазы «В», при сильных порывах ветра происходило приближение на недопустимое расстояние заземляющего спуска ОПН к фазному проводу фазы «С». | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену дисконектора ОПН-110 кВ фазы «В» на опоре № 35 КВЛ 110 кВ Шепси- Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 43 | 2015-04-03 16:20 | 2015-04-03 18:10 | Неисправность на арендуемом канале ОАО МТС | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Горячий ключ - Фаногорийская тяговая | 45 | 2015-04-16 09:45 | 2015-04-16 10:40 | В результате несанкционированной рубки дерева неустановленными лицами из-за границ охранной зоны, произошло падение дерева на провода ВЛ-110 кВ Горячий Ключ- Фанагорийская тяговая в пролёте опор № 64- №65 с повреждением провода АС-150 . | Пережог алюминиевого повива провода АС-150 в пролёте опор № 64- №65 ВЛ-110 кВ Горячий Ключ- Фанагорийская тяговая | Выполнить ремонт провода АС-150 в пролёте опор № 64- №65 ВЛ 110 кВ Горячий ключ - Фаногорийская тяговая. Информировать через СМИ о согласовании работ проводимых в охранных зонах ВЛ-110 кВ с Сочинскими электрическими сетями. | 2015-04-16 09:45 | 2015-04-16 10:40
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Верещагинская | 46 | 2015-04-17 12:40 | 2015-04-17 14:13 | В процессе проведения послеаварийной проверки считаны журналы событий с терминалов защит трансформаторов Т-1 и Т-2, терминалов вводов ВВ-10 3 с.ш. и ВВ-10 4 с.ш., устройств ЗДЗ. В результате выявлено неоднократное срабатывание оптического датчика ВОД №5 в отсеке сборных шин яч. №18, а также общая неисправность УДЗ-2 типа ОВОД-МД. На терминалах защит трансформаторов Т-1 и Т-2 зафиксировано кратковременное срабатывание токовых реле как по стороне НН, так и по стороне ВН. В результате анализа полученных данных причиной отключения ВВ-10 3 с.ш. и ВВ-10 4 с.ш. явилось излишнее срабатывание ЗДЗ вследствие неисправности устройства УДЗ-2 и появления короткого замыкания в сети потребителя. | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку ЗДЗ ВВ-10 Т-1 III СШ и ВВ-10 Т-2 IV СШ на ПС 110 кВ Верещагинская. | 2015-04-17 12:40 | 2015-04-17 14:13
Сочинские ЭС | КВЛ КЛ | 6 | КВЛ-6 ф П21-Рп24 участок КЛ-6 ф П21-КРН21/1 КЛ-6кВ ф.П21-РП24;ф. П-21; ПС 110 кВ Пасечная | 358 | 2015-04-15 18:49 | 2015-04-17 02:39 | В следствии некачественной прокладки кабеля КЛ 6кВ ф.П21-РП24 произошло повреждение изоляции наружной оболочки с последующим нарушением основной изоляции. | В следствии не качественной прокладки кабеля КЛ 6кВ ф.П21-РП24 произошло повреждение изоляции наружной оболочки. В следствии некачественной прокладки кабеля КЛ 6кВ ф.П21-РП24 произошло повреждение изоляции наружной оболочки с последующим нарушением основной изоляции, что привело к межфазному замыканию на КЛ | Выполнить ремонт и высоковольтное испытание КЛ 6кВ ф.П21-РП24 | 2015-04-15 18:49 | 2015-04-15 20:07
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Аше | 44 | 2015-04-05 02:03 | 2015-04-05 03:47 | Проникновение грызуна (крыса) в кабельный отсек ячейки МВ-10 Аше-9 на ПС 110 кВ Аше, вследствие чего действием защиты от дуговых замыканий отключился ВВ-10 Т-1. Повреждений оборудования нет. | Техническая причина отсутствует | Произвести заделку и герметизацию всех отверстий, проёмов через которые животные могут проникнуть в отсеки КРУ на ПС 110 кВ Аше. Выполнить дератизацию помещения ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Аше. | 2015-04-05 02:03 | 2015-04-05 03:47
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110кВ АТЭС-Адлер с отпайками | 47 | 2015-04-28 13:32 | 2015-04-28 13:47 | 28.04.2015 по разрешённой диспетчерской заявке на ПС 110 кВ Адлер проводилась проверка основной защиты КВЛ-110 кВ Адлер- АТЭС (ШЭ 2607 085). Работы производились по утвержденной программе. При проведении проверки персоналом СРЗА не было проверено положение переключающего устройства ключа SA17 «Пуск ВЧТО 1,2,3», который остался во введёном положении. После подачи сигнала на выходное реле, сформировалась команда ВЧТО 1 на отключение ЭВ-110 кВ на КВЛ АТЭС- Адлер. | Техническая причина отсутствует | Проработать с персоналом РЗА инструкции по проверке микропроцессорных устройств типа ЭКРА ШЭ 2607. Проработать с персоналом СРЗА правила технического обслуживания устройств РЗА. Провести внеочередной инструктаж персоналу ОДС-110 кВ и дежурным электромонтёрам ПС 110 кВ по порядку переключений по программам и бланкам переключений Разработать типовые бланки по выводу/вводу в работу комплекта основных и резервных защит ПС 110 кВ Адлер и согласовать их с Кубанским РДУ. Пересмотреть и внести дополнения в инструкцию по эксплуатации устройств РЗА в части ПА, ВЧТО ПС 110 кВ Адлер. Определить совместно с ЦУС ОАО "Кубаньэнерго" о необходимости проверки бланков переключений на вывод – ввод комплекта основных и резервных защит диспетчером Кубанского РДУ. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему качественного выполнения технического обслуживания устройств РЗА в соответствии с утверждённой рабочей программой с нанесением отметок о выполнении пунктов программы. | 2015-04-28 13:32 | 2015-04-28 13:47
Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ ТП362-ТП555 | 364 | 2015-04-27 21:31 | 2015-05-07 11:40 | В процессе длительной эксплуатации (1974г.), вследствие снижения изоляционных свойств,произошёл пробор изоляции на КЛ-6кВ 555-362 с однофазным замыканием на землю. | Пробой изоляции на КЛ-6кВ 555-362 с однофазным замыканием на землю. | Отремонтировать и выполнить ВВИ на КЛ-6кВ 555-362. | - | -
Сочинские ЭС | КЛ | 6 | КЛ-6кВ РП6-ТП279; Ф С311; ПС 110 кВ Сочи | 366 | 2015-04-27 21:53 | 2015-05-08 15:35 | В процессе длительной эксплуатации (1966г.) произошло нарушение изоляции в целом месте КЛ-6кВ РП6-279 с однофазным замыканием на землю. | Нарушение изоляции в целом месте на КЛ-6кВ РП6-279 с однофазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт и провести ВВИ на КЛ-6кВ РП-6-279. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка | 48 | 2015-04-03 06:09 | 2015-04-03 14:50 | Некачественное выполнение монтажных работ подрядной организацией.Некачественное контактное соединение в месте заземляющего проводника с экраном кабеля на поре № 1-А КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка. Ревизия контактных соединений кабеля заземления экрана КЛ-110 кВ на опоре №1А по результатам тепловизионного обследования. (220 градусов) Опора №1А находится ближе к ПС 110 кВ Волконка. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание КЛ на поре № 1-А КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс 110 кВ Джубга | 49 | 2015-04-15 18:00 | 2015-04-16 01:38 | В процессе длительной эксплуатаци(возникновение микротрещин), произошло разрушение армировки нижнего фланца изолятора на колонке изоляторов РТН-110 1 СШ ПС 110 кВ Джубга | Разрушение армировки нижнего фланца изолятора на колонке изоляторов РТН-110 1 СШ ПС 110 кВ Джубга | Выполнить замену нижнего опорного изолятора на колонке изоляторов РТН-110 1 СШ на ПС 110 кВ Джубга. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110кВ Пасечная | 50 | 2015-05-06 22:49 | 2015-05-07 05:43 | В результате падения верхних шторок ячейки ВВ-6 Т-2 на верхние подвижные контакты выкатного элемента , произошло электродуговое перекрытие вводной ячейки,вследствие чего действием ЗДЗ отключились ВВ-6 Т-2 , ЭВ-110 Т-2. В ходе проверки выявлено, что при вкатывании/выкатывании выкатного элемента вследствие бокового трения регулировочной тяги верхних шторок о защитный кожух кабель канала происходит заедание шторочного механизма, шторки останавливаются в промежуточном положении, в следствии чего изоляционное расстояние от токоведущих частей к заземленным нарушается. | Электродуговое перекрытие подвижного контакта выкатного элемента на верхние шторки ячейки ВВ-6 Т-2. | Направить письмо руководству ЗАО ГК "Электрощит- ТМ Самара"о вызове представителя для участия в комиссии по выявлению причин технологического нарушения произошедшего на ПС 110/6 кВ Пасечная, в результате которого отключался силовой трансформатор Т-2. Выполнить высоковольтные испытания ВВ-6 Т-2 на ПС 110/6 кВ Пасечная. Направить письмо на завод изготовитель ЗАО ГК "Электрощит- ТМ Самара"о рассмотрении возможности применения схемного решения по контролю положения шторочного механизма ячеек типа СЭЩ-61М. Выполнить регулировку шторочного механизма в ячейке ВВ-6 Т-2 ПС 110/6 кВ Пасечная, восстановить соостность кронштейна выкатного элемента с тягой привода шторочного механизма. | 2015-05-06 22:49 | 2015-05-07 00:17
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 51 | 2015-05-07 10:21 | 2015-05-07 10:22 | Сбой ПО контроллера связи ВН 318 | Техническая причина отсутствует | Произвести замену контроллера ВН 318 в шкафу № 5 ТМ -Компас 2.0 помещения ОПУ ПС Верещагинская. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 52 | 2015-05-15 20:09 | 2015-05-16 00:53 | Обрыв ВОЛС в г.Сочи по улице Транспортная принадлежащий ОАО «Мегафон». | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 53 | 2015-05-22 12:40 | 2015-05-22 13:50 | Сбой ПО контроллера связи ВН 318. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену контроллера ВН 318 в шкафу № 5 ТМ Компас 2.0 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Шепси- Туапсинский НПЗ | 55 | 2015-05-25 11:14 | 2015-05-25 11:50 | Неисправность автоматики АЛАР ( автоматика находится на балансе Туапсинского НПЗ) на ПС 220 кВ Шепси. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Туапсе тяговая | 56 | 2015-05-27 04:35 | 2015-05-27 06:07 | На ПС 110 кВ Туапсе тяговая ( находится на балансе Туапсинской дистанции электроснабжения) выявлена неисправность ключа перевода цепей напряжения ТН-110 I СШ при выводе в ремонт ШСЭВ-110кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 57 | 2015-06-01 06:03 | 2015-06-01 06:03 | По результатам послеаварийного осмотра было выявлено сработавшие дисконекторы на опорах № 21, №24, № 34 по фазе «С» ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста с отпайками на ПС 110 кВ Кепша, ПС 110 кВ Каменка. По результатам верхового осмотра выявлено следы перекрытия на изоляционном корпусе ОПН-110 кВ на опоре № 21 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста с отпайками. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 6 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 54 | 2015-06-02 01:11 | 2015-06-02 11:10 | Сбой ПО контроллера связи ВН 318. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену контроллера ВН 318 в шкафу № 5 ТМ Компас 2.0 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | 58 | 2015-06-09 17:45 | 2015-06-10 15:48 | В результате некачественного монтажа подрядной организацией ЗАО "СКЭРК"узла крепления, произошло приближения ОПН-110 на опоре № 22 КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая на недопустимое расстояние к заземлённой сцепной арматуре натяжной гирлянды изоляторов, следствием чего явилось электродуговое перекрытие между нижним фланцем ОПН-110 кВ (фаза "А") на опоре № 22 и заземлённой сцепной арматурой. | Электродуговое перекрытие между нижним фланцем ОПН-110 кВ (фаза "А") на опоре № 22 КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая и заземлённой сцепной арматурой натяжной гирлянды изоляторов, | Направить претензионное письмо в адрес ЗАО "СКЭРК" о качестве монтажа узлов крепления ОПН-110 кВ на КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая. Провести верховой осмотр КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая на предмет выявления некачественного монтажа узлов крепления ОПН-110 кВ. По результатам осмотра КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая разработать план технических мероприятий по устранению выявленных нарушений со сроком реализации до 30.12.2015 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Мацеста | 59 | 2015-06-04 13:55 | 2015-06-04 15:58 | Повреждение изоляции ( снижение изоляции) питающего кабеля от панели № 9 (шкаф автоматов) до панели № 36 (САОН) на ПС 110 кВ Мацеста. | Повреждение изоляции ( снижение изоляции) питающего кабеля от панели № 9 (шкаф автоматов) до панели № 36 (САОН) на ПС 110 кВ Мацеста. | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | 60 | 2015-06-17 10:14 | 2015-06-17 10:14 | 1.Срабатывание дисконектора перекрытие на сцепную арматуру натяжной гирлянды изоляторов на опоре № 5 фаза «С» совместный подвес КВЛ-110 Дагомыс- Родниковая КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей. 2. Согласно анализа полученных осциллограмм защиты работали правильно. По заданным Кубанским РДУ уставкам накладка «запрет АПВ от ДФЗ» находилась в положении «работа», поэтому АПВ не сработало. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей, КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая. Направить письмо в Кубанское РДУ о корректировке бланка уставок по КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | 61 | 2015-06-18 18:38 | 2015-06-18 18:38 | Срабатывание дисконектора ОПН на опоре №44.3 ВЛ-110 кВ Хоста- Мацеста последующее электродуговое (в результате сильных порывов ветра) перекрытие шлейфа ОПН на корпус,перекрытие на сцепную арматуру натяжной гирлянды изоляторов. | Электродуговое повреждение изоляционного корпуса полимерного ОПН-110 кВ на опоре № 44.3 ВЛ-110 кВ Хоста- Мацеста. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110/10 кВ Волконка; МВ-10 Вк-12 | 62 | 2015-06-21 16:17 | 2015-06-21 19:05 | В результате снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л 68- Л168, в результате возникшего перенапряжения произошло повреждение опорного изолятора выкатного элемента с масляным выключатель МВ-10 Вк-12 ф "С" с последующим электродуговым перекрытием на шторочный механизм. | Пробой изоляции на КЛ 10 кВ Л 68- Л168 в целом месте. Повреждение опорного изолятора выкатного элемента с масляным выключатель МВ-10 Вк-12 ф "С" с последующим электродуговым перекрытием на шторочный механизм. | Выполнить замену опорного изолятора опорного изолятора ф."С"выкатного элемента МВ-10 Вк-12 на ПС 110/10 кВ Волконка. Выполнить опробование выключателя МВ-10 Вк-12 отключение его от защит. | 2015-06-21 16:17 | 2015-06-21 19:05
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 63 | 2015-06-22 05:11 | 2015-06-22 05:11 | Причина отключения: на ПС 110 кВ Адлер тяговая, при дистанционном отключении ЛР-110 КВЛ Псоу, сыграла рама ЛР-110, в результате чего произошел скачек ЗН-110 КВЛ Псоу и приближение их к токоведущим частям на не допустимое расстояние, в следствии чего произошло перекрытие ф. «С» через воздушный промежуток. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Адлер-Хоста | 64 | 2015-06-25 08:22 | 2015-06-25 08:22 | При попадании грозового разряда в провод произошло разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 43 фазы «С» КВЛ-110 кВ Адлер- Хоста. | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВна опоре № 43 фазы «С» КВЛ-110 кВ Адлер- Хоста. | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Адлер- Хоста | - | -
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 110 | ПС 110 кВ Южная КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая | 65 | 2015-06-25 11:15 | 2015-06-27 02:50 | В Адлерском районе г. Сочи количество выпавших за 12 часов осадков, категории опасного явления, составляет 180% от месячной нормы. Подтопление ПС 110 кВ Южная произошло вследствие подъёма уровня дождевых стоков на прилегающих к подстанции территориях и водоотводной системе нагорных каналов в районе её прохода под автомобильной трассой на 0,8-0,85 метра выше уровня рельефа ОРУ и соответственно в зданиях ОПУ, ЗРУ, помещениях ЩПТ, ЩСН. Подъем уровня воды стоковых вод из-за недостаточной эффективности общегородской системы водоотведения. В результате: - строительство зданий и сооружений в местах расположения ранее существовавших водоотводных траншей (канав); - строительство зданий и сооружений выше уровня подстанций, провоцирующих неорганизованные системы водоотведений; - уменьшение водопропускной способности траншей (канав) из-за растущих деревьев, камыша и общего заиливания канала; - уменьшение сечения канала проходящего под автомобильной трассой. Проектное решение не обеспечило водоотведение осадков, объем которых превысил предусмотренное проектом расчетное количество. | Вследствие попадания воды в ОПУ, в ГЩУ ПС 110 кВ Южная, произошло снижение изоляции контрольных кабелей, монтажного провода ( развязка внутри панелей защит). Пришли в негодность промежуточные реле в панелях защит, фильтры питания для микропроцессорного терминала БЭ2704, устройство контроля изоляции на панели ЩПТ, автоматические выключатели ЩПТ. | Восстановить нормальную схему ЩПТ ПС 110 кВ Южная (произвести установку повреждённых ВА САУХЛ-1 при подтоплении: панель № 1 панель №2). Выполнить меры по уплотнению ворот, калитки ОРУ и дверей ОПУ ПС Южная со стороны прилегающей территории площадки складирования с подъёмом уровня бетонного покрытия под воротами въезда на территорию ПС. Выполнить уплотнение всех кабельных заходов в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная со стороны ЗРУ и со стороны кабельного сооружения. Организовать поочерёдный вывод в ремонт всех устройств РЗА, ЩПТ, ЩСН, выполнить проверку изоляции кабелей вторичной коммутации, при необходимости выполнить сушку и их замену для приведения уровня изоляции в соответствие требованиям НТД. Выполнить комплекс мероприятий по реализации проектных решений, разработанных по пункту 12. Для приведения системы нагорных каналов в работоспособное состояние оказать содействие Администрации г. Сочи в чистке каналов от деревьев, камыша и общего заиливания канала силами персонала подрядных организаций и силами Сочинских ЭС. Реализовать комплекс мероприятий по решениям разработанных по п. 18. Выполнить дефектовку оборудования аварийного резерва хранящегося на территории ПС 110 кВ Южная. По результатам дефектовки произвести восстановление оборудования аварийного резерва и принять меры для предотвращения подтопления в дальнейшем. Разработать и реализовать комплекс первоочередных мероприятий, обеспечивающих водоотведение ливневых вод с территории ПС 110 кВ Южная и грунтовых вод из кабельных каналов ОПУ в водоотводные сооружения с применением дренажных насосов или стационарных установок для откачки воды до реализации проектных решений, разработанных по пункту 12, в том числе, для исключения попадания сточных вод обратным током в кабельные каналы ПС 110 кВ Южная. Обеспечить на ПС 110 кВ Южная в постоянной готовности резерв средств по принудительному отводу воды из помещений и территории подстанции с соответствующей производительностью (мотопомпа, насос) в соответствии с п. 17. ПАО «Кубаньэнерго» подготовить запрос в администрацию Краснодарского края о необходимости проведения комплексного обследования существующих водоотводных сооружений и принятия решения по их восстановлению Инициировать включение в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» разработку проектной сметной документации и реализацию мероприятий, обеспечивающих эффективное водоотведение ливневых вод с территории ПС 110 кВ Южная и грунтовых вод из кабельных каналов ОПУ в водоотводные сооружения с применением, при необходимости, обратных клапанов, дренажных насосов или стационарных установок для откачки воды. Руководству Сочинских электрических сетей заключить соглашение с Администрацией г. Сочи об оказании помощи по ликвидации возможной ЧС (выпадение обильных ливневых осадков, угрожающих подтоплению ПС 110 кВ Южная) до момента реализации проектных решений по водоотведению. Организовать проведение анализа выполнения проектных решений по реконструкции дороги, дорожной развязки и прилегающих строений, которые могли повлиять на подтопление ПС 110 кВ Южная. На основании фактически выполненных проектных решений по реконструкции ПС 110 кВ Южная, а также реконструкции дороги, дорожной развязки и прилегающих строений подготовить предложения в задание на проектирование системы противопаводковых мероприятий на ПС 110 кВ Южная. Рассмотреть возможность и необходимость замены существующих ворот на конструкцию ворот препятствующую проникновению воды на территорию ПС 110 кВ Южная. Произвести расчёт выпадения осадков в виде дождя из расчёта 50 мм в час исходя из этого определить количество и производительность мотопомп для принудительной откачки воды за пределы территории ПС 110 кВ Южная. Подготовить техническое решение по поднятию оборудования ЩПТ, ЩСН, аккумуляторной батареи и панелей противоаварийной автоматики на высоту исключающую повреждение оборудования при подтоплении помещений. | 2015-06-25 11:15 | 2015-06-27 02:50
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ | 66 | 2015-06-25 11:15 | 2015-06-26 16:00 | 25.06.2015 в 11:15 с ПС 110 кВ Южная зафиксировано пропадание ТИ и ТС, вручную оперативным персоналом была полностью обесточена ПС 110 кВ Южная, в целях предотвращения массового повреждения оборудования . 26.06.2015 в 16:00 восстановлена передача каналов ТИ и ТС на диспетчерские пункты ОДС-110 кВ СЭС и Кубанского РДУ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 67 | 2015-06-25 16:03 | 2015-06-26 14:30 | Отключение питания узла связи базы Адлерского РЭС из-за угрозы подтопления РП-23 10кВ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс 220/110/10 Шепси | 68 | 2015-06-17 10:15 | 2015-06-17 10:15 | Повреждение на ПС 220 кВ Шепси (находится на балансе Кубанского ПМЭС) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС 110кВ Пасечная | 69 | 2015-06-25 15:26 | 2015-06-25 16:20 | 25.06.2015 в 15:26 на ПС 110 кВ Пасечная из-за угрозы затопления отключена дежурным электромонтёром 2 СШ 6 кВ по команде ДД ОДС-110 кВ, для предотвращения массового отключения электрооборудования и обеспечения безопасности жизни населения из-за возможного поражения электрическим током Обесточены 39 ТП, 1,25 МВт, 2500 человек, 6 ЖВО. В 16:19 введена в работу 2 СШ-6 кВ, запитаны все потребители. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес ВРИО Губернатора Краснодарского края о разработке противопаводковых систем и включению в них мест высокого риска связанных с подтоплением территорий прилегающих к ПС 110 кВ Пасечная. | 2015-06-25 15:26 | 2015-06-25 16:20
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 70 | 2015-06-29 20:44 | 2015-06-29 21:51 | В процессе эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой изоляции в концевой муфте в ячейке МВ-10 ДГР-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. Излишняя работа срабатывания ( автоматика УРОВ 0,15 секунды) защит Т-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. | Пробой изоляции в концевой муфте в ячейке МВ-10 ДГР-2 на ПС 110/10 кВ Новомихайловская. | Выполнить опробование, отключение от защит МВ-10 ДГР-2, МВ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. Выставить уставку УРОВ 0,4 секунды срабатывания на защиту Т-2 ПС 110 кВ Новомихайловская. | 2015-06-29 20:44 | 2015-06-29 21:51
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Бытха | 71 | 2015-06-08 15:05 | 2015-06-08 16:37 | Выпал блинкер предупреждающий сигнал на панели в ОПУ на ПС 110 кВ Бытха "Снижение давления элегаза в ЭВ-110 ВЛ СТЭС"(0,52 Мпа) | Техническая причина отсутствует | Выполнить докачку элегаза в ЭВ-110 ВЛ СТЭС на ПС 110 кВ Бытха до установленного номинального давления | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста | 71 | 2015-06-15 22:22 | 2015-06-15 22:22 | По снятым осцилограммам точка КЗ = 4 км от ПС 110 Кудепста в сторону ПС 220 Псоу. Производен осмотр расчетного участка пролёте опор № 39-№48 КВЛ 110 кВ Псоу -Кудепста , на опоре № 39 сработал ОПН, срочный ремонт не требуется. 18.06.2015 произведен верховой осмотр КВЛ 110 кВ Псоу -Кудепста опор №18-№18К следы грозового перекрытия на проводе Ф "С". | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр КВЛ 110 кВ Псоу -Кудепста | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | 72 | 2015-06-25 13:44 | 2015-06-25 13:44 | 1.При попадании грозового разряда в провод произошло разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 18 фазы «С» КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей. 2.Согласно анализа полученных осциллограмм защиты работали правильно. По заданным Кубанским РДУ уставкам накладка «запрет АПВ от ДФЗ» находилась в положении «работа», поэтому АПВ ЭВ-110 КВЛ- Дагомыс на ПС 110 кВ Бочаров Ручей не сработало. | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 18 фазы «С» КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей. | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Дагомыс-Бочаров Ручей, КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей. Направить письмо в Кубанское РДУ о корректировке бланка уставок по КВЛ-110 кВ Дагомыс- Бочаров Ручей. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС 110кВ Сочи | 73 | 2015-07-01 04:10 | 2015-07-01 04:39 | При повреждении силового кабеля на фидере С-119 произошел отказ защит из-за неисправности микропроцессорного блока типа Sepam S-40, вследствие чего действием ЛЗШ отключился ВВ-6 кВ Т-1 на ПС 110 кв Сочи. | Внутренне повреждение микропроцессорного блока типа Sepam S-40 | Выполнить замену микропроцессорного блока типа SEPAM S-40 на ВВ-6 С-119 на ПС 110 кВ Сочи. | 2015-07-01 04:10 | 2015-07-01 04:39
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110кВ Сочи | 74 | 2015-07-03 09:41 | 2015-07-03 09:41 | После проведения послеаварийной проверки панели «Резервной защиты и АУВ ВЛ-110 СТЭС-2ц» выявлены неисправные реле KQS12 и KQS14 «Реле-повторители ШР-110 кВ 2с.ш. ВЛ-110 кВ СТЭС-2ц», что привело к потере напряжения в цепях напряжения «звезда» на панели №33 «Резервная защита и АУВ ВЛ-110 кВ СТЭС-2ц». По факту потери напряжения произошло отключение ЭВ-110 кВ СТЭС-2ц по ЗМН. В п.№39 «Шкаф РПР-110 кВ» неисправные реле KQS12 и KQS14 заменены | Обрыв катушки реле повторителей ( тип реле РПУ-2). | Провести внеплановый осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Сочи Произвести послеаварийную проверку резервной защиты ВЛ-110 кВ СТЭС 2цепь- Сочи | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 220 кВ Дагомыс | 75 | 2015-07-08 11:21 | 2015-07-08 11:48 | Причина работы АЧР-1 на ПС 220 кВ Дагомыс выясняется персоналом КПМЭС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-08 11:21 | 2015-07-08 11:48
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | 76 | 2015-06-28 14:02 | 2015-06-28 14:02 | При попадании грозового разряда в провод произошло срабатывание дисконектора,частичное повреждение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 140 верхняя фазы «А» КВЛ-110 кВ Джубга- Архипо-Осиповка. | Частичное повреждение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 140 верхняя фазы «А» КВЛ-110 кВ Джубга- Архипо-Осиповка. | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Джубга- Архипо-Осиповка | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ Туапсе, ПС 110/10 кВ Небуг | 79 | 2015-07-16 09:59 | 2015-07-16 10:16 | На ПС 110 кВ Туапсе тяговая ри производстве переключений по выводу в ремонт ТН-110 1 СШ, а именно операций по переводу вторичных цепей 0,1 кВ с ТН-110 1 СШ на ТН-110 2 СШ произошла потеря цепей напряжения и ложная работа дистанционных защит ЭВ-110 ВЛ Туапсе город и ЭВ-110 ВЛ ТНПЗ. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу о «Порядке передачи оперативной информации о технологических нарушениях, отклонениях от нормальных режимов в работе электросетевых элементов, изменениях состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах электросетевого комплекса ЕЭС России». Определить представителей Сочинских электрических сетей для включения в состав комиссии Туапсинской дистанции электроснабжения Филиала ОАО «РЖД» Северо-Кавказкая железная дорога в целях выявления причин данного технологического нарушения и разработки мероприятий по недопущению в дальнейшем подобных нарушений. Повторно проработать диспетчерскому персоналу ОДС-110 кВ, ОДС-6-10 кВ, ОДГ РЭС «Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации РСК ОАО «Кубаньэнерго», с оформлением в журналах спецподготовки. При рассмотрении диспетчерских заявок (инженер по режиму, заместитель начальника ОДС-110 кВ, начальник ОДС-110 кВ) не совмещать вывод в ремонт оборудования подстанций и транзитных ЛЭП 110 кВ, питающих эти подстанции, за исключением смежного оборудования подстанции при выводе в ремонт для комплексного обслуживания. Пересмотреть, актуализировать Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения, согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима или эксплуатационного состояния оборудования объектов филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинских электрических сетей, утвержденное 14.03.2014г., с учетом изменений структуры Сочинских электрических сетей. По комплектам основных и резервных защит КВЛ-110 ТНПЗ, КВЛ 110 Шепси разработать программу вывода из работы и программу ввода в работу основных и резервных защит КВЛ-110 ТНПЗ, КВЛ-110 Шепси | 2015-07-16 09:59 | 2015-07-16 10:16
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Небуг | 80 | 2015-07-17 17:28 | 2015-07-18 00:28 | 17.07.2015 г. на подстанции «Небуг» при включении ВЛ-110 Небуг- Ольгинка, произошло отключение выключателя ЭВ-110 ВЛ Ольгинка от токовой отсечки. Причина отключения - КЗ на спусках ВЛ от линейного портала к разъединителю РПГ-110 ВЛ Ольгинка. При осмотре спусков было выявлено незакрепленное состояние провода АС-120 фазы «В» в аппаратном зажиме со стороны разъединителя РПГ-110 ВЛ Ольгинка, что привело к самопроизвольному высвобождению провода спуска из опрессовки зажима и приближение его к проводу спуска фазы «А», в результате чего произошло электродуговое перекрытие между проводами фаз «А» и «В». Самопроизвольное высвобождение провода из аппаратного зажима (тип А2А-120) стало возможным по причине некачественной опрессовки узла стыковки «провод-зажим». | Незакрепленное состояние провода АС-120 фазы «В»в аппаратном зажиме (тип А2А-120)со стороны разъединителя РПГ-110 ВЛ Ольгинка по причине некачественной опрессовки узла стыковки «провод-зажим». | Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений на шинах 110 кВ на ПС 110 кВ Небуг. Выполнить измерение переходного сопротивления всех опрессованных контактных соединений на шинах 110 кВ на ПС 110 кВ Небуг. При приёмке выполненных работ, особое внимание уделять качеству опрессовки проводов в аппаратных зажимах и неукоснительно руководствоваться требованиями ПУЭ п.1.8.27. пп.4 Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "СтройМарин" по факту недопустимо низкого качества монтажных работ. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ | 83 | 2015-07-27 15:54 | 2015-07-27 17:21 | Выход из строя блока питания оборудования телемеханики "Компас 2.0". | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену блока питания в шкафу ТМ Компас 2.0 | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС-Архипо-Осиповка | 85 | 2015-07-28 06:00 | 2015-07-28 06:00 | При попадании грозового разряда в провод произошло разрушение изоляционного полимерного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 23 фазы «А» КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка. | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 23 фазы «А» КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка. | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка. Выполнить замену ОПН-110 кВ на опоре № 23 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 81 | 2015-07-16 06:17 | 2015-07-16 06:17 | На опоре №214 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Хоста обнаружен сработавший отделитель дисконектора фаза «С», битый изолятор фаза «А», фаза «В» в натяжной гирлянде изоляторов | Битый изолятор фаза «А», фаза «В» в натяжной гирлянде изоляторов ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками на опоре № 214 | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 88 | 2015-07-30 14:04 | 2015-07-30 21:11 | В результате послеаварийного обхода обнаружено в пролёте опор № 11-№12 ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха с отпайками ведутся несанкционированные со стороны Сочинских ЭС работы по строительству технологической автодороги. На проводах фазы «А», «В» видны следы перекрытия вследствие приближения грузоподъёмной техники на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Через СМИ сообщить о необходимости согласования работ производимых в охранных зонах ВЛ-110 кВ с Сочинскими электрическими сетями. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | 87 | 2015-07-12 09:35 | 2015-07-12 09:35 | В результате послеаварийного обхода на опоре № 11 КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая фаза «С» обнаружено перекручивание шлейфа (следы перекрытия шлейфа ф "С" на тело опоры). | Техническая причина отсутствует | Укоротить шлейф на опоре № 11 КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая, довести воздушное расстояние между траверсой и проводом шлейфа более 1 метра. Провести верховой осмотр всех опор КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая Составить график приведения шлейфов КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая к нормативному состоянию | - | -
Сочинские ЭС | ПС КВЛ | 110 | ПС 220 кВ Дагомыс КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая | 89 | 2015-07-15 14:37 | 2015-07-15 14:37 | На опоре №9 фаза "С" КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая приближение провода шлейфа к траверсе опоры. В результате гнездения птиц, произошло перекрытие изоляционного промежутка ( продуктами жизнедеятельности птиц ) на опоре №9 фаза "С" КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая, следы перекрытия на натяжной гирлянде изоляторов. На узле крепления арматуры следы помёта птиц. | Техническая причина отсутствует | Укоротить шлейф на опоре № 9 КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая, довести воздушное расстояние между траверсой и проводом шлейфа более 1 метра Провести верховой осмотр всех опор КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая Составить график приведения шлейфов КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая к нормативному состоянию | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 86 | 2015-07-11 09:34 | 2015-07-11 09:34 | Сработал дисконектор на опоре № 3 фаза "С" ,в результате сильных порывов ветра, произошло приближение шлейфа ОПН на недопустимое расстояние, последующее перекрытие изоляционного корпуса ОПН-110 на опоре №3 ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110кВ Лоо | 89 | 2015-07-11 09:34 | 2015-07-11 10:19 | При возникновении КЗ по на фидере Лоо-11 не отключился МВ-10 кВ Лоо-11 в связи с заклиниванием часового механизма реле времени в релейном отсеке МВ-10 Лоо-11, вследствие чего действием МТЗ отключился МВ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Лоо. | Заклинивание часового механизма реле времени в релейном отсеке МВ-10 Лоо-11. | Провести внеплановый осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Лоо | 2015-07-11 09:34 | 2015-07-11 10:19
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Туапсе , ПС 110 кВ Небуг, ПС 110 кВ Ольгинка | 90 | 2015-07-24 17:19 | 2015-07-24 17:49 | На ПС 110 кВ Туапсе тяговая, произошло повреждение высоковольтного ввода 110кВ МВ-110 Т-3 ( фаза А со стороны Т-3), ( тип выключателя МКП-110). | Техническая причина отсутствует | Определить представителей Сочинских электрических сетей для включения в состав комиссии Туапсинской дистанции электроснабжения Филиала ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога в целях выявления причин данного технологического нарушения и разработки мероприятий по недопущению в дальнейшем подобных нарушений. При рассмотрении диспетчерских заявок (инженер по режиму, заместитель начальника ОДС-110 кВ, начальник ОДС-110 кВ) не совмещать вывод в ремонт оборудования подстанций и транзитных ЛЭП 110 кВ, питающих эти подстанции, за исключением смежного оборудования подстанции при выводе в ремонт для комплексного обслуживания. | 2015-07-24 17:19 | 2015-07-24 17:30
Сочинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | 90 | 2015-07-11 09:34 | 2015-07-11 09:34 | Сработал дисконектор на опоре №74,в результате сильных порывов ветра, произошло приближение шлейфа ОПН на недопустимое расстояние, последующее перекрытие изоляционного корпуса ОПН-110 на опоре №74 КВЛ-110 Головинка-Лоо. Вследствие повреждения на КВЛ-110 кВ Головинка-Лоо излишне от ДФЗ произошло отключение МВ-110 КВЛ-110кВ Головинка на ПС 110 кВ Волконка. При проведении послеаварийной проверки в этот же день выявлено, что причиной неработы ДФЗ на ПС Головинка явилось кратковременное отсутствие оперативного тока вследствие неисправности блока фильтра типа П1712, стоящего в цепи питания микропроцессорного терминала основных защит в шкафу №16. | Неисправности блока фильтра типа П1712, стоящего в цепи питания микропроцессорного терминала основных защит в шкафу №16. | Провести послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ-110 кВ Волконка- Головинка | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | 91 | 2015-08-02 11:30 | 2015-08-02 11:30 | В результате гнездения птиц, произошло перекрытие изоляционного промежутка ( продуктами жизнедеятельности птиц ) на опоре №12 фаза "С"ВЛ-110 кВ СТЭС- Мацеста, следы перекрытия на натяжной гирлянде изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Адлер | 92 | 2015-08-03 15:35 | 2015-08-03 21:42 | Деффект завода- изготовителяОПН-10 кВ типа ОПН-п-10/11,5. Разрушение ОПН-10 Т-1 фаза «В» с последующим перекрытием на ошиновку (фаза «А»). | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-10 Т-1 фаза «В» с последующим перекрытием на ошиновку (фаза «А») | Направить претензионное письмо в адрес завода-изготовителя о дефектных ОПН-10 кВ типа ОПН-п-10/11,5 Выполнить замену ОПН-10 кВ на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Адлер. | 2015-08-03 15:35 | 2015-08-03 15:58
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | 93 | 2015-08-04 15:29 | 2015-08-04 15:29 | В результате послеаварийного обхода на опоре №89 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Лермонтово обнаружено перекрытие изоляции ОПН-110 фаза «А» срабатывание дисконектора. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Лермонтово | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | 94 | 2015-08-07 01:22 | 2015-08-07 01:22 | При попадании грозового разряда в провод произошло разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 140 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка Приближение поврежденного шлейфа ОПН-110 на опоре № 140 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка к проводу КВЛ 110кВ при боковом ветре. | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 140 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Джубга- Архипо-Осиповка | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая | 95 | 2015-08-07 22:54 | 2015-08-07 22:54 | В результате послеаварийного обхода обнаружено в пролёте опор № 461-№462 ВЛ-110 кв Туапсе тяговая- Гойтх ведутся несанкционированные работы со стороны Сочинских ЭС работы в охранной зоне ВЛ-110. На проводе фазы «А» видны следы перекрытия вследствие приближения грузоподъёмной техники на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Через СМИ сообщить о необходимости согласования работ производимых в охранных зонах ВЛ-110 кВ с Сочинскими электрическими сетями. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Лоо | 96 | 2015-08-12 19:26 | 2015-08-13 04:35 | В результате короткого замыкания на фидере Лоо-15 не отключился действием защит МВ-10 Лоо-15, по причине обрыва в цепи отключения в штепсельном разъёме ( соединение выкатного элемента с релейным отсеком ячейки) на месте пайки, вследствие чего действием МТЗ отключился МВ-10 Т-1. | Обрыва в цепи отключения выключателя МВ-10 Лоо-15 в штепсельном разъёме ( соединение выкатного элемента с релейным отсеком ячейки) на месте пайки. | Выполнить техническое обслуживание устройств РЗА ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Лоо в объёме "профилактическое восстановление" | 2015-08-12 19:26 | 2015-08-12 19:58
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 Лоо | 97 | 2015-08-13 10:27 | 2015-08-13 10:56 | В результате короткого замыкания на фидере Лоо-15 действием МТЗ одновременно отключился МВ-10 Лоо-15 и действием МТЗ отключился МВ-10 Т-1 в связи с неисправностью часового механизма реле времени РВ 134 в схеме МТЗ МВ-10 Т-1( заклинивание часового механизма, часовой механизм находился в сработанном состоянии не возвращён в исходное состояние). | Заклинивание часового механизма реле времени РВ 134 в схеме МТЗ МВ-10 Т-1 | Провести внеплановый осмотр устройств РЗА на ПС 110/10 кВ Лоо. Выполнить техническое обслуживание устройств РЗА ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Лоо в объёме "профилактическое восстановление" Провести внеплановый инструктаж с персоналом ОВБ ОДГ ДРЭС о необходимости визуального осмотра на целостность соединения штепсельного разъёма перед включение масляных выключателей 10 кВ в работу. | 2015-08-13 10:27 | 2015-08-13 10:56
Сочинские ЭС | ПС | 110 | пс Головинка | 98 | 2015-08-21 16:13 | 2015-08-22 13:43 | Вследствие длительной эксплуатации ( сверхнормативный срок эксплуатации), произошло электродуговое перекрытие изоляционного корпуса трансформаторов тока в ячейке МВ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Головинка, в результате чего действием ДЗТ отключился МВ-10 Т-1. | Электродуговое перекрытие изоляционного корпуса трансформаторов тока в ячейке МВ-10 Т-1 | Выполнить замену ТТ-10 Т-1 в ячейке МВ-10 Т-10 на ПС 110 кВ Головинка. | 2015-08-21 16:13 | 2015-08-21 17:57
Сочинские ЭС | ВЛ КВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | 99 | 2015-08-24 03:24 | 2015-08-24 03:24 | При попадании грозового разряда в провод произошло разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 80 фазы «А» ВЛ-110 кВ Волконка- Магри тяговая 24.08.2015. произошло одновременное отключение КВЛ-110 кВ Магри Тяговая – Шепси и КВЛ-110 кВ Магри Тяговая – Волконка. Анализ аварийной осцилограммы, снятой на ПС Магри Тяговая с П.№13 «Основная защита с КСЗ КВЛ-110 кВ Магри Тяговая – Шепси», показал однофазное замыкание фазы «А» на землю КВЛ Магри Тяговая – Шепси. Защиты этой КВЛ-110 кВ работали правильно, отключался выключатель на ПС Шепси с последующим отключением СЭВ-110 ПС Магри Тяговая, но на П.№13 «Основная защита с КСЗ КВЛ-110 кВ Магри Тяговая – Шепси» при наладке защит произвели подключение вторичных цепей (перекрестного ВЧ сигнала при включении РП-110) напрямую без ключа «Останов. ВЧ передатчика КВЛ Магри Тяговая – Волконка» в П.№15 «Основная защита с КСЗ КВЛ-110 кВ Магри Тяговая – Волконка», что привело к излишнему отключению КВЛ-110 кВ Магри Тяговая – Волконка. | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 80 фазы «А» ВЛ-110 кВ Волконка- Магри тяговая | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая, КВЛ-110 кВВолконка - Магри тяговая | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | 1 | 2015-08-24 03:49 | 2015-08-24 03:49 | В результате послеаварийного верхового осмотра, было выявлено срабатывание дисконектора ОПН-110 на опоре № 114 (фаза "А") ВЛ 110 кВ Шепси-Аше, при прохождении грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 2 | 2015-08-24 16:46 | 2015-08-24 16:46 | Повреждение на ПС 110 кВ Лососевая ( на балансе Сочинского ПМЭС). | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ КПГЭС- Бытха | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста | 3 | 2015-08-27 09:51 | 2015-08-27 09:51 | В результате послеаварийного обхода на опоре № 319 КВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста фаза «С» обнаружено, при порывах ветра происходит приближение шлейфа на недопустимое расстояние к натяжной гирлянде изоляторов, последующее электродуговое перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Укоротить шлейф на опоре № 319 КВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС- Хоста, довести воздушное расстояние между траверсой и проводом шлейфа более 1 метра. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС 110 кВ Альпийская | 4 | 2015-09-03 20:29 | 2015-09-03 21:07 | 03.09.2015 на ПС 110 кВ Альпийская отключился ВВ-6 Т2. На терминале защит БЭ 2502А 0303 аварийные сообщения не фиксировались. В процессе послеаварийной проверки была выявлена внутренняя неисправность терминала БЭ 2502А 0303 (постоянно срабатывает сигнал на отключение ВВ-6 Т2). Терминал БЭ 2502А был демонтирован и временно заменен на блок БЭ 2502А 0103 с отходящей ячейки (на время ремонта терминала на заводе-изготовителе). | 03.09.2015 на ПС 110 кВ Альпийская отключился ВВ-6 Т2. На терминале защит БЭ 2502А 0303 аварийные сообщения не фиксировались. В процессе послеаварийной проверки была выявлена внутренняя неисправность терминала БЭ 2502А 0303 (постоянно срабатывает сигнал на отключение ВВ-6 Т2). | Направить терминал защит БЭ 2502А 0303 на завод изготовитель ООО НПП "Экра" для выяваления причины неисправности терминала. Выполнить внеплановую проверку основных защит Т-2 на ПС 110/10/6 кВ "Альпийская" | 2015-09-03 20:29 | 2015-09-03 21:07
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | 5 | 2015-09-08 10:44 | 2015-09-08 10:44 | При попадании грозового разряда в провод произошло повреждение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 42 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга | Повреждение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 42 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга Выполнить замер контура заземления опоры № 42 на КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга. Выполнить замену ОПН-110 кВ на опоре № 42 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Ольгинка | 6 | 2015-09-08 10:44 | 2015-09-08 18:17 | При прохождении грозового фронта, произошло внутреннее повреждение ОПН-10 кВ фазы "А" на шинном мосту Т-1, с последующим пережогом соединительного проводника ОПН. Не отработал АВР-10 I-II СШ, по причине заводского дефекта ключа ввода/вывода АВР-10 I-II СШ. | Внутреннее повреждение ОПН-10 кВ фазы "А" на шинном мосту Т-1, с последующим отгоранием соединительного проводника ОПН. | Провести внеплановую проверку схемы АВР-10 I-II СШ на ПС 110 кВ Ольгинка. Выполнить послеаварийную проверку ДЗТ Т-1 на ПС 110 кВ Ольгинка. Выполнить замену ОПН-10 кВ фазы "А"на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС 110 Ольгинка Выполнить замену ключа ввода/вывода АВР-10 I-II СШ на ячейке СВВ-10 I-II СШ ПС 110 Ольгинка | 2015-09-08 10:44 | 2015-09-08 10:58
Сочинские ЭС | СДТУ СДТУ | 110 | СДТУСДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ СДТУ | 7 | 2015-09-19 19:48 | 2015-09-19 20:36 | Выход из строя модуля резервного питания оборудования телемеханики КОМПАС 2.0 | Выход из строя модуля резервного питания оборудования телемеханики КОМПАС 2.0 | Произвести замену модуля резервного питания оборудования телемеханики КОМПАС 2.0 | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 6 | ПС 110/10 кВ Туапсе | 8 | 2015-09-22 12:58 | 2015-09-22 16:00 | При возникновении КЗ на фидере Тг-13 ( на балансе ОАО "НЭСК"), произошёл отказ в отключении МВ-6 Тг-13 , по причине обрыва цепи катушки отключения, вследствие чего действием МТЗ отключился МВ-6 Т-1. | Отказ в отключении МВ-6 Тг-3 (обрыв цепи катушки отключения). | Выполнить послеаварийную проверку привода МВ- 6 Тг-13 на ПС 110 кВ Туапсе, с регулировкой и опробованием действий защит | 2015-09-22 12:58 | 2015-09-22 16:00
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 9 | 2015-09-28 05:51 | 2015-09-28 05:51 | Перекрытие изоляции ОПН-110 кВна опоре № 70 фазы «С» КВЛ 110 кВ Псоу -Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая, с последующим повреждением дисконектора | Разрушение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 70 фазы «С» КВЛ 110 кВ Псоу -Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Выполнить замену ОПН-110 кВ на опоре № 70 ф."С" КВЛ-110 кВ Псоу-Адлер. Выполнить осмотр КВЛ-110 кВ Псоу-Адлер с отпайской на ПС Адлер тяговая. Выполнить замер контура заземления опоры № 70 на КВЛ-110 кВ Псоу-Адлер с отпайской на ПС Адлер тяговая. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ | 10 | 2015-10-03 13:53 | 2015-10-03 23:27 | Выход из строя портов С1 контроллеров связи СЕ203Е2 и СЕ205Е оборудования Компас 2.0 | Выход из строя портов С1 контроллеров связи СЕ203Е2 и СЕ205Е оборудования Компас 2.0 | Вышедшие из строя контроллеры связи СЕ203Е2 и СЕ205Е направить на завод-изготовитель для проведения ремонта. Направить в адрес завода-изготовителя письмо о необходимости дать заключение о причинах выхода из строя портов контроллеров связи. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | 11 | 2015-10-07 22:40 | 2015-10-08 20:49 | 1.При попадании грозового разряда в провод произошло повреждение изоляционного кор-пуса ОПН-110 кВ на опоре № 42 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга 2.В результате сильных порывов ветра до 20 м/с, произошло приближение заземленного проводника, поврежденного ОПН-110 кВ к фазному проводу на расстояние менее допустимого на опоре № 42 фаза «А» КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС. | Повреждение изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 42 фазы «А» КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга | Выполнить демонтаж ОПН-110 фазы "А" на опоре № 42 КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга Выполнить замер контура заземления опоры № 42 на КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга. Выполнить монтаж ОПН-110 кВ на опоре № 42 фаза"А" КВЛ-110 кВ Джубгинская ТЭС- Джубга. Выполнить устранение дефектов по графику, разработанному согласно п.6 раздела 3.2 Организационные мероприятия. Произвести внеочередные обходы ВЛ-110 кВ силами административно-технического персонала (мастерами и др.) с фото-фиксацией всех выявленных дефектов. Разработать график устранения дефектов ВЛ-110 кВ (наличие ОПН-110 кВ со сработавшими дисконнекторами). Внести в инструкции по эксплуатации ЛЭП-110 кВ (ВЛ, КВЛ) требования о необходимости незамедлительного устранения дефектов, влияющих на надежность эксплуатации. Внести в положение о службе линий электропередач 35 кВ и выше, должностные инструкции ответственность за: Непринятие своевременных мер по устранению дефектов, влияющих на надежность эксплуатации. Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СЛЭП о недопустимости эксплуатации ВЛ-110 кВ с наличием дефектов. Провести внеочередную проверку знаний: - начальнику СЛЭП; - мастеру производственного участка Новомихайловской группы ЛЭП. Организовать еженедельное (каждый понедельник до 12-00) предоставление заместителю главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТОиР Выдрину А.В. перечня неустраненных дефектов ВЛ-110 кВ. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | 14 | 2015-10-20 17:08 | 2015-10-20 17:08 | Повреждение ОПН 110 кВ между ТТ-110 и Т-1 на абонентской ПС 110 кВ Лососевая 1. На ПС 110 кВ «Бытха» при возникновении аварийного режима на ВЛ 110 кВ «Краснополянская ГЭС – Бытха» в шкафу резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ «СТЭС» (ШЭ 2607 016) произошло неправильное (излишнее) формирование команды ВЧТО №3 (ускорение 3-й ступени ТНЗНП) с передачей данной команды по ВЧ-каналу ПА СТЭС - Бытха. 2. Неправильное действие ДФЗ «Сочинская ТЭС – Бытха» на Сочинской ТЭС было исправлено последующим успешным АПВ ЭВ-110 «Бытха» со стороны Сочинской ТЭС. 3. В результате проведенной послеаварийной проверки шкафа резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ «СТЭС» (ШЭ 2607 016) было выявлено, что формирование сигнала ВЧТО№3 произошло вследствие скрытого дефекта электрического пробоя изоляции между клеммными зажимами (кл. 113, кл.114), и подачи напряжения (+ШУ) на пуск команды ВЧТО№3 ПРМ/ПРД ETL-541 ВЛ «СТЭС» по цепи кл. 135-136-137-138 – кл. 114 – кл. 113 при срабатывании реле К3 (Х9:5, Х9:6), которое является повторителем срабатывания блокирующего реле мощности нулевой последовательности (РНМб). Клеммные зажимы заменены, устройство введено в работу. | Техническая причина отсутствует | Провести послеаварийную проверку РЗА шкафа резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ «СТЭС» на ПС 110 кВ Бытха. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 12 | 2015-10-12 11:10 | 2015-10-12 17:05 | Несогласованные работы ПАО Ростелеком на своем оборудовании. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес ПАО Ростелеком письмо с требованием не допускать проведение несогласованных с Сочинскими электрическими сетями работ. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 13 | 2015-10-13 12:55 | 2015-10-13 14:31 | Несогласованные работы ПАО Ростелеком на своем оборудовании. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес ПАО Ростелеком письмо с требованием не допускать проведение несогласованных с Сочинскими электрическими сетями работ. | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками | 15 | 2015-10-24 11:19 | 2015-10-24 11:19 | На опоре №81 обнаружено срабатывание дисконектора ОПН-110 на верхней фазе "С"ВЛ 110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 110 Краснополянская ГЭС-Хоста с отпайками | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 16 | 2015-11-01 12:24 | 2015-11-01 15:45 | Обрыв заземляющего спуска ОПН-110 на опоре № 55 КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, произошёл по причине излома провода АС-35 в месте выхода мз прессуемого аппаратного зажима А1А-35. Излом жил провода АС-35, произошёл в результате раскачивания при ветре заземляющего спуска ОПН имеющего длину 7 метров. | Обрыв заземляющего спуска ОПН-110 на опоре № 55 КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал. | Выполнить замену места крепления ОПН-110 кВ с провода на траверсу опоры на КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал в рамках выполнения ремонтной программы 2016 года | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 17 | 2015-11-16 23:39 | 2015-11-16 23:39 | Обрыв заземляющего спуска ОПН-110 на опоре № 48 КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, произошёл по причине излома провода АС-35 в месте выхода мз прессуемого аппаратного зажима А1А-35. Излом жил провода АС-35, произошёл в результате раскачивания при ветре заземляющего спуска ОПН имеющего длину 7 метров | Обрыв заземляющего спуска ОПН-110 на опоре № 48 КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Выполнить замену места крепления ОПН-110 кВ с провода на траверсу опоры на КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал в рамках вы-полнения ремонтной программы 2016 года | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | 18 | 2015-11-17 00:38 | 2015-11-17 00:38 | В результате ураганного ветра, произошёл наброс металического профиля на нижний провод на опоре №40 КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | 19 | 2015-11-17 00:47 | 2015-11-17 00:47 | На опоре № 1 (фаза "В") КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая обнаружено вследствие ураганных порывов ветра произошло проскальзывание шлейфа в зажиме поддерживающей гирлянды, вследствие чего шлейф временно приблизился на недопустимое расстояние к заземлённым частям натяжной гирлянды. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ревизию всех шлейфов на опоре № 1 КВЛ-110 кВ Дагомыс- Родниковая | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ КПГЭС - Бытха с отпайками | 20 | 2015-11-17 00:53 | 2015-11-17 00:53 | В результате прохождения грозового фронта, произошло срабатывание дисконектора ОПН-110 кВ на опоре № 215 ВЛ 110 кВ КПГЭС - Бытха с отпайками | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр в пролётах опор № 180-№ 182 ВЛ 110 кВ КПГЭС - Бытха с отпайками Демонтировать ОПН-110 фазы "С" на опоре № 215 ВЛ 110 кВ КПГЭС - Бытха с отпайками для проведения испытаний. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | 22 | 2015-11-21 17:39 | 2015-11-21 21:35 | Причиной аварии явилось неисправность в СОПТ, питающей устройства РЗА КВЛ 110 кВ «Ту-апсе тяговая – Шепси» и КВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая – Туапсинский НПЗ», вызванное не-штатным отключением зарядного устройства в ШОТ типа УУЗП-20-220 производства "Технокомплект", что привело к снижению напряжения оперативного тока до критической величины 60 В и ложной работе микропроцессорных устройств РЗА. По результатам анализа журналов событий комплектов устройств РЗА и устройств ПА на ПС 110 кВ Туапсе тяговая выявлено, что в результате снижения напряжения питания до 60 В устройств РЗА произошло аварийное отключение выключателей ЭВ-110 кВ КВЛ «Туапсе тяговая – Шепси» и КВЛ 110 кВ «Туапсе тяговая – Туапсинский НПЗ» по причине ложного срабатывания выходных реле терминалов защит и формирования на дискретных входах микропроцессорных терминалов АУВ и УРОВ типа ШЭ 2607 019 сигналов «065 Пуск УРОВ от внешних защит» и «080 запрет АПВ 1», также была ложно сформирована команда «Критическое давление элегаза», которая была передана по каналам ПА «Туапсе тяговая – Шепси» и «Туапсе тяговая – Туапсинский НПЗ» (посредством передачи команды ВЧТО №1 с отключением выключателей смежных концов ЛЭП с запретом АПВ), в результате чего, произошло отключение КВЛ-110 кВ «Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал» и КВЛ-110 кВ «Туапсе тяговая- ТНПЗ с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал». | Техническая причина отсутствует | Выполнить послеаварийную проверку комплекта основных защит КВЛ 110кВШепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал, КВЛ 110кВ Туапсинский НПЗ-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Терминал Направить письмо в адрес руководства НПП "ЭКРА" о правильности работы терминалов защит на ПС 110 кВ Туапсе тяговая при снижении напряжения до нижнего порогового предела Направить письмо в адрес руководства ООО «РН-Туапсинский НПЗ» О необходимости выполнения эксплуатационного обслуживания оборудования устройств РЗА, ПА, зарядно-подзарядных устройств установленных на ПС 110 кВ Туапсе тяговая и ПС 220 кВ Шепси или решения вопроса по передаче оборудования и определения балансовой и эксплуатационной ответственности В «Инструкцию по обслуживанию оборудования устройств РЗА ПС 110 кВ Туапсе тяговая» внести дополнения: 1.По оперативному обслуживанию устройств РЗА, ПА, зарядно-подзарядных устройств и т.д. (осмотры, передача информации, измерение технологического состояния устройств) находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и ПАО «Кубаньэнерго». 2. По действиям дежурного персонала при появлении неисправности устройств РЗА, ПА, зарядно-подзарядных устройств и т.д., с приведением примеров при конкретных неисправностях оборудования. Согласовать в обязательном порядке данные дополнения с филиалом ПАО "Кбаньэнерго" Сочинские электрические сети. Пересмотреть положение об оперативно-технологических взаимоотношениях между ПАО "Кубаньэнерго" и Северо-Кавказской железной дорогой - филиалом ОАО"РЖД". Инициировать проведение совместного совещания с представителями ООО «РН-Туапсинский НПЗ» для рассмотрения вопросов: О необходимости выполнения эксплуатационного обслуживания оборудования устройств РЗА, ПА, зарядно-подзарядных устройств установленных на ПС 110 кВ Туапсе тяговая и ПС 220 кВ Шепси или решения вопроса по передаче оборудования и определения балансовой и эксплуатационной ответственности | 2015-11-21 17:51 | 2015-11-21 18:11
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ | 21 | 2015-11-21 07:30 | 2015-11-21 08:04 | 1.Пропадание собственных нужд на ПС Джубга. 2.При пропадании напряжения от основного источника питания АБП не перешел на резервное питание. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку агрегата бесперебойного питания на ПС 110 кВ Джубга. Выполнить проверку изоляции питающего кабеля и кабеля нагрузки АБП. | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая КВЛ 110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | 24 | 2015-11-23 13:24 | 2015-11-23 17:45 | 23.11.2015 в 13:14 ДД ОДС-110 получена команда главного инженера СЭС Шишигина И.Н. отключить МВ-110 отходящих КВЛ 110 кВ от ПС 110 Волконка для безопасного тушения низового пожара воздушным транспортом в Сочинском национальном парке за пределами охранных зон КВЛ по команде администрации г. Сочи и МЧС. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-23 13:35 | 2015-11-23 17:04
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 23 | 2015-11-24 19:00 | 2015-11-24 22:35 | Разрегулировка отключающего рычага привода (FSA-2) СЭВ-110 на ПС 110 кВ Родниковая. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка | 25 | 2015-11-28 06:03 | 2015-11-28 06:03 | По результатам осмотра на опоре № 95 КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка, обнаружены следы воздействия электрической дуги между шлейфом фазы"С" и посторонним предметом (проволкой) на траверсе. Наброс проволки произошёл в результате порывов ветра наблюдавшихся в данном районе. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр транзита ВЛ-110 кВ Дагомс- Шепси с применением бинокля, с уделением особого внимания наличия посторонних предметов, гнездения птиц на ВЛ-110 кВ. Обеспечить внеочередные осмотры ВЛ-110 кВ после проявления неблагоприятных погодных условий ( сильные порывы ветра, гроза). Выполнить ремонт шлейфа на опоре №95 КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 29 | 2015-12-04 20:14 | 2015-12-04 21:51 | Сбой ПО контроллеров ВН 316Е8 и СD 116Е2. | Техническая причина отсутствует | Направить в адрес завода-изготовителя письмо о необходимости дать заключение о причинах выхода из строя контроллеров ВН 316Е8 и СD 116Е2. | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Сочинские ЭС-КРДУ | 30 | 2015-12-07 07:29 | 2015-12-07 09:46 | Сбой ПО контроллера ВН 318. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 26 | 2015-12-01 18:54 | 2015-12-01 18:54 | В результате воздействия грозовых проявлений, произошло срабатывание дисконекторов ОПН-110 кВ на опоре № 14х, №15х ВЛ-110 кВ Хоста- Мацеста. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | 27 | 2015-12-02 07:33 | 2015-12-02 07:33 | При попадании грозового разряда в провод произошло разрушение ( оплавление) изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 40 фазы «А» ВЛ-110 кВ Волконка- Магри тяговая | Разрушение ( оплавление)изоляционного корпуса ОПН-110 кВ на опоре № 40 фазы «А» ВЛ-110 кВ Волконка- Магри тяговая | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Сочинские ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая | 28 | 2015-12-03 05:27 | 2015-12-03 05:27 | Выход из строя варисторов ОПН-110 кВ фазы "А"на опоре № 163 КВЛ 110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая | Разрушение изоляционного корпуса ( оплавление) ОПН-110 кВ на опоре № 163 фазы «А» КВЛ-110 кВ Волконка- Якорная щель | Выполнить осмотр КВЛ 110 кВ Волконка-Якорная щель тяговая | - | -
Сочинские ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлени Сочинские Электросети - КРДУ | 31 | 2015-12-11 11:15 | 2015-12-11 12:25 | Выход из строя двух блоков питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Выход из строя двух блоков питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 | Произвести замену двух блоков питания аппаратуры ТМ Компас 2.0 . Вышедшие из строя блоки питания направить в ремонт. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 10 | ПС 110 кВ Вишневая | 32 | 2015-12-11 10:10 | 2015-12-12 01:13 | Произошло отключение ВВ-10 Т-1, СВВ-10 и выключателя фидера Вш-107 действием дуговой защиты в результате К.З. на фидере и возникновения искрение экрана КЛ 10 кВ фид. 10 кВ Вш-107 в местах крепления в отсеке кабельной сборки и в отсеке выключателя. Согласно логике работы ЗДЗ при наличии тока К.З. срабатывание датчика в отсеке кабельной сборки приводит к отключению выключателя соответствующей ячейки, а срабатывание датчика в отсеке выключателя приводит к отключению вводного и секционного выключателей. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановую проверку работы ЗДЗ на ВВ-10 Т-1, СВВ-10, ВВ-10 Вш-107 ПС 110 кВ Вишнёвая. | 2015-12-11 10:10 | 2015-12-11 12:37
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 /10 кВ Каменка; Т-1 | 33 | 2015-12-14 22:26 | 2015-12-15 07:00 | 1. Вследствие перекрытия нижнего опорного изолятора ф. «А» вызванного ухудшением его изоляционных свойств, произошло межфазное замыкание в ячейке ТСН-1 на ПС 110 кВ Каменка на выкатном элементе ПР-10 ТСН-1с предохранителями ПК-10, действием ДЗТ произошло отключение Т-1 с включением КЗ-110 Т-1 и отключением в безтоковую паузу ОД-110 Т-1, с отключением ВЛ-110 кВ КПГЭС-Хоста с отпайками и отсутствием АПВ. На основании полученных осциллограмм отключение произошло вследствие однофазного КЗ фазы «С». В базе данных дискретных событий терминал «ЭКРА» зафиксирован дискретный сигнал «Запрет АПВ». В результате послеаварийной проверки комплекта «Резервных защит и автоматики ВЛ-110 КПГЭС» выявила неисправность внешних связей шкафа резервных защит и АУВ ШЭ 2607 016 ВЛ 110 кВ «Хоста – КПГЭС». Причиной отказа АПВ явилось электрический пробой между жилами «03» (+ШУ) и «011» («Запрет АПВ ВЛ») вследствие скрытого повреждения изоляции контрольного кабеля «W3G-278» в панели №23 «ДЗШ-110 кВ II СШ» при выполнении монтажных и наладочных работ на панели ДЗШ подрядной организацией. Неисправность устранена, поврежденные жилы были заменены на резервные. | Межфазное замыкание в ячейке ТСН-1 на выкатном элементе ПР-10 ТСН-1с предохранителями ПК-10 | Выполнить чистку опорной изоляции I и II СШ на ПС-110 кВ Каменка и при необходимости выполнить замену дефектных изоляторов. Выполнить обработку полов в помещении КРУН-10 на ПС-Каменка для предотвращения образования цементной пыли. Выполнить послеаварийную проверку комплекта резервных защит и автоматики управления выключателя ЭВ-110 ВЛ КПГЭС на ПС 110 кВ Хоста. | 2015-12-14 22:26 | 2015-12-15 00:05
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Родниковая | 34 | 2015-12-22 13:10 | 2015-12-22 16:38 | 1.Некачественный монтаж концевой муфты (подрядной организацией) на ТДГР-4 ПС 110 кВ Родниковая. 2.2. Анализ работы устройств РЗА: По результатам проведения послеаварийной проверки, проведенной в период с 28.12.2015 по 29.12.15, анализа полученных осциллограмм и журналов дискретных событий выявлено, что одновременно произошли следующие события: - при возникновении КЗ (фазы В, С, ток КЗ Ibc=10,0 kA) в кабельной воронке ТДГР-4 произошло отключение ВВ-10 кВ «ДГР-4» действием МТО; - вследствие разомкнутых контактов схемы блокировки ЛЗШ (монтаж осуществлялся подрядной организацией) (XT-229, XT-231, XT-232, XT233 – шинки EWB и EQC), произошло излишнее срабатывание защиты ЛЗШ-10 кВ (фазы В, С) с выдачей команды на отключение ВВ-10 Т-2 (длительность сработанного состояния ~100 мсек), при этом ВВ-10 Т-2 не отключился (раньше отключился ЭВ-110 кВ Т-2); - от терминала ввода 10 кВ Т-2 произошла выдача команды «Пуск УРОВ» от устройства Sepam S80 ввода 10 кВ Т-2 (срабатывание выходного реле терминала О202, длительность сработанного состояния ~30 мсек), в результате чего произошло отключение ЭВ-110 Т-2. Выдача команды «Пуск УРОВ» от срабатывания ступени защиты ЛЗШ 10 кВ произошла ошибочно ввиду неправильно заданного действия в матрице событий устройства Sepam S80 ввода 10 кВ Т-2 (ступени защит P50/51-1 и P50/51-2 – срабатывают на контакт О202), терминалом резервных защит и АУВ ШЭ 2607 015 был воспринят соответствующий дискретный сигнал «065 УРОВ от защит». Наличие одновременно сигналов «065 УРОВ от защит» и сработанных пусковых органов «РТ УРОВ» привело к срабатыванию логической схемы терминала ШЭ 2607 015 «действие УРОВ на себя» и подаче отключающих импульсов на ЭМО1 и ЭМО2 выключателя 110 кВ трансформатора Т-2. Общие выводы: 1. Срабатывание МТО и аварийное отключение на ВВ-10 «ДГР-4» - правильное. 2. Срабатывание ЛЗШ-10 кВ с выдачей команды на отключение ВВ-10 Т-2 – не правильное (излишнее). ВВ-10 Т-2 не успел отключиться из-за большей выдержки времени. 3. Срабатывание функции «действие УРОВ на себя» в комплекте резервных защит и АУВ (ШЭ 2607 015) и аварийное отключение на ЭВ-110 Т-2 – не правильное (излишнее). 4. Срабатывание автоматики ЗМН/АВР с действием на авариное отключение ВВ-10 Т-2, ВВ-6 Т-2 и включение соответственно СВ-10, СВ-6 – правильное | Пробой изоляции на концевой муфте ТДГР-4 ПС 110 кВ Родниковая. | Выполнить комплексную послеаварийную проверку устройств РЗА Т-2 на ПС 110 кВ Родниковая. Выполнить комплексную послеаварийную проверку устройств РЗА Т-1 на ПС 110 кВ Родниковая. | - | -
Сочинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кудепста | 35 | 2015-12-16 18:08 | 2015-12-16 22:34 | Плохой контакт, высокое переходное контактное сопротивление, последующий нагрева электрического контакта ВЧЗ-110 ВЛ Хоста ф В в плашечном зажиме на ПС 110 кВ Кудепста. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф 1 от КТП Б-1-17 | 26 | 2015-01-11 18:56 | 2015-01-11 21:59 | Вследствие сильного порывистого ветра и дождя на ВЛ-04кВ ф.1 от КТП Б-1-17 произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода, схлест проводов в пролете оп.№4-5 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 18:56 | 2015-01-11 21:59
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.З-3 | 702 | 2015-01-06 18:45 | 2015-01-14 17:32 | Вследствие ДТП сторонним транспортом (автомобиль "ВОЛЬВО" гос номер н163кв 123 рус, водитель Савченко Ю.Н.) повреждена опора № 4-7 ВЛ-10кВ ф. "З-3". | Вследствие ДТП автомобилем "ВОЛЬВО" гос номер н163кв 123 рус, (водитель Савченко Ю.Н.) повреждена опора № 4-7 ВЛ-10кВ ф. "З-3". | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-01-14 13:54 | 2015-01-14 17:32
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф,1 от КТП Б-9-59 | 4 | 2015-01-25 12:19 | 2015-01-25 14:04 | Вследствие сильных порывов ветра произошел схлест проводов и короткое замыкание на ВЛ-04кВ ф.1 от КТП Б-9-59, что привело к отключению ав.0.4кВ. ф.1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-25 12:19 | 2015-01-25 14:04
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ ПС-7-233 ф. №2 | 9 | 2015-02-28 17:50 | 2015-02-28 21:08 | Несанкционированные работы по спиливанию дерева, | Обрыв проводов на ВЛ - 0,4 кВ ПС-7-233 ф. №2 оп № 1-6/1-8 вследствие несанкционированного спила дерева. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о соблюдении требований правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 2015-02-28 17:50 | 2015-02-28 21:08
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ ТП | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф 1 от КТП ГБ-3-123 КТП ГБ-3-123 | 10 | 2015-03-17 08:29 | 2015-03-17 12:41 | Вследствие падения телевизионной антенны потребителя на ВЛ 04кВ ф.1 от КТП ГБ-3-123 в пролете оп№17-18произошло перекрытие и обрыв проводов и на КТП ГБ-3-123 повреждение автомата ф.1. | Вследствие падения телевизионной антенны потребителя на ВЛ 04кВ ф.1 от КТП ГБ-3-123 в пролете оп№17-18произошло перекрытие и обрыв проводов и на КТП ГБ-3-123 повреждение автомата ф.1. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о соблюдении требований правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Ответственное лицо: пом. директора по СМИ С.А. Дремлюга Ответственное подразделение: Брюховецкий РЭС | 2015-03-17 08:29 | 2015-03-17 12:41
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. ПРС-1 | 719 | 2015-03-17 13:43 | 2015-03-17 17:31 | Порывистый ветер и длительный срок эксплуатации (свыше 43 лет) ВЛ-10кВ ф.ПРС-1. | При сильных порывах ветра и длительном сроке эксплуатации (свыше 43-х лет) ВЛ-10кВ ф.ПРС-1, произошло разрушение изолятора, обрыв вязки провода ф. "А" с падением его на траверсу на опоре №28, что привело к замыканию на "Землю". | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.ПРС-1. | 2015-03-17 14:45 | 2015-03-17 17:31
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП БТ-3-521 | 11 | 2015-03-21 09:21 | 2015-03-21 16:20 | Повреждение трансформаторов тока 0,4кВ в системе учета потребителя (согласно акта разграничения балансовой принадлежности) привело к короткому замыканию с возникновением электрической дуги на КТП БТ-3-521 и повреждению оборудования. | Повреждение трансформаторов тока 0,4кВ в системе учета потребителя (согласно акта разграничения балансовой принадлежности) привело к короткому замыканию с возникновением электрической дуги на КТП БТ-3-521 в результате которой повреждены АВ-0,4 кВ фидера № 1,2, 3, ПКТ-10кВ. | Выдать предписание на установку ПУ на границу балансовой принадлежности. | 2015-03-21 09:21 | 2015-03-21 16:20
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. РПН-1 | 722 | 2015-04-03 03:21 | 2015-04-03 04:14 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "РПН-1" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП РПН-1-11. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-03 03:21 | 2015-04-03 04:14
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. Б-4 п/с 220/110/35/10 кВ Брюховецкая | 723 | 2015-04-04 10:10 | 2015-04-04 10:20 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "Б-4" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП Б-4-670. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-04 10:10 | 2015-04-04 10:20
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 725 | 2015-04-19 06:30 | 2015-04-19 06:40 | Вследствие повреждения на потребительской ЗТП Б-1-652, произошло отключение ВЛ-10кВ ф. Б-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-19 06:30 | 2015-04-19 06:40
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. ЧП-1 | 728 | 2015-04-21 09:26 | 2015-04-21 14:13 | В результате заноса ветки из вне охранной зоны на опоре 3/94 произошло перекрытие проводов ф. В и ф. С что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. ЧП-1 | Техническая причина отсутствует | Произвести расчистку и вырубку ДКР в пролетах опор 3/76-3/102 по ВЛ-10кВ "ЧП-1". | 2015-04-21 09:26 | 2015-04-21 11:09
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. Б-5 | 726 | 2015-04-20 12:42 | 2015-04-20 14:54 | Повреждение на потребительской КТП Б-5-48 привело к замыканию на "Землю" по ВЛ-10кВ ф. "Б-5". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-20 12:42 | 2015-04-20 14:54
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП Б-4-485 | 727 | 2015-04-21 15:06 | 2015-04-21 16:06 | Разрушение структуры материала вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) . | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) произошло разрушение разрядника РВ0-10кВ ф. "В"на корпусе КТП Б-4-485, что привело к замыканию на "Землю" ВЛ-10кВ ф. "Б-4." | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП "Б-4-485" | 2015-04-21 15:06 | 2015-04-21 16:06
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.С-5 | 729 | 2015-04-26 20:44 | 2015-04-27 02:19 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) , произошло изменение свойств материала, потеря механической прочности провода. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) , произошел обрыв вязки на оп.№ 39 ф. "В", схлест с проводом ф. "С", вследствие короткого замыкания обрыв провода между пролетами. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "С-5" от опоры № 1 до опоры № 60. | 2015-04-26 20:44 | 2015-04-27 02:19
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. ф. ДЖ-7 п/п 110/10кВ Новоджерелиевская | 733 | 2015-05-16 19:26 | 2015-05-17 00:29 | В результате ДТП сторонним транспортом А/М Kia Rio (гос. номер Е 231 КР 123rus водитель неизвестен) повреждена ж/б опора № 9. | Вследствие ДТП сторонним транспортом А/М Kia Rio (гос. номер Е 231 КР 123rus водитель неизвестен) повреждена ж/б опора № 9. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-05-16 19:26 | 2015-05-17 00:29
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф.ПС-11 | 737 | 2015-05-28 04:58 | 2015-05-28 16:50 | Вследствие ДТП сторонним транспортом повреждена опора № 45 автомобилем ВАЗ-2107, (водитель неизвестен). | Вследствие ДТП сторонним транспортом произошло повреждение опоры № 45 автомобилем ВАЗ-2107, (водитель неизвестен), разрушение изоляторов фаз В и С, схлёст проводов. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-05-28 04:58 | 2015-05-28 16:50
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП ПС-7-473 ф.1 | 14 | 2015-06-17 21:03 | 2015-06-18 00:21 | Вследствие порывов ветра и при сильном дожде произошел схлест проводов ВЛ 04кВ ф.1 от КТП ПС-7-473 в пролете оп 2-5 | нет | провести перетяжку провода ВЛ 04кВ ф.1 от КТП ПС-7-473 оп №1-оп№6 | 2015-06-17 21:03 | 2015-06-18 00:21
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0,4 кВ С-5-30ф. №1 | 15 | 2015-06-20 07:34 | 2015-06-20 11:33 | При сильном ветре и дожде произошел схлест проводов на ВЛ 04кВ ф.1 от КТП С-5-30 в пролете оп. №1-2. , к/з. | Техническая причина отсутствует | произвести перетяжку провода ВЛ04кВ ф.1 от КТП С-5-30 | 2015-06-20 10:36 | 2015-06-20 11:33
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. НС-5 | 740 | 2015-06-11 16:12 | 2015-06-11 21:08 | ДТП с повреждением электрооборудования. | Вследствие ДТП автомобилем ВАЗ-2105г/н Х 608 МВ 93 (водитель Брачков О.Э.)произошло повреждение опоры № 58 , схлест проводов. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-06-11 16:12 | 2015-06-11 21:08
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф ПС-9 п/с 35/10кВ Переясловская | 741 | 2015-06-17 17:22 | 2015-06-19 15:38 | Неустановленным транспортом (водитель скрылся) произошло ДТП с повреждением электрооборудования. | При ДТП неустановленным транспортом повреждена опора № 22, изоляторы, траверса, от опоры № 13 до опоры № 18 обрыв проводов . | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-06-17 17:22 | 2015-06-17 18:05
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. Б-2 п/с 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 742 | 2015-06-19 17:36 | 2015-06-19 19:30 | В результате сильных порывов ветра, ливневого дождя, града, веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны перекрыло провода 2-х фаз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр , обрезку ДКР по ВЛ-10кВ ф Б-2. | 2015-06-19 17:36 | 2015-06-19 19:30
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. РПН-1 | 743 | 2015-06-19 17:38 | 2015-06-19 18:37 | Вследствие стихийных явлений произошло перекрытие проводов веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр, обрезку ДКР ВЛ-10кВ ф. "РПН-1" | 2015-06-19 17:38 | 2015-06-19 18:37
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф ПС-7 | 744 | 2015-06-19 17:39 | 2015-06-19 19:49 | В результате грозы, сильных порывов ветра, ливневого дождя, града ветками деревьев, занесенными из вне охранной зоны, перекрыло провода 2-х фаз. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. ПС-7, обрезку ДКР. | 2015-06-19 17:39 | 2015-06-19 19:49
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф 1 от КТП НС-1-318 | 16 | 2015-06-20 06:55 | 2015-06-20 12:36 | Вследствие сильных порывов ветра и дожде на ВЛ 04кВ ф.1 от КТП КТП НС-1-328 в пролете оп. №1-2 произошел схлест проводов, короткое замыкание. | Техническая причина отсутствует | произвести перетяжку провода ВЛ-04кВ ф.1 от КТП НС-1-318 | 2015-06-20 12:08 | 2015-06-20 12:36
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. БТ-1 п/с 35/10кВ Батуринская | 746 | 2015-06-19 18:53 | 2015-06-19 20:21 | Под воздействием атмосферных явлений (сильных порывов ветра, грозы, ливня) произошло падение дерева из вне охранной зоны, повреждение электрооборудования. | Под воздействием атмосферных явлений (сильных порывов ветра, грозы, ливня) произошло падение дерева из вне охранной зоны, излом опоры № 168 обрыв проводов, повреждение траверс. | Произвести обрезку веток деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "БТ-1" | 2015-06-19 18:53 | 2015-06-19 20:21
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП Б-1-83 | 760 | 2015-06-19 10:50 | 2015-06-19 11:20 | Повреждение оборудования вследствие атмосферных явлений. | Замыкание на "Землю" вследствие разрушения разрядника РВО-10кВ ф. "В", на корпусе КТП Б-1-83. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-19 10:50 | 2015-06-19 11:20
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП ПС-11-230 ф 2 | 17 | 2015-06-20 10:11 | 2015-06-20 22:03 | Атмосферные явления стали причиной повреждения по ВЛ 04кВ ф.2 от КТП ПС-11-230. | при сильном ветре строительной частью крыши здания сбита оп№8 на ВЛ 04кВ ф.2 от КТП ПС-11-230, в пролете оп. №7-9 произошел обрыв проводов. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 11:10 | 2015-06-20 22:03
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.ДЖ-5 | 767 | 2015-06-23 22:38 | 2015-06-23 23:00 | Атмосферные явления привели к повреждению электрооборудования ВЛ-10кВ . | Вследствие прямого удара молнии повреждены подвижные ножи на Р-389 ф.А и ф.В. | Произвести измерение сопротивления заземлителей на опоре № 1-12,1-11а,1-8 ВЛ-10кВ ф. "ДЖ-5" | 2015-06-23 22:38 | 2015-06-23 23:00
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф ПС-7 | 768 | 2015-06-23 23:16 | 2015-06-24 10:08 | Повреждение на потребительской КТП ПС-7-541 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "ПС-7". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 23:16 | 2015-06-24 10:08
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП РПК-5-44 | 19 | 2015-06-24 11:06 | 2015-06-24 15:03 | Вследствие сильных порывов ветра и дождя произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП РПК-5-44. | Техническая причина отсутствует | провести перетяжку проводов ВЛ-04кВ ф.1 от КТП РПК-5-44 | 2015-06-24 11:06 | 2015-06-24 15:03
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП БТ-5-366 ф.3 | 19 | 2015-07-09 19:55 | 2015-07-09 21:43 | Вследствие ДТП автомобилем ЛАДА "КАЛИНА" гос. № У 740 НМ123 ( водитель Бойко Н.Е.)произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ от КТП БТ-5-366 ф.3. | Вследствие ДТП а/м ЛАДА "КАЛИНА" гос № У 740 НМ123 (водитель Бойко Н.Е.)повреждена опора № 5/1, на оп. 4/1 слетел изолятор и схлест проводов ф.А и ф.С | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-07-09 19:55 | 2015-07-09 21:43
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ПРС-1-82 | 20 | 2015-07-09 17:30 | 2015-07-10 01:07 | Отключение ВЛ-04кВ ф.3 КТП ПРС-1-82 произошло по причине повреждения электрооборудования на КТП ПРС-1-82 вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет) . | Вследствие длительного срока эксплуатации ( свыше 38 лет ) от внутренних повреждений вышел из строя АВ -04кВ ф.№ 3 КТП ПРС-1-82. | провести внеочередной осмотр КТП ПРС-1-82 | 2015-07-09 18:37 | 2015-07-10 01:07
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. Б-9 п/с 220/110/35/10кВ Брюховецкая | 777 | 2015-07-16 11:58 | 2015-07-16 16:29 | Вследствие удара молнии и падения дерева из вне охранной зоны произошло повреждение ВЛ-10кВ ф. Б-9. | Обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор № 7/17-7/19 вследствие падения дерева из вне охранной зоны во время грозы. | Произвести осмотр и обрезку ДКР, угрожающих повреждению ВЛ-10кВ ф. Б-9 | 2015-07-16 11:58 | 2015-07-16 12:17
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. Б-1 | 778 | 2015-07-18 16:06 | 2015-07-18 18:24 | Вследствие сильных порывов ветра, длительного срока эксплуатации (свыше 46 лет) изменения свойств материала, потери механической прочности провода, на разъединителе КТП Б-1-635 произошло разрушение шлейфа фазы "В", схлёст с фазой "А", к/з . | На разъединителе в сторону КТП Б-1-635 повреждение шлейфа фазы "В", схлёст с фазой "А", к/з. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "Б-1" от КТП Б-1-635 до опоры № 13,16. | 2015-07-18 16:06 | 2015-07-18 18:24
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП ПРС-1-82 ф№3 | 22 | 2015-07-30 10:37 | 2015-07-30 15:55 | Вследствие сильных порывов ветра и высокой температуры ( свыше 38° ) на ВЛ 04кВ ф.3 от КТП ПРС-1-82 в пролете оп. №1/2-1/3 из-за веток деревьев произошел схлест проводов | Техническая причина отсутствует | провести обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-04кВ ф.3 от КТП ПРС-1-82 | 2015-07-30 10:37 | 2015-07-30 15:55
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. БТ-9 | 787 | 2015-08-04 14:07 | 2015-08-04 16:37 | Вследствие умышленных действий с целью хищения металла неустановленными лицами, осуществлено повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. БТ-9 | Неустановленными лицами с целью хищения металла повреждена анкерная опора № 3/10 | В СМИ опубликовать информацию для населения о недопустимости хищения электрооборудования и мерах ответственности за это. | 2015-08-04 14:07 | 2015-08-04 16:37
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП ПС5-254 ф №2 | 23 | 2015-08-03 08:41 | 2015-08-03 14:13 | На ВЛ 04кВ ф.2 от КТП ПРС-1-82 схлёст ввода от оп №2/5 к дому потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-03 08:41 | 2015-08-03 14:13
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП РПК-5-45 ф.1 | 24 | 2015-08-04 15:33 | 2015-08-04 23:06 | В следствии длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет) изменения свойств материала произошло повреждение эл. оборудования ВЛ-0,4кВ от КТП РПК 5-45 ф 1. | Произошел обрыв вязки фазного провода, схлест с нулевым. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-04 15:33 | 2015-08-04 23:06
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП РПН-3-23 ф.3 | 25 | 2015-08-10 22:00 | 2015-08-11 12:00 | Вследствие ДТП неустановленным а/м повреждено оборудоване ВЛ-0,4кВ от КТП РПН-3-23 ф№3. | Вследствие ДТП неустановленным автомобилем повреждена анкерная опора № 1/2. | Провести в СМИ разъяснительную работу о сохранности эл. оборудования. | 2015-08-10 22:00 | 2015-08-10 22:57
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП Б-4-485 | 790 | 2015-08-12 20:50 | 2015-08-13 14:05 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) произошло повреждение электрооборудования на КТП Б-4-485. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 35 лет) произошел пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ на КТП Б-4-485. | Произвести осмотр, ревизию контактных соединений, замеры и перераспределение нагрузок на КТП "Б-4-485" с целью предотвращения технологиче-ских нарушений. | 2015-08-12 20:50 | 2015-08-13 14:05
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | КТП ПС-5-257 | 22 | 2015-08-15 20:10 | 2015-08-16 12:51 | Вследствие грозовых перенапряжений произошло повреждение электрооборудования на КТП ПС-5-257. | Вследствие грозовых перенапряжений произошло повреждение АВ-04кВ, ПК-10кВ на КТП ПС-5-257. | Для предотвращения в дальнейшем ТН установить разрядники 0,4кВ на СШ 0,4кВ КТП ПС-5-257. | 2015-08-15 20:10 | 2015-08-16 12:51
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. ББ-1 | 791 | 2015-08-23 02:23 | 2015-08-23 02:52 | Вследствие ДТП автомобилем Hyundai Accent гос. № Т 606 ВТ (водитель Фоменко Александр Валерьевич), повреждено электрооборудование ВЛ-10кВ ф. "ББ-1". | Вследствие ДТП автомобилем повреждена трёхстоечная анкерная опора №11, на опоре №12 обрыв проводов в сторону опоры №11 и схлёст проводов 3-х фаз. | Произвести восстановительные работы по установке трехстоечной анкерной опоры № 11 и вводу ее в работу по нормально схеме. В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-08-23 02:23 | 2015-08-23 02:52
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. ПС-11 п/с 35/10кВ Переясловская | 792 | 2015-08-25 07:56 | 2015-08-25 18:46 | Вследствие ДТП автомобилем "Шевроле Ланос" гос. № Х 659МА 123 (водитель Кутняк Елизавета Петровна) повреждено оборудование ВЛ-10кВ ф. "ПС-11". | Вследствие ДТП на ВЛ-10кВ ф. "ПС-11" повреждена опора №102. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-08-25 07:56 | 2015-08-25 18:46
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф Б-1 | 794 | 2015-09-09 12:13 | 2015-09-09 12:29 | Вследствие повреждения на разъединителе Р-421 потребителя на опоре №63, произошло отключение ВЛ-10кВ ф. Б-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-09 12:13 | 2015-09-09 12:29
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | вл-0.4 кВ ф.№1 КТП ПС-7-265 | 26 | 2015-09-12 08:47 | 2015-09-12 13:44 | Вследствие длительного срока эксплуатации(свыше 45лет) и изменения свойств материала, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП ПС-7-265. | Обрыв вязки фазы "А" на оп№12 (вследствие длительного срока эксплуатации). | провести неплановый осмотр ВЛ 04кВ ф.1 от КТП ПС-7-265 | 2015-09-12 08:47 | 2015-09-12 13:44
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф Б-1 | 795 | 2015-09-19 09:45 | 2015-09-19 12:00 | Вследствие несанкционированных работ по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ, произошло перекрытие веткой дерева фаз "А" и "В", как следствие-отключение ВЛ-10кВ ф. "Б-1" | Техническая причина отсутствует | В СМИ провести разъяснительную работу с населением по предупреждению нарушений охранных зон ВЛ-10кВ. | 2015-09-19 09:45 | 2015-09-19 12:00
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф БТ-1 п/с 35/10кВ Батуринская | 801 | 2015-10-14 18:12 | 2015-10-14 19:39 | Вследствие длительного срок эксплуатации электрооборудования (свыше 41года) произошло снижение механической прочности вязки провода ф."В", ее обрыв. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 41 года) и ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности вязки провода ф."В", обрыв ее на оп.№ 67 , схлест проводов в пролете опор № 67-68, который привел к короткому замыканию и отключению ВЛ -10кВ ф. "БТ-1". | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "БТ-1" от опоры № 66 до опоры № 72. | 2015-10-14 18:12 | 2015-10-14 19:39
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф Б-1 | 808 | 2015-11-08 11:55 | 2015-11-08 12:12 | Вследствие повреждения на потребительской КТП Б-1-484, произошло отключение ВЛ-10кВ ф. Б-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-08 11:55 | 2015-11-08 12:12
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. ББ-3 ПС 35/10кВ Большой Бейсуг. | 812 | 2015-11-11 09:02 | 2015-11-11 13:35 | Вследствие перекрытия птицей фаз "В" и "С" на оп № 9/27 произошло короткое замыкание , что привело к отключению ВЛ-10кВ "ББ-3". | Техническая причина отсутствует | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. "ББ-3" в пролетах опор № 9-1 - 10-1. | 2015-11-11 09:02 | 2015-11-11 13:35
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. ПС-5 П/С 35/10 кВ Переясловская | 811 | 2015-11-11 08:47 | 2015-11-11 13:19 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 44 лет) и нарушении элек-трической изоляции произошло повреждение электрооборудования на КТП-10/0,4кВ "ПС-5-254" с последующим отключением ВЛ-10кВ ф. "ПС-5". | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 44 лет) , нарушения электрической изоляции , произошло повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на КТП "НС-5-254". | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ "ПС-5-254" в объеме комплексных работ с периодичностью 1 раз в 6 лет. | 2015-11-11 08:47 | 2015-11-11 13:19
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ДЖ-9 ПС 110/10кВ Джерелиевская | 810 | 2015-11-11 08:45 | 2015-11-11 12:19 | Вследствие повреждения на потребительской КТП ДЖ-9-161, произошло отключе-ние ВЛ-10кВ ф. ДЖ-9. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-11 08:45 | 2015-11-11 12:19
Брюховецкий РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ ф1 от КТП С-3-296 | 27 | 2015-11-13 14:45 | 2015-11-13 16:22 | Вследствие ДТП автомобилем а/м "Москвич2141" гос. № Е 907 ТХ93 ( водитель Животовский И.Н) произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ от ф. №1 КТП С-3-296. | Вследствие ДТП повреждена опора № 1-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП С-3-296. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2015-11-13 14:45 | 2015-11-13 16:22
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 Л-7-529 | 701 | 2015-01-04 04:00 | 2015-01-04 10:53 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 29 лет) произошел пробой РВП-10 на КТП "Л-7-529" , после чего отключилась ВЛ-10 фид.Л-7 . | Произошел пробой РВП-10 на КТП Л-7-529 , вследствие чего отключилась ВЛ-10фид.Л-7 | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП "Л-7-529" | 2015-01-04 04:00 | 2015-01-04 10:53
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 СВ-13-276 | 711 | 2015-02-08 19:30 | 2015-02-08 22:12 | Длительный срок эксплуатации оборудования- свыше (29 лет). | Перекрытие в в/в отсеке КТП СВ-13-276 с повреждением ПК-10кв и разрушение опорных изоляторов ф.А. ф. В. | Произвести внеочередной осмотр ТП СВ-13-276. | 2015-02-08 19:30 | 2015-02-08 22:12
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф А-9 п/с 35/10 Андреевская | 716 | 2015-03-14 03:30 | 2015-03-14 14:34 | Вследствие ДТП автомобилем г/н Т 969 ТО 93rus Hyundai Elantra (водитель Бобенко Антон Федорович), повреждено электрооборудование по ВЛ-10кВ ф."А-9". | Вследствие ДТП автомобилем г/н Т 969 ТО 93rus Hyundai Elantra (водитель Бобенко Антон Федорович), повреждена опора № 66, изоляторы, траверса по ВЛ-10кВ ф. "А-9". | Через СМИ провести разъяснительную работу с насе-лением о сохранности электрооборудования. | 2015-03-14 09:30 | 2015-03-14 14:34
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 НС-2-5-615 | 720 | 2015-03-18 09:30 | 2015-03-18 12:42 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования (свыше 47 лет) . | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 47 лет) от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ, повреждение ПК-10кВ, опорных изоляторов. | Произвести осмотр трансформатора ТМ-10 кВ в КТП "НС2-5-615" с целью предотвращения технологических нарушений. | 2015-03-18 09:30 | 2015-03-18 12:42
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 Г-3-329 | 724 | 2015-04-06 12:32 | 2015-04-06 17:45 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования (свыше 31 года). | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 31 года) от внутренних повреждений изоляции трансформатора произошел выброс масла ТМ, повреждение ПК-10кВ. | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП "Г-3-329" с целью предотвращения технологических нарушений. | 2015-04-06 12:32 | 2015-04-06 17:45
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 1 от КТП 10/0,4 ДЖМ-3-569 | 95 | 2015-07-12 12:00 | 2015-07-12 14:45 | Вследствие ДТП а/м гос № Н- 664 ВМ 73, (водитель Ясизов Талгат Аромович) повреждена опора №7 ф №1 от КТП ДЖМ-3-569. | Повреждение опоры №7 , траверсы, изолятора, обрыв проводов 2-х фаз вследствие ДТП. | Через СМИ провести разьяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-07-12 12:00 | 2015-07-12 14:45
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф Н-4 ПС 110/10кВ Новониколаевская | 780 | 2015-07-25 14:31 | 2015-07-27 16:59 | При ДТП автомобилем "Лада" 2199 рег. номер В672РО Rus93 (водитель Каплий Руслан Владимирович) повреждено электрооборудование ВЛ-10кВ ф. "Н-4" | Вследствие ДТП повреждена опора № 19, изоляторы, траверса, произошел обрыв проводов 3-х фаз . | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-07-25 14:31 | 2015-07-25 16:47
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ф. КЛ-7 | 781 | 2015-07-27 18:40 | 2015-07-27 21:00 | Вследствие грозы, сильных порывов ветра, ливня, града произошло кратковременное перекрытие изоляции ВЛ-10кВ ф. "КЛ-7" без видимых повреждений. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр с проведением тепловизионного контроля по всей линии ВЛ-10кВ ф. "КЛ-7" | 2015-07-27 18:40 | 2015-07-27 21:00
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. ДЖМ-7 ПС-35/10кВ Джумайловская | 782 | 2015-07-27 18:57 | 2015-07-28 15:17 | Вследствие атмосферных явлений, произошел пробой изоляторов на оп № 255, 256, 257 ВЛ-10кВ ф. "ДЖМ-7". Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 45 лет) произошло вспучивание верхнего повива провода , и повреждению эл оборудования ВЛ-10кВ ф."ДЖМ-7" | Вследствие атмосферных явлений и длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляторов на оп. № 255-257, обрыв провода ф. "А" в пролетах опор № 255-257 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф "ДЖМ-7". | 2015-07-27 18:57 | 2015-07-27 20:26
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 Н-4-456 | 784 | 2015-07-28 10:10 | 2015-07-28 12:10 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования КТП Н-4-456 (свыше 31 года) , изменение свойств материала. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 31 года) произошел пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ на КТП Н-4-456. | Произвести осмотр, ревизию контактных соединений, замеры нагрузок на КТП "Н-4-456" с целью предотвращения технологических нарушений. | 2015-07-28 10:10 | 2015-07-28 12:10
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 ГВ-9-412 | 785 | 2015-07-28 09:15 | 2015-07-28 11:38 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования КТП ГВ-9-412 (свыше 35 лет) , изменение свойств материала | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 31 года) произошел пробой изоляции трансформатора с междуфазным замыканием, выброс масла, повреждение ПК-10кВ на КТП ГВ-9-412. | После ремонтных мероприятий трансформатора ТМ-100/10 произвести осмотр, ревизию контактных соединений на КТП "ГВ-9-412" с целью предотвращения техно-логических нарушений | 2015-07-28 09:15 | 2015-07-28 11:38
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БП-3 ПС Бойко-Понура 110/35/10кВ | 783 | 2015-07-27 21:28 | 2015-07-28 15:50 | Вследствие атмосферных явлений произошло падение дерева из вне охранной зоны с повреждением электрооборудованияВЛ-10кВ ф. "БП-3" | Вследствие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ ф. "БП-3" в пролете опор 1/49-1/50 произошло падение дерева из вне охранной зоны с повреждением 3-х фаз провода, траверсы, изоляторов. | Произвести внеочередной осмотр, обрезку ДКР по ВЛ-10кВ ф. "БП-3" | 2015-07-27 21:28 | 2015-07-27 21:52
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ф РЗ-9 п/с 35/10кВ Рисозавод | 788 | 2015-08-21 09:05 | 2015-08-21 16:07 | Вследствие ДТП трактором "КЕЙС-310" гос.№1160 КО (водитель Семенюта Николай Владимирович), повреждено электрооборудование ВЛ-10кВ ф. "РЗ-9". | Вследствие ДТП повреждены опоры №143,144, оборваны провода в пролетах опор 142-145, повреждены изоляторы и траверсы. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-08-21 09:05 | 2015-08-21 10:28
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 БП-5-52 | 796 | 2015-09-19 20:10 | 2015-09-19 21:50 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования (свыше 41 года), изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 41 года) произошло разрушение изоляции обмоток силового трансформатора КТП, что привело к межвитковому замыканию, выбросу масла и повреждению ПК-10кВ. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "БП-5-52" произвести замеры нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. При необходимости произвести каскадную перестановку силового трансформатора. | 2015-09-19 20:10 | 2015-09-19 21:50
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 ГВ-9-411 | 798 | 2015-09-29 15:15 | 2015-09-29 17:49 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования (свыше 33 лет), изменение свойств материала. | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 33 лет) произошло разрушение изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-160/10кВ КТП ГВ-9-411, что привело к межвитковому замыканию. | После ввода в работу КТП 10/0,4кВ "ГВ-9-411" произвести ревизию контактных соединений, замеры нагрузок на отходящих фидерах ВЛ-0,4кВ. | 2015-09-29 15:15 | 2015-09-29 17:49
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,04 ф 2 от КТП 10/0,4 РЗ-7-228 | 96 | 2015-10-06 16:10 | 2015-10-06 16:45 | Вследствие ДТП сторонним лицом (машина и водитель неизвестны), произошло повреждение электрооборудования ВЛ-0,4кВ ф.№2 от КТП 10/0,4 РЗ-7-228. | Вследствие ДТП повреждена опора № 9 (ВЛ-0,4кВ ф. №2 от КТП 10/0,4 РЗ-7-228 находится с совподвесом ВЛ-10кВ "РЗ-7" опора № 79). | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-10-06 16:10 | 2015-10-06 16:45
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф ГВ-5 п/с 110/10 Гривенская | 803 | 2015-10-15 08:50 | 2015-10-15 13:52 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 36 лет) и ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности провода и его повреждение в пролете опор № 250-251 на ВЛ -10кВ ф. "ГВ-5". | Вследствие обрыва провода ф. "В" в пролете опор № 250-251 и перекрытием с проводом ф."А", произошло короткое замыкание и отключение ВЛ -10кВ ф. "ГВ-5". | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "ГВ-5" от опоры № 240 до опоры № 260. | 2015-10-15 08:50 | 2015-10-15 13:52
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ф.Н-4 ПС 110/10 Новониколаевская | 804 | 2015-10-22 06:05 | 2015-10-22 15:15 | При ДТП неизвестным автотранспортом повреждено электрооборудование ВЛ-10кВ ф. "Н-4". | Вследствие ДТП на ВЛ-10кВ ф. "Н-4" повреждена опора № 9, изоляторы, траверса. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-10-22 06:05 | 2015-10-22 15:15
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ф СВ-11 п/с 35/10кВ Старовеличковская | 807 | 2015-10-29 17:20 | 2015-10-30 16:43 | Вследствие ДТП трактором К 701 гос. № 5126 КУ, (водитель Малый Сергей Александрович) повреждена опора на ВЛ-10кВ ф. "СВ-11". | Вследствие ДТП трактором К 701 гос. № 5126 КУ повреждена опора № 12/5 на ВЛ-10кВ ф. "СВ-11". | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2015-10-29 17:20 | 2015-10-29 17:42
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ф Г-5 от ПС Гречаная Балка 110\10кВ | 813 | 2015-11-17 08:45 | 2015-11-17 13:12 | В результате ливневого дождя и сильных порывов ветра произошло повреждение вязки и отключение ВЛ-10кВ ф. "Г-5". | Обрыв вязки на опоре № 3\8 фазы "В", перекрытие с фазой "А" привели к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф. "Г-5". | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-10кВ ф. "Г-5" от опоры № 3/4 до опоры № 3/10. | 2015-11-17 08:45 | 2015-11-17 13:12
Калининский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВфид.СВ-5 П/С 35/10кВ Старовеличковская | 817 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-02 12:40 | Вследствие повреждения на потребительской опоре и КТП "СВ-5-804" произошло отключение ВЛ-10кВ фид. "СВ-5". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-02 12:40
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ф. КГ-5 п/с 35/10кВ "Красногвардеец" | 709 | 2015-02-05 00:47 | 2015-02-05 05:23 | Повреждение на потребительской ТП КГ-5-1063 привело к отключению ВЛ-10кВ ф."КГ-5" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-05 00:47 | 2015-02-05 05:23
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КБ-5 п/п 35/10кВ "Кубань" | 713 | 2015-02-16 23:18 | 2015-02-17 00:17 | В результате сильных порывов ветра произошел занос ветки из вне охранной зоны, перекрытие проводов фаз "А" и "В", короткое замыкание, которое привело к выключению МВ-10кВ КБ-5 и отключению ВЛ-10кВ ф. КБ-5. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КБ-5 с целью выявления ДКР, которые могут быть причиной повреждения ВЛ. | 2015-02-16 23:18 | 2015-02-17 00:17
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП КН-2-34 | 1 | 2015-03-01 04:45 | 2015-03-01 10:55 | При ДТП повреждена опора, оборваны провода ВО-0,4 кВ. | При ДТП повреждена опора №5 ф.№2 от ТП КН-2-34 с обрывом "нулевого" провода в сторону опоры №1-1а и "фазного" провода в сторону опоры №6. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-03-01 04:45 | 2015-03-01 10:55
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП ОБ-1-191 | 2 | 2015-03-09 20:09 | 2015-03-10 12:29 | При ДТП повреждена опора, оборваны провода ВЛ-0,4 кВ. | При ДТП повреждена опора ВЛ-0,4кВ №4 ф.№1 КТП ОБ-1-191 | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-03-09 20:09 | 2015-03-10 12:29
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-4 | 732 | 2015-05-13 05:30 | 2015-05-13 11:33 | Повреждение на потребительской ТП К-4-367 привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. "К-4". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-13 05:30 | 2015-05-13 06:04
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.КИ-1 | 734 | 2015-05-19 06:13 | 2015-05-19 09:43 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "КИ-1" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП КИ-1-1119. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-19 06:13 | 2015-05-19 09:43
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ КН-2 п/с 35/10кВ Каневская | 738 | 2015-05-31 23:40 | 2015-06-01 03:41 | Вследствие грозовых перенапряжений произошел пробой изоляторов | Пробой изоляторов на опоре №11-2 ф. "А". "С". | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. КН-2. | 2015-05-31 23:40 | 2015-06-01 03:41
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВЗ-5 | 745 | 2015-06-19 18:45 | 2015-06-19 21:10 | Вследствие атмосферных явлений произошло перекрытие 2-х фаз провода веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "ВЗ-5",обрезку ДКР. | 2015-06-19 18:45 | 2015-06-19 21:10
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КС-5 | 747 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 21:26 | Вследствие сильного порывистого ветра , грозы и дождя произошел занос ветки из вне охранной зоны с обрывом проводов ВЛ-10кВ ф. "КС-5" | Вследствие сильного порывистого ветра грозы и дождя произошел занос ветки из вне охранной зоны с обрывом проводов в пролетах опор № 36-42 по ВЛ-10кВ ф. "КС-5". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф "КС-5", обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 21:26
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПД-9 п/с 35/10кВ Победа | 748 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 20:49 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования. | Под воздействием шквалистого ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны, излом опоры № 10, обрыв проводов. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. ПД-9, обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 20:49
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СЧ-1 п/с 355/10кВ Сухие Челбасы | 749 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 20:51 | Вследствие атмосферных явлений произошло перекрытие 2-х фаз провода веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "СЧ-1",обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 20:51
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КГ-7 | 750 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 20:51 | Вследствие атмосферных явлений произошло перекрытие 2-х фаз провода веткой дерева, занесенной из вне охранной зоны. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "КГ-7", обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 20:51
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КИ-4 | 751 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 22:20 | Вследствие сильных порывов ветра, грозы и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны на провода, к/з. отключение ВЛ-10кВ ф. КИ-4" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр , обрезку ДКР по ВЛ-10кВ ф. КИ-4. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 22:20
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КИ-7 п/с 35/10 Калинина | 752 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 21:42 | Вследствие атмосферных явлений произошло повреждение электрооборудования. | Вследствие грозы, сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор № 70-71, обрыв проводов в пролетах опор № 66-70, излом опоры № 70. | Произвести внеочередной осмотр , обрезку ДКР по ВЛ-10кВ ф. КИ-7. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 21:42
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПД-3 п/с 35/10кВ Победа | 753 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 21:18 | Атмосферные явления явились причиной отключения электрооборудования по ВЛ-10кВ ф. "ПД-3". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр и обрезку ВЛ-10 кВ ф. ПД-3. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 21:18
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КИ-1 п/с 35/10 Калинина | 754 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 22:03 | Вследствие сильных порывов ветра, грозы и ливня произошел занос веток из вне охранной зоны на провода, к/з. отключение ВЛ-10кВ ф. "КИ-1" | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр , обрезку ДКР по ВЛ-10кВ ф. КИ-1. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-19 22:03
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП ПЖ-3-1040 | 764 | 2015-06-23 19:10 | 2015-06-24 00:10 | Вследствие грозовых перенапряжений произошло перекрытие в в/в отсеке КТП ПЖ-3-1040. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ТП ПЖ-3-1040, ревизию и подтяжку контактных соединений | 2015-06-23 19:10 | 2015-06-24 00:10
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв ф.№2 от ТП ВЗ-5-110 | 3 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 17:19 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ. | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода в пролете опор № 7-8 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кв ф.№2 от ТП ВЗ-5-110 , обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 17:19
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП ВЗ-5-110 | 4 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 12:15 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ. | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода в пролете опор 3-5/3-6. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП ВЗ-5-110, обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 12:15
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП ОБ-3-192 | 5 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 16:05 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ. | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода в пролете опор оп.2-2- 2-3. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП ОБ-3-192 , обрезку ДКР. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 16:05
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4Кв ф.№2 от ТП КН-2-22 | 6 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 07:30 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ. | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов в пролете опор 2-2---2-3. | Произвести восстановление провода на ВЛ-0,4Кв ф.№2 от ТП КН-2-22 в пролетах опор № 2-1/2-2 и спиливание дерева, явившегося причиной обрыва. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 07:30
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП КН-4-421 | 7 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:25 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ | вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов в пролете опор №9---10 | произвести восстановление провода на ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП КН-4-421 в пролетах опор № 9-10 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:25
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП КН-5-8 | 8 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 16:30 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ. | в результате падения ветки произошел обрыв провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП КН-5-8. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 16:30
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП ПД-9-140 | 9 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 09:50 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов в пролете опор 20-21. | произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП ПД-9-140 в пролетах опор № 20-21 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 09:50
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП ПД-9-143 | 10 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 15:55 | в Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны) , с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов в пролете опор № 16-17. | произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП ПД-9-143 в пролетах опор № 16-17 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 15:55
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП СП-7-39 | 11 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 17:50 | вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), с повреждением провода ВЛ 0,4 кВ. | вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов в пролете опор 2-3---2-4. | произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП СП-7-39 в пролетах проводов № 2-3/2-4 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 17:50
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП КН-4-72 | 12 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:35 | вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), с повреждением провода ВЛ-0,4кВ. | вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов в пролете опор 14--15. | Произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП КН-4-72 в пролетах опор № 14-15 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:35
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП СП-1-76 | 13 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 13:28 | в результате сильных порывов ветра, произошел схлест проводов 2-х фаз на ВЛ 0,4кВ ф.№1 от ТП СП-1-76. | вследствие КЗ произошло повреждение АВ 0,4кВ на ТП СП-1-76. | В РУ -0,4 кВ ТП СП-1-76 произвести замену поврежденного АВ-0,4 кВ | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 13:28
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП КГ-7-175 | 14 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:29 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), произошел обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ. | Из-за сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв провода в пролетах опор № 10-14. | произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП КГ-7-175 в пролетах проводов № 10-14. | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:29
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОБ-3 п/с 35/10кВ Откормбаза | 771 | 2015-06-25 05:12 | 2015-06-25 13:57 | Вследствие грозовых явлений и перекрытием птицами КР-144 произошло короткое замыкание с отключением ВЛ-10кВ ф. "ОБ-3". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "ОБ-3" | 2015-06-25 05:12 | 2015-06-25 13:57
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ПД-9-139 | 15 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 10:55 | вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение электрооборудования. | вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных перенапряжений (30 лет) произошло повреждение ПК-10. | произвести замену ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП ПД-9-139 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 10:55
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОБ-1 п/с 35/10кВ Откормбаза. | 770 | 2015-06-25 05:04 | 2015-06-25 14:26 | Атмосферные явления и длительный срок эксплуатации (свыше 45 лет) электрооборудования привели к повреждению и отключению ВЛ-10кВ ф. "ОБ-1" | Обрыв шлейфа ф. С от опоры № 1-4 в сторону РКТП ОБ-1-193. | Произвести измерение контуров заземления КТП 10/0,4кВ ОБ-1-193, РКТП на опоре № 1-4, оп. № 6 ВЛ-10кВ ф. ОБ-1. Произвести испытание РВП-10кВ КТП 10/0,4кВ ОБ-1-193. | 2015-06-25 05:04 | 2015-06-25 14:26
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 0.38 | ТП ПД-9-1033 | 16 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 15:10 | Вследствие атмосферных перенапряжений произошло повреждение электрооборудования. | Вследствие длительного срока эксплуатации (40 лет) и атмосферных перенапряжений произошло повреждение ПК-10кВ и высоковольтных выходов от ПК-10 до ИПУ-10 | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 15:10
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП СП-7-469 | 17 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:45 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ | Из-за сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв провода в пролетах опор № 13-14. | произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП СП-7-469 в пролетах опор № 13-14 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 11:45
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП СП-1-1064 | 18 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 14:50 | Вследствие сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ | Из-за сильных порывов ветра произошел занос ветки дерева (из вне охранной зоны), обрыв провода в пролетах оп.1--5. | произвести восстановление проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП СП-1-1064 в пролетах опор № 1-5 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 14:50
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП К-9-218 | 19 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 07:59 | в результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, произошел обрыв проводов ВЛ 0,4 кВ | Из-за занос а ветки дерева (из вне охранной зоны) произошло КЗ, обрыв шлейфа оп.20. | Произвести восстановление шлейфа на опоре №20 ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП К-9-218 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 07:59
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП ВЗ-5-9 | 20 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 14:25 | При сильных порывах ветра произошел занос ветки дерева на ВЛ-0.4 кВ из вне охранной зоны. | Из-за сильных порывов ветра произошел обрыв проводов оп.1-8---1-9 на ВЛ-0.4 ф.№1 от ТП ВЗ-5-9. | произвести восстановление провода ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП ВЗ-5-9 в пролетах опор № 1-8/1-9 | 2015-06-19 19:00 | 2015-06-20 14:25
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-2 | 772 | 2015-07-01 09:41 | 2015-07-01 15:37 | Вследствие длительного срока эксплуатации(свыше 52 лет) и изменения свойств материала произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ. | Разрушение изоляторов ШФ-20, однофазное замыкание на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "К-2" | 2015-07-01 11:28 | 2015-07-01 15:37
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | ТП НМ 5-692 | 774 | 2015-07-09 19:59 | 2015-07-10 00:55 | В результате повышенной температуры окружающей среды ( выше 38 °), произошел нагрев корпуса трансформатора выше 50 °,что привело к повреждению электрооборудования КТП 10/0,4кв НМ 5-692. Изменение свойств материалов в связи с длительным сроком эксплуатации ( свыше 38 лет) привели к повреждению электрооборудования КТП 10/0,4кв НМ 5-692. | Разрушение изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-100/10 кВ, выброс масла и повреждение ПК-10кВ на КТП 10/0,4кв НМ 5-692. | При приближении температуры окружающей среды близкой к критической, произвести замер нагрузок КТП 10/,04кВ НМ-5-692, при необходимости выполнить замену трансформатора 100 кВА на 160кВА. | 2015-07-09 19:59 | 2015-07-10 00:55
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ НД-5 | 786 | 2015-07-28 16:57 | 2015-07-28 19:44 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "НД-5" произошло вследствие повреждения на потреби-тельской КТП НД-5-785. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-28 16:57 | 2015-07-28 19:44
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОС-2 | 800 | 2015-10-14 10:21 | 2015-10-14 15:32 | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 41 года) и нарушении электрической изоляции произошло повреждение электрооборудования ВЛ-10кВ ф. "ОС-2". | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 41 года) произошло нарушение электрической изоляции , повреждение ИПУ-10 ф. "В" на КРН-10кВ КВ-78 с однофазным замыканием на землю. | Произвести внеочередной текущий ремонт ячейки КРН-10кВ КВ-78. Произвести профилактические испытания ячейки КРН-10кВ КВ-78. | 2015-10-14 10:46 | 2015-10-14 15:32
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф СП-7 п/с 35/10 кВ "Спортивная" | 802 | 2015-10-14 02:30 | 2015-10-15 06:43 | Вследствие ДТП, а/м ВАЗ 21053 ГРЗ Х113ХК 93 (водитель неизвестен) повреждено электрооборудование ВЛ-10кВ ф. "СП-7". | Вследствие ДТП, а/м ВАЗ 21053 ГРЗ Х113ХК 93 (водитель неизвестен) повреждена опора № 8 ВЛ-10кВ ф. "СП-7", траверса, изоляторы, в пролете опор № 8-9 ф. «А» повреждение жил провода (вследствие тяжения опоры). | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2015-10-14 09:48 | 2015-10-14 14:00
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | ТП КИ-9-1017 | 805 | 2015-10-22 10:15 | 2015-10-22 11:16 | Длительный срок эксплуатации (свыше 28 лет), привел к изменению свойств материала и повреждению проходных изоляторов на ТП-10/0,4кВ КИ-9-1017. | В результате длительного срока эксплуатации (свыше 28 лет) произошел электрический пробой изоляторов ИПУ-10кВ на ТП-10/0,4кВ КИ-9-1017. | Провести внеочередное техническое обслуживание КТП КИ-9-1017 | 2015-10-22 10:15 | 2015-10-22 10:27
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф. СЧ-1 ПС 35/10кВ"Сухие Челбассы" | 806 | 2015-10-25 15:18 | 2015-10-25 17:19 | Длительный срок эксплуатации, (свыше 39 лет) и изменение изоляционных свойств материала привели к повреждению подвесных изоляторов ПФ6-Б на ВЛ-10кВ ф. "СЧ-1" и однофазному замыканию на землю. | Разрушение подвесных изоляторов ПФ6-Б ф. "С" на оп № 2/84 с однофазным замыканием на землю. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф. СЧ-1 в пролетах опор №2/83-2/87. | 2015-10-25 15:30 | 2015-10-25 17:19
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ф. КБ-5 ПС 35/10кВ Кубань. | 809 | 2015-11-11 00:49 | 2015-11-11 15:52 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 52 лет), старения фарфоровой изоляции и неблагоприятных погодных условий произошло повреждение электрооборудования РКТП "КБ-5-242", что привело к отключению ВЛ-10кв ф. "КБ-5". | Пробой и разрушение изолятора неподвижного ножа РКТП КБ-5-242 вследствие длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. | Провести внеочередной технический осмотр и ревизию контактных соединений КТП-10/0,4кВ "КБ-5-242". | 2015-11-11 00:49 | 2015-11-11 15:52
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ К-2 | 816 | 2015-11-24 09:20 | 2015-11-24 14:38 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 27 лет), произошел излом шлейфа ф. В на РЛНД КТП К-2-1026 в месте его крепления, схлёст с ф. А, межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10кВ ф. К-2. | Излом шлейфа ф. В на РЛНД КТП К-2-1026 в месте его крепления, схлёст с ф. А, межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10кВ ф. К-2. | Произвести тепловизионный контроль, техническое обслуживание РКТП К-2-1026, ТП К-2-1026. | 2015-11-24 09:20 | 2015-11-24 14:38
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф. ВЗ-4 ПС 35/10 "Водозабор" | 818 | 2015-12-14 16:53 | 2015-12-14 21:17 | Вследствие сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода по ВЛ-10кВ фид "ВЗ-4", касание его с траверсой что привело к замыканию на "землю". | Вследствие атмосферных явлений произошел обрыв вязки провода по ВЛ-10кВ фид "ВЗ-4", касание его с траверсой и замыкание на "землю". | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. ВЗ-4. | 2015-12-14 19:32 | 2015-12-14 21:17
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-4 | 819 | 2015-12-22 13:15 | 2015-12-22 16:24 | В результате длительного срока эксплуатации и старения фарфоровой изоляции(свыше 36 лет), произошло разрушение изолятора ШФ-10 на опоре по ВЛ-10кВ фид. "К-4", провис провода на 2-м креплении, схлест проводов ф. "С" и "А", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. "К-4". | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре № 37, провис провода на 2-м креплении, схлест проводов ф. "С" и "А", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ фид. "К-4". | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ фид. "К-4". | 2015-12-22 13:15 | 2015-12-22 16:24
Каневской РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.К-9 | 820 | 2015-12-22 17:04 | 2015-12-22 19:49 | Вследствие длительного срока эксплуатации и старения фарфоровой изоляции (свыше 52 лет) по ВЛ-10кВ ф. "К-9" произошло разрушение изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре, падение провода на траверсу, что привело к однофазному короткому замыканию на землю. | На оп.№150 ВЛ-10кВ ф.К-9 разрушен изолятор ШФ-10 фазы "С", падение провода на траверсу, что привело к однофазному короткому замыканию на землю. | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ ф."К-9". | 2015-12-22 17:10 | 2015-12-22 19:49
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БР-3 П/С 35/10кВ Бриньковская | 703 | 2015-01-12 07:52 | 2015-01-12 12:30 | На неподвижном ноже разъединителя потребительской КТП БР-3-412 отгорел шлейф ф "А", при сильном порыве ветра произошел схлест с ф."В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. "БР-3". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 07:52 | 2015-01-12 12:30
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ф. БР-2 п/с 35/10 Бриньковская | 705 | 2015-01-13 13:55 | 2015-01-21 15:53 | В результате ДТП автомобилем ВАЗ 2114 гос № Н 572 ВО 123 RUS ( водитель неизвестен) поврежден укос анкерно-угловой опоры № 2/53 ВЛ-10кВ ф. БР-2. | Автомобилем ВАЗ 2114 гос № Н 572 ВО 123 RUS ( водитель неизвестен) поврежден укос анкерно-угловой опоры № 2/53. | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования. | 2015-01-21 13:31 | 2015-01-21 15:53
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ф. ПР-1 п/с 35/10кВ Приазовская | 706 | 2015-01-16 09:45 | 2015-01-16 12:04 | На неподвижном ноже разъединителя Р-139 потребительской КТП ПР-1-460 отгорел шлейф ф "А", схлест с ф."В", что привело к отключению ВЛ-10кВ ф ПР-1. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-16 09:45 | 2015-01-16 12:04
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. БД-7 | 708 | 2015-01-29 06:55 | 2015-01-29 07:35 | Повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ КТП "БД-7-229" привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "БД-7" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-29 06:55 | 2015-01-29 07:35
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПР-1 п/с 35/10кВ Приазовская | 707 | 2015-01-28 19:25 | 2015-01-28 22:00 | Перекрытие двух фаз проводов веткой в пролете оп.№1/14-1/15 при спиле дерева (из вне охранной зоны) сторонними лицами. | Техническая причина отсутствует | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о соблюдении требований правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | 2015-01-28 19:25 | 2015-01-28 22:00
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БР-6 | 717 | 2015-03-08 02:25 | 2015-03-08 05:48 | Вследствие повреждения на потребительской КТП БР-6-518 произошло отключение ВЛ-10кВ ф БР-6. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-08 02:25 | 2015-03-08 05:48
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП КЧ-1-1 | 730 | 2015-05-10 13:05 | 2015-05-10 15:35 | Грозовые перенапряжения. | Вследствие грозовых перенапряжений произошло повреждение вентильных разрядников. | Произвести внеочередной осмотр ТП КЧ-1-1, ревизию и подтяжку контактных соединений. | 2015-05-10 13:05 | 2015-05-10 15:35
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БР-6 п/с 35/10кВ Бриньковская | 736 | 2015-05-22 21:15 | 2015-05-23 00:26 | Повреждение на потребительской КТП БР-6-509 привело к отключению ВЛ-10кВ Ф. "БР-6" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-22 21:15 | 2015-05-23 00:26
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | 0,4кВ Ф2 от ТП БР-6-427 | 86 | 2015-06-20 08:11 | 2015-06-20 10:08 | Аварийное высокое дерево. Порыв ветра после ливневого дождя. | Ветка дерева произвела резкое критическое давление на крайний провод марки А-25, что повлекло резкое тяжение и обрыв в месле крепления его к изолятору. | Произвести внеочередной осмотр 0,4кВ Ф2 от ТП БР-6-427, обрезку ДКР. | 2015-06-20 08:11 | 2015-06-20 10:08
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | 10кВ БР-6 п/с 35/10кВ Бриньковская | 756 | 2015-06-20 19:18 | 2015-06-21 05:28 | Повреждение на потребительской КТП БР-6-528 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "БР-6". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 19:18 | 2015-06-21 05:28
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.О-15 | 757 | 2015-06-21 17:20 | 2015-06-21 18:26 | Повреждение на потребительской КТП О-15-341 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "О-15" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-21 17:20 | 2015-06-21 18:26
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | БР-5-396 | 761 | 2015-06-17 23:38 | 2015-06-18 12:50 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования (свыше 43 лет) . | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 43 лет) от внутренних повреждений изоляции трансформатор ТМ-10/0,4кВ-100кВА вышел из строя. | Произвести осмотр трансформатора ТМ-10 кВ в КТП "БР-5-396" с целью предотвращения технологических нарушений. | 2015-06-17 23:38 | 2015-06-18 12:50
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф3 от КТП БД-1-182 | 5 | 2015-06-17 14:23 | 2015-06-17 19:45 | Наезд автотранспорта на опору №1/2 ф-3 от КТП БД-1-182. | Автомобилем КАМАЗ сбита опора №1/2 ф-3 от КТП БД-1-182. | Замена опор и проводов № 1/2, 1/2А на ВЛ-0,4кВ Ф3 от ТП БД-1-182. | 2015-06-17 14:23 | 2015-06-17 19:45
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. О-11 | 762 | 2015-06-23 15:44 | 2015-06-23 16:10 | Повреждение на потребительской КТП О-11-525 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "О-11" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 15:44 | 2015-06-23 16:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф. О-7 п/с 35/10 Ольгинская | 763 | 2015-06-23 15:55 | 2015-06-23 16:17 | Повреждение на потребительской КТП О-7-307привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "О-7" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 15:55 | 2015-06-23 16:17
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ О-13 | 765 | 2015-06-23 19:10 | 2015-06-23 23:59 | Повреждение на потребительской КТП О-13-326 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "О-13" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 19:10 | 2015-06-23 23:59
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. СТ-5 | 766 | 2015-06-23 22:20 | 2015-06-24 10:12 | Повреждение на потребительской КТП СТ-5-544 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "СТ-5" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-23 22:20 | 2015-06-24 10:12
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ фид БР-2 ПС 35/10 "Бриньковская" | 773 | 2015-07-09 16:47 | 2015-07-09 17:27 | Повреждение на потребительской КТП БР-2-404 привело к отключению ВЛ-10кВ Ф. "БР-2 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-09 16:47 | 2015-07-09 17:27
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф.О-9 п/с 110/35/10кВ Ольгинская | 775 | 2015-07-16 10:27 | 2015-07-16 16:45 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "О-9" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП "О-9-539". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-16 10:27 | 2015-07-16 16:45
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ф. О-15 п/с 110/35/10кВ Ольгинская | 776 | 2015-07-16 10:01 | 2015-07-16 12:42 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "О-15" произошло вследствие повреждения на потребительской КТП "О-15-541". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-16 10:01 | 2015-07-16 12:42
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ПР-1 от ПС 35/10 "Приазовская" | 779 | 2015-07-23 11:00 | 2015-07-23 19:20 | Неустановленным транспортом (водитель скрылся) произошло ДТП с повреждением электрооборудования ВЛ-10кВ ф."ПР-1" | При ДТП неустановленным транспортом повреждена опора № 1/73, обрыв проводов 3-х фаз , повреждение изоляторов, траверсы. | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования. | 2015-07-23 11:00 | 2015-07-23 11:23
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф У-3 от Р-21 ПС110/10 "Учерждение" | 789 | 2015-08-07 16:37 | 2015-08-07 20:54 | Отключение ВЛ-10кВ ф. "У-3" произошло вследствие повреждения на потребительской ЗТП У-3-183. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-07 16:37 | 2015-08-07 17:18
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Ф. П-2 п/с 110/35/10кВ Приморско-Ахтарская | 793 | 2015-08-25 10:24 | 2015-08-25 14:39 | Вследствие попадания птицы на проходные изоляторы КТП П-2-33 произошло замыкание на "Землю" по ВЛ-10кВ "П-2". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-25 10:37 | 2015-08-25 14:39
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП КЧ-5-28 | 797 | 2015-09-26 16:16 | 2015-09-26 21:10 | Вследствие попадания птицы на РЛНД -10 КТП КЧ-5-28 произошло однофазное короткое замыкание без повреждения электрооборудования. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-26 19:20 | 2015-09-26 21:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП ПР-3-449 | 6 | 2015-10-25 18:10 | 2015-10-25 21:56 | Повреждение опоры 5/3 Ф-1 от КТП ПР-3-449 вследствие наезда на нее автотранспорта. | неизвестным автотранспортом повреждена опора 5/3 Ф-1 от КТП ПР-3-449 | В СМИ опубликовать информацию для населения о сохранности электрооборудования ВЛ, материальной ответственности за нанесенный урон. | 2015-10-25 18:10 | 2015-10-25 21:56
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ф.О-9 ПС 110/35/10кВ Ольгинская | 814 | 2015-11-17 12:35 | 2015-11-17 15:10 | Отключение ВЛ-10кВ ф."О-9" произошло из-за массового взлета птиц (участок ВЛ-10кВ находится вблизи зернотока) с повреждения провода. | Повреждение вязки провода фазы "С" с падением провода на траверсу привело к однофазному короткому замыканию, вследствие чего произошло повреждение провода ф. "С", схлест с ф. В. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "О-9" | 2015-11-17 12:35 | 2015-11-17 15:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СД-5-85 | 7 | 2015-11-17 16:12 | 2015-11-17 17:10 | Вследствие сильных порывов ветра (до 20м/с) и ливневого дождя произошло нарушение контакта на опоре №1 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП СД-5-85. | Техническая причина отсутствует | Произвести выборочно верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП СД-5-85 | 2015-11-17 16:12 | 2015-11-17 17:10
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП КЧ -5-26 | 8 | 2015-11-17 13:50 | 2015-11-17 15:02 | Вследствии сильных порывов ветра(до 20 м/с) и ливневого дождя произошло нарушение контакта № 1/9а и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КЧ-5-26. | Техническая причина отсутствует | Произвести выборочно верховой осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП КЧ -5-26 | 2015-11-17 13:50 | 2015-11-17 15:02
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП У-3-115 | 9 | 2015-11-17 12:21 | 2015-11-17 12:53 | Вследствии сильных порывов ветра(до 20 м/с) и ливневого дождя произошло нарушение контакта на опоре №10/1, отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП У-3-115 | Техническая причина отсутствует | Произвести выборочно верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП У-3-115. | 2015-11-17 12:21 | 2015-11-17 12:53
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ -0,4 кВ ф.№4 КТП СД-1-73 | 10 | 2015-11-17 10:55 | 2015-11-17 12:33 | Вследствие сильных порывов ветра (до 20м/с) и ливневого дождя произошло нарушение контакта на опоре № 11, отключение ВЛИ -0,4 кВ ф.№4 КТП СД-1-73. | Техническая причина отсутствует | Произвести выборочно верховой осмотр ВЛИ -0,4 кВ ф.№4 КТП СД-1-73. | 2015-11-17 10:55 | 2015-11-17 12:33
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП У-3-102 | 11 | 2015-11-17 08:34 | 2015-11-17 09:43 | Вследствие сильных порывов ветра (до 20м/с) и ливневого дождя произошло нарушение контакта на опоре № 2/1 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП У-3-102 | Техническая причина отсутствует | Произвести выборочно верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП У-3-102 | 2015-11-17 08:34 | 2015-11-17 09:43
Приморско-Ахтарский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 У-3 ПС 110/10кВ "Учреждение" | 815 | 2015-11-20 16:39 | 2015-11-20 18:20 | Вследствие длительного срок эксплуатации электрооборудования (свыше 49 лет) произошло снижение механической прочности вязки провода ф."В", ее обрыв, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "У-3" | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 49 лет) и ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности вязки провода ф."В", обрыв ее на оп.№ 7 , схлест проводов в пролете опор № 7-8, который привел к короткому замыканию и отключению ВЛ -10кВ ф. "У-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. "У-3" | 2015-11-20 16:39 | 2015-11-20 18:20
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОК-3 | 704 | 2015-01-13 21:50 | 2015-01-13 23:50 | Повреждение ПНБ-10 фазы "А", "В" на потребительской ТП ОК-3-924 привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. ОК-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-13 21:50 | 2015-01-13 23:50
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Т-7 п/с 110/35/10кВ "Тимашевская" | 710 | 2015-02-07 13:45 | 2015-02-07 19:43 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 42лет) произошел обрыв вязки фазы "С" схлест с ф. "А" , в результате короткого замыкания произошло повреждение провода в пролете опор №51-52. | В пролете опор №51-52 из-за обрыва вязки фазы "С" произошло короткое замыкание, повреждение провода. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. Т-7 с целью выявления дефектов линии. | 2015-02-07 13:45 | 2015-02-07 19:43
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | ТП 10/0,4 кВ ДМ-1-824 | 712 | 2015-02-12 11:35 | 2015-02-12 13:26 | Длительный срок эксплуатации (свыше 30 лет) оборудования КТП МД-1-824. | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 30 лет) произошло повреждение проходных и опорных изоляторов на КТП МД-1-824. | Произвести внеочередной осмотр КТП МД-1-824. | 2015-02-12 11:35 | 2015-02-12 13:26
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РС-5 | 714 | 2015-02-24 15:17 | 2015-02-24 15:58 | Повреждении на потребительской КТП 10/0,4 кВ РС-5-933 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. РС-5. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-24 15:17 | 2015-02-24 15:58
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НЛ-8 п/с35/10кВ Новоленинская | 715 | 2015-03-11 16:50 | 2015-03-11 18:23 | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38лет) произошел обрыв вязки фазы "С" схлест с ф. "А", в результате короткого замыкания произошло повреждение провода в пролете опор № 56-57. | В пролете опор № 56-57 из-за обрыва вязки фазы "С" произошло короткое замыкание, повреждение провода. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф. НЛ-8 с целью выявления дефектов линии. | 2015-03-11 16:50 | 2015-03-11 18:23
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ И-3 п/с 35/10 кВ "Искра" | 718 | 2015-03-15 10:07 | 2015-03-15 13:46 | В результате сильных порывов ветра в пролетах опор 90б-90в произошел занос ветки (из вне охранной зоны), перекрытие проводов фаз "А" и "В", короткое замыкание, которое привело к выключению МВ-10кВ ф. И-3 на ПС 35/10 кВ "Искра". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. И-3 с целью выявления ДКР, которые могут быть причиной повреждения ВЛ. | 2015-03-15 10:07 | 2015-03-15 13:46
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ЗТП 10/0,4 кВ М-11-948 | 1 | 2015-03-28 15:30 | 2015-03-28 18:05 | ДТП с повреждением анкерной опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ЗТП 10/0,4 кВ М-11-948. | Повреждение анкерной опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ЗТП 10/0,4 кВ М-11-948, наездом автомобилем ВАЗ 21063 гос. номер H 928 MH 123RUS (водитель неизвестен). | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2015-03-28 15:30 | 2015-03-28 18:05
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | П/С 110/35/10кВ Медведовская | 511 | 2015-04-18 20:15 | 2015-04-19 07:27 | В следствие сильных порывов ветра произошел занос фольгированной бумаги (из вне охранной зоны) на провода на вводе в КТП 10/0,4 кВ МД-5-838 (ТП находится в поле возле дороги), после короткого замыкания по ВЛ-10кВ ф. МД-5, МВ-10кВ не включился при повторном включении ввиду механического заедания бойка токового электромагнита отключения (тип РТМ-1). Релейная планка находилась в сработанном состоянии, в результате чего привод МВ не мог включить выключатель. | Техническая причина отсутствует | Провести техническую учебу оперативному персоналу в части порядка осмотра оборудования ПС при возникновении технологических нарушений Произвести внеочередное опробование работы РЗА всех МВ-10кВ П/С 110/35/10кВ "Медведовская" с воздействием элемента отключения на релейную планку привода МВ-10кВ. | 2015-04-18 20:15 | 2015-04-19 07:27
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП 10/0,4 кВ КРС-1-630 | 731 | 2015-05-11 13:30 | 2015-05-11 17:24 | Длительный срок эксплуатации электрооборудования (свыше 38 лет) . | Вследствие длительного срока эксплуатации (свыше 38 лет) от внутренних повреждений, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием трансформатора, повреждение ПК-10кВ. | Произвести внеочередной осмотр ТП КРС-1-630, ревизию и подтяжку контактных соединений. | 2015-05-11 13:30 | 2015-05-11 17:24
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТЦ-3 | 735 | 2015-05-20 19:22 | 2015-05-20 23:16 | Повреждение на потребительской КТП ТЦ-3-90 привело к отключению ВЛ-10кВ ф.ТЦ-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-20 19:22 | 2015-05-20 23:16
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | КЛ ВЛ | 10 | КЛ-10 кВ М-6 ВЛ-10кВ ф. М-6 п/с 35/10кВ Медведовская | 759 | 2015-06-22 05:38 | 2015-06-22 10:00 | Повреждение на потребительской КТП М-6-859 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "М-6" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-22 05:38 | 2015-06-22 10:00
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЦ-3 | 758 | 2015-06-22 05:05 | 2015-06-22 16:54 | Повреждение на потребительской КТП КЦ-3-988 привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "КЦ-3" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-22 05:05 | 2015-06-22 16:54
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ НЛ-4 П/С 35/10кВ кВ Новолениский | 755 | 2015-06-19 19:35 | 2015-06-19 20:04 | Повреждение на потребительском КТП НЛ-4-183 стало причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. "НЛ-4". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-19 19:35 | 2015-06-19 20:04
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МД-5 | 769 | 2015-06-20 13:33 | 2015-06-20 20:45 | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. "МД-5" послужило перекрытие 3-х фаз ВЛ-10кВ поврежденным проводом ф. "В" ВЛ-35кВ "Медведовская-110-Старомышастовская", (без повреждения оборудования ВЛ-10кВ). | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-20 13:33 | 2015-06-20 20:45
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП М-11-948 | 1 | 2015-09-22 11:40 | 2015-09-22 16:30 | В следствии ДТП автомобилем Камаз гос. № О 138 ЕВ 123 (водитель не известен) перевозившем сельхозтехнику (комбайн), повреждена ВЛ-0,4 от КТП М-11-948 ф. 7. | Вследствие ДТП по ВЛ-0,4 от КТП М-11-948 ф. 7 произошел обрыв провода в пролетах опор 1-7, на опоре №4 повреждены изоляторы ф. "А" и "С", схлёст проводов ф. "А" ф. "С". | Через СМИ провести разъяснительную работу с населением о сохранности электрооборудования | 2015-09-22 11:40 | 2015-09-22 16:30
Тимашевский РЭС Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЗ-1 | 799 | 2015-10-07 16:52 | 2015-10-07 18:55 | Повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "КЗ-1-141"послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф. "КЗ-1". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-07 16:52 | 2015-10-07 18:55
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10кВ Лебеди | 501 | 2015-01-04 02:41 | 2015-01-04 16:50 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой изоляции трансформатора тока фазы «А» на корпус ячейки с последующим междуфазным электродуговым перекрытием. | Повреждение трансформатора тока фазы «А» в результате пробоя изоляции на корпус ячейки. | Провести внеочередные проверки ТТ-10 типа ТПОЛ-10 находящихся в эксплуатации свыше 30 лет. Составить график внеочередной проверки всех ТТ-10 типа ТПОЛ-10 находящихся в эксплуатации свыше 30 лет. | 2015-01-04 02:41 | 2015-01-04 04:00
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 502 | 2015-01-18 07:50 | 2015-01-18 07:50 | В следствие длительной эксплуатации произошло повреждение грозотроса на ВЛ 110кВ "Переясловская-Челбасская" в пролетах опор 191-192, с последующим его расплетением . | На ВЛ 110кВ "Переясловская-Челбасская" в пролетах опор 191-192 расплетение грозотроса. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ "Переясловская- Челбасская" в пролетах опор 150-200. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 кВ Ст.Величковская | 503 | 2015-01-26 00:42 | 2015-01-26 01:25 | Не селективное действие защиты на МВ -10 СВ - 3 по отношению к МВ -10 Т-1, из -за разрегулировки реле тока прямого действия типа РТВ -1. Уставка времени срабатывания РТВ -1 фазы "А" на МВ -10 кВ СВ -3 установлена ty=0.5", фактическое время срабатывания РТВ -1 на МВ -10 СВ -3 фазы "А " ty=1,2", что превышает уставку времени срабатывания защиты МВ -10 кВ Т-1 ty=1,0". | Техническая причина отсутствует | Произвести замену токовых зашит на базе реле тока прямого действия РТВ-1 на типовую схему токовых защит МВ -10, выполненных на базе комбинированных реле РТ -85 присоединения МВ -10 СВ-3 ПС 35/10 кВ "Старовеличковская" Произвести корректировку существующего графика замены токовых реле прямого действия(типа РТВ - 1)на защиты выполненные на основе более современных реле, ПС филиала ОАО "Кубаньэнерго "Тимашевские ЭС. | 2015-01-26 00:42 | 2015-01-26 01:25
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Большой Бейсуг | 504 | 2015-01-26 09:01 | 2015-01-26 10:57 | Отключение МВ - 35 кВ "Батуринская" произошло в следствии ложного срабатывания катушки отключения из - за замыкания в жгуте контрольных проводов А -411, В-411, С411, 1ШУ, 1 ШС, ШЗП, ШЗА. | В связи с длительным сроком эксплуатации изоляция проводов марки ПРТО вторичной коммутации разрушилась, в следствии чего произошло замыкание проводов А - 411, В-411, С -411, 1 ШУ, 1ШС, ШЗП, ШЗА и подача напряжения на катушку отключения МВ -35 кВ Батуринская | На ПС 35/10 "Большой Бейсуг" произвести замену поврежденных проводов вторичной коммутации привода МВ-35кВ "Батуринская". Организовать внеочередную проверку состояния вторичной коммутации МВ-35кВ "Батуринская" на ПС35/10кВ "Свободная, выполненной проводом марки гупер. Произвести внеочередной осмотр МВ -35 ВЛ -35 кВ "Придорожная", на ПС 35/10 кВ "Чепигинская" и МВ -35 кВ ВЛ -35 кВ "Свободная" на ПС 35/10 кВ "Переясловская" в виду аналогичного типа оборудования с МВ -35 ВЛ -35 "Батуринская" на ПС -35/10 "Большой Бейсуг", по результатам осмотра определить необходимость внеочередной проверки устройств РЗА на ПС 35/10 "Чепигинская", "Переясловская" | 2015-01-26 09:01 | 2015-01-26 10:57
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Лебяжий Остров | 505 | 2015-01-30 13:39 | 2015-02-02 15:07 | В связи с длительным сроком эксплуатации (37 лет) произошло замыкание между собой жил А-107 и А- 108 контрольного кабеля № 2 Т-121 от клемного шкафа на силовом трансформаторе Т-1 до релейного шкафа защиты Т-1 (кабель АВВГ 5*2,5 в цепи газовой защиты Т-1) | Замыкание жил А-107 и А-108 между собой, привело к ложной работе газовой защиты Т-1 на включение КЗ-35 Т-1. | Выполнить замену кабеля 2Т-121 от клемного шкафа Т-1 до релейного шкафа защиты Т-1на ПС 35/10 "Лебяжий остров" Организовать проверку состояния кабеля газовой защиты Т-1 на ПС 35/10 кВ "Гарбуз Балка" | 2015-01-30 13:39 | 2015-01-30 15:24
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 506 | 2015-03-17 11:13 | 2015-03-17 11:13 | Сильное запыление изоляции при производстве с/х работ, ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская расположена на с/х угодьях. | Электродуговое перекрытие изоляции ф. "А" на опоре №26 вследствие снижения электрической прочности гирлянды изоляторов. | Произвести верховой осмотр изоляции на опорах № 20-30 ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская", на предмет наличия загрязнений. Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110кВ "Калининская-Нововеличковская" ф. "А" опора № 26 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ТЦ-6 П/С 35/10кВ Теплицы | 721 | 2015-03-27 11:00 | 2015-03-27 13:39 | Повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ "ТЦ-6-292" привело к отключению ВЛ-10кВ ф. "ТЦ-6" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-27 11:00 | 2015-03-27 13:39
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Гречаная Балка | 507 | 2015-04-07 13:38 | 2015-04-08 16:58 | При выполнения осмотра персоналом ОВБ Калининского РЭС было выявлено выделение мастики в местах склеивания двух частей фарфоровой изоляции трансформатора тока ТТ-110 Т-1 ф." В" вследствие длительного срока эксплуатации. | Для предупреждения развития аварийного дефекта трансформатора тока ТТ-110 ТФНД-110 ф. "В" на ПС 110/35/10 "Гречаная Балка" произведена его замена. | Составить график проф. испытаний всех трансформаторов тока и напряжения 110кВ, находящихся в эксплуатации более 25 лет. Выполнить проф. испытание всех трансформаторов тока и напряжения 110кВ, находящихся в эксплуатации более 25 лет. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Каневская-220-Кубань | 508 | 2015-04-08 09:36 | 2015-04-08 16:21 | Падение дерева на провода ВЛ-35кВ Каневская в пролете опор № 33-34 произошло вследствие воздействия порывов ветра, что привело к "перемыканию" проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР службы линий на предмет выявления наличия деревьев угрожающих падением на провода с составлением плана мероприятий по вырубке выявленных деревьев Произвести вырубку выявленных деревьев на ВЛ 35кВ Каневская-Кубань в пролетах опор 30-39 Провести тех.учебу на тему: «Об ответственности персонала о качестве проводимых осмотров, и внесением в листы осмотра всех деревьев находящихся в охранной и вне охранной зонах угрожающие падением на провода ВЛ" Организовать и провести согласование с владельцем защитных насаждений проходящих вдоль ВЛ-35 "Каневская-Кубань" в пролетах опор 30-39 возможность вырубки деревьев угрожающих падением на ВЛ и уборки порубочных остатков . | 2015-04-08 09:36 | 2015-04-08 10:34
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35 кВ Коммунар | 509 | 2015-04-16 07:09 | 2015-04-27 18:53 | От действия газовой защиты отключился Т-1. Газа в газовом реле нет. Причина работы газовой защиты не выявлена. | Техническая причина отсутствует | Организовать и провести внеочередной осмотр силового трансформатора Т-1 на ПС 110/35/10кВ "Коммунар" инженерно-техническим персоналом. Организовать и провести внеочередной осмотр вторичной коммутации и РЗА, силового трансформатора Т-1 на ПС 110/35/10кВ "Коммунар" персоналом СРЗА. Провести внеочередное проф. испытание силового трансформатора Т-1 на ПС 110/35/10кВ "Коммунар". Произвести тепловизионное обследование бака трансформатора Т-1 на ПС 110/35/10кВ "Коммунар". | 2015-04-16 07:09 | 2015-04-16 08:01
Тимашевские ЭС | ПС | 10 | 220/110/35/10 кВ Брюховецкая | 510 | 2015-04-21 11:54 | 2015-04-23 19:33 | Повреждение на ПС 220/110/35/10кВ "Брюховецкая" (принадлежность КПМЭС) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-21 11:54 | 2015-04-21 20:56
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 кВ Ново-Деревянковская | 512 | 2015-04-30 11:40 | 2015-04-30 18:06 | В связи с длительным сроком эксплуатации (47 лет) произошло замыкание между собой жил А-01 и 2 А-015 контрольного кабеля 1Т-101 от клемного шкафа на силовом трансформаторе Т-1 до релейного шкафа МВ-10кВ Т-1 (кабель АВВГ-7х2,5 в цепи газовой защиты Т-1). | Замыкание жил А-01 и 2 А-015 между собой, привело к ложной работе газовой защиты Т-1 на включение КЗ-35 Т-1. | Выполнить замену кабеля 1Т-101 от клемного шкафа Т-1 до релейного шкафа МВ-10кВ Т-1 на ПС 35/10 "Новодеревянковская" Произвести анализ и составить график внеочередных проверок сопротивления изоляции контрольных кабелей газовых защит силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 45 лет Провести проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей газовых защит силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 45 лет согласно графика. | 2015-04-30 11:40 | 2015-04-30 12:47
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Откормбаза | 513 | 2015-05-11 17:40 | 2015-05-11 17:40 | В результате воздействия грозового перенапряжения произошло отключение ВЛ -35 кВ "Каневская -220 - Откормбаза" | В результате грозового перенапряжения , произошло оплавление провода фазы "В"пролете опор 66-67 и скол изолятора фазы "С" на опоре № 35. | Выполнить верховой осмотр ВЛ в пролетах опор 65-67, верховой осмотр крепления проводов на опоре 35 Произвести замену поврежденного изолятора фазы "С" на опоре № 35 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" | 514 | 2015-05-17 05:23 | 2015-05-17 05:23 | Отключение ВЛ -110 кВ Брюховецкая - АПК 1 произошло по причине перекрытия по изоляторам в гирлянде на опоре 156, из - за запыленности изоляторов, в период образования обильной росы, с разрушением одного изолятора. | В следствии электродугового перекрытия по гирлянде на опоре 156 произошло разрушение одного изолятора фазы "А" и отключение ВЛ - 110 кВ Брюховецкая - АПК 1. | Направить письмо в ОАО "Кубаньэнерго" о необходимости выполнения ультро - фиолетового обследования в пролетах опор 1-210 ВЛ -110 кВ Брюховецкая - АПК -1 силами работников центральной службы ВЛ ОАО "Кубаньэнерго" Выполнить замену поврежденного изолятора на опоре № 156 фазы "А" ВЛ -110 кВ Брюховецкая - АПК -1 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 516 | 2015-05-24 04:23 | 2015-05-24 04:23 | На ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар в пролете опор № 153-154 приближение с/х техники к проводу на расстояние менее допустимого. Данная ВЛ проходит по с/х угодьям. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Коммунар-Староминская произвести замер габаритов от проводов до земли в пролете опор № 147-160 Разместить информацию в средствах СМИ о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Подготовить и направить письмо владельцу с/х угодий по которым проходит ВЛ-110кВ Коммунар-Староминская с требованием о недопустимости приближения с/х техники к проводам на расстояние менее допустимого. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 517 | 2015-05-24 04:34 | 2015-05-24 18:20 | В следствии длительного срока эксплуатации (49 лет) произошло падение грозозащитного троса. | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская в поддерживающем зажиме оп. № 100 произошел излом жил грозозащитного троса, что привело к его падению. | На ВЛ 110кВ Калининская- Нововеличковская в пролетах опор № 99-101 произвести замену грозозащитного троса. На ВЛ 110кВ Калининская- Нововеличковская произвести верховой осмотр ГЗТ в пролетах опор № 101-111. Включить в ремонтную программу 2016 года замену грозозащитного троса в пролетах опор № 99-144 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 518 | 2015-05-25 08:47 | 2015-05-25 08:47 | Сильное запыление изоляции ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар, данная ВЛ проходит по с/х угодьям. | Перекрытие по изоляции гирлянды ф. А на опоре №69 ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар, разрушение 4 изоляторов из 8. | Произвести замену гирлянд изоляторов ф. "А" и ф. "В" на опоре № 69 Выполнить ультрафиолетовое обследование ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар в пролетах опор № 50-90 | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 35 | 35/10 кВ Гарбуз Балка | 515 | 2015-05-22 18:59 | 2015-05-23 21:53 | В связи с длительным сроком эксплуатации (38 лет) фарфоровых вводов 35кВ СМВ-35 Тип ВТ-35-630-12,5 произошло резкое снижение сопротивления изоляции вводов. | В связи с длительным сроком эксплуатации (38 лет) фарфоровых вводов 35кВ СМВ-35 произошло резкое снижение сопротивления изоляции вводов, с последующим замыканием на землю ф. "А" и ф. "С" со стороны 1 СШ-35кВ. | Провести анализ состояния вводов МВ-35кВ по протоколам испытаний оборудования по ТимЭС. При значении tg d>6% приведенной к 20◦С организовать учащенный контроль данного оборудования. Произвести внеочередную проверку состояния защиты от перенапряжения РУ-35 ПС 35кВ Гарбуз Балка, удовлетворяющую требованиям готовности защиты от грозовых и внутренних перенапряжений. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 519 | 2015-05-31 04:28 | 2015-05-31 04:28 | На ВЛ 110 Калининская-Роговская на опоре № 135 на гирлянде изоляторов ф. "В" на двух верхних изоляторах следы перекрытия при грозе. Атмосферные перенапряжения от проходившего над данной территорией грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | Провести проверку состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземления опор № 134-136, 169-171 Провести верховой осмотр опор № 134-136 и заменить изолятор на опоре № 170 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Калинина | 520 | 2015-06-01 12:12 | 2015-06-01 12:12 | Причиной отключения ВЛ 35 Каневская-Калинина явились атмосферные перенапряжения от проходившего над данной территорией грозового фронта. | В следствии атмосферного перенапряжения (гроза) произошло разрушение изоляторов на оп. № 45, 52 | На ВЛ 110кВ Каневская-Калинина на опорах № 45, 52 Произвести замену разрушенных изоляторов Произвести проверку состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземления опор №44-46; 51-53 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 521 | 2015-06-02 04:42 | 2015-06-02 04:42 | В результате сильного загрязнения поверхности пылевыми уносами на ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар произошло снижение электрической прочности полимерного изолятора ф. "В" на оп.№1 и приемном портале ПС 110/35/10кВ. Данная ВЛ проходит по с/х угодьям. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар на приемном портале и опоре №1 заменить полимерные изоляторы | - | -
Тимашевские ЭС | ТП | 10 | КТП М-8-866 | 739 | 2015-05-31 08:00 | 2015-05-31 17:20 | Грозовые перенапряжения, ливневый дождь. Разрушение РВО-10, касание провода ф. С корпуса КТП, вследствие чего по ВЛ-10кВ ф М-8 произошло замыкание на "землю". | Вследствие грозовых перенапряжений, на КТП М-8-866 произошло разрушение разрядника РВП-10 , провод ф. С касался корпуса КТП, что привело к замыканию на "землю" по ВЛ-10кВ ф М-8 . | Произвести внеочередной осмотр КТП М-8-866, ревизию контактных соединений. | 2015-05-31 09:30 | 2015-05-31 17:20
Тимашевские ЭС | ПС | 10 | ПС 35 кВ Старовеличковская | 523 | 2015-06-09 17:42 | 2015-06-09 18:38 | В результате виткового замыкания первичной обмотки ТН-10 СШ-10кВ , произошло короткое замыкание на СШ-10кВ. | В результате короткого замыкания произошло повреждение 3-х предохранителей в ячейке ТН-10 СШ. | Произвести внеочередные испытания всех ТН-10кВ на ПС 35-110кВ находящихся в эксплуатации более 42 лет. | 2015-06-09 17:42 | 2015-06-09 18:38
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Челбасская - Газоаппарат | 525 | 2015-06-19 16:20 | 2015-06-19 16:55 | Причиной отключения ВЛ-110кВ Челбасская-Газоаппатат явились атмосферные перенапряжения от проходившей над данной территорией грозового фронта. | В следствии КЗ произошло повреждение 2-х подвесных изоляторов на опоре № 72 ф. С. | На ВЛ 110кВ Челбасская-Газоаппарат произвести проверку состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземления опор № 70-74. На ВЛ 110кВ Челбасская-Газоаппарат произвести верховой осмотр опор № 70-74 и заменить разрушенные изоляторы на оп.№ 72. | 2015-06-19 16:20 | 2015-06-19 16:55
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Коммунар-Албаши | 527 | 2015-06-20 14:59 | 2015-06-20 16:25 | Причиной отключения ВЛ-110кВ Комунар - Албаши явились атмосферные перенапряжения от проходившего над данной территорией грозового фронта. | Техническая причина отсутствует | На всей ВЛ-110кВ Коммунар - Албаши провести ультрафиолетовое обследование изоляции. На ВЛ-110кВ Коммунар - Албаши произвести замену изоляторов по результатам ультрафиолетового обследования. | 2015-06-20 14:59 | 2015-06-20 16:25
Тимашевские ЭС | ПС | 6 | ПС 35/10/6кВ Насосная-10 | 528 | 2015-06-21 10:15 | 2015-06-21 17:17 | В связи с длительным сроком эксплуатации ( более 27 лет) произошло замыкание между собой проводов 123 и 125 в кабеле газовой защиты от клеммного шкафа Т-3 до задней стенки шкафа аппаратуры КРУН-6кВ. | Замыкание между собой проводов 123 и 125 в кабеле газовой защиты от клеммного шкафа Т-3 до задней стенки шкафа аппаратуры КРУН-6кВ. | На ПС 35/10/6кВ Насосная-10 произвести проверку изоляции жил кабеля газовой защиты Т-1, Т-2. | 2015-06-21 10:15 | 2015-06-21 17:17
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 524 | 2015-06-15 04:15 | 2015-06-15 04:15 | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская в период образования "утренней росы" на гирляндах изоляторов произошло снижение электрической прочности фарфорового изолятора на оп. №420. | В результате возникновения КЗ произошло повреждение одного фарфорового изолятора из семи на оп. № 420. | Произвести анализ и определить участки ВЛ-110кВ с ослабленной изоляцией, приводящей к отключению данных ВЛ в период "утренней росы" с успешным АПВ. Дать предложение в ЦСВЛ о включении выявленных участков ВЛ 110кВ в график ультрафиолетового обследования 2016 года. На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская провести замену изоляторов на опоре №420 Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская на опорах №418-422. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каневская-220 - 2-я пятилетка | 529 | 2015-06-23 14:56 | 2015-06-23 14:56 | над ВЛ 35кВ Каневская-2-я Пятилетка проходил грозовой фронт. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 35кВ Каневкая-2-я Пятилетка произвести верховой осмотр опор № 3-6 с выборочной выемкой проводов из зажимов. На ВЛ 35кВ Каневкая-2-я Пятилетка отремонтировать поврежденный провод в пролетах опор № 4-5. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 кВ Кубанец | 530 | 2015-06-22 05:05 | 2015-06-22 16:54 | Из -за перекрытия в высоковольтном отсеке потребительской КТП КЦ-3-988, произошло отключение МВ-10кВ ВЛ КЦ-3 | Отказ во включении МВ-10 ВЛ КЦ-3 по ТУ связан с нарушением изоляции и межвитковым замыканием в катушке включения. | Произвести внеочередное техобслуживание всех приводов масляных выключателей 10кВ на ПС 35/10кВ "Кубанец". | 2015-06-22 05:05 | 2015-06-22 16:54
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Калининская | 531 | 2015-06-24 01:10 | 2015-06-24 03:20 | Над ПС 110/35/27,5/10кВ "Калининская" проходил грозовой фронт. | При возникновении грозовых перенапряжений в сети 110кВ произошел пробой по поверхности дугогасящей камеры с последующим разрушением полюса ф. "А" выключателя ВМТ-110кВ МВ-110кВ Т-3. Длительное нахождение МВ-110кВ Т-3 типа ВМТ-110 в отключенном состоянии в режиме , когда выключатель со стороны секции шин находится под напряжением 110кВ, а со стороны трансформатора шины заземлены, обусловило возникновение и развитие внутри полюсов выключателя деструктивных процессов, приведших к ухудшению характеристик твердой изоляции внутри выключателя. | При аварийно-восстановительном ремонте выключателя ВМТ-110 Т-3 на ПС 110кВ Калининская на неповрежденных фазах произвести тщательное обследование дугогасительных камер и изоляционных цилиндров на предмет обнаружения на их поверхности следов развивающихся дефектов изоляции На ПС110/35/27,5/10 "Калининская" произвести пересмотр расчетов схем грозозащиты. Направить письмо в исполнительный аппарат ПАО "Кубаньэнерго" с предложением обратиться в филиал ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ с просьбой о пересмотре режима положения включенных ЗОН-110 тех силовых трансформаторов, которые отключены по нормальной схеме. По результатам получения информации по п.3, внести необходимые изменения во внутренние документы филиала. Провести инструктаж персоналу службы подстанций о необходимости при капитальном и среднем ремонте выключателей ВМТ-110 тщательного обследования дугогасительных камер и изоляционных цилиндров на предмет обнаружения на их поверхности развивающихся дефектов изоляции. | 2015-06-24 01:10 | 2015-06-24 02:28
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Медведовская-110--Старомышастовская | 526 | 2015-06-20 13:33 | 2015-06-21 12:59 | Причиной отключения ВЛ-35кВ Медведовская-110-Старомышастовская явились атмосферные перенапряжения от проходившей над данной территорией грозового фронта. | В следствии прямого удара молнии на ВЛ-35кВ Медведовская-Старомышастовская произошел обрыв провода на опоре №3 и повреждение 2-х гирлянд подвесных изоляторов . | На ВЛ-35кВ Медведовская-Старомышастовская произвести проверку состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземления опор № 1-5. | 2015-06-20 13:33 | 2015-06-20 14:01
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 532 | 2015-06-25 04:57 | 2015-06-25 04:57 | Над ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская проходил грозовой фронт. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Калининская-Нововеличковская выполнить верховой осмотр конденсатора связи на опоре №176, по согласованию со службой СДТУ произвести его демонтаж. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 522 | 2015-06-05 04:47 | 2015-06-05 04:55 | Над ВЛ-110кВ Калининская-Роговская проходил грозовой фронт. | Вследствие прямого удара молнии произошло повреждение и расплетение жилы ГЗТ. При приближении расплетенной жилы ГЗТ к проводу ф. "С" на недопустимое расстояние произошло однофазное короткое замыкание. | На ВЛ-110кВ Калининская-Роговская произвести проверку технического состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземляющего устройства опор № 205-210 На ВЛ-110кВ Калининская-Роговская провести верховой осмотр грозозащитного троса и мест заземления ГЗТ на опорах № 205-210 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Каневская 220-Спортивная | 533 | 2015-07-06 12:42 | 2015-07-06 21:12 | Над ВЛ 35 Каневская-220-Спортивная проходил грозовой фронт. | На ВЛ 35 Каневская-220-Спортивная из-за прямого попадания молнии в верхний провод в пролете опор № 14-15 обрыв провода ф. "В", нарушение электрической прочности гирлянд изоляторов на оп. № 15, 17. | На ВЛ 35кВ Каневская-220-Спортивная произвести проверку состояния заземления и измерение сопротивления заземления опор №10-20. Выполнить ультрафиолетовое обследование изоляции ВЛ 35кВ Каневская-220- Спортивная на опорах № 10-20. | 2015-07-06 12:42 | 2015-07-06 17:43
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Калининская | 534 | 2015-06-10 19:23 | 2015-06-11 00:06 | При осмотре ПС-110кВ "Калининская" была обнаружена течь масла из маслосливного крана опорной колонны МВ-110 ВЛ "Нововеличковская" ф. "В", выключатель типа ММО-110/1250/20. | По неотложной заявке на ПС 110кВ "Калининская" был выведен в ремонт МВ-110 для замены маслосливного крана. | Произвести замену кранов маслосливных на МВ-110 находящихся в эксплуатации 20 лет и более. | 2015-06-10 19:23 | 2015-06-10 19:23
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Приморско-Ахтарская-Новонекрасовская | 535 | 2015-06-25 17:44 | 2015-06-25 23:58 | При плановом осмотре ВЛ-110кВ Новонекрасовская - Приморско - Ахтарская выявлено разрушение изоляторов в гирляндах на опорах № 56,57,60,61,62,63 | По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-110кВ Новонекрасовская - Приморско - Ахтарская для замены дефектных изоляторов. | На ВЛ-110кВ Новонекрасовская-Приморско-Ахтарская произвести верховой осмотр опор № 56-63. На ВЛ-110кВ Новонекрасовская-Приморско-Ахтарская произвести проверку состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземления опор № 56-63. | 2015-06-25 17:44 | 2015-06-25 17:44
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 536 | 2015-07-19 05:31 | 2015-07-19 05:31 | ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ (уборка), происходит сильное запыление изоляции, в утренние часы в период образования "утренней росы" произошло кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов на металлоконструкцию без их разрушения. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Коммунар-Староминская произвести замену изоляторов на опорах № 87, 88, 90, 96. Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Коммунар-Староминская на опорах № 80-100. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 537 | 2015-07-28 04:24 | 2015-07-28 04:24 | На ВЛ-110кВ Роговская - Калининская в период образования "утренней росы" на гирляндах изоляторов произошло снижение диэлектрической прочности изолятора на опоре № 102 ф. "С". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Роговская-Калининская произвести замену изоляторов на опоре №102. Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Роговская-Калининская на опорах № 99-105. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ "Челбасская - 35 - Новое Село" | 538 | 2015-07-28 22:17 | 2015-07-29 00:06 | Над ВЛ 35 кВ "Челбасская - 35 - Новое Село" проходил грозовой фронт. | На ВЛ 35кВ "Челбасская - 35 - Новое Село" из-за прямого попадания молнии в верхний провод в пролете опор № 29-30 обрыв провода ф. "А", повреждение гирлянды подвесных изоляторов в количестве 3 штук на опоре №30. | На ВЛ 35кВ Челбасская - 35 - Новое Село произвести проверку состояния заземления и измерение сопротивления заземления опор № 27-32. | 2015-07-28 22:17 | 2015-07-29 00:06
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 539 | 2015-08-07 21:26 | 2015-08-08 04:20 | отключение ВЛ -110кВ "Брюховецкая Медведовская " связано с падением дерева в пролете опор 363-364, которое росло вне охранной зоны ВЛ и созданием однофазного короткого замыкания в момент падения, спил дерева осуществлен неизвестными лицами | Техническая причина отсутствует | 1. Через средства массовой информации довести до населения требование правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 540 | 2015-08-11 14:19 | 2015-08-11 14:29 | Сильное запыление изоляции со снижением диэлектрической прочности изоляторов ф. А на опоре №8 при производстве с/х работ, ВЛ - 110 кВ Староминская - Коммунар" расположена на с/х угодьях | Техническая причина отсутствует | Включить в планы октября 2015 года и осуществить верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Коммунар - Староминская" в пролетах опор 6-10 , по результатам осмотра разработать мероприятия. | 2015-08-11 14:19 | 2015-08-11 14:29
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Свинокомплекс-Теплицы | 542 | 2015-08-13 09:50 | 2015-08-13 10:07 | Отключение ВЛ -35 кВ "Свинокомплекс- Теплицы" связано с прохождением грозового фронта | Техническая причина отсутствует | Выполнить тепловизионный контроль ВЛ -35 кВ "Свинокомплекс - Теплицы" в пролетах опор 1-62 Произвести осмотр ИТР в пролетах опор № 1-62 | 2015-08-13 09:50 | 2015-08-13 10:07
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" | 543 | 2015-08-15 15:52 | 2015-08-16 03:23 | Отключение ВЛ -110 кВ "Брюховецкая АПК -1" связано с грозовым фронтом проходящим над территорией прохождения ВЛ | отключение ВЛ -110 кВ "Брюховецкая - АПК -1" произошло по причине повреждения гирлянды подвесных изоляторов фазы "А" на опоре № 5 из - за грозового перенапряжения и последующего падения провода на траверсу. | Выполнить проверку состояния заземления опор с измерением величины сопротивления заземления опор № 3-7 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Брюховецкая - Незаймановская | 541 | 2015-08-13 11:30 | 2015-08-13 11:30 | Отключение ВЛ -35 кВ "Брюховецкая -Незаймановская" с вязано с прохождением грозового фронта по Тимашевскому району 13.08.2015 | Техническая причина отсутствует | Выполнить тепловизионное обследование ВЛ- 35 кВ "Брюховецкая -Незаймановская" в пролетах опор 1-87 Выполнить осмотр ИТР ВЛ -35 кВ "Брюховецкая - Незаймановская" в пролетах опор 1-87 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 544 | 2015-08-16 00:59 | 2015-08-17 00:30 | Над ВЛ -110 кВ "Брюховецкая - Новоджерелиевская" проходил грозовой фронт. | Повреждение изоляторов в гирляндах на опорах 76 ,97 связано с атмосферным перенапряжением | Выполнить проверку состояния заземления опор № 74-78, 95-99 с измерением величины сопротивления заземления | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 546 | 2015-08-24 05:35 | 2015-08-24 05:35 | Причиной отключения ВЛ 110кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская явились атмосферные перенапряжения. Над данной территорией проходил грозовой фронт. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская произвести проверку состояния заземления опор № 123-128 с измерением величины сопротивления заземления. На ВЛ-110кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская произвести замену разрушенных изоляторов на опоре №126. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Челбасская | 545 | 2015-08-21 15:22 | 2015-08-22 01:14 | на ПС 110кВ "Челбасская" отключение СМВ -110кВ II-III связано со снижением изоляционных свойств изоляции контрольного кабеля. | В связи со снижением изоляционных свойств произошел пробой изоляции контрольного кабеля 2Т-199 (жилы 33 и 1) от панели №20 ОПУ-110кВ (защиты Т-2) до панели № 7 (автоматика СМВ -110кВ II-III). | Провести внеочередную проверку сопротивления изоляции кабеля 1Т-199 (отключен СМВ-110кВ I-II от защит Т-1) Произвести анализ идентичных схем РЗА на ПС-110кВ (в части действия защиты силовых трансформаторов на отключение СМВ-110кВ), для последующей проработки с персоналом РЗА возможных причин возникновения подобных аварийных ситуаций. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Переясловская | 547 | 2015-08-29 05:25 | 2015-08-29 05:25 | ВЛ-110 Брюховецкая-Переясловская проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов на металлоконструкцию. | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110кВ Брюховецкая-Переясловская . В ближайшее ТО ВЛ-110кВ Брюховецкая-Переясловская произвести замену запыленных изоляторов на опорах №18,19. Инициировать написание письма от ЦСРЗА ЦУС "Кубаньэнерго" в адрес КПМЭС о необходимости внеочередной проверки РЗА ВЛ-110кВ "Челбасская" на ПС 220кВ "Крыловская" вследствие ложной работы зоны ДЗ блока защит БРЭ-2801 ВЛ-110кВ Челбасская на ПС 220 Крыловская при коротком замыкании на ВЛ-110кВ Брюховецкая - Переясловская. Произвести внеочередную проверку автоматики повторного включения (АПВ) СМВ- 2,3 на ПС 35/10кВ "Челбасская". | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 550 | 2015-08-12 09:21 | 2015-08-12 17:03 | В связи с длительным сроком эксплуатации (35 лет) произошло снижение прочности провода на ВЛ -110 кВ "Брюховецкая - Медведовская". | В связи с снижением механической прочности провода, произошел разрыв нескольких жил в пролете опор 472-473 с последующим их расплетением. | на ВЛ 110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести верховой осмотр в пролетах опор № 471-474. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Коммунар-Албаши | 551 | 2015-09-04 05:54 | 2015-09-04 17:06 | ВЛ-110кВ Коммунар-Албаши проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" на поверхности произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности гирлянды изоляторов . | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Коммунар-Албаши замену загрязненных изоляторов на опорах 6,7,8. На ВЛ-110кВ Коммунар-Албаши провести верховой осмотр опор № 5-9, проводов и грозозащитного троса в пролетах опор № 5-9. | 2015-09-04 05:54 | 2015-09-04 07:22
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 549 | 2015-09-02 05:39 | 2015-09-02 18:50 | В результате старения изоляции и загрязнения пылевыми уносами на ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская произошло снижение электрической прочности фарфоровых изоляторов. ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям. | Электродуговое перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 410 вследствие снижения электрической прочности гирлянды изоляторов. | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести верховой осмотр в пролете опор № 400-420. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 552 | 2015-09-08 05:34 | 2015-09-08 05:34 | ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар провести верховой осмотр опор № 96-123. По результатам верхового осмотра на ВЛ 110кВ Староминская-Коммунар произвести замену изоляторов. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" ВЛ-110 Брюховецкая-АПК 1цепь | 548 | 2015-09-01 05:33 | 2015-09-01 23:39 | ВЛ 110кВ Брюховецкая АПК-1 проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло перекрытие изоляторов на металлоконструкцию. | Повреждение изоляторов на ВЛ 110кВ Брюховецкая АПК-1 оп. 45,59 произошло в результате воздействия электродугового перекрытия изоляции. | На ВЛ-110кВ Брюховецкая АПК-1 произвести ультрафиолетовое обследование в пролете опор № 40-70. Инициировать написание письма от ЦСРЗА ЦУС "Кубаньэнерго" в адрес КПМЭС о необходимости внеочередной проверки ДФЗ-201 ВЛ-110кВ АПК-1 на ПС 220 Брюховецкая (работа ТЗНП -110 вместо ДФЗ-201 при КЗ на ВЛ-110кВ Брюховецкая-АПК-1). | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская | 553 | 2015-09-15 05:52 | 2015-09-15 05:52 | На ВЛ-110кВ Калининская-Нововеличковская в утренние часы в период образования "утренней росы" в результате снижения электрической прочности гирлянды изоляторов произошло кратковременное перекрытие изоляторов на металлоконструкцию ф. "В" оп. №79,88,98 с разрушением по 1 изолятору . | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Калининская - Нововеличковская произвести ультрафиолетовое обследование в пролете опор № 70-99. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 554 | 2015-09-16 05:51 | 2015-09-16 05:51 | В результате загрязнения пылевыми уносами на ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская на оп. № 86 ф. "В" произошло снижение электрической прочности гирлянды изоляторов. ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям. | Техническая причина отсутствует | на ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести ультрафиолетовое обследование в пролете опор 52-98. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 555 | 2015-09-21 05:58 | 2015-09-21 05:58 | ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар выполнить верховой осмотр в пролетах опор № 20-30, 93-123, 180-185 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 556 | 2015-09-22 05:52 | 2015-09-22 05:52 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ- 110КВ Брюховецкая -Медведовская произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 383 ф. "В" На ВЛ- 110КВ Брюховецкая -Медведовская произвести ультрафиолетовое обследование в пролете опор № 90-85, 150-88, 371-400. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Роговская | 557 | 2015-09-23 05:38 | 2015-09-23 05:38 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Роговская проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-Роговская произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ в пролете опор № 60-114. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 558 | 2015-09-24 05:46 | 2015-09-24 05:46 | На ВЛ-110кВ Роговская - Калининская в период образования "утренней росы" на гирляндах изоляторов произошло снижение диэлектрической прочности изоляторов на опорах № 20,24,53 ф. "А". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Калининская-Роговская произвести ультрафиолетовое обследование в пролетах опор № 1-53. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская | 559 | 2015-09-24 06:01 | 2015-09-24 06:01 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-Медведовская произвести ультрафиолетовое обследование в пролете опор 80-95, 150-188, 371-400. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | 560 | 2015-09-24 06:06 | 2015-09-24 06:06 | ВЛ-110кВ Староминская-Коммунар проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения электрической прочности изоляторов. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Коммунар-Староминская произвести верховой осмотр в пролетах опор № 20-30, 93-123, 180-185. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Переясловская | 561 | 2015-09-28 05:49 | 2015-09-28 18:52 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-Переясловская проходит по с/х угодьям. В результате загрязнения пылевыми уносами в утренние часы в период образования "утренней росы" произошло КЗ в результате снижения электрической прочности изоляторов. | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-Переясловская короткое замыкание произошло в результате снижения электрической прочности гирлянды изоляторов в период образования "утренней росы", с разрушением 3-х изоляторов из 8-ми на опоре №18. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-110кВ Брюховецкая-Переясловская . | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" | 563 | 2015-10-02 06:26 | 2015-10-02 06:26 | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-АПК-1 в период образования "утренней росы" на гирляндах изоляторов произошло снижение электрической прочности изоляторов оп. 72, 73, 75, 79 ф. "А". | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-АПК-1 произвести ультрафиолетовое обследование в пролетах опор №70-80 | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская | 564 | 2015-10-07 06:13 | 2015-10-07 06:13 | ВЛ-110кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская проходит по с/х угодьям. В утренние часы, в период образования "утренней росы" произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов в результате снижения диэлектрической прочности. | Техническая причина отсутствует | Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская в пролете между опорами № 120-155. На ВЛ-110кВ Брюховецкая-Новоджерелиевская произвести замену изоляторов на опоре № 126. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 565 | 2015-10-11 06:29 | 2015-10-11 06:29 | ВЛ-110кВ Калининская-Роговская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В утренние часы, в период образования "утренней росы" произошло короткое замыкание в результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов, с разрушением изоляционной юбки одного изолятора в момент прохождения электрической дуги. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Калининская-Роговская произвести ультрафиолетовый контроль осмотр опор № 115-141. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калининская - Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | 566 | 2015-10-15 08:04 | 2015-10-15 08:04 | ВЛ-110кВ Калининская-Роговская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В результате снижения диэлектрической прочности гирлянды изоляторов произошло ее кратковременное поверхностное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Калининская-Роговская произвести внеочередной ультрафиолетовый контроль-осмотр опор №115-141. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Переясловская | 567 | 2015-10-20 08:46 | 2015-10-20 15:38 | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Переясловская в связи с длительным сроком эксплуатации (39 лет) и атмосферными воздействиями произошло коррозионное уменьшение токопроводящего поперечного сечения провода. | на ВЛ-110кВ Брюховецкая-Переясловская произошел разрыв шлейфа ф. "А" на опоре №26, закрепленного в поддерживающем зажиме обводной поддерживающей гирлянды подвесных изоляторов в результате длительного коррозионного воздействия атмосферной влаги, задерживаемой на контакте смонтированном методом термитной сварки, из-за его нахождения в центре поддерживающего зажима. | На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Переясловская произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на ВЛ 110 кВ в полном объеме согласно указания №2 от 15.11.2012 ОАО "Кубаньэнерго". На ВЛ 110кВ Брюховецкая-Переясловская по факту осмотра контактных соединений провести анализ наличия соединений провода методом термитной сварки находящихся в поддерживающих зажимах. Разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110кВ с учетом результатов тепловизионного обследования. | 2015-10-20 08:46 | 2015-10-20 08:50
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | 562 | 2015-10-01 22:16 | 2015-10-09 17:27 | ВЛ 110кВ Переясловская-Челбасская проходит по с/х угодьям. При проведении с/х работ происходит сильное запыление изоляции, из-за снижения диэлектрической прочности изоляторов произошло короткое замыкание ф. "А" с расцеплением сцепной арматуры. | На ВЛ 110кВ Переясловская-Челбасская по причине разрушения изолятора на опоре № 191 , произошло расцепление поддерживающей гирлянды подвесных изоляторов ф. "А" . | На ВЛ-110кВ Переясловская-Челбасская произвести внеочередной верховой осмотр в пролетах опор №185-196. | 2015-10-01 22:16 | 2015-10-01 23:06
Тимашевские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Брюховецкая - АПК-1" | 568 | 2015-10-26 12:20 | 2015-10-26 12:20 | ВЛ-110кВ Брюховецкая-АПК-1 проходит по с/х угодьям, при проведении с/х работ происходит запыление изоляции. В результате снижения электрической прочности гирлянды изоляторов произошло электродуговое перекрытие ф. "В" с разрушением одного изолятора из семи . | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110кВ Брюховецкая-АПК-1 произвести замену гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре № 182. На ВЛ-110кВ Брюховецкая-АПК-1 провести верховой осмотр изоляции на опорах № 185-177. | - | -
Тимашевские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Каневская-Откормбаза | 569 | 2015-11-02 08:25 | 2015-11-02 08:25 | Причиной отключения ВЛ-35кВ Каневская-Откормбаза явилась пляска проводов в пролете опор № 27-28 вызванная одновременным взлетом птиц с проводов находящихся под тяжением и дальнейший схлест проводов с возникновением короткого замыкания. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-35кВ Каневская-Откормбаза произвести верховой осмотр проводов на опорах № 25-30. На ВЛ-35кВ Каневская-Откормбаза произвести измерение габаритов и стрел провеса провода в пролетах опор №25-30. | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Калининская" | 570 | 2015-11-11 14:00 | 2015-11-16 14:23 | На ПС 110/35/27,5/10кВ Калининская на ШСМВ-110 произошла течь масла из - под резинового уплотнения стекла маслоуказателя на изоляционной проводной колоне ф. "В" из-за ухудшения маслостойкости резинового уплотнения . | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередное техобслуживание всех выключателей 110кВ типа ММО-110 на ПС-110/35/27,5/10кВ Калининская (МВ-110 ВЛ МД, МВ-110 ВЛ Р, МВ-110 Т-1, ОМВ, МВ-110 ВЛ НВ) | - | -
Тимашевские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | 572 | 2015-12-19 10:55 | 2015-12-20 14:13 | Из-за дефекта промежуточного реле КL-3 типа РП-21М, произошло снижение изоляции. Внутренний монтаж токопроводов клемной колодки реле имеет только воздушный зазор без дополнительной изоляции диэлектриком. Данный дефект заключался в том, что управляющий контакт (блокировка по напряжению) находящийся под потенциалом постоянного оперативного тока касался токопровода катушки реле находящегося под потенциалом переменного оперативного тока. Возникла электрическая связь постоянного и переменного оперативного токов во вновь смонтируемых устройствах защиты силового трансформатора Т-1. Во всю сеть постоянного оперативного тока попадал переменный оперативный ток, что вызывало не корректную работу промежуточных реле терминалов защит (кратковременный дребезг и безкомандное срабатывание), что привело к ложному отключению силового трансформатора Т-1. | Техническая причина отсутствует | Инициировать написание письма на завод изготовитель промежуточного реле Центральной службой ЦСРЗА ЦУС ПАО "Кубаньэнерго". Выполнить внеплановый замер сопротивления изоляции промежуточного реле на присоединении силового трансформатора Т-2 ( КРУН 10кВ РШ МВ-10кВ Т-2, МВ-35кВ Т-2) ПС 110/35/10 "Свинокомплекс" на предмет выявления аналогичных дефектов. | 2015-12-19 10:55 | 2015-12-19 12:59
Тимашевские ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 кВ Водозабор | 571 | 2015-12-14 16:53 | 2015-12-14 19:46 | На ПС 35/10кВ "Водозабор" вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) , повышения уровня напряжения до линейного, из-за замыкания на землю на фазе "А" ВЛ-10кВ ВЗ-4 произошло перекрытие на корпус ячейки верхнего опорного изолятора полюса выключателя фазы "В" и опорного изолятора ошиновки ф. "В" от МВ-10кВ к ПНБ-10 ф. ВЗ-8. | Вследствие повышения уровня напряжения до линейного, произошло перекрытие опорных изоляторов ф. «В» ячейки ВЗ-8 с последующим возникновением двухфазного короткого замыкания на землю и разрушением опорного изолятора. | Проверить, а при отсутствии внести в технологические карты проведение ТО 6-10кВ испытание мегомметром опорных изоляторов находящихся в эксплуатации более 30 лет. | 2015-12-14 16:53 | 2015-12-14 19:46
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БГ-5 | 2 | 2015-01-03 23:57 | 2015-01-04 | Причиной явилось на разъединителе Р-10 ТП БГ-5-31 (тип РЛК-10) излом шлейфа(многожильная гибкой связь), в результате некачественного материала, что привело к расслоению жил с дальнейшим междуфазным перекрытием. | Причиной явилось на разъединителе Р-10 ТП БГ-5-31 (тип РЛК-10) излом шлейфа (многожильная гибкой связь), что привело к расслоению жил с дальнейшим междуфазным перекрытием. | Выполнить ремонт разъединителя Р-10 ТП БГ-5-31. | 2015-01-03 23:57 | 2015-01-04
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ У-1 | 5 | 2015-01-06 19:46 | 2015-01-06 22:15 | Несвоевременное устранение дефекта | Причиной отключения явилось на опоре №4/1 обрыв вязки провода в результате налипания мокрого снега, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиления вязок провода в пролете опор №3/2-3/23; 4/1-4/10 на ВЛ-10кВ У-1 от ПС-35/10кВ "Успенская". | 2015-01-06 19:46 | 2015-01-06 22:15
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Н-5 | 7 | 2015-01-08 18:19 | 2015-01-08 19:04 | Причиной явилось обрыв провода на опоре №76 в результате низкой температуры воздуха (-29С) | Причиной явилось на опоре №76 обрыв провода в результате низкой температуры окружающего воздуха ( -29С), что привело к однофазному замыканию на землю. | Выполнить ремонт провода в пролете опор 75-76 на ВЛ-10кВ Н-5 | 2015-01-08 18:19 | 2015-01-08 19:04
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф1 от ТП С-1-14 | 700 | 2015-01-03 14:16 | 2015-01-03 15:23 | Длительный срок эксплуатация ВЛ, при котором произошло изменение свойств провода. | Причиной отключения устранения обрыва провода (перекидка к жилому дому) . | Выполнить замену перекидки ВЛ 0.4 кВ ф1 от ТП С-1-14 . | 2015-01-03 14:16 | 2015-01-03 15:23
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП К5-456 | 701 | 2015-01-03 21:30 | 2015-01-03 22:25 | Несвоевременное устранение провиса провода. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП К5-456. | 2015-01-03 21:30 | 2015-01-03 22:25
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП У9-261 | 702 | 2015-01-07 09:30 | 2015-01-07 11:10 | Несвоевременное устранение провиса провода на ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №10-13 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП У9-261 | 2015-01-07 09:30 | 2015-01-07 11:10
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Н1-279 | 703 | 2015-01-07 09:50 | 2015-01-07 12:44 | Несвоевременная замена провода. | Причиной отключения явилось в пролете опор №2/2-2/3 обрыв провода. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Н1-279 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-07 09:50 | 2015-01-07 12:44
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП У5-301 | 704 | 2015-01-07 09:50 | 2015-01-07 10:45 | Причиной явилось падение ветки дерева в результате налипания мокрого снега. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП У5-301. | 2015-01-07 09:50 | 2015-01-07 10:45
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП С1-14 | 705 | 2015-01-08 19:50 | 2015-01-08 21:13 | Несвоевременная обрезка ДКР потребителем жилого дома от опоры № 4/11/13 | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП С1-14 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2015-01-08 19:50 | 2015-01-08 21:13
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф1 от Мк1-468 | 708 | 2015-01-09 11:24 | 2015-01-09 11:58 | В результате воздействие низкой температуры воздуха (-29С), произошел обрыв провода на опоре №2. | В результате воздействие низкой температуры воздуха (-29С), произошел обрыв провода на опоре №2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 от Мк1-468 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-09 11:24 | 2015-01-09 11:58
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП БГ5-359 | 709 | 2015-01-09 20:17 | 2015-01-09 20:55 | В результате низкой температуры (-29С) произошел обрыв провода на опоре №9. | В результате низкой температуры (-29С) произошел обрыв провода на опоре №9. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 ф2 от ТП БГ5-359 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-09 20:17 | 2015-01-09 20:55
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП БГ5-384 | 710 | 2015-01-17 14:57 | 2015-01-17 18:10 | Несвоевременная обрезка ДКР. | Причиной отключения явилось обрыв провода в результате падения дерева на провода. | Выполнить обрезку ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП БГ5-384 | 2015-01-17 14:57 | 2015-01-17 18:10
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП НП1-219 | 711 | 2015-01-24 15:35 | 2015-01-24 16:53 | Несвоевременное устранения провиса провода в пролете опор №7-8. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-10 на ВЛ 0,4 кВ Ф2 от ТП НП1-219 | 2015-01-24 15:35 | 2015-01-24 16:53
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП БГ3-41 | 712 | 2015-01-27 14:09 | 2015-01-27 14:56 | Несвоевременное усиление вязок в пролете опор №16-18 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП БГ3-41. | Причиной отключения явилось на опоре №16 в результате чего произошел схлест проводов. | Выполнить усиление вязок в пролете опор №12-17 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП БГ3-41. | 2015-01-27 14:09 | 2015-01-27 14:56
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 кВ Ф4 от ТП-С-4-83 | 713 | 2015-02-01 20:06 | 2015-02-01 20:26 | Несвоевременная обрезка ДКР на ВЛ-0.4 кВ Ф4 от ТП-С-4-83. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР на ВЛ-0.4 кВ Ф4 от ТП-С-4-83. | 2015-02-01 20:06 | 2015-02-01 20:26
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП БГ-1-12 | 714 | 2015-02-01 20:39 | 2015-02-01 20:57 | Причиной отключения явился провис провода в результате чего произошло междуфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП БГ-1-12 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-02-01 20:39 | 2015-02-01 20:57
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ф2 от ТП НП1-219 | 716 | 2015-01-01 00:37 | 2015-01-01 01:28 | Посторонним лицом перебит выстрелом провод в пролете опор №7-8. | Посторонним лицом перебит выстрелом провод в пролете опор №7-8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф2 от ТП НП1-219 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-01 00:37 | 2015-01-01 01:28
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф1 от ТП БГ3-550 | 718 | 2015-02-08 14:23 | 2015-02-08 16:05 | Причиной явилось разрушение колпачка крепления стеклянного изолятора, что привело к срыву изолятора и падение провода на траверсу. | Причиной явилось разрушение колпачка крепления стеклянного изолятора, что привело к срыву изолятора и падение провода на траверсу. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 от ТП БГ3-550 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-02-08 14:23 | 2015-02-08 16:05
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ С-4 | 19 | 2015-02-25 01:47 | 2015-02-25 03:33 | Длительный срок эксплуатации с 1980 года. | Причиной отключения явилось повреждение кабельной муфты на опоре №1, в результате произошло междуфазное замыкание. | Выполнить замена муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ С-4. | 2015-02-25 01:47 | 2015-02-25 03:33
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Э-7 | 21 | 2015-03-05 06:49 | 2015-03-05 10:57 | Несвоевременная замена дефектных изоляторов. | Причиной отключения явилось замена дефектных изоляторов на опорах №1/34 и №3/8. | Выполнить замену изоляторов на опорах №1/34,3/8 ВЛ-10кВ Э-7 от ПС-35/10кВ "Элеватор". | 2015-03-05 06:49 | 2015-03-05 10:57
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф4 от ЗТП-БГ1-561 | 719 | 2015-03-02 16:59 | 2015-03-02 17:50 | Несвоевременное устранение дефекта | Причиной отключения устранение обрыва провода от опоры к жилому дому №244, из-за срыва крюка с фронтона дома вследствие гниения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф4 от ЗТП-БГ1-561 | 2015-03-02 16:59 | 2015-03-02 17:50
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЗС-9 | 25 | 2015-03-17 12:36 | 2015-03-17 16:37 | Сбита опора №24 сторонним транспортортом. | Причиной отключения явилось замена сбитой опоры №24 сторонним транспортортом. | Выполнить замену опоры №24 на ВЛ-10кВ ЗС-9 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" | 2015-03-17 12:36 | 2015-03-17 16:37
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ С-1 | 29 | 2015-03-20 10:56 | 2015-03-20 11:37 | Причиной отключения явилось перекрытие птицей между изоляторами фаза "А" и "В" на Р-10ТП ТП- С-17. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ С-1 от ПС-220/35/10кВ "Светлая" на предмет наличия гнезд на разъединителях при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-20 10:56 | 2015-03-20 11:37
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТР-5 | 31 | 2015-03-28 21:00 | 2015-03-28 21:21 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №30-31, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №29-31 на ВЛ-10кВ ТР-5 от ПС-35/10кВ "Туркино". | 2015-03-28 21:00 | 2015-03-28 21:21
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НП-5 | 32 | 2015-03-29 00:54 | 2015-03-29 01:03 | Причиной явилось падение дерева из лесопосадки находящегося вне охранной зоны на провода в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ-10кВ НП-5 в результате сильных порывов ветра (20м/с), что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор № 1/4-1/8 на ВЛ-10кВ НП-5 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз". | 2015-03-29 00:54 | 2015-03-29 01:03
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от К3-178 | 720 | 2015-03-26 13:17 | 2015-03-26 18:35 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/10. | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны, что привело к обрыву проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/10. | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №1/10-1/11 на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от К3-178 | 2015-03-26 13:17 | 2015-03-26 18:35
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП-Э4-100 | 725 | 2015-03-29 04:04 | 2015-03-29 04:29 | В результате сильных порывов ветра произошло падение антенны на провода, что привело к обрыву нулевого провода перекидки от жилого дома к опоре №13. | В результате сильных порывов ветра произошло падение антенны на провода, что привело к обрыву нулевого провода перекидки от жилого дома к опоре №13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 от КТП-Э4-100 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-29 04:04 | 2015-03-29 04:29
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП С1-540 | 728 | 2015-03-29 08:13 | 2015-03-29 08:34 | В результате сильных порывов ветра произошел провис проводов в пролете опор №10-11, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП С1-540 | 2015-03-29 08:13 | 2015-03-29 08:34
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Нп7-149 | 730 | 2015-03-29 09:54 | 2015-03-29 10:13 | В результате сильных порывов ветра произошло падение ветви дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №24-27 ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Нп7-149. | 2015-03-29 09:54 | 2015-03-29 10:13
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП З/С3-376 | 731 | 2015-03-29 15:33 | 2015-03-29 16:25 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода на опоре №5, с дальнейшим падением на землю. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода на опоре №5, с дальнейшим падением на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП З/С3-376 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-29 15:33 | 2015-03-29 16:25
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП З/С9-126 | 732 | 2015-03-29 16:35 | 2015-03-29 16:53 | В результате сильных порывов ветра произошел провис проводов в пролете опор №11-12, что привело к перекрытию между проводами. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП З/С9-126. | 2015-03-29 16:35 | 2015-03-29 16:53
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП БГ3-28 | 38 | 2015-03-29 18:39 | 2015-03-30 00:50 | В результате длительной эксплуатации трансформатора с 1978 года произошло старение изоляции, что привело к межвитковому замыканию обмоток трансформатора. | Причиной явилось межвитковое замыкание обмоток трансформатора в результате повреждения изоляции. | Выполнить испытание трансформаторов с истекшим сроком службы, при выявлении дефектов наметить замену трансформаторов. | 2015-03-29 18:39 | 2015-03-30 00:50
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ У-3 | 39 | 2015-04-01 14:48 | 2015-04-01 16:25 | Причиной явился наброс проволоки на конструкцию Р-10 ТП У-3-335 посторонними лицами в результате чего произошло замыкание на землю. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ У-3 от ПС-35/10кВ "Успенская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-01 14:48 | 2015-04-01 16:25
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП ЗС5-134 | 42 | 2015-04-05 15:54 | 2015-04-05 16:35 | Причиной явилось перекрытие птицей фаз на вводе 10кВ трансформатора. | Причиной явилось перекрытие птицей фаз на вводе 10кВ трансформатора, в результате чего произошло срабатывание предохранителя ПК-10. | На ТП-ЗС-5-134 принять меры препятствующие проникновению животных, птиц | 2015-04-05 15:54 | 2015-04-05 16:35
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Э1-75 | 733 | 2015-04-18 13:38 | 2015-04-18 13:47 | Несвоевременное выявление дефекта - провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Э1-75, в результате чего произошло междуфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Э1-75. | 2015-04-18 13:38 | 2015-04-18 13:47
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП БГ5-52 | 734 | 2015-04-18 14:48 | 2015-04-18 15:03 | При плановом осмотре в 2014 году не выявлен дефект нарушение крепления изолятора на опоре №2/6. | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора что привело к срыву изолятора на опоре №2/6 и междуфазному перекрытию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП БГ5-52 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-18 14:48 | 2015-04-18 15:03
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП М5-74 | 735 | 2015-04-18 15:45 | 2015-04-18 16:05 | Несвоевременное устранение провиса провода в пролете опор №2/4-2/5, в результате сильных порывов ветра произошло междуфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП М5-74 | 2015-04-18 15:45 | 2015-04-18 16:05
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП БГ5-384 | 736 | 2015-04-18 16:08 | 2015-04-18 16:35 | Несвоевременная обрезка ДКР в пролете опор №12-13. Обрезка запланирована на июнь 2015 года | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор11-13 ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП БГ5-384. | 2015-04-18 16:08 | 2015-04-18 16:35
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Э4-363 | 737 | 2015-04-18 17:54 | 2015-04-18 18:20 | При плановом осмотре в 2014 году не выявлено нарушение крепление изолятора на опоре №3/2. | В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора, что привело к срыву с крепления изолятора на опоре №3/2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП Э4-363 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-18 17:54 | 2015-04-18 18:20
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 от ТП С2-7 | 738 | 2015-04-20 14:40 | 2015-04-20 15:37 | Причиной отключения явилось перетирание вязки провода, в результате произошел обрыв вязки на опоре 1/3. | Причиной отключения явилось перетирание вязки провода, в результате произошел обрыв вязки на опоре 1/3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф-2 от ТП С2-7 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-20 14:40 | 2015-04-20 15:37
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-У9-256 | 740 | 2015-05-04 20:40 | 2015-05-05 12:16 | Наезд неустановленного постороннего лица на опору №20. | Сбита опора №20 неустановленным посторонним лицом, что привело к обрыву одного провода, обрыву вязок двух проводов на опоре №20. | Выполнить замену опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от ТП-У-9-256 выполнить перетяжку провода | 2015-05-04 20:40 | 2015-05-05 12:16
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ С-1 | 51 | 2015-05-06 16:45 | 2015-05-06 16:51 | В результате падения дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №59-62 на ВЛ-10кВ С-1 | 2015-05-06 16:45 | 2015-05-06 16:51
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП С-2-66 | 54 | 2015-05-06 19:11 | 2015-05-07 12:40 | При эксплуатации Р-10 ТП С-2-66 не был заменен дефектный изолятор разъединителя, в результате недостаточного объема материала. | В результате длительной эксплуатации Р-10 ТП С-2-66 произошло старение изоляции, что привело к пробою изолятора с однофазным замыканием. | Выполнить ремонт Р-10 ТП С-2-66 | 2015-05-06 19:11 | 2015-05-07 12:40
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БГ-5 | 503 | 2015-05-13 16:47 | 2015-05-13 16:47 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ Белая Глина при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП МК-11-205 | 55 | 2015-05-13 12:46 | 2015-05-13 16:09 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора произошло старение изоляции (год ввода в эксплуатацию 1980), что привело к межвитковому замыканию. | Причиной явилось витковое замыкание внутри бака трансформатора из-за ухудшения изоляции обмоток трансформатора. | При проведении испытаний трансформаторов сроком службы 25 лет и более проводить расчет коэффициента абсорции. | 2015-05-13 12:46 | 2015-05-13 16:09
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-БГ5-384 | 742 | 2015-05-19 19:53 | 2015-05-19 20:24 | Причиной явился обрыв провода от жилого дома ул. Первомайская №359 в результате потери механической прочности провода. | Причиной отключения явился обрыв провода от жилого дома ул. Первомайская №359 в результате чего произошел схлест проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-БГ5-384 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-19 19:53 | 2015-05-19 20:24
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП С4-24 | 743 | 2015-05-23 09:00 | 2015-05-23 10:01 | Несвоевременная вырубка ДКР в результате чего произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №5/7-5/8 с междуфазным замыканием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №5/2-5/9 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП С4-24. | 2015-05-23 09:00 | 2015-05-23 10:01
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП Э4-94 | 744 | 2015-05-25 21:54 | 2015-05-25 22:11 | Несвоевременное устранение провиса провода в пролете №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП Э4-94. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ Ф1 от ТП Э4-94. | 2015-05-25 21:54 | 2015-05-25 22:11
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф2 от ТП БГ5-58А | 745 | 2015-05-26 18:20 | 2015-05-26 20:14 | Причиной отключения явилось повреждение вводного кабеля 0,4кВ ГРП (потребительская) | Техническая причина отсутствует | Направить письмо собственнику ГРП о приведение электроустановки в соответствие с ПУЭ. | 2015-05-26 18:20 | 2015-05-26 20:14
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЗС-7 | 505 | 2015-05-26 21:34 | 2015-05-26 21:34 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЗС-7 от ПС-35/10кВ "Зерносовхоз" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ст3-113 | 746 | 2015-05-28 16:47 | 2015-05-28 17:27 | Несвоевременное выявление провиса провода в пролете опор №6-6а, что привело к междуфазному замыканию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №6-6а на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Ст3-113. | 2015-05-28 16:47 | 2015-05-28 17:27
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Э4-76 | 747 | 2015-05-28 16:43 | 2015-05-28 17:31 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода от жилого дома №190 к опоре №87/3. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода от жилого дома №190 к опоре №87/3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП Э4-76 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-28 16:43 | 2015-05-28 17:31
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП НП1-218 | 748 | 2015-05-29 17:31 | 2015-05-29 18:17 | Потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП НП1-218. | Потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП НП1-218. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП НП1-218 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-29 17:31 | 2015-05-29 18:17
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НП-1 | 59 | 2015-05-26 22:25 | 2015-05-27 13:44 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект изоляторов на Р-10 ТП НП1-219. | В результате длительной эксплуатации Р-10 ТП НП-1-219 произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляторов с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт Р-10 ТП НП1-219. | 2015-05-26 22:25 | 2015-05-27 13:44
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ С-4 | 62 | 2015-05-27 10:47 | 2015-05-27 12:10 | Причиной отключения явилось повреждение кабельной вставки на потребительской ТП-БГ1-500П. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо собственнику ТП-БГ1-500П о проведении электроустановки в соответствии с ПУЭ. | 2015-05-27 10:47 | 2015-05-27 12:10
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СТ-8 | 504 | 2015-06-09 14:44 | 2015-06-09 14:44 | В результате длительной эксплуатации на ТП-ЗС-5-328 произошло поверхностное перекрытие на проходных изоляторах фаза "А", "С", в результате атмосферных осадков. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП ЗС-5-328. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ст-1 | 71 | 2015-06-18 05:18 | 2015-06-18 06:29 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ст-1 от ПС-35/10кВ "Степная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-06-18 05:18 | 2015-06-18 06:29
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БГ-3 | 73 | 2015-06-19 17:55 | 2015-06-19 18:02 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-3 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-06-19 17:55 | 2015-06-19 18:02
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БГ-5 | 74 | 2015-06-19 17:55 | 2015-06-19 18:07 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-5 от ПС-35/10кВ "Белая Глина" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-06-19 17:55 | 2015-06-19 18:07
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СТ-8 | 507 | 2015-06-20 18:35 | 2015-06-20 18:35 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СТ-8 от ПС-35/10кВ "Степная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Ф-3 от ТП С1-540 | 749 | 2015-06-09 23:40 | 2015-06-10 11:52 | Сбита опора №10 посторонним транспортом. | Сбита опора №10 посторонним транспортом, что привело к схлесту проводов. | Направить заявление в полицию по факту сбитой опоры №10 на ВЛ-0.4 Ф-3 от ТП С1-540. | 2015-06-09 23:40 | 2015-06-10 11:52
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф2 от ТП БГ5-56 | 750 | 2015-06-15 20:20 | 2015-06-15 20:59 | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф-2, произошёл износ провода, что привело к обрыву фазного провода ответвления к жилому дому, от опоры №20. | В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф-2, произошёл износ провода, что привело к обрыву фазного провода ответвления к жилому дому, от опоры №20. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 от ТП БГ5-56 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2015-06-15 20:20 | 2015-06-15 20:59
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП С1-15 | 751 | 2015-06-19 18:21 | 2015-06-19 18:37 | Провис провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП С1-15 в результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП С1-15 | 2015-06-19 18:21 | 2015-06-19 18:37
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф3 от ТП З/С5-535 | 752 | 2015-06-23 15:12 | 2015-06-23 16:38 | В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 ф3 от ТП З/С5-535 произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву проводов ответвления к жилому дому, от опоры №1/7. | Обрыв проводов ответвления к жилому дому, от опоры №1/7 ВЛ 0,4 ф3 от ТП З/С5-535. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф3 от ТП З/С5-535 при выявления дефектов наметить мероприятия. | 2015-06-23 15:12 | 2015-06-23 16:38
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф3 от ТП С1-18 | 753 | 2015-06-28 17:16 | 2015-06-28 17:42 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода ответвления к жилому дому, с.Белая Глина, ул. Отябрьская №129, что привело к расплетению жилы провода с последующим касанием нулевого провода. | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода ответвления к жилому дому, с.Белая Глина, ул. Отябрьская №129, что привело к расплетению жилы провода с последующим касанием нулевого провода. | Выполнить ремонт провода ответвления к жилому дому, с.Белая Глина, ул. Отябрьская №129 ВЛ 0.4 кВ Ф3 от ТП С1-18 | 2015-06-28 17:16 | 2015-06-28 17:42
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф2 от ТП БГ5-359 | 754 | 2015-06-29 21:51 | 2015-06-29 22:26 | Слабый контакт провода ответвления к жилому дому, на опоре №16. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 от ТП БГ5-359 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-06-29 21:51 | 2015-06-29 22:26
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП БГ5-60 | 82 | 2015-06-20 23:31 | 2015-06-20 23:51 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП БГ5-60 деформация двери высоковольтного отсека, в результате чего произошло затекание воды. | На ТП БГ5-60 междуфазное перекрытие , что привело к разрушению предохранителей ПК-10, в результате затекания воды. | Выполнить ремонт двери высоковольтного отсека ТП БГ5-60. | 2015-06-20 23:31 | 2015-06-20 23:51
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП З/С3-121 | 83 | 2015-06-20 19:55 | 2015-06-20 20:28 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП З/С3-121 деформация двери высоковольтного отсека, в результате сильного дождя произошло затекание воды. | На ТП З/С3-121 междуфазное перекрытие, что привело к повреждению предохранителей ПК-10, в результате затекания воды (сильный дождь). | Выполнить ремонт двери высоковольтного отсека ТП З/С3-121. | 2015-06-20 19:55 | 2015-06-20 20:28
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП М5-74 | 84 | 2015-06-20 14:28 | 2015-06-20 15:03 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП М5-74 повреждение уплотнительных прокладок проходных изоляторов высоковольтного отсека, в результате сильного дождя произошло затекание воды. | На ТП М5-74 междуфазное замыкание, что привело к повреждению предохранителей ПК-10, в результате затекание воды (сильный дождь). | Выполнить уплотнение проходных изоляторов на ТП М5-74 | 2015-06-20 14:28 | 2015-06-20 15:03
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП БГ5-77 | 85 | 2015-06-20 12:13 | 2015-06-20 12:34 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП БГ5-77 повреждение уплотнительных прокладок проходных изоляторов высоковольтного отсека, в результате сильного дождя произошло затекание воды. | На ТП БГ5-77 междуфазное перекрытие, что привело к повреждению ПК-10 , в результате затекание воды (сильный дождь). | Выполнить уплотнение проходных изоляторов на ТП БГ5-77. | 2015-06-20 12:13 | 2015-06-20 12:34
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП Н1-286 | 86 | 2015-06-20 08:13 | 2015-06-20 08:34 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП Н1-286 повреждение уплотнительных прокладок проходных изоляторов высоковольтного отсека, в результате сильного дождя произошло затекание воды. | На ТП Н1-286 междуфазное перекрытие, что привело к повреждению ПК-10 , в результате затекание воды (сильный дождь). | Выполнить уплотнение проходных изоляторов на ТП Н1-286. | 2015-06-20 08:13 | 2015-06-20 08:34
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ С-2 | 87 | 2015-07-02 23:32 | 2015-07-03 00:33 | Причиной явилось перекрытие верхних опорных изоляторов в РУ-10 потребительской ТП С-2-370П. | Техническая причина отсутствует | Отключить потребительскую ТП С2-370П, до приведения электроустановки в соответствие с ПУЭ. | 2015-07-02 23:32 | 2015-07-03 00:33
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НП-1 | 97 | 2015-07-18 19:36 | 2015-07-18 21:34 | Несвоевременное выявление дефектного изолятора на опоре №3/16. | Причиной отключения явилось разрушение изолятора на опоре №3/16, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-1 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-07-18 19:36 | 2015-07-18 21:34
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БГ-1 | 510 | 2015-07-21 11:36 | 2015-07-21 11:36 | Дефектные изоляторы фаза "А" и "В" на опоре №14. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ БГ-1 от ПС-35/10кВ "Белая Глины" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ5-359 | 755 | 2015-07-22 13:33 | 2015-07-22 14:26 | Причиной явилось: в электроустановке потребилеля произошло разрушение колпачка под изолятором вводного устройства, что привело к рыву изолятора с крюка и схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП БГ5-359, при выявлении дефектов, наметить мероприятия. | 2015-07-22 13:33 | 2015-07-22 14:26
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП Зс5-554 | 98 | 2015-07-26 15:01 | 2015-07-26 18:39 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора произошло старение изоляции (год ввода в эксплуатацию 1972), что привело к межвитковому замыканию. | Причиной явилось витковое замыкание внутри бака трансформатора из-за ухудшения изоляции обмоток трансформатора. | При проведении испытаний трансформаторов сроком службы 25 лет и более проводить расчет коэффициента абсорции. | 2015-07-26 15:01 | 2015-07-26 18:39
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП С1-27 | 756 | 2015-07-31 22:03 | 2015-07-31 22:58 | В результате высоких температур (+40 С) произошло срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 ф2. | Техническая причина отсутствует | Произвести выбор АВ-0,4кВ ф2 на ТП С1-27 при необходимости произвести замену | 2015-07-31 22:03 | 2015-07-31 22:58
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТР-5 | 107 | 2015-09-09 01:58 | 2015-09-09 02:12 | В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие в высоковольтном отсеке на ТП-ТР-5-422. Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание на ТП-ТР5-422. | 2015-09-09 01:58 | 2015-09-09 02:12
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Тр-3 | 108 | 2015-09-09 01:58 | 2015-09-09 02:02 | В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие в высоковольтном отсеке ТП ТР-3-343. Срочного ремонта не требуется. | Техническая причина отсутствует | Выполнить техническое обслуживание ТП ТР-3-343. | 2015-09-09 01:58 | 2015-09-09 02:02
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ст-3 | 109 | 2015-09-09 03:51 | 2015-09-09 11:35 | Причиной явилось грозовое перенапряжение. | В результате грозового перенапряжения произошло повреждение изоляторов на опоре №28 фаза "В" "С". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СТ-3 от ПС-35/10кВ Степная при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-09-09 03:51 | 2015-09-09 11:35
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 № 1 от ТП НП1-219 | 758 | 2015-09-25 08:43 | 2015-09-25 09:23 | Причиной отключения явилось повреждение вводного устройства потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-25 08:43 | 2015-09-25 09:23
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф 3 от ТП БГ 3-356 | 760 | 2015-12-17 16:19 | 2015-12-17 17:08 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект вязки провода на опоре №3/1. | Обрыв вязки провода на опоре № 3/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф 3 от ТП БГ 3-356 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-12-17 16:19 | 2015-12-17 17:08
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф1 от ТП Э4-543 | 761 | 2015-12-27 10:30 | 2015-12-27 11:30 | В результате длительной эксплуатации произошёл износ провода перекидки к жилому дому от опоры №16. | Обрыв перекидки к жилому дому от опоры №16, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 Ф1 от ТП Э4-543 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-12-27 10:30 | 2015-12-27 11:30
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф2 от ТП БГ5-63 | 763 | 2015-12-27 15:22 | 2015-12-27 16:21 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода фаза "В" в пролёте опор №4-№6, что привело к обрыву | Обрыва провода фаза "В" в пролёте опор №4-№6. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №4-6 на ВЛ 0.4 ф2 от ТП БГ5-63. | 2015-12-27 15:22 | 2015-12-27 16:21
Белоглинский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 Ф1 от ТП Н5-295 | 762 | 2015-12-27 14:42 | 2015-12-27 15:40 | В результате длительной эксплуатации произошел износ провода перекидки к жилому дому от опоры №5. | Обрыв перекидки к жилому дому от опоры №5, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 Ф1 от ТП Н5-295 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-12-27 14:42 | 2015-12-27 15:40
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЕК-9 | 3 | 2015-01-05 12:30 | 2015-01-05 13:33 | Причиной отключения явилось одновременный взлёт птиц с проводов в пролете опор №79-80, что привело к колебанию проводов с последующим междуфазным перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЕК-9 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-05 12:30 | 2015-01-05 13:33
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПШ-5 | 8 | 2015-01-08 21:17 | 2015-01-09 00:03 | Причиной явилось обрыв проводов в пролете опор №79-80 в результате низкой температуры воздуха (-30 С) | Причиной отключения явилось обрыв проводов в пролете опор №79-80 в результате низкой температуры воздуха (-30 С), что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПШ-5 от ПС-35/10кВ "Пшеничная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-08 21:17 | 2015-01-09 00:03
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ПШ-7-382 | 706 | 2015-01-09 09:00 | 2015-01-09 10:38 | Несвоевременная замена колпачка под изолятором | Длительный срок эксплуатации ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП ПШ-7-382 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-09 09:55 | 2015-01-09 10:38
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП РП-1-1-497 | 707 | 2015-01-09 10:00 | 2015-01-09 12:18 | Причиной явилось обрыв провода на опоре №1/10 в результате низкой температуры воздуха (-29С) | Причиной явилось обрыв провода на опоре №1/10 в результате низкой температуры воздуха (-29С) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП РП-1-1-497 | 2015-01-09 10:35 | 2015-01-09 12:18
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-101 | 16 | 2015-02-11 11:19 | 2015-02-11 11:41 | Причиной явилось падения дерева на провода спиленного посторонним лицом. | Техническая причина отсутствует | Разместить в СМИ информацию о запрете работ в охранной зоне ВЛ. | 2015-02-11 11:19 | 2015-02-11 11:41
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП ЕК-1-314 | 717 | 2015-02-07 15:00 | 2015-02-07 16:40 | Причиной явилось обрыв проводов в следствии валки дерева посторонним лицом в пролётах опор №35-37. | Причиной явилось обрыв проводов в следствии валки дерева местным жителем в пролётах опор №35-36; №36-37 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП ЕК-1-314 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-02-07 15:40 | 2015-02-07 16:40
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-102 | 23 | 2015-03-15 13:49 | 2015-03-15 15:26 | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №35, в результате длительной эксплуатации. | Причиной явилось разрушение изолятора на опоре №35, в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-102 от ПС-220/110/35/10кВ "Крыловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-15 13:49 | 2015-03-15 15:26
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-104 | 33 | 2015-03-29 01:15 | 2015-03-29 16:03 | В результате сильных порывов ветра с дождем произошел пробой изоляторов на опоре №62 и обрыв 2-х проводов в пролётах опор №3/46-3/49, что привело к междуфазному замыканию. | В результате сильных порывов ветра с дождем произошел пробой изоляторов на опоре №62 и обрыв 2-х проводов в пролётах опор №3/46-3/49, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ К-104 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-29 01:15 | 2015-03-29 16:03
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф 3 КТП ЕК-9-351 | 721 | 2015-03-28 10:27 | 2015-03-28 10:58 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода от опоры №5 к жилому дому. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода от опоры №5 к жилому дому. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф 3 КТП ЕК-9-351. | 2015-03-28 10:27 | 2015-03-28 10:58
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП НС-1-24 | 722 | 2015-03-28 11:05 | 2015-03-28 14:01 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода от опоры №1/3 к жилому дому. | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв ввода от опоры №1/3 к жилому дому. | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП НС-1-24 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-28 11:05 | 2015-03-28 14:01
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф2 от КТП С-5-516 | 723 | 2015-03-28 16:02 | 2015-03-28 18:17 | В результате сильных порывов ветра произошел провис провода от приёмной траверсы КТП С-5-516 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Ф2, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов от КТП С-5-516 до опоры №1 Ф2 | 2015-03-28 16:02 | 2015-03-28 18:17
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Ф1 от СКТП ЕК-3-220 | 724 | 2015-03-28 18:16 | 2015-03-28 19:40 | В результате сильных порывов ветра произошел провис проводов в пролете опор №8-9, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-10 на ВЛ-0,4 кВ Ф1 от СКТП ЕК-3-220 . | 2015-03-28 18:16 | 2015-03-28 19:40
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | КТП РП-1-1-449 | 41 | 2015-04-01 15:27 | 2015-04-01 18:10 | В результате длительной эксплуатации трансформатора с 1975 года, произошло старение изоляции. | Причиной явилось витковое замыкание внутри бака трансформатора, в результате снижения изоляции обмоток трансформатора. | При проведении испытаний трансформаторов сроком службы 25 лет и более проводить расчет коэффициента абсорции. При плановых работах на ТП проводить проверку состояния масла путем слива. | 2015-04-01 15:27 | 2015-04-01 18:10
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПШ-3 | 46 | 2015-04-16 01:12 | 2015-04-16 10:12 | При плановом осмотре 30.09.2014 не выявлен дефект провода в пролете опор №59-60. | В результате атмосферных воздействий произошел обрыв одной жилы провода фаза "А", что привело к междуфазному замыканию с фазой "В" | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПШ-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-16 01:12 | 2015-04-16 10:12
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПШ-7 | 47 | 2015-04-16 04:21 | 2015-04-16 07:17 | В результате длительной эксплуатации с 1984 года произошла потеря механической прочности провода на опоре №87. | В результате длительной эксплуатации с 1984 года произошла потеря механической прочности провода, что привело к обрыву вязки провода на опоре №87. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №85-89 на ВЛ-10кВ ПШ-7 от ПС-35/10кВ "Пшеничная". | 2015-04-16 04:21 | 2015-04-16 07:17
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП ЕК-3-326 | 739 | 2015-04-25 16:40 | 2015-04-25 18:12 | Не выявлен слабый контакт провода на опоре №3/4, ответвление к жилому дому. | Обрыв провода на опоре №3/4, ответвление к жилому дому. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП ЕК-3-326 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-25 16:50 | 2015-04-25 18:12
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЕК-1 | 49 | 2015-05-06 18:30 | 2015-05-06 21:16 | В процессе эксплуатации не выявлены трещины изоляторов, что привело к пробою изоляторов на опоре № 5/32 фаза "А", "В". | В результате попадания влаги на дефектные изоляторы на опоре № 5/32 фаза "А", "В"., что привело к пробою изоляторов с междуфазным замыканием. | Выполнить верховой осмотр участков ВЛ-10кВ ЕК-1 на которых установлены ПФ-70, при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-06 18:30 | 2015-05-06 21:16
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП КГ-5-51 | 741 | 2015-05-07 22:00 | 2015-05-07 23:07 | В результате длительной эксплуатации провода А-25 произошел обрыв провода в пролёте опор №3-4. | В результате длительной эксплуатации провода А-25 произошел обрыв провода в пролёте опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП КГ-5-51 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-07 22:10 | 2015-05-07 23:07
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ ПШ-5 | 70 | 2015-06-17 16:20 | 2015-06-17 18:56 | Несвоевременное выявление дефекта на КТП ПШ-5-364 отсутствие уплотнение в высоковольтном отсеке, в результате чего произошло затекание воды. | Причиной явилось на КТП ПШ-5-364 затекание воды в высоковольтный отсек , в результате сильного дождя, что привело к междуфазному замыканию с последующим разрушением предохранителей ПК-10. | Выполнить уплотнение высоковольтного отсека на КТП ПШ-5-364. | 2015-06-17 16:20 | 2015-06-17 18:56
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РП-1-1 | 78 | 2015-06-23 21:17 | 2015-06-23 23:20 | В результате грозового перенапряжения на КТП РП-1-1-480 произошло разрушение разрядников фаза «А» «В» с последующим междуфазном перекрытием. | На КТП РП-1-1-480 произошло разрушение разрядников фаза «А» «В» с последующим междуфазном перекрытием | Выполнить замену разрядников на КТП РП-1-1-480. | 2015-06-23 21:17 | 2015-06-23 23:20
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ПС | 10 | ПС 35/10 " Пшеничная" | 81 | 2015-06-28 19:49 | 2015-06-29 17:56 | Повреждена уплотнительная резинка фаза "С" под проходным изолятором в ячейке МВ-10 ПШ-3. | В результате сильного дождя произошло попадания воды на оборудования из-за повреждения уплотнительной резинки под проходным изолятором фаза "С" ячейки МВ-10 ПШ-3, что привело к междуфазному перекрытию и повреждению ТТ-10 фаза "С". | Выполнить уплотнение под проходными изоляторами КРУН-10 на ПС-35/10кВ "Пшеничная" Произвести замену проходных изоляторов ИП-10/630 на ИПУ-10/630 ячейки МВ-10 ПШ-3 на ПС-35/10кВ "Пшеничная". Выполнить высоковольтные испытания ячейки МВ-10 ПШ-3 на ПС-35/10кВ "Пшеничная". | 2015-06-28 19:49 | 2015-06-28 22:57
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ О-3 | 96 | 2015-07-18 18:40 | 2015-07-18 23:48 | Разрушение колпачка под изолятором на опоре №6/40. | Причиной отключения явился схлест проводов на опоре № 6/40 в результате срыва верхнего изолятора на опоре №6/40 из-за разрушения колпачка под изолятором. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-3 при выявлении замечаний наметить мероприятия. | 2015-07-18 18:40 | 2015-07-18 19:07
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф 3 КТП К-103-346 | 757 | 2015-08-23 07:00 | 2015-08-23 08:16 | Причиной явилось несвоевременное выявление дефекта, разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №17. | Срыв изолятора с крепления на опоре №17из-за разрушения колпачка крепления изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф 3 КТП К-103-346 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-08-23 07:00 | 2015-08-23 08:16
Крыловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НС-1 | 110 | 2015-09-21 13:50 | 2015-09-21 17:29 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект вязки провода. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №127 , что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №125-130 на ВЛ-10 кВ НС-1 от ПС-35/10кВ "Новосергиевская". | 2015-09-21 13:50 | 2015-09-21 17:29
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ З-2 | 4 | 2015-01-06 16:48 | 2015-01-06 21:55 | Несвоевременное устранения дефекта на Р-10 ТП З-2-644. | Причиной отключение явилось повреждение двух изоляторов на Р-10 ТП З-2-644, в результате чего произошло междуфазное перекрытие. | Выполнить ремонт разъединителя Р-10 ТП-З-2-644. | 2015-01-06 16:48 | 2015-01-06 21:55
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ С-3 | 9 | 2015-01-09 11:40 | 2015-01-09 19:58 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №26-28 в результате низкой температуры воздуха (-29С) | Причиной отключения явилось в пролете опор №26-28 обрыв провода в результате низкой температуры воздуха (-29С), что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить усиление вязок, регулировку провода в пролете опор №26-28 ВЛ-10кВ С-3 от ПС-110/35/10кВ "Салют". | 2015-01-09 11:40 | 2015-01-09 13:48
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ МТ-5 | 10 | 2015-01-11 12:10 | 2015-01-11 15:17 | Несвоевременное усиление вязок на ВЛ-10 кВ МТ-5. | Причиной отключения явилось на опоре №68 обрыв вязки провода, что привело к схлесту проводов фаза "А" "В". | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №60-69 на ВЛ-10кВ МТ-5 от ПС-35/10кВ "Метеор". | 2015-01-11 12:10 | 2015-01-11 15:17
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ НП-11 | 30 | 2015-03-28 15:47 | 2015-03-28 18:59 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор № 6/1-6/2. | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода, что привело к обрыву и схлесту проводов в пролете опор № 6/1-6/2. | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №6/1-6/5 на ВЛ-10кВ НП-11 от ПС-110/35/10кВ "Новопокровская". | 2015-03-28 15:47 | 2015-03-28 18:59
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ З-4 | 36 | 2015-03-29 07:15 | 2015-03-29 12:33 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны , что привело обрыву и схлесту проводов в пролете опор №22-25. | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны , что привело обрыву и схлесту проводов в пролете опор №22-25. | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор № 14-35 на ВЛ-10кВ З-4 от ПС-35/10кВ "Заречная". | 2015-03-29 07:15 | 2015-03-29 12:33
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП-К-5-547 | 729 | 2015-03-29 08:15 | 2015-03-29 12:47 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ, что привело к обрыву проводов в пролете опор №11-13. | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоне ВЛ, что привело к обрыву проводов в пролете опор №11-13. | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №11-13 на ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП-К-5-547 | 2015-03-29 08:15 | 2015-03-29 12:47
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ З-4 | 48 | 2015-04-19 15:51 | 2015-04-19 20:10 | В результате недостаточного объема ремонта произошло разрушение на опоре №133 изолятора средней фазы. | В результате недостаточного объема ремонта произошло разрушение на опоре №133 изолятора средней фазы, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-4 от ПС-35/10кВ "Заречная" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-04-19 15:51 | 2015-04-19 20:10
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ З-4 | 57 | 2015-05-23 10:11 | 2015-05-23 11:19 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ-10кВ З-4 на провода в пролете опор №21-22, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №10-15 на ВЛ-10кВ З-4 от ПС-35/10кВ "Заречная". | 2015-05-23 10:11 | 2015-05-23 11:19
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НП-6 | 69 | 2015-06-17 14:05 | 2015-06-17 18:12 | Грозовое перенапряжение | Причиной отключения явилось перекрытие в высоковольтном отсеке ТП НП-6-69 в результате разрушения предохранителей. | Выполнить техническое обслуживание ТП НП-6-69. | 2015-06-17 14:05 | 2015-06-17 18:12
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПЛ-5 | 76 | 2015-06-23 16:25 | 2015-06-23 19:28 | Несвоевременное устранение дефекта на ТП ПЛ-5-763 недостаточное уплотнение дверей высоковольтного отсека. | На ТП ПЛ-5-763 междуфазное перекрытие в высоковольтном отсеке , что привело к разрушению предохранителей ПК-10кВ, в результате попадания воды (сильный дождь). | Выполнить уплотнение дверей на ТП ПЛ-5-763. | 2015-06-23 16:25 | 2015-06-23 16:32
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-7 | 77 | 2015-06-23 18:23 | 2015-06-23 22:12 | В результате грозового перенапряжения произошел пробой проходного изолятора фаза "С" на КРУН-10 кВ КВ-12. | Пробой проходного изолятора фаза "С" на КРУН-10 кВ КВ-12, что привело к однофазному замыканию. | Выполнить ревизию контактных соединений на КРУН-10 кВ КВ-12. | 2015-06-23 18:23 | 2015-06-23 22:12
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ КЛ-5 | 88 | 2015-07-03 05:26 | 2015-07-03 11:43 | В результате грозового перенапряжения произошел пробой проходного изолятора на КРУН 10 кВ КВ-9 с междуфазным перекрытием. | Причиной явился пробой проходного изолятора на КРУН 10 кВ КВ-9 с междуфазным перекрытием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КЛ-5 от ПС-35/10кВ "Калниболотская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-07-03 05:26 | 2015-07-03 11:43
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЛ-7 | 89 | 2015-07-03 06:14 | 2015-07-03 16:06 | В результате попадания молнии произошел обрыв провода пролете опор 45-46. | Причиной явился обрыв провода пролете опор 45-46, что привело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КЛ-7 при выявлении замечаний наметить мероприятия. | 2015-07-03 06:14 | 2015-07-03 16:06
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НИ-3 | 90 | 2015-07-03 07:37 | 2015-07-03 11:18 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП НИ-3-700 повреждение уплотнительных прокладок проходных изоляторов высоковольтного отсека, в результате сильного дождя произошло затекание воды. | На ТП НИ-3-700 междуфазное перекрытие, что привело к повреждению ПК-10 , в результате затекание воды (сильный дождь). | Выполнить уплотнение проходных изоляторов на ТП НИ-3-700. | 2015-07-03 07:37 | 2015-07-03 09:32
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ КЛ-1 | 100 | 2015-07-30 07:45 | 2015-07-30 09:56 | Несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт провода в месте соединения провода АС-35 с ПС-35). | В результате плохого контакта провода в месте соединения провода АС-35 с ПС-35, произошел обрыв провода, что привело к схлесту проводов. | Произвести замену провода в пролете опор №204-205 на ВЛ-10кВ КЛ-1. | 2015-07-30 07:45 | 2015-07-30 09:56
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Е-1 | 114 | 2015-11-03 13:14 | 2015-11-03 17:20 | В процессе эксплуатации не выявлен дефект вязки провода фаза "В" на опоре №30. | Обрыв вязки провода на опоре №30 фаза "В", что провело к схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Е-1 от ПС-110/35/10кВ "Ея". | 2015-11-03 13:14 | 2015-11-03 17:20
Новопокровский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НП-6 | 115 | 2015-11-13 11:14 | 2015-11-13 14:19 | Причиной явилось потеря механической прочности провода, что привело к разрыву жил провода, из-за длительного срока эксплуатации с 1975 года. | Обрыв жил провода более 60 % от КРУН-10кВ до опоры №1 ВЛ-10кВ НП-6. | Выполнить ремонт провода от КРУН-10 до опоры №1 на ВЛ-10кВ НП-6. | 2015-11-13 11:14 | 2015-11-13 14:19
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Т-5 | 6 | 2015-01-08 06:16 | 2015-01-08 07:41 | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №8-9 в результате низкой температуры воздуха (-27С) | Причиной явилось обрыв провода в пролете опор №8-9 в результате низкой температуры воздуха (-27С), что привело к однофазному замыканию на землю. | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №7-15 на ВЛ-10кВ Т-5 от ПС-35/10кВ "Труд" | 2015-01-08 06:16 | 2015-01-08 07:41
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ А-3 | 18 | 2015-02-13 15:57 | 2015-02-13 18:17 | Причиной отключения явилось падение дерева на провода находящегося в 9 метрах от ВЛ-10кВ А-3. Обрезка ДКР была запланирована 20.03.2015. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №1/11-1/15 на ВЛ-10кВ А-3. | 2015-02-13 15:57 | 2015-02-13 18:17
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Л-5 | 27 | 2015-03-17 13:58 | 2015-03-17 17:08 | Осмотром не выявлен слабый контакт шлейфа фаза (В) на РКТП Л5-1071. | Причиной отключения явился обрыв шлейфа фаза (В) на РКТП Л5-1071 с дальнейшим перекрытием с фазой "А". | Выполнить техническое обслуживание разъединителя РКТП Л5-1071. | 2015-03-17 13:58 | 2015-03-17 17:08
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НП-1 | 28 | 2015-03-17 17:18 | 2015-03-17 20:21 | В результате длительной эксплуатации (с 1975 года) произошел пробой изолятора фазы (А) на опоре №43/19. | В результате длительной эксплуатации (с 1975 года) произошел пробой изолятора фазы (А) на опоре №43/19. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ НП-1 от ПС-35/10кВ "Новопластуновская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-17 17:18 | 2015-03-17 20:21
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-3 | 35 | 2015-03-29 03:30 | 2015-03-29 04:00 | В результате сильных порывов ветра произошло падение сухой ветки дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №143-144, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку деревьев в пролете опор №143-145 на ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ "Комсомолец". | 2015-03-29 03:30 | 2015-03-29 04:00
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ10 кВ Л-1 | 37 | 2015-03-29 08:26 | 2015-03-29 11:32 | В результате сильных осадков в виде дождя с ветром произошел пробой изоляции разрядника фаза "В" на КТП Л 1-1093 и разрядника фаза "А" на КТП Л 1-1093, что привело к междуфазному замыканию. | В результате сильных осадков в виде дождя с ветром произошел пробой изоляции разрядника фаза "В" на КТП Л 1-1093 и разрядника фаза "А" на КТП Л 1-1093, что привело к междуфазному замыканию. | Произвести осмотр ТП находящихся на ВЛ- 10 кВ Л-1 на предмет целостности разрядников. | 2015-03-29 08:26 | 2015-03-29 11:32
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ ф2 от ТП-Т1-41 | 726 | 2015-03-29 07:35 | 2015-03-29 12:50 | В результате сильных порывов ветра произошло падение веток дерева находящегося вне охранной зоны на провода в пролете опор №9-10, что привело к схлесту проводов. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку ДКР В пролете опор №8-10 на ВЛ 0.4кВ ф2 от ТП-Т1-41 | 2015-03-29 07:35 | 2015-03-29 12:50
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ ф3 КТП Т5-17 | 727 | 2015-03-29 07:35 | 2015-03-29 12:01 | В результате сильных порывов ветра с дождем произошло разрушение изолятора опора № 5, что привело к замыканию на землю. | В результате сильных порывов ветра с дождем произошло разрушение изолятора опора № 5, что привело к замыканию на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф3 КТП Т5-17 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-29 07:35 | 2015-03-29 12:01
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | КТП Т5-18 | 40 | 2015-04-02 11:34 | 2015-04-02 16:11 | В результате длительной эксплуатации с 1978 года произошло старение изоляции. | Причиной явилось межвитковое замыкание внутри бака трансформатора, в результате снижения изоляции обмоток трансформатора. | При проведении испытаний трансформаторов сроком службы 25 лет и более проводить расчет коэффициента абсорции. При плановых работах на ТП проводить проверку состояния масла путем слива. | 2015-04-02 11:34 | 2015-04-02 16:11
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | КТП-НП-8-1110 | 60 | 2015-05-27 07:05 | 2015-05-27 11:43 | В результате грозового перенапряжения произошел пробой опорных изоляторов, что привело к междуфазному замыканию в высоковольтном отсеке ТП-НП-8-1110. | В результате грозового перенапряжения произошел пробой опорных изоляторов, что привело к междуфазному замыканию в высоковольтном отсеке ТП-НП-8-1110. | Выполнить ремонт ТП НП-8-1110 | 2015-05-27 07:05 | 2015-05-27 11:43
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ С-7 | 66 | 2015-05-28 17:50 | 2015-05-28 19:26 | В результате сильных порывов ветра (14м/с) произошел обрыв вязки фаза "В" на опоре №20, что привело к схлесту проводов фазы "В","С". | В результате сильных порывов ветра (14м/с) произошел обрыв вязки фаза "В" на опоре №20, что привело к схлесту проводов фазы "В","С". | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №20-25 на ВЛ-10кВ С-7 | 2015-05-28 17:50 | 2015-05-28 19:26
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | КТП К 1-73 | 72 | 2015-06-18 17:30 | 2015-06-18 19:26 | В результате длительной эксплуатации силового трансформатора произошло старение изоляции (год ввода в эксплуатацию 1972), что привело к межвитковому замыканию. | Причиной явилось витковое замыкание внутри бака трансформатора из-за ухудшения изоляции обмоток трансформатора. | При проведении испытаний трансформаторов сроком службы 25 лет и более проводить расчет коэффициента абсорции. | 2015-06-18 17:30 | 2015-06-18 19:26
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ НЛ-1 | 75 | 2015-06-22 13:11 | 2015-06-23 08:26 | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной муфты, что привело к пробою изоляции. | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабельной муфты, что привело к пробою изоляции. | Выполнить замену, испытание кабельной муфты на ЛР-27 ВЛ-10кВ НЛ-1 | 2015-06-22 13:11 | 2015-06-22 14:56
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ К-3 | 80 | 2015-06-28 12:55 | 2015-06-28 18:42 | Посторонним транспортом сбита опора № 6/4. | Посторонним транспортом сбита опора № 6/4,в результате чего произошел схлест проводов. | Выполнить замену опоры № 6/4 на ВЛ-10кВ К-3 от ПС-35/10кВ Комсомолец | 2015-06-28 12:55 | 2015-06-28 13:45
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ П-3 | 91 | 2015-07-06 06:20 | 2015-07-06 09:29 | В результате длительной эксплуатации ТП-10/0,4кВ П3-34 произошло перекрытие верхних опорных изоляторов. | На ТП-10/0,4кВ П3-34 произошло перекрытие верхних опорных изоляторов. | Выполнить техническое обслуживание ТП П3-34 | 2015-07-06 06:20 | 2015-07-06 09:29
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | КТП П 7-78 | 92 | 2015-07-06 11:51 | 2015-07-06 17:24 | Осмотром не обнаружен плохой контакт провода шлейфа фаза "В" РКТП П7-78. | Причиной отключения явилось обрыв шлейфа фаза "В" РКТП П7-78. | Выполнить внеочередной осмотр ТП на ВЛ-10кВ П-7 от ПС-35/10кВ "Павловская" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-07-06 11:51 | 2015-07-06 17:24
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | КТП НП 1-1094 | 94 | 2015-07-09 20:30 | 2015-07-09 23:43 | В результате длительной эксплуатации с 1971 года произошло старение изоляции. | Причиной явилось межвитковое замыкание внутри бака трансформатора, в результате снижения изоляции обмоток трансформатора. | При проведении испытаний трансформаторов сроком службы 25 лет и более проводить расчет коэффициента абсорции. | 2015-07-09 20:30 | 2015-07-09 23:43
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ А-5 | 99 | 2015-07-28 16:40 | 2015-07-28 22:36 | Несвоевременное выявление дефекта на ТП А5-157 деформация двери высоковольтного отсека, в результате сильного дождя произошло затекание воды. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ремонт двери высоковольтного отсека ТП А5-157 | 2015-07-28 16:40 | 2015-07-28 18:54
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Т-3 | 102 | 2015-08-04 20:28 | 2015-08-04 21:15 | В результате длительной эксплуатации ТП-Т3-12 произошел пробой проходных изоляторов в РУ-10кВ. | На ТП-Т3-12 произошел пробой проходных изоляторов в РУ-10кВ, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить техническое обслуживание ТП - Т3-12 | 2015-08-04 20:28 | 2015-08-04 21:15
Павловский РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Ф№2 КТП В 1-641 | 759 | 2015-12-02 13:10 | 2015-12-02 14:56 | В результате длительной эксплуатации с 1980 года произошел износ вязки провода. | Обрыв вязки провода на опоре №8 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Ф№2 КТП В 1-641 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-12-02 13:10 | 2015-12-02 14:56
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Р-6 | 1 | 2015-01-03 21:01 | 2015-01-04 03:01 | Несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения явилось разрушения подвижного изолятора на Р-10 ТП Р-6-133, что привело к междуфазному замыканию. | Выполнить ремонт разъединителя Р-10 ТП Р-6-133 | 2015-01-03 21:01 | 2015-01-04 03:01
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф-5 | 11 | 2015-01-23 09:45 | 2015-01-23 13:31 | Причиной отключения явилось повреждение проходных изоляторов на ТП Ф-5-907, что привело к междуфазному замыканию. | Причиной отключения явилось повреждение проходных изоляторов на ТП Ф-5-907, что привело к междуфазному замыканию | Выполнить техническое обслуживание ТП Ф-5-907 | 2015-01-23 10:50 | 2015-01-23 13:31
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Р-5 | 12 | 2015-01-23 11:34 | 2015-01-23 13:37 | Причиной явилось на опоре № 2/17 наброс проволоки, с последующим касанием траверсы посторонним лицом. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-5 от ПС-35/10кВ "Новорождественская" при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2015-01-23 11:34 | 2015-01-23 13:37
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ТП | 10 | ТП 10/0,4кВ Ф-5-1013 от ПС 35 "Фастовецкая" | 13 | 2015-01-23 16:46 | 2015-01-23 20:37 | Длительный срок эксплуатации с 1985 года. | Причиной повреждения силового трансформатора явилось пробой изоляции с витковым замыканием. | Выполнить замену трансформатора на ТП Ф-5-1013. | 2015-01-23 16:46 | 2015-01-23 20:37
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-1 | 14 | 2015-01-24 14:22 | 2015-01-24 17:27 | Длительный срок эксплуатации ВЛ-10кВ П-1 введена в эксплуатацию в 1972года | Причиной явилось на опоре №1/26 обрыв вязки провода, в результате произошло однофазное замыкание на землю. | Выполнить усиления вязок провода в пролете опор №1/26-1/30 на ВЛ-10кВ П-1 от ПС-35/10кВ Парковая | 2015-01-24 14:22 | 2015-01-24 15:32
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-3 | 15 | 2015-01-24 14:23 | 2015-01-24 18:23 | Длительный срок эксплуатации ВЛ-10кВ П-3 введена в эксплуатацию в 1969 году | Причиной явилось на опоре № 2/3 срыв изолятора с крепления, в результате произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-3 от ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-01-24 14:23 | 2015-01-24 15:01
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-Ф-7-13 | 715 | 2015-01-01 08:44 | 2015-01-01 10:19 | Несвоевременная замена дефектного провода. | Причиной отключения явился обрыв провода на опорах № 4, № 9. | Выполнить замена провода в пролете опор №4-9 ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП-Ф-7-13. | 2015-01-01 08:44 | 2015-01-01 10:19
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ А-5 | 17 | 2015-02-11 18:16 | 2015-02-11 20:01 | Несвоевременное устранение дефекта (искрение по причине слабого контакта) на опоре №2/25. По графику ремонтов замена провода на данном участке ВЛ было запланировано на 2015 год. | Причиной дефекта явилось слабый контакт на опоре №2/25 (соединения алюминиевого и стального провода). | Выполнить замену провода в пролете опор №2/20-2/26 на ВЛ-10кВ А-5 | 2015-02-11 18:16 | 2015-02-11 20:01
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ З-1 | 20 | 2015-02-27 06:47 | 2015-02-27 11:49 | Причиной явилось наезд посторонним транспортом на опору №54. | Причиной явилось наезд посторонним транспортом на опору №54 | Выполнить замену опоры №54 на ВЛ-10кВ З-1 | 2015-02-27 06:47 | 2015-02-27 11:49
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-5 | 22 | 2015-03-14 07:34 | 2015-03-14 09:47 | При плановых осмотрах ВЛ-10кВ П-5 не обнаружено ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №4/9. | Причиной отключения явилось обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4/9, что привело к однофазному замыканию на землю. | Произвести усиление вязок проводов в пролете опор №4/1-4/15 на ВЛ-10кВ П-5 от ПС-35/10кВ "Парковая". | 2015-03-14 07:34 | 2015-03-14 09:47
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 26 | 2015-03-17 13:56 | 2015-03-18 13:04 | Несвоевременная замена дефектного провода (ПС-25) в пролете опор №4/3-4/4 | В результате сильных порывов ветра произошел обрыв провода фаз "А" , "С" в пролёте опор 4/3-4/4. | Выполнить замену проводов в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ-10кВ Ф-7. | 2015-03-17 13:56 | 2015-03-18 13:04
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Б-6 | 24 | 2015-03-15 19:03 | 2015-03-16 01:46 | Не выполнена в установленные сроки периодическая расчистка трасс ВЛ от камыша. | Причиной отключения явилось перегорание проводов в пролёте опор № 2/32-2/34 c дальнейшим падением проводов на землю и замыканием между собой, в результате возгорания камыша. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-15 19:03 | 2015-03-16 01:46
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Б-4 | 34 | 2015-03-29 02:06 | 2015-03-29 10:22 | В результате атмосферных осадков (сильный дождь) произошел пробой изолятора на опоре № 1/14, что привело к замыканию на землю. | В результате атмосферных осадков (сильный дождь) произошел пробой изолятора на опоре № 1/14, что привело к замыканию на землю. | Выполнить внеочередной осмотр на предмет целостности изоляторов на ВЛ-10кВ Б-4 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-03-29 02:06 | 2015-03-29 10:22
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-1 | 44 | 2015-04-09 13:55 | 2015-04-09 16:41 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева, что привело к обрыву провода фаза "С" в пролете опор №112-113. | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева, что привело к обрыву провода Ф "С" в пролете опор №112-113 с междуфазным замыканием. | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №111-114 на ВЛ-10кВ П-1 от ПС-35/10кВ "Парковая" | 2015-04-09 13:55 | 2015-04-09 16:41
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ З-3 | 50 | 2015-05-04 20:18 | 2015-05-05 14:30 | Грозовое перенапряжение. | В результате грозового перенапряжения произошло на ТП-3-3-326 разрушение разрядника фазы "С" и на опоре №19/15 разрушение изолятора фазы В, что привело к отключению ВЛ-10кВ З-3 действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ З-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия | 2015-05-04 20:18 | 2015-05-05 14:30
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ 3-1 | 52 | 2015-05-04 20:50 | 2015-05-05 00:20 | Несвоевременное выявление дефектного разрядника на ТП-З-1-602. | В результате пробоя разрядника на ТП-З-1-602 произошло однофазное замыкание на землю. | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ТП-З1-602 при выявление дефекта наметить мероприятия. | 2015-05-04 20:50 | 2015-05-05 00:20
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-5 | 53 | 2015-05-06 12:32 | 2015-05-06 18:42 | В процессе эксплуатации не выявлены трещины, сколы изолятора, что привело к пробою изолятора на опоре №243б фаза "В". | В результате разрушение изолятора на опоре №243б фаза "В" произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10кВ П-5 действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ П-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-06 12:32 | 2015-05-06 18:42
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ О-3 | 61 | 2015-05-27 08:18 | 2015-05-27 11:41 | Причиной явилось грозовое перенапряжение в результате чего произошло разрушение на опоре №83 изоляторов фаза "В","С" | Причиной отключения явилось разрушение на опоре №83 изоляторов фаза "В","С", что привело к междуфазному замыканию | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ О-3 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-05-27 08:18 | 2015-05-27 11:41
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ А-5 | 63 | 2015-05-28 15:43 | 2015-05-28 21:28 | В результате сильных порывов ветра (21 м/с) произошел обрыв провода фаза "С" в пролете опор 2/29- 2/30, обрыв вязки провода на опоре №2/26 фаза "А". | В результате сильных порывов ветра (21 м/с) произошел обрыв провода фаза "С" в пролете опор 2/29- 2/30, обрыв вязки провода на опоре №2/26 фаза "А". | Выполнить замену провода в пролете опор №2/26-2/29 на ВЛ-10кВ А-5 от ПС-35/10кВ "Алексеевская". | 2015-05-28 15:43 | 2015-05-28 21:28
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ П-5 | 64 | 2015-05-28 16:37 | 2015-05-28 19:45 | В результате сильных порывов ветра (21 м/с) произошел обрыв вязки провода на опоре №94 «В», что привело к схлесту проводов фаза "А","В" в пролете опор №94-95. | В результате сильных порывов ветра (21 м/с) произошел обрыв вязки провода на опоре №94 «В», что привело к схлесту проводов фаза "А","В" в пролете опор №94-95. | Выполнить усиление вязок провода в пролете опор №71-98 на ВЛ-10 кВ П-5 от ПС-35/10кВ "Парковая". | 2015-05-28 16:37 | 2015-05-28 19:45
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 65 | 2015-05-28 17:29 | 2015-05-28 20:07 | В результате сильных порывов ветра ( 21 м/с) произошел срыв изолятора на опоре №89, что привело к схлесту проводов. | В результате сильных порывов ветра ( 21 м/с) произошел срыв изолятора на опоре №89, что привело к схлесту проводов. | Выполнить усиление вязок в пролете опор №72-95 на ВЛ-10кВ Ф-7 от ПС-35/10кВ "Фастовецкая" . | 2015-05-28 17:29 | 2015-05-28 20:07
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Р-5 | 68 | 2015-06-17 07:01 | 2015-06-17 10:39 | В результате грозового перенапряжения произошло разрушение изоляторов на опоре № 118 фаза "А", "В". | Причиной отключения явилось разрушение изоляторов на опоре № 118 фаза "А", "В". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Р-5 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-06-17 07:02 | 2015-06-17 10:39
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Б-6 | 79 | 2015-06-24 03:35 | 2015-06-24 05:52 | Несвоевременное выявление дефекта на МТП Б-6-170 отсутствие уплотнение высоковольтного отсека, в результате чего произошло затекание воды. | На МТП Б-6-170 произошло междуфазное замыкание, что привело к разрушению опорных изоляторов под предохранителями ПК-10. | Выполнить уплотнение высоковольтного отсека на МТП Б-6-170. | 2015-06-24 03:35 | 2015-06-24 05:52
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф-5 | 112 | 2015-10-14 13:50 | 2015-10-14 15:56 | Причиной явилось не выявление осмотром дефекта вязки провода на опоре №4/31. | Причиной явилось обрыв вязки провода на опоре №4/31, что привело к схлесту проводов. | Провести усиление вязок в пролете опор №4/23-4/41 на ВЛ-10кВ Ф-5 | 2015-10-14 13:50 | 2015-10-14 14:57
Тихорецкий РЭС Тихорецкие ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 117 | 2015-12-05 16:25 | 2015-12-05 17:58 | Потеря механической прочности штыря крепления изолятора на траверсе опора №13а, в результате длительной эксплуатации. | Излом штыря траверсы на опоре №13а , что привело к срыву изолятора и схлесту проводов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 при выявления дефектов наметить мероприятия. | 2015-12-05 16:25 | 2015-12-05 17:58
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Новопокровская-Метеор | 500 | 2015-01-15 08:08 | 2015-01-15 08:08 | Причиной отключения явился одновременный взлёт птиц с проводов в пролете опор №48-49, что привело к колебанию проводов с последующим междуфазным перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Выполнить увеличение расстояния между проводами в пролете опор №48-49 ВЛ-35кВ Новопокровская-Метеор | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 501 | 2015-03-29 03:37 | 2015-03-29 03:37 | На ПС-110/35/10кВ "Павловская" в результате раскачивания корзины ВЧ-заградителя (средняя фаза) при сильных порывах ветра произошло приближение корзины ВЧ-заградителя (средняя фаза) к линейному спуску фазы "А" ЛР-110 Крыловская-Челбасская в результате чего произошло междуфазное короткое замыкания, что вызвало срабатывание защит на ПС-220/110/35/10кВ "Крыловская" и ПС-110/35/10кВ "Челбасская". | Техническая причина отсутствует | На ПС-110/35/10кВ "Павловская" увеличить расстояние между корзиной ВЧ-заградителя средней фазы ВЛ-110кВ "Крыловская-Челбасская" и линейным спуском фаза "А" к ЛР-110 "Крыловская-Челбасская". На ПС-110/35/10кВ "Павловская" выполнить мероприятие по предотвращению чрезмерного раскачивания корзины ВЧ-заградителя средней фазы ВЛ-110кВ "Крыловская-Челбасская", подвешенного на линейном портале. Направить письмо в КП МЭС "О проверке фиксирующих приборов на ПС-Крыловская" | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/6 Мясокомбинат | 43 | 2015-04-08 17:10 | 2015-04-08 18:27 | В результате плановой проверки в объеме "Опробования" не выявлен дефект реле РПУ- ускорение защит типа РП-252 При коротком замыкании на потребительской КВЛ-6кВ МК-9 (НЭСК) в результате не возврата реле РП-ускорения защит (вследствие механической неисправности) произошло излишнее срабатывание МТЗ-35 МВ-35 РСЗ по цепям ускорения МТЗ (выдержка времени ускорение защит - 0,4с, выдержка времени МТЗ МВ-6 МК-9 - 0,5с). | В результате чрезмерного усилия при затягивании винта крепления карболитовой колодки контактной системы не подвижных контактов к верхней части скобы реле РП-252 произошел излом карболитовой колодки не подвижных контактов в месте установки задней направляющей пластины с возвратной пружиной, что вызвало перекос задней направляющей пластины и заклинивания траверсы подвижных контактов в сработанном состоянии. | Провести техническую учебу персонал РЗА по качеству осмотра реле и оборудования РЗА. При выявлении дефектов (трещины, сколы, ) со ставных частей реле производить замену реле На ПС-110/35/6 кВ "Мясокомбинат" выполнить осмотр УРЗА на предмет выявления повреждения конструктивных частей реле. Выполнить внеплановую проверку устройств РЗА МВ-35 РСЗ, МВ-6 МК-9 на ПС-110/35/6 кВ "Мясокомбинат" | 2015-04-08 17:10 | 2015-04-08 18:27
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 502 | 2015-04-11 11:38 | 2015-04-11 11:38 | Причиной явилось повреждение кабеля на ШМ 10кВ Т-2 ПС-"Кисляковская-тяговая" на балансе РЖД. | Техническая причина отсутствует | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Крыловская-Кисляковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Мирская-Хоперская | 45 | 2015-04-14 14:35 | 2015-04-14 15:47 | В результате планового осмотра ВЛ-35кВ Мирская-Хоперская в 2014 году не выявлено дерева угрожающее падению на ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Выполнить обрезку аварийных деревьев угрожающих падению на ВЛ-35кВ Мирская-Хоперская в пролете опор №20-44. | 2015-04-14 14:35 | 2015-04-14 15:47
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 56 | 2015-05-20 18:32 | 2015-05-20 20:19 | После окончания работ подрядной организацией ООО "Энергопром" на ПС-110/35/10кВ Западная, диспетчером ОДС не была дана команда персоналу ОВБ Павловского РЭС принять рабочее место, в результате чего не были обнаружены включенные ЗН ВЛ на ЛР-110 Крыловская-Атамановская. Подрядной организацией ООО "Энергопром" при выполнения работ по ремонту ЛР-110 Крыловская-Атамановская, согласно технологической карте №110-35к была нарушена последовательность операций (произведена окраска металлоконструкции разъединителя после его опробования ) и не полностью проверено рабочее место после окончания работ, при этом остались включены ЗН ВЛ на ЛР-110 Крыловская-Атамановская, а в наряде №4 оформлено полное окончание работ и сообщено диспетчеру ОДС об удалении бригады и возможности ввода электроустановки в работу. | Техническая причина отсутствует | Разработать памятку для оперативного и оперативно ремонтного персонала по приемке рабочего места после полного окончания работ. Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно- ремонтному персоналу о правильности приемки рабочего места после полного окончания работ При проведении спец. подготовки в июне 2015 оперативному и оперативно ремонтному персоналу филиала, провести учебную тренировку по теме "Вывод ВЛ-10-110кВ с отпайками и опробованием ВЛ напряжением". Провести противоаварийную контрольную тренировку персоналу ОДС и ОВБ Павловского РЭС по теме " Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская с отпайками" Включить в тематику вопросов первичного инструктажа для электротехнического персонала "Порядок сдачи-приемки рабочего места после полного окончания работ" Направить письмо подрядной организации ООО "Энергопром" по факту выявленного нарушения, приведшему к технологическому нарушению, произошедшему 20.05.2015 на ВЛ 110 кВ "Крыловская - Атамановская с отпайками". Провести проверку наличия и состояния запирающих устройств приводов ЗН ВЛ на линейных разъединителях на ПС-35-110кВ филиала, по результатам проверки в случае выявления нарушений, разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая | 67 | 2015-05-16 05:57 | 2015-05-16 10:13 | В результате длительной эксплуатации ВЛ с 1961 произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляторов на опоре №17. | Поверхностное перекрытие стеклянной изоляции фаза "В" на опоре №17. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ Тихорецк-Леушковская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 506 | 2015-06-16 04:20 | 2015-06-16 04:20 | Причиной явилось поверхностное перекрытие по гирлянде изоляторов опора №341 фаза "С" в результате ухудшения изоляционных свойств. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №341 ВЛ-110кВ Крыловская-Челбасская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | 508 | 2015-06-23 16:40 | 2015-06-23 16:40 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №50 фаза "А", в результате грозового перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №50 фаза "А" ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Новосергиевская | 93 | 2015-07-09 17:19 | 2015-07-10 17:50 | В результате длительной эксплуатации трансформатора тока с 1965 произошло старение изоляции, что привело к витковому замыканию внутри ТТ | В результате ухудшения изоляционных свойств трансформатора тока произошло витковое замыкание внутри ТТ , что привело к выбросу масла. | Выполнить | 2015-07-09 17:19 | 2015-07-09 18:14
Тихорецкие ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС 35/10 Новолокино ВЛ-35 Меклета-Новолокино | 95 | 2015-07-18 10:29 | 2015-07-18 11:19 | В результате попадания птицы на шины 10кВ между ячейками МВ-10 Т-1 и ТСН-10 Т-1, произошло междуфазное перекрытие. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ПС-35/10кВ "Новолокино" | 2015-07-18 10:29 | 2015-07-18 11:19
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская-Леушковская тяговая | 509 | 2015-07-03 13:38 | 2015-07-03 19:40 | В результате длительной эксплуатации ВЛ с 1961 произошло старение изоляции, что привело к пробою изоляторов на опоре № 214 фаза "В". | Причиной отключения явился пробой изоляторов на опоре № 214 фаза "В", что привело к замыканию на землю. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Крыловская-Леушковская тяговая при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Заречная - НС-18 | 511 | 2015-07-28 06:14 | 2015-07-28 06:14 | Грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Заречная - НС-18 при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Крупская-Отрадная | 101 | 2015-07-31 22:23 | 2015-08-01 02:57 | В результате длительной эксплуатации произошел пробой фарфоровой гирлянды изоляторов на опоре № 109, что привело к разрыву гирлянды изоляторов с последующим падением провода на землю. | Произошел пробой фарфоровой гирлянды изоляторов на опоре № 109, что привело к разрыву гирлянды изоляторов с последующим падением провода на землю. | Выполнить верховой осмотр подобных изоляторов с последующей их заменой на стеклянные изоляторы на ВЛ-35 кВ Крупская-Отрадная. | 2015-07-31 22:23 | 2015-08-01 02:57
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин | 103 | 2015-08-11 06:00 | 2015-08-11 06:23 | В соответствии с актом эксплуатационной ответственности участок транзита ВЛ-110кВ Малороссийская-Заря-Кропоткин Тихорецких электрических сетей составляет 21,87 км, общая длина тягового транзита составляет 40 км. По показаниям фиксирующего прибора АУРА на ПС-Кропоткин поврежденный участок (место короткого замыкания) произошло вблизи ПС-Кропоткин не на участке Тихорецких ЭС. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин при выявлении дефектов наметить мероприятия. | 2015-08-11 06:00 | 2015-08-11 06:23
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 512 | 2015-08-12 17:04 | 2015-08-12 17:04 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №416 фаза "С", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №416 фаза "С" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.09.2015. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов | Произвести замену изоляторов на опоре №416 ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 104 | 2015-08-18 12:45 | 2015-08-18 12:55 | Причиной явился наброс проволоки длинной 3 м на провода в пролете опор №132-133, что привело к междуфазному перекрытию. | Техническая причина отсутствует | Написать статью в СМИ о недопустимости каких либо действий в охранных зонах ВЛ. | 2015-08-18 12:45 | 2015-08-18 12:55
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 105 | 2015-08-25 05:09 | 2015-08-25 05:34 | Причиной явилось в пролёте опор № 73-74 прикипел изолированный провод (длинной 3м) на нижней левой фазе, в результате чего произошло к перекрытие с нижней правой фазой. | Техническая причина отсутствует | Написать статью в СМИ о недопустимости каких либо действий в охранных зонах ВЛ. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 513 | 2015-08-27 05:31 | 2015-08-27 05:31 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №269 фаза "А" и "С", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. | Техническая причина отсутствует | Произвести замену изоляторов на опоре №269 ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 515 | 2015-08-31 05:33 | 2015-08-31 05:33 | Причиной явилось перекрытие гирлянды изоляторов опора №319 фаза "С", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. | Перекрытие гирлянды изоляторов опора №319 фаза "С". | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №319 фаза "С" на ВЛ-110 кВ Крыловская-Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Атамановская | 106 | 2015-08-13 02:10 | 2015-08-13 10:13 | Причиной явилось несвоевременное выявление дефекта (неисправность ключа управления типа ПМОВ-222211), что привело к отсутствию цепи на контакте управления и не включению СМВ-110. | Техническая причина отсутствует | Выполнить замену ключа управления типа ПМОВ-222211 СМВ-110 на ПС 110/35/10кВ "Атамановская". | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 514 | 2015-09-06 05:52 | 2015-09-06 05:52 | Причиной явилось пробой гирлянды изоляторов опора №170 верхняя фаза, в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №170 не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.09.2015 | Пробой гирлянды изоляторов опора №170. | Выполнить замену гирлянды изоляторов опора №170 верхняя фаза на ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10кВ Парковая | 517 | 2015-09-17 22:44 | 2015-09-17 22:44 | Причиной явилось перекрытие вводов 35кВ СМВ-35кВ куницей. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ПС-35/10кВ "Парковая" при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | 518 | 2015-09-21 10:17 | 2015-09-21 10:17 | В результате несанкционированных работ в охранный зоне ВЛ в пролете опор №113-114 , произошло приближение кузова автомобиля на недопустимое расстояние, что привело к замыканию на землю. | Техническая причина отсутствует | Вручить собственнику ООО" Сахарный завод" уведомление о недопустимости каких либо работ в охранной зоне ВЛ. Написать статью в СМИ о недопустимости каких либо работ в охранной зоне ВЛ, которые могут привести к повреждению ВЛ. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 519 | 2015-09-23 06:06 | 2015-09-23 06:06 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №335 фаза "С", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. Срочной замены гирлянды изоляторов опора №335 фаза "С" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.11.2015. | Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов | Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №335 фаза "С" ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская. Произвести ультрафиолетовое обследование ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | 520 | 2015-09-24 05:45 | 2015-09-24 05:45 | В результате отсутствия условия пуска для фиксирующих приборов и работы 3 зоны ДЗ на ПС Крыловская, место короткого замыкания не в зоне Тихорецких ЭС. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Крыловская-Челбасская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 516 | 2015-09-17 05:33 | 2015-09-18 10:09 | Причиной явилось пробой полимерного изолятора фаза "А" на опоре № 52", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. | Причиной явилось пробой полимерного изолятора фаза "А" на опоре № 52", что привело к замыканию на землю. | Выполнить замену изолятора фаза "А" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Крыловская-Атамановская. | - | -
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская с отп. к ПС Октябрьская, Павловская, Западная | 521 | 2015-10-03 05:56 | 2015-10-03 05:56 | Причиной явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов опора №137 фаза "В", в результате длительной эксплуатации произошло загрязнение и нарушение целостности изоляции. Срочной замены гирлянды изоляторов на опоре 137 фаза "В" не требуется, устранение дефекта запланировано до 30.10.2015. | Техническая причина отсутствует | Выполнить верховой осмотр опора №137 ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская при выявлении дефектов наметить мероприятия. | - | -
Тихорецкие ЭС | ПС | 35 | ПС 35/6 Южная | 111 | 2015-10-08 01:30 | 2015-10-08 18:41 | Причиной срабатывания газовой защиты силового трансформатора Т-1 на ПС-35/6кВ "Южная" явилось снижение уровня масла, из-за течи масла через скол и трещину масломерного стекла расширителя бака трансформатора Т-1 и снижение температуры воздуха ( до -2), что привело к дополнительному снижению уровня масла в баке силового трансформатора Т-1. При плановом осмотре ПС-35/6кВ "Южная" 01.10.2015 не выявлен дефект (микротрещина, скол нижней части стеклянной трубки) масломерного стекла расширителя бака трансформатора Т-1. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ПС-35-110кВ на предмет наличия дефектов (трещины, сколы) масломерных устройств маслонаполненного оборудования с применения специальных устройств (бинокль). Провести инструктаж персоналу обслуживающему ПС-35-110кВ, по порядку и качеству осмотра маслонаполненного оборудования. При проведении ТО проводить детальную проверку масломерных устройств, при выявлении дефектов планировать мероприятия по их замене. Обеспечить выдачу сигнала о неисправности ПС на диспетчерский пункт ОДГ РЭС . | 2015-10-08 01:30 | 2015-10-08 01:35
Тихорецкие ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Тихорецк-Вымпел | 116 | 2015-11-14 16:18 | 2015-11-14 21:15 | В месте изменения взаимного расположения фаз (из треугольного в вертикальное) в пролете опор №20-21, в результате большого скопление птиц (грачи) на проводах при одновременном их взлете с проводов (ВЛ-35кВ Вымпел - Газырь проходит по сельхозугодиям на которых проводилась культивация почвы) , произошло приближение проводов на недопустимое расстояние с последующим междуфазным перекрытием. В результате длительной эксплуатации ВЛ (с 1964 года) в пролете опор №20-21 произошло вытягивание провода не превышающая нормативных значений стрел провиса. При скоплении птиц на проводах и их одновременном взлете произошло междуфазное перекрытие. | В результате электродугового перекрытия проводов фаз "В" и "С" (верхнего и среднего провода) в пролете опор №20-21 произошло повреждение внешнего повива верхнего и среднего провода . | Выполнить изменение присоединения провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ-35кВ Вымпел-Газырь для увеличения расстояния между проводами. Выполнить ремонт проводов фаз "В", "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-35кВ Вымпел-Газырь. Внести в паспорта ВЛ перечень мест изменения взаимного расположения фаз по ВЛ-35-110кВ. Провести измерения расстояния между проводами, стрел провиса на участках с изменением расположения фаз по ВЛ-35-110кВ, при выявлении несоответствия (возможности приближения проводов на недопустимое расстояние) разрабатывать мероприятия по увеличению расстояния между проводами. | 2015-11-14 16:18 | 2015-11-14 21:15
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БЦ4 от 110/10 кВ "Бузиновская-центральная" | 108 | 2015-01-27 09:38 | 2015-01-27 09:45 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БЦ-4 | 2015-01-27 09:38 | 2015-01-27 09:45
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 КВ БЦ10 от п/ст 110/10 кВ "Бузиновская-центральная" | 109 | 2015-01-27 09:38 | 2015-01-27 09:50 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода ф.А на опоре № 26. | Обрыв вязки провода на опоре № 26 ф.А | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ кв БЦ-10, заменить поврежденную вязку провода на оп. № 26 А | 2015-01-27 09:38 | 2015-01-27 09:50
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Ф3 от ТП ВЦ3-515 | 302 | 2015-01-16 15:20 | 2015-01-16 16:39 | Наезд стороннего транспорта на опору № 13, обрыв проводов в пролете опор № 12-13. | Из-за удара опоры № 13, обрыв провода в пролете опор 12-13. | 1. Восстановить оборванный провод в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ВЦ3-515 | 2015-01-16 15:20 | 2015-01-16 16:39
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ ВЦ-3 после Р-94 от п/ст 110/35/6 кВ "Выселки-центральная" | 111 | 2015-02-02 14:30 | 2015-02-02 16:20 | Причиной возникновения нарушения явился излом шлейфа провода ф.А на разъединителе 6 кВ при сильном ветре и его отгорание, Развитие нарушения произошло по причине пеерекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | При сильном ветре на Р-6 кВ ТП-ВЦ3-551 изломался провод одного шлейфа в месте присоединения его к разъединителю. | 1. Восстановить оборванный шлейф ф.А Р-6 кВ ТП-ВЦ3-551. | 2015-02-02 14:30 | 2015-02-02 16:20
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БП-5 от п/ст 35/10 кВ "Березанская-первая" | 112 | 2015-02-17 07:18 | 2015-02-17 16:36 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение проходного изолятора ф.В в ТП-БП5-738. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя проходного изолятора ф.В, его разрушения и перекрытия на другие фазы. | На ТП-БП5-738 поврежден один проходной изолятор 10 кВ, типа ПНБ-10. Фарфоровая рубашка раскололась на несколько частей. | 1. На ТП-БП5-738 провести чистку оборудования и замену поврежденного проходного изолятора фазы В. | 2015-02-17 07:18 | 2015-02-17 09:58
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БП-1 после Р-42 от п/ст 35/10 кВ "Березанская-первая" | 114 | 2015-02-17 11:46 | 2015-02-17 12:54 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки провода на опоре № 3-51 из-за длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода ф.В на опоре № 3-51. | 1. Востановить оборванную вязку провода на опоре № 3-51 на ВЛ 10 кВ БП-1. 2. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ БП-1 | 2015-02-17 11:46 | 2015-02-17 12:54
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НД-5 от п/ст 35/10 кВ "Новодонецкая" | 124 | 2015-04-28 18:56 | 2015-04-28 20:23 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на опору № 8-3. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и схлеста проводов в пролетах опор № 8-3 и № 8-2. | Опора железобетонная промежуточная № 8-3 сломана у основания земли. | 1,Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НД-5 2. Заменить поврежденную опору № 8-3 , устранить схлест проводов в пролетах опор №№ 8-2-8-3 на ВЛ 10 кВ НД-5 | 2015-04-28 18:56 | 2015-04-28 20:23
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 6 | ТП ДР9 180 | 125 | 2015-04-19 09:15 | 2015-04-19 12:32 | Причиной возникновения нарушения явилось старение изоляции обмоток трансформатора 30 кВА, произведенный замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора показал низкое сопротивление изоляции | Развитие нарушения произошло из-за старения изоляции обмоток трансформатора мощностью 30 кВА (эксплуатация 32 года) | Произвести замену силового трансформатора на ТП-ДР9-180 | 2015-04-19 09:15 | 2015-04-19 12:32
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 6 | ТП ДР9 182 | 126 | 2015-04-02 09:36 | 2015-04-02 12:25 | Причиной возникновения нарушения явилось обрыв обмотки ф. В на шпильке 0,4 кВ внутри бака. | Развитие нарушения произошло из-за обрыва обмотки ф. В на шпильке 0,4 кВ внутри бака трансформатора мощностью 160 кВА (эксплуатация 16 лет) | Произвести замену силового трансформатора | 2015-04-02 09:36 | 2015-04-02 12:25
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 6 | ТП-ДР-9-182 | 130 | 2015-05-17 10:24 | 2015-05-17 15:26 | Причиной возникновения нарушения явился пробой обмотки 0,4 кВ внутри бака силового трансформатора. | Развитие нарущения произошло из-за пробоя обмотки 0,4 кВ внутри бака силового транс-форматора мощностью 160 кВа | 1. Провести осмотр ТП-ДР9-182 1, Заменить силовой трансформатор на ТП-ДР9-182 | 2015-05-17 10:24 | 2015-05-17 15:26
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 | тп-кп5-318 | 131 | 2015-05-17 16:01 | 2015-05-17 16:49 | Причиной возникновения нарушения явилось несвоевременное выявление дефекта, в результате чего произошло нарушение контакта нулевой шпильки силового трансформатора. | Техническая причина отсутствует | 1. Произвести ревизию контактных соединений оборудования ТП-КП5-318. | 2015-05-17 16:01 | 2015-05-17 16:49
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ИР 5 от п/ст 35/10 кВ "Ирклиевская" | 129 | 2015-05-27 08:07 | 2015-05-27 12:07 | Причиной возникновения нарушения явилось попадание грозового разряда молнии в пролете опор 31-32. Развитие нарушения произошло и-за перегорания провода ф.А схлест в ф.В | Перегорание провода марки А-70 ф.А, схлёст с ф.В | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ИР-5 Восстановить поврежденный провод А-70 в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ ИР-5, устранить схлест проводов. | 2015-05-27 08:07 | 2015-05-27 12:07
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ГЗ-7 | 136 | 2015-05-28 16:03 | 2015-05-28 20:53 | Причиной вознкновения нарушения явился обрыв проводов в пролетах опор № 34-36, излом траверсы на оп. №35 из-за падения дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ при сильном ветре. | Обрыв трех проводов марки А-50, излом одной траверсы, повреждение 3-х изоляторов. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЗ-7. 1. Заменить оборванные провода в пролетах опор № 34-36, заменить траверсу на оп.35, заменить изоляторы ШФ-10 - 3 шт. на ВЛ 10 кВ ГЗ-7. | 2015-05-28 16:03 | 2015-05-28 20:53
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 ДР5 | 146 | 2015-06-24 06:28 | 2015-06-24 11:51 | Причиной возникновения нарушения при атмосферных перенапряжениях явилось перекрытие в в/в отсеке ТП-ДР5-509П (потребительская) . | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ДР-5. | 2015-06-24 06:28 | 2015-06-24 11:51
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ГЗ-7 | 144 | 2015-06-21 21:50 | 2015-06-22 09:53 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорных изоляторов ф.В,С на ТП-ГЗ7-444П ( потребительская). Развитие нарушения произошло из-за междуфазного перекрытия. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЗ-7. | 2015-06-21 21:50 | 2015-06-22 09:53
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ВЦ-13 от п/ст 110/35/6 кВ Выселки | 145 | 2015-06-23 06:40 | 2015-06-23 10:13 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на ТП-ВЦ13-504П ( потребительская). | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВЦ-13. | 2015-06-23 06:40 | 2015-06-23 10:13
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ-10 ВЦ-13 после КРН-41 ВЛ-10 ВЦ-13 после Р-10 | 149 | 2015-07-06 01:38 | 2015-07-06 11:38 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора ШФ-20 на опоре №1-66. Развитие нарушения произошло из-за последующего схлеста проводов в пролетах опор №№ 1-66-1-67. | Срыв изолятора со штыря, схлест проводов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВЦ-13 Установить изолятор ШФ-20 на опоре № 1-66, устранить схлёст проводов в пролетах опор № 1-66-1-67 на ВЛ 10 кВ ВЦ-13. | 2015-07-06 01:38 | 2015-07-06 11:38
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ 10 ВЦ13 ВЛ-10 ВЦ-13 после Р-17 | 152 | 2015-07-22 17:52 | 2015-07-22 18:34 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ВЦ-13 | 2015-07-22 17:52 | 2015-07-22 18:34
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ ДР9 от п/ст 35/6 кВ Дружба ВЛ 6 ДР9 после ЛР-68 | 161 | 2015-09-28 15:55 | 2015-09-28 21:30 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 8-5 трактором Т-170 ЗАО фирмы "Агрокомплекс". | Развитие нарушения произошло из-за излома ж/б опоры,обрыв провода А-35 в пролетах опор № 8-4- 8-6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ДР-9 Заменить опору № 8-5, восстановить оборванный провод в пролетах опор № 8-4-8-6, заменить изоляторы ШФ-10 на ВЛ 6 кВ ДР-9. | 2015-09-28 15:55 | 2015-09-28 21:30
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 ВЦ-2 | 165 | 2015-11-27 09:01 | 2015-11-27 12:47 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опорного изолятора на разъединителе ТП-ВЦ2-162 в результате длительной эксплуатации | На Р-10 ТП-ВЦ2-162 поврежден (разрушен) один опорный изолятор 10 кВ. | 1.Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6 кВ ВЦ-2 | 2015-11-27 09:01 | 2015-11-27 12:47
Выселковский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ПС | 6 | ПС 110/35/6 Выселки | 12 | 2015-12-04 16:27 | 2015-12-04 23:57 | Авария произошла по причине электродугового перекрытия на верхних контактах в ячейке МВ-6 ВЦ-14 вследствие плохого контакта на ф. В, между ламелиями выкатной тележки и неподвижным контактам в ячейке. | Плохой контакт на ф. В. в ячейке МВ-6 кВ ВЦ-14 был вызван слабой силой натяжения ламелей на выкатной тележке, вследствие длительного срока эксплуатации. | На ПС - 110 кВ ВЫыселки на втычных контактах МВ-6 кВ выполнить измерение силы натяжения ламелей. При обнаружении несоответствия нормам принять меры к устранению нарушений. | 2015-12-04 16:27 | 2015-12-04 23:57
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЭТ-1 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 101 | 2015-01-06 19:48 | 2015-01-06 22:00 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие в В/В отсеке на потребительской ТП-ЭТ1-111П | Техническая причина отсутствует | Провести осмотр ВЛ-10 кВ ЭТ-1 Направить письмо владельцу электроустановки с тре-бованием привести ТП-ЭТ1-111П в соответствие с тре-бованиями НТД | 2015-01-06 19:48 | 2015-01-06 22:00
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЭТ-1 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 106 | 2015-01-11 12:20 | 2015-01-11 12:53 | Причиной возникновения нарушения явился наезда сьороннего автотранспорта на оп.№2-21. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и обрыва проводов. | Сломана анкерная опора № 2-21, смещены от оси опоры, оборваны вязки на опорах №№ 2-18,2-19, 2-20,2-22. Повреждены траверсы и изоляторы на опорах №№ 2-18-2-22. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-1. 2. Заменить поврежденную опору № 2-21, выравнять опоры и восстановить оборванные вязки на опорах №№ 2-18,2-1-9, 2-20, 2-22. Заменить траверсы и изоляторы на опорах №№ 2-18-2-22. | 2015-01-11 12:20 | 2015-01-11 12:53
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПВ-5 после Р-254 | 113 | 2015-02-17 09:41 | 2015-02-17 11:37 | Причиной возникновения нарушения явился излом шлейфа провода на разъединителе Р-10 на опоре № 32/1-1 ф.А,В и его отгорание . | Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфов с проводом другой фазы. | 1. Заменить шлейфы проводов ф.А,В на Р-10 оп.№32/1-1 на ВЛ-10 кВ ПВ-5 2. Заменить изоляторы ШФ-20 - 2 шт. | 2015-02-17 09:41 | 2015-02-17 11:37
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РД-1 | 116 | 2015-02-25 15:01 | 2015-02-25 18:03 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов в пролете опор №№ 43-44 деревом ,спиленным посторонним лицом. | Техническая причина отсутствует | 1. Снять дерево с проводов ВЛ 10 кВ РД-1 в пролете опор № 43-44. | 2015-02-25 15:01 | 2015-02-25 15:37
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ЭТ-3 | 117 | 2015-02-27 12:50 | 2015-02-27 18:07 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение опоры у основания, выявлены сколы бетона до арматуры, имеющие старый характер повреждения | Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры № 128 и обрыва проводов в пролетах опор № 127-129. | 1. Заменить поврежденную ж/б опору № 128, восстановить оборванные провода в пролетах опор № 127-129 на ВЛ 10 кВ ЭТ-3. | 2015-02-27 12:50 | 2015-02-27 14:04
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НБ-3 от п/ст 35/10 кВ "Новоберезанская" | 121 | 2015-03-29 11:15 | 2015-03-29 13:16 | Причиной возникновения нарушения явился сильный ветер. Развитие нарушения произошло от падения тополя, растущего вне охранной зоны и перекрытия его ветками проводов в пролете опор № 95-96. | Техническая причина отсутствует | 1 .Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ НБ-3 от п/ст 35/10 кВ "НБ" и снятие в пролете опор № 95-96 с проводов веток упавшего дерева. | 2015-03-29 11:15 | 2015-03-29 13:16
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-Ч9-452 | 304 | 2015-03-29 09:23 | 2015-03-29 11:29 | При сильном ветре обрыв ввода на оп.№ 10в ф2. ТП-Ч9-452 | Обрыв ввода на оп.№ 10в | 1. . Восстановить оборванный ввод на оп.№ 10в ф.2 ТП-Ч9-452 | 2015-03-29 09:23 | 2015-03-29 11:29
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-Ч9-460 | 305 | 2015-03-29 12:35 | 2015-03-29 13:33 | При сильном ветре обрыв линейного провода ф.А на опоре № 8. | При сильном ветре обрыв линейного провода ф.А . | 1. Восстановить оборванный провод на опоре № 8 ф.2 ТП-Ч9-460 | 2015-03-29 12:35 | 2015-03-29 13:33
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от ТП КЦ-7-92 | 308 | 2015-04-07 15:40 | 2015-04-07 19:32 | Повреждение опоры № 2/2 ф.1,2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-КЦ7-92 посторонним автотранспортом. | Повреждена одна промежуточная железобетонная опора , оборван провод СИП 4*70. | 1. Заменить поврежденную ж/б опору, восстановить оборванный провод на ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 от ТП-КЦ7-92 | 2015-04-07 15:40 | 2015-04-07 19:32
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ПБ-3 после ЛР-262 от п/ст 35/10 кВ "Полив-Бейсуг" | 123 | 2015-04-18 17:05 | 2015-04-18 21:05 | Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 6-7-6-8 при сильном порыве ветра. Развитие нарушения произошло из-за обрыва одного провода. | Обрыв одного провода марки А-50. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПБ-3. 2. Заменить оборванный провод А-50 в пролете опор №№ 6-7-6-8 на ВЛ 10 кВ ПБ-3. | 2015-04-18 17:05 | 2015-04-18 21:05
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП ПВ5- 365 | 310 | 2015-04-25 21:30 | - | В результате наезда авто ранспорта сбита опора № 1-15 ВЛ 0.4 Ф1 ТП ПВ5-365 | Опора № 1-15 повреждена посторонним транспортом. | 1. Заменить поврежденную ж/б опору № 1-15 на ф.1 от ТП-ПВ5-365 | 2015-04-25 21:30 | 2015-04-25 22:36
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП ЖВ-5-731 | 311 | 2015-05-08 10:36 | 2015-05-08 11:22 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору постороннего транспорта. | повреждение опоры №1-3 ВЛ-0,4кВ от ТП-ЖВ5-731 ф.1 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЖВ5-731 Заменить поврежденную ж/б опору № 1-3 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЖВ5-731 | 2015-05-08 10:36 | 2015-05-08 11:22
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЭТ-3 после Р-285 от п/ст 35/10 кВ"Элитная" | 127 | 2015-05-16 02:53 | 2015-05-16 12:04 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 220 ВЛ 10 кВ ЭТ-3 постороннего транспорта . Развитие нарушения произошло из-за повреждения опоры и проводов линии, повреждения Р-10 кВ ТП-ЭТ3-149 . | Опора № 220 ВЛ 10 кВ ЭТ-3 на высоте 1 м от уровня земли имеет кольцевые трещины, от удара автотраспортом оборваны вязки провода, один провод лежит на траверсе, на Р 10 кВ ТП-ЭТ3-149 слетели изоляторы. | 1. Провести внеочкредной осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-3 2. Заменить опору № 220 ВЛ 10 кВ ЭТ-3, выправить опору № 119, заменить Р-10 кВ ТП-ЭТ3-149 | 2015-05-16 02:53 | 2015-05-16 12:04
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 РД-4 от п/ст 35/10 кВ "Родина" | 128 | 2015-05-18 20:40 | 2015-05-18 21:05 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РД-4. | 2015-05-18 20:40 | 2015-05-18 21:05
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 РД2 кВ от п/ст 35/10 кВ Родина | 137 | 2015-06-13 19:48 | 2015-06-13 20:39 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов ф.А,В,С в пролете опор № 1-4-1-5, повреждение двух изоляторов на опоре № 1-5, крышей сорванной с ЗТП-РД2-309 при грозе с сильным ветром. | Обрыв трех проводов марки А-50, повреждение двух изоляторов ШФ-20. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 РД-2. 2. Восстановить оборванные провода ф.А,В,С в пролете опор №№ 1-4-1-5. Заменить два изолятора ШФ-20 на опоре № 1-5. 3. Выполнить ремонт крыши ЗТП-РД2-309. | 2015-06-13 19:48 | 2015-06-13 20:39
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кв ЭТ-1 от п/ст 35/10 кВ "Элитная" | 147 | 2015-06-27 06:16 | 2015-06-27 11:22 | Причиной возникновения нарушения явилось межфазное перекрытие птицей на опоре № 151 А ВЛ-10 РЗ-7. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-1, РЗ3, РЗ7, РЗ9. | 2015-06-27 06:16 | 2015-06-27 11:22
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП- ЖУ3-417 | 314 | 2015-07-05 14:55 | 2015-07-06 15:15 | Причиной возникновения нарушения явился наезд автомашины на опору № 5. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и обрыва провода в пролетах опор № 4-6. | Ж/б опора № 5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЖУ3-417 сломана у основания, оборван провод АС-35. | Заменить поврежденную опору ж/б № 5 и восстановить оборванные провода в пролетах опор № 4-6 ф.1 ТП-ЖУ3-417. | 2015-07-05 14:55 | 2015-07-06 15:15
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ПВ-1 | 151 | 2015-07-18 14:20 | 2015-07-18 18:32 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего автотранспорта на оп.№92. Развитие нарушения произошло из-за падения оп.№92 с последующим обрывом проводов | Излом опоры №92 у основания, обрыв проводов фазы А,B,С в пролете оп №91-:-93, повреждение траверсы ТМ-1, четырех изоляторов ШФ-20 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ПВ-1 Произвести замену опоры №92, восстановить оборванный провод | 2015-07-18 14:20 | 2015-07-18 18:32
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ПВ-1 | 153 | 2015-08-01 08:28 | 2015-08-01 11:54 | Причиной возниновения нарушения явился обрыв проводов ф. А, C в пролетах опор № 92-94 сторонним автотранспортом. | Обрыв двух проводов марки АС-50 в пролетах опор № 92-94. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПВ1. Восстановить оборванные провода ф.А ,С на ВЛ 10 кВ ПВ-1 в пролетах опор №№ 92-94. | 2015-08-01 08:28 | 2015-08-01 11:54
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЖВ-5 | 154 | 2015-08-15 15:35 | 2015-08-15 23:30 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору №1-25 стороннего автотранспорта. Развитие нарушения произошло из-за падения опоры и последующего обрыва провода ф.С. | Излом ж/б опоры у основания, обрыв проводов марки АС -50. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ЖВ-5. Заменить поврежденную опору № 1-25 , восстановить оборванный провод, заменить траверсу и изоляторы на ВЛ 10 кВ ЖВ-5. | 2015-08-15 15:35 | 2015-08-15 23:30
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЭТ-3 от п/ст 35/10 кВ Элитная | 155 | 2015-08-31 18:33 | 2015-08-31 20:19 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта (комбайна) на опору № 147. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры, обрыва и схлеста проводов ф.A,B,C. | Излом опоры № 147 у основания, обрыв проводов ф.А,В,С в пролете опор № 146-148, повреждение траверсы ТМ-1 , трех изоляторов ШФ-20. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЭТ-3. Провести замену опоры № 147, восстановить оборванный провод в пролетах опор № 146-148, заменить траверсу и изоляторы. | 2015-08-31 18:33 | 2015-08-31 20:19
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЖВ-3 | 159 | 2015-09-13 09:05 | 2015-09-13 14:45 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на оп. № 42. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и укоса, срыва изоляторов, обрыва вязок. | Излом опоры № 42 с укосом , повреждение 3-х траверс и 6 изоляторов ШФ-20. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ЖВ-3 Заменить поврежденную опору с укосом № 42, траверсы 3 шт., изоляторы ШФ-20 - 6 штук на ВЛ 10 кВ ЖВ-3. | 2015-09-13 09:05 | 2015-09-13 14:45
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кв ф2 ТП Ч-9- 452 | 317 | 2015-09-21 01:52 | 2015-09-21 16:46 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 1-4. Развитие нарушения произошло из-за излома опоры и обрыва проводов в пролетах опор №№ 1-3-1-5 . | Ж/б опора промежуточная сломана у основания, оборван провод марки АС-35. | Замеить поврежденную опору № 1-4 и восстановить оборванные провода в пролетах опор №№ 1-3-1-5. | 2015-09-21 01:52 | 2015-09-21 16:46
Кореновский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ДЯ-5 | 166 | 2015-12-02 08:20 | 2015-12-02 09:50 | Причиной возникновения нарушения явился излом и отгорание шлейфа ф.В на Р-10 ТП-ДЯ5-484. | На Р-10 ТП-ДЯ5-484 изломался провод одного шлейфа ф.В в месте присоединения его к разъединителю. Развитие нарушения произошло по причине перекрытия шлейфа с проводом другой фазы. | Произвести осмотр всех шлейфов на Р-10 ТП-ДЯ5-484. | 2015-12-02 08:20 | 2015-12-02 09:50
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ГЦ-3 | 102 | 2015-01-07 15:50 | 2015-01-07 18:07 | Причиной возникновения нарушения явились низкая температура окружающей среды и сильные порывы ветра в результате чего произошел срыв изолятора ф."В" на оп.№69 с последующим перекрытием проводов двух фаз в пролете оп. 69-:-5-1 | Срыв изолятора ф."В" на оп.№69 с последующим перекрытием проводов двух фаз в пролете оп. 69-:-5-1 | Произвести замену сорванного изолятора марки ШФ-20 на оп.№69 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ГЦ-3 | 2015-01-07 15:50 | 2015-01-07 18:07
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ТЦ 5 от п/с 110/35/10 "Тбилисская" после ЛР-533 | 103 | 2015-01-08 09:23 | 2015-01-08 12:39 | Причиной возникновения нарушения явилось налипание снега на провода ВЛ в результате чего произошел обрыв провода в пролете оп. 4-1-:-4-2 | Обрыв провода в пролете оп. 4-1-:-4-2 в результате налипания снега на провода ВЛ | Заменить оборванный провод А-50 - 70м Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ТЦ-5 | 2015-01-08 09:23 | 2015-01-08 12:39
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ТЦ-5 от п/ст 110/35/10 кВ "Тбилисская-Центральная" | 104 | 2015-01-10 03:45 | 2015-01-10 06:55 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ10 кВ ТЦ-5 | 2015-01-10 03:45 | 2015-01-10 06:55
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ТЦ 5 до Р 532 от п/ст 110/35/10 "Тбилисская -центральная" | 105 | 2015-01-11 10:17 | 2015-01-11 13:28 | Причиной возникновения нарушения явились действия неизвестных лиц, спиленное ими дерево упало на провода линии из-за охранной зоны ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за перекрытия проводов ветками спиленного дерева в пролете опор №№ 170-171. | Техническая причина отсутствует | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ТЦ-5 ,в пролете опор № 170-171 снять дерево с проводов ВЛ. | 2015-01-11 10:17 | 2015-01-11 13:28
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ ТБ 9 84 | 303 | 2015-02-04 10:00 | 2015-02-04 11:03 | На ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ТБ9-84 на вводе в домовладение от оп.№ 16 соскочил крюк с изолятором от фронтона дома, схлест с другим проводом. | Срыв крюка с изолятором от фронтона дома от оп.16 ф.1 ТП-ТБ9-84,схлест с другим проводом. | 1. Закрепить крюк с изолятором на фронтоне дома от оп.№ 16 ВЛ 0,4 кВ ТП-ТБ9-84 2. Заменить автомат ВА 100 А на ф.1 ТП-ТБ9-84. | 2015-02-04 10:00 | 2015-02-04 11:03
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ГЦ 5 | 115 | 2015-02-17 14:53 | 2015-02-17 16:20 | Причиной возникновения нарушения явился срыв изолятора ШФ-10 ф.С на опоре № 164 с крюка из-за разрушения полиэтиленового колпачка под изолятором . | Из-за длительной эксплуатации ( 35 лет) полиэтиленовый колпачек разрушился. | 1. Заменить изоляторы 2 штуки на оп.№ 164 ВЛ 10 кВ ГЦ-5. | 2015-02-17 14:53 | 2015-02-17 16:20
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ВН 1 от п/ст 35/10 кВ "Ванновская" | 119 | 2015-03-23 22:30 | 2015-03-23 22:42 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение под кожух выводов трансформатора животного (кота) на ТП-ВН1-575П ( потребительская). Развитие нарушения произошло из-за междуфазного перекрытия. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВН-1. | 2015-03-23 22:30 | 2015-03-23 22:42
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ПЧ 5 | 120 | 2015-03-29 03:55 | 2015-03-29 15:55 | Причиной возникновения нарушения явилось падение на провода линии при сильном ветре тополя, растущего вне охранной зоны в пролете опор № 3-41-3-42. Развитие нарушения произошло из-за обрыва вязки на оп. № 3-41 и обрыва проводов ф. А и В в пролетах опор № 3-44-3-47. | Обрыв вязки провода, обрыв проводов марки АС-35 из-за падения дерева на провода ВЛ при сильном ветре. | 1. ВЛ 10 кВ ПЧ-5 восстановить оборванные провода в пролете опор №№ 3-44-3-47 2. Восстановить оборванную вязку провода на оп. № 3-41 ВЛ 10 кВ ПЧ-5. | 2015-03-29 03:55 | 2015-03-29 15:55
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ТБ-11 от п/ст 35/10 кВ "Тбилисская" | 139 | 2015-06-19 17:15 | 2015-06-19 18:53 | Причиной возникновения нарушения явились атмосферные перенапряжения на линии. Развитие нарушения произошло от последующего электрического пробоя ПНБ-10 ф.А.В.С , их разрушения и междуфазных перекрытий . | На ЗТП-ТБ11-107 повреждены проходные изоляторы 10 кВ типа ПНБ-10. | 1. На ЗТП-ТБ11-107 произвести чистку оборудования и замену поврежденных проходных изоляторов. | 2015-06-19 17:15 | 2015-06-19 18:53
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ СВ 1 от п/ст 35/10 кВ "Северино" | 140 | 2015-06-19 17:15 | 2015-06-19 19:32 | Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 11-12, из-за падения на провода дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 СВ-1. 2. Снять дерево с проводов ВЛ 10 СВ-1 в пролете опор № 11-12, устранить схлест проводов . | 2015-06-19 17:15 | 2015-06-19 19:32
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ГЦ-11 от п/ст 110/35/10 "Геймановская" | 141 | 2015-06-19 17:12 | 2015-06-19 18:53 | Причиной возникновения нарушения явились сильный дождь и гроза. Развитие нарушения произошло от падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ в сторону линии в пролетах опор № 26-27 и перекрытие его ветками проводов. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ ГЦ-11 и снять в пролете опор № 26-27 дерево . | 2015-06-19 17:12 | 2015-06-19 18:53
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ПЧ 3 от п/ст 35/10 кВ "Песчаная" | 142 | 2015-06-19 19:55 | 2015-06-20 18:18 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов в пролете опор № 31-32 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ при грозе, дожде и ветре. | Обрыв проводов марки АС-50 в пролетах опор № 31-32. | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ПЧ-3 1. Восстановить оборванные провода на ВЛ-10 кВ ПЧ-3 в пролетах опор № 31-32. | 2015-06-19 19:55 | 2015-06-20 18:18
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ПЧ 5 | 143 | 2015-06-19 21:00 | 2015-06-20 14:40 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов ВЛ 10 ПЧ-5 в пролетах опор № 3-45-3-47, обрыв вязок оп. № 3-43-3-45; на ВЛ 10 ГЦ-3 обрыв проводов в пролетах опор № 23-29 из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при дожде. грозе и ветре. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения ж/б опор, траверсы, изоляторов, обрыва проводов марки АС-70, обрыва вязок. | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ПЧ-5, ГЦ-3 1. Произвести замену ж/б опор, монтаж провода, замену вязок и изоляторов. 3. Произвести чистку трассы в пролетах опор № 23-29 ВЛ 10 ГЦ-3, № опор № 3-45-3-47 ВЛ 10 кВ ПЧ-5. | 2015-06-19 21:00 | 2015-06-20 14:40
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ ГЦ 11 322 Ф 2 | 312 | 2015-06-22 14:42 | 2015-06-25 16:40 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов в пролете опор № 2-6 ф.2 из-за падения дерева в пролете опор 2-3 ф.2,3,4 при грозе,дожде и ветре с порывами до 15 м/сек. Вершиной дерева был поврежден в/в отсек ТП-ГЦ11-322. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2,3,4 ТП-ГЦ11-322 2. Снять дерево с проводов ВЛ 0,4 кВ , восстановить оборванные провода, заменить поврежденные изоляторы, заменить корпус КТП-ГЦ11-322 1. По результатм проведенного осмотра произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на провода | 2015-06-22 14:47 | 2015-06-25 16:40
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ ГЦ 3 402 Ф 2 | 313 | 2015-06-22 16:40 | 2015-06-26 14:03 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов в пролете опор № 5-10 ф.2, падение опор № 7,8,9 ф.2 ТП-ГЦ3-402 из-за падения дерева в пролете опор № 7-9 при грозе, дожде и порывистом ветре до 15 м /сек. | Обрыв проводов марки А-35 , повреждение траверс, изоляторов ТФ-20 | 1. Заменить поврежденные опоры №№7,8,9, восстановить оборванные провода, заменить изоляторы на ВЛ 0,4 ф.2 ТП-ГЦ3-402. | 2015-06-22 16:40 | 2015-06-26 14:03
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ВН-5 от п/ст 35/10 кв;Ванновская&quot; | 158 | 2015-09-12 16:50 | 2015-09-12 19:22 | Причиной возникновения нарушения явилось падение подгоревшего дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 11-12 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за обрыва 3-х проводов. | Обрыв трех проводов марки А-50. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВН-5. Восстановить оборванные провода на ВЛ 10 кВ ВН-5 в пролетах опор №№11-12. | 2015-09-12 16:50 | 2015-09-12 19:22
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ГЦ-9 от ПС 110/35/10кВ "Геймановская" | 162 | 2015-11-11 07:21 | 2015-11-11 14:21 | Причиной возникновения нарушения явилось разрушение изолятора Ф. "В" на оп. 1-2. | Разрушение изолятора марки ШС-10Д - 1 шт. | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ГЦ-9 Провести обследование изоляторов на оп.1-2 при необходимости произвести их замену | 2015-11-11 07:21 | 2015-11-11 14:21
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ЗР 3 | 163 | 2015-11-11 13:30 | 2015-11-12 15:53 | Причиной возникновения нарушения явилось электродуговое перекрытие в высоковольтном отсеке ТП-10/0,4кВ ЗР3-268 в результате попадения воды, при сильном ливне, в высоковольный отсек ТП. | Электродуговое перекрытие в ВВ отсеке, разрушение разрядника фаза С | Произвести осмотр ТП-10/0,4кВ ЗР-3, выполнить герметизацию ВВ, НВ отсеков ТП при необходимости | 2015-11-11 13:30 | 2015-11-11 14:05
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 | ТП-ГЦ11-330 | 167 | 2015-12-03 09:37 | 2015-12-03 12:07 | Причиной возникновения нарушения явилось проникновение в в отсек предохранителей 10 кВ ТП-10/0,4 кВ под кожух вывовдов трансформатора животного (куницы). Причиной развития нарушения явилось перекрытие на ПК-10, ПНБ и в сторону линии. | Повреждение проходного изолятора ПНБ-10, 1 шт., перегорание ПК-10 кВ - 3 шт.. | Провести осмотр ТП | 2015-12-03 09:37 | 2015-12-03 12:07
Тбилисский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ТЦ-14 от п/ст.110/35/10 Тбилисская-Центральная | 169 | 2015-12-24 15:06 | 2015-12-24 17:06 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 3-12-3-13 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Развитие нарушения произошло из-за обрыва 3-х проводов. | Обрыв трех проводов марки АС-70. | Провести осмотр ВЛ 10 ТЦ-14 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести осмотр подземной части опор №№ 3-9-3-14 ВЛ 10 кВ ТЦ-14 из-за падения дерева на провода ВЛ. | 2015-12-24 15:06 | 2015-12-24 17:06
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РПУ-11 | 107 | 2015-01-24 13:40 | 2015-01-24 15:03 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв вязки на опоре № 70 ф.В. Из-за обрыва вязки провод ф.В марки АС-70 схлестнулся с другой фазой. | Обрыв вязки проводапри сильных порывах ветра. | 1, Проовести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РПУ-11, восстановить оборванную вязку ф.В на опоре № 70 ВЛ 10 кВ РПУ-11 | 2015-01-24 13:40 | 2015-01-24 15:03
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП СУ-3-139 | 301 | 2015-01-11 22:40 | 2015-01-12 10:11 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв потребительского ввода по адресу пер.Правды 1. | Обрыв потребительского ввода по адресу пер.Правды № 1. | 1. Восстановить оборванный ввод в дом. | 2015-01-11 22:40 | 2015-01-12 10:11
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БР-4 от п/ст 35/10 кВ "Братская" | 110 | 2015-02-02 10:38 | 2015-02-02 13:04 | Причиной возникновения нарушения явился бой изолятора посторонними лицами. Развитие нарушения произошло от разрушения изолятора и междуфазного короткого замыкания проводов двух фаз. | На опоре № 2-27 ВЛ 10 кВ БР-4 поврежден изолятор марки ШФ-20 ф.С. | 1. Заменить поврежденный изолятор на опоре № 2-27 ф.С ВЛ 10 кВ БР-4. 2. Произвести чистку трассы от поросли деревьев ВЛ 10 кВ БР-4 в пролетах опор №№ 2-13-2-31. | 2015-02-02 10:38 | 2015-02-02 13:04
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ СУ-7 от п/ст 35/10 кВ "Суворовская" | 118 | 2015-03-11 02:04 | 2015-03-11 08:24 | Причиной возникновения нарушения явилось падение дерева на провода ВЛ 10 СУ-7 в пролете опор № 78-79. Неизвестными лицами совершен поджог камыша, от которого тополь ( имеюший дупло) и растущий вне охранной зоны ВЛ, загорелся и упал на провода ВЛ. | В пролете опор №78-79 на ВЛ 10 кВ СУ-7 из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны, произошел обрыв проводов марки А-70 трех фаз. | 1. Прозвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ СУ-7. 2. Восстановить оборванные провода на ВЛ 10 кВ СУ-7 в пролетах опор № 78-79 | 2015-03-11 02:04 | 2015-03-11 08:24
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35/10 Новолабинская | 50 | 2015-02-28 09:54 | 2015-03-13 09:11 | Из-за слабого контакта в 7 и 8 положении в РПН Т-2 произошло образование электрической дуги с выделением газа. Газовая защита трансформатора сработала на сигнал. | Техническая причина отсутствует | Произвести ремонт РПН Т-2 на ПС-35 кВ "Новолабинская" | - | -
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ НЛ-2 (от Р-160) от п/ст 35/10 кВ "Новолабинская" | 122 | 2015-04-02 02:15 | 2015-04-02 09:20 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов двух фаз на опоре № 46 грязной полиэтиленовой пленкой, наброшенной на провода ВЛ порывом ветра. | Техническая причина отсутствует | 1. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ НЛ-2. 2. Снять полиэтиленовую пленку, наброшенную порывом ветра с проводов ВЛ 10 кВ НЛ-2 на опоре № 46. | 2015-04-02 02:15 | 2015-04-02 09:20
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-1 ТП ЛЦ-5-399 | 307 | 2015-04-03 00:58 | 2015-04-03 09:15 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов двух фаз в пролете оп. 1-:-2 сломанной веткой дерева при порыве ветра. | Техническая причина отсутствует | Снять ветку дерева с проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЛЦ5-399 в пролете опор № 1-2. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЛЦ5-399, при необходимости произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на провода По результатам проведенного осмотра произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на провода | 2015-04-03 00:58 | 2015-04-03 09:15
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ БР-6 от п/ст 35/10 кВ "Братская" | 133 | 2015-05-28 14:46 | 2015-05-28 16:22 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие веткой Р-10 кВ ТП-БР6-544, наброшенной при ветре. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БР-6 Снять ветку дерева с Р-10 ТП-БР6-544. | 2015-05-28 14:46 | 2015-05-28 16:22
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ БР-4 от п/ст 35/10 кВ "Братская" | 134 | 2015-05-28 14:43 | 2015-05-28 19:43 | Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской отпайке после Р-107. | Техническая причина отсутствует | 2. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ БР-4. | 2015-05-28 14:43 | 2015-05-28 19:43
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ВС-7 | 135 | 2015-05-28 15:23 | 2015-05-28 18:02 | Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие проводов веткой в пролёте опор № 4-5, наброшенной при сильном ветре. | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ВС-7 Снять ветку дерева с проводов ВЛ 10 кВ ВС-7 в пролете опор № 4-5. | 2015-05-28 15:23 | 2015-05-28 18:02
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 КР-7 | 138 | 2015-06-21 07:40 | 2015-06-21 18:20 | Причиной возникновения нарушения явился пробой изолятора ПФ-70 на опоре № 47 из-за атмосферных перенапряжений на линии. | Пробит изолятор марки ПФ-70. | 1. Провести внеочередной осмотр Вл 10 кВ КР-7. 1. Заменить поврежденный изолятор ПФ-70 на оп. № 47 ВЛ 10 кВ КР-7 | 2015-06-21 07:40 | 2015-06-21 18:20
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ОБ-5 от п/ст 35/10 кВ "Откормбаза" | 148 | 2015-06-17 02:39 | 2015-06-17 16:00 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ОБ-5. | 2015-06-17 02:39 | 2015-06-17 16:00
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Откормбаза | 5 | 2015-06-17 02:39 | 2015-06-17 03:52 | Работа МТЗ 35 кВ Т-1 произошло по причине неселективной работы защит В 10 кВ ОБ-5 и МТЗ 35 кВ Т-1 вследствие повреждения ТТ 10 кВ ф. А. на ПС 35 кВ Откормбаза. | При КЗ на ВЛ 10 кВ ОБ-5 произошло повреждена вторичной обмотки в ТТ 10 кВ ф А , что повлекло за собой задержку в отключении В 10 кВ ОБ-5 и срабатыванию защит силового трансформатора Т-1 (МТЗ-35 кВ Т-1). При срабатывании защит МТЗ-35 кВ Т-1, не отключение В 10 кВ Т-1 произошло по причине неисправности реле времени МТЗ 35 кВ Т-1 тип РВМ-12 (заклинивание часового механизма). При срабатывании защит МТЗ-35 кВ Т-1, не отключение ОД-35 кВ Т-1произошло по причине повреждения отключающего электромагнита ОД-35 кВ Т-1 (витковое замыкание электромагнита отключения). | Провести в объеме восстановления проверку защит силового трансформатора Т-1. Провести в объеме восстановления проверку защит МВ 10 кВ ОБ-5. | 2015-06-17 02:39 | 2015-06-17 03:52
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-3 ТП НЛ-11-735 | 315 | 2015-07-08 04:20 | 2015-07-08 14:40 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-НЛ11-735. | Повреждение опоры № 15, разрушение двух изоляторов, обрыв перекидки к домовладению. | Заменить опору № 15 ф. №3 ТП-НЛ11-735 Восстановить ответвление в дом, заменить изоляторы ВЛ 0,4 кВ оп. № 15 ф.№3 ТП-НЛ11-735 | 2015-07-08 04:20 | 2015-07-08 14:40
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 10 | ТП БР-4-528 | 150 | 2015-07-06 13:41 | 2015-07-07 14:01 | Причиной возникновения нарушения явился проезд крупногабаритного транспорта в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ ТП-БР4-528 с повреждением опор 0,4 кВ и оборудования КТП-БР4-528. | Излом ж/б опор ВЛ 0,4 кВ №№1,2,1-1, обрыв провода СИП ф.2 ТП-БР4-528 при проезде по проселочной дороге крупногабаритного транспорта. Повреждение фундамента КТП с выходом из строя трансформатора, повреждение проходных изоляторов и разъединителя на опоре № 55а ВЛ 10 кВ БР-4. | Заменить поврежденные опоры 3 шт, восстановить СИП 3х35+1х54,6 на ф.2 ТП-БР4-528 КТП-БР4-528 Заменить силовой транформатор, ИПУ-10/630, РЛНД-10 на КТП БР4-528. | 2015-07-06 13:41 | 2015-07-07 14:01
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП РПН-7-767 | 316 | 2015-08-03 18:20 | 2015-08-03 23:46 | Электродуговое повреждение АВ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 и повреждение выводов 0,4 кВ. | Электродуговое повреждение АВ 0,4 кВ марки ВА57ф35- 4 штуки. | Провести осмотр ТП-РПН7-767. Заменить поврежденные автоматы ф.1,2,3,4 ТП-РПН7-767. Произвести чистку н/в отсека. | 2015-08-03 18:20 | 2015-08-03 23:46
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ТП | 0.38 | ТП КР-3-213 | 156 | 2015-08-06 12:30 | 2015-08-06 15:24 | Электродуговое повреждение АВ 0,4 ф.3. | Электродуговое повреждение ВА57ф35 1 шт.и повреждение выходов 0,4 кВ. | 1. Провести осмотр ТП-КР3-213. 2. Заменить вышедший из строя АВ 0,4 кВ и выхода 0,4 кВ. 3. Произвести чистку н/в отсека | 2015-08-06 12:30 | 2015-08-06 15:24
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОБ-1 от п/ст 35/10 кВ | 156 | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 18:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ОБ-1. | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 18:32
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ ОБ-3 от п/ст 35/10 кВ | 157 | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 18:32 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ОБ-3 | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 18:32
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ РПН-5 | 160 | 2015-09-18 11:30 | 2015-09-18 15:43 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 97 неустановленного стороннего транспорта, развитие нарушения произошло из-за падения опоры. | Опора № 97 сломана у основания на высоте менее 1 м, согнут штырь ф.В | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РПН-5. Заменить поврежденную ж/б опору № 97 на ВЛ 10 кВ РПН-5. | 2015-09-18 11:30 | 2015-09-18 15:43
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 ф-2 ТП РПН-5-763 | 318 | 2015-09-23 20:30 | 2015-09-24 12:59 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-РПН5-763. | Развитие нарушения произошло из-за повреждения ж/б опоры, разрушения изоляторов, обрыва проводов, повреждения траверс. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-РПН5-763. Заменить поврежденную опору № 16, провод в пролетах опор № 15-17, траверсы и изоляторы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-РПН5-763. | 2015-09-23 20:30 | 2015-09-24 12:59
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 ф-2 ТП ЖЗ-3-142 | 319 | 2015-09-29 19:53 | 2015-09-30 12:09 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 18 ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-ЖЗ3-142. | Повреждение опоры № 18, обрыв провода АС-35 в пролете опор из-за наезда на опору. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЖЗ3-142. Заменить поврежденную опору № 18, устранить обрыв проводов в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЖЗ3-142. | 2015-09-29 19:53 | 2015-09-30 12:09
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЖЗ-7 | 164 | 2015-11-22 21:10 | 2015-11-23 17:46 | Причиной возникновения нарушения явился наезд стороннего транспорта на опору № 3-44 . Развитие нарушения произошло из-за падения опоры № 3-44, сломанной у основания земли и перебитой в 3-х местах . | Опора прожежуточная ж/б № 3-44 сломана у основания. У опоры № 3-45 от удара автотранспортом сорван узел крепления укоса, а сама опора № 3-45 упала на землю. Повреждены 9 изоляторов марки ШФ-20, узел крепления укоса, траверсы 4 штуки, обрыв проводов АС-50 в пролете опор № 3-42-3-46. | Подготовить п передать материалы юрисконсулу на лицо, совершившего наезд на опору линии, для последующего возмещения с него причиненного ущерба ( личность нарушителя установлена работниками ГАИ). | 2015-11-22 21:10 | 2015-11-22 23:47
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ от п/ст 35/10 кВ "Железнянская" | 168 | 2015-12-16 05:30 | 2015-12-16 10:48 | Причиной возникновения нарушения явился электрический пробой проходного изолятора марки ИПУ-10 ф.А и его разрушение. | На ТП-ЖЗ5-113 поврежден проходной изолятор 10 кВ типа ИПУ-10. | Мероприятия не разрабатывались | 2015-12-16 05:30 | 2015-12-16 10:48
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ РПН-1 от РП-10 кВ Некрасовский | 170 | 2015-12-27 15:03 | 2015-12-27 16:15 | Схлест проводов в пролете опор №№106-107сломанной веткой | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ РПН-1 Произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ РПН-1 | 2015-12-27 15:03 | 2015-12-27 16:15
Усть-Лабинский РЭС Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 ф-2 ТП-СУ-3-134 (от оп.1-12 до оп.1-20) | 322 | 2015-12-31 20:38 | 2016-01-01 13:35 | Причиной возникновения нарушения явился наезд на опору № 1-15 ф.2 ТП-СУ3-134. | Из-за наезда постороннего транспорта: повреждена ( сломана ) у основания одностоечная ж/б опора -1 шт, оборван провода АС-35 - 0,18 км, повреждение траверс 2 шт., повреждены изоляторы ТФ-20 - 8 шт. | Опубликовать в СМИ обращение по охране ВЛ. | 2015-12-31 20:38 | 2016-01-01 13:35
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | 110/35/10 Тбилисская | 1 | 2015-03-02 10:24 | 2015-03-02 16:59 | При производстве дистанционного отключения ОД-110 кВ Т-1 произошел излом изолятора фазы А в сторону 1 СШ-110 кВ с замыканием шлейфа на конструкцию отделителя, излом изолятора произошел по причине снижения механической прочности изолятора, в след-ствии его длительной эксплуатации с 1982 года (33 года в эксплуатации). | Излом изолятора ф. А от ОД-110 кВ Т-1 прошел между армированным швом и нижней юб-кой после размыкания главных ножей. | Заменить поврежденный изолятор на ПС-110 кВ "Тбилисская" а. А, ОД-110 кВ Т-1. При проведении ремонтов ОД - 110 кВ выполнять требование циркуляра Ц01-01 от 14.05.2001 года "О предупреждении поломок опорно-стержневых изоляторов на разъединителях 110 - 220 кВ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская Тяговая | 21 | 2015-04-30 19:08 | 2015-04-30 19:08 | Предположительно причиной отключения явилось попадание молнии в ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская - Кореновская Тяговая" в пролете опор 304-305. Во время отключения в районе Усть-Лабинска был дождь с грозой. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр в пролетах опор 304-305 ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская - Кореновская Тяговая". | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская Тяговая | 22 | 2015-04-27 01:59 | 2015-04-27 01:59 | На ПС-110 кВ "Кореновская тяговая" поврежден ОПН-110 кВ 1СШ ф. С. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ГЦ 11 от п/ст 110/35/10 "Геймановская" | 132 | 2015-05-28 14:21 | 2015-05-28 17:41 | Причиной возникновения нарушения явился обрыв проводов в пролёте оп. №№27-30 упавшим деревом,растущим вне охранной зоны ВЛ при сильном ветре и дожде. | Обрыв проводов марки АС-50 в пролетах опор № 27-30, повреждена опора с траверсой № 28. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ГЦ-11 Произвести чистку трассы ВЛ-10 ГЦ-11 сп. №№ 27-30 Заменить опору № 28. Восстановить оборванные провода в пролетах опор № 27-30 | 2015-05-28 14:21 | 2015-05-28 17:41
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Гаджировка - Ирклиевская | 3 | 2015-05-26 22:49 | 2015-05-26 23:08 | Причиной отключения ВЛ "Гаджировка - Ирклиевская" 35 кВ явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. По результатам верхового осмотра составить мероприятия. | 2015-05-26 22:49 | 2015-05-26 23:08
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Кубань-Песчанная | 2 | 2015-05-26 18:48 | 2015-05-26 19:21 | Причиной отключения ВЛ "Кубань-Песчанная" 35 кВ явились грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. По результатам верхового осмотра составить мероприятия. | 2015-05-26 18:48 | 2015-05-26 19:21
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кавказ-Тбилисская | 23 | 2015-05-24 17:57 | 2015-05-24 17:57 | При аварийном осмотре линии в пролете опор №17-18 были обнаружены следы перекрытия, не установленным объектом, предположительно сельхозтехникой. Повреждений провода нет. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | Ладожская | 4 | 2015-06-04 22:18 | 2015-06-04 23:29 | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Ладожская произошло по причине разрушения РВС 35 кВ Т-2, в следствии грозовых перенапряжений. | АВР 10 кВ не работало по причине повреждения жилы в цепях отключения В 10 кВ Т-2, так как одно из условий работы АВР 10 кВ является отключенное положение В 10 кВ Т1(2). АВР 35 кВ не работало по причине неисправности реле времени КТЗЗ-2 «контроль напряжения 2 сш» (произошло заклинивание часового механизма). | Провести послеаварийную проверку защит силового трансформатора Т-1,2 на ПС 110 Ладожская. Заменить РВС 35 кВ на ОПН 35 кВ на ПС 110 кВ Ладожская. | 2015-06-04 22:18 | 2015-06-04 23:29
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Откормбаза | 24 | 2015-06-23 16:19 | 2015-06-23 16:19 | Причиной отключения В 35 кВ Откормбаза на ПС 220 кВ Усть-Лабинская явилось грозовое перенапряжение. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода воздушной линии и заменить поврежденную изоляцию на опоре №15/3. Провести замер сопротивления со вскрытием грунта опоры№15/3. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС ВЛ | 35 | ПС 220 кВ Усть-Лабинск Усть-Лабинск центральная - Усть-Лабинская вторая | 6 | 2015-07-31 20:34 | 2015-07-31 20:37 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр силами инженерно-технических работников ВЛ-35 кВ УЦ-УВ | 2015-07-31 20:34 | 2015-07-31 20:37
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Усть-Лабинск центральная - Усть-Лабинская вторая | 25 | 2015-08-13 09:10 | 2015-08-13 09:10 | 13.08.2015 в 9:51 отключилась ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская центральная- Усть-Лабинская вторая". Был проведен аварийный осмотр данной ВЛ. Повреждения провода, изоляторов и сцепной арматуры обнаружено не было. Предположительной причиной отключения послужили грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода воздушной линии. По результатам верхового осмотра запланировать мероприятия. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС 220 кВ Усть-Лабинск | 7 | 2015-08-13 10:05 | 2015-08-13 10:26 | 13.08.2015 на ПС 35/10 кВ "Откормбаза" в 10:05 во время грозы при котором замыкании на линии 10 кВ ОБ-3 одновременно с линией произошло отключение Т-1 от ТО-35 Т-1. После аварийной проверке было выявлено следующее: Одновременное отключение произошло из-за того что линии которые и при близком ко-ротком замыкании на линии 10 кВ ОБ-3 ток возрос до величины установки ТО-35, а так как токовая отсечка по стороне 10 кВ и стороне 35 кВ работает без выдержки времени, в следствии чего и отключился Т-1. | Техническая причина отсутствует | Провести послеаварийную проверку РЗА. | 2015-08-13 10:12 | 2015-08-13 10:26
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Усть-Лабинская- Усть-Лабинская Тяговая | 8 | 2015-08-13 12:31 | 2015-08-13 12:42 | 13.08.2015 в 12:31 отключилась ВЛ-110 кВ "Усть-Лабинская центральная- Усть-Лабинская тяговая". Был проведен аварийный осмотр данной Вл. Повреждения провода, изоляторов и сцепной арматуры обнаружено не было. Предположительной причиной отключения послужили грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Провести аварийный осмотр. Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода воздушной линии. По результатам верхового осмотра запланировать мероприятия. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Усть-Лабинская- Усть-Лабинская Тяговая | 9 | 2015-08-19 14:24 | 2015-08-19 14:53 | Причиной отключения явилось авария в смежной энергосистеме. В результате перегруза был запрет АПВ противоаварийной автоматики. Уставка 300А фактический ток 315 А. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тбилисская-Кропоткин | 26 | 2015-08-15 05:18 | 2015-08-15 05:18 | Организационная причина не выявлена | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Тбилисская-Кропоткин | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | Выселки 110/35/10 | 10 | 2015-09-24 12:47 | 2015-09-24 19:37 | Причиной отключения СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Бузиновская и СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Выселки явилось не правильная работа защит: 1 ступени земляной защиты, 1 зоны дистанционной защиты на ПС 110 кВ Бузиновская и 5 ступени земляной защиты на ПС 110 кВ Выселки. Причиной не включения СМВ-110 кВ в цикле АПВ явилась недостаточное напряжение собственных нужд для включения соленоида включения. Вследствие возросшего тока в цепи соленоида включения при пониженном напряжении питания собственных нужд, которое осуществлялось от ТП 10/0,4 кВ РЦ – (АВР собственных нужд при отключении силового трансформатора Т-2), произошло отключение автоматического выключателя цепей соленоида включения действием, теплового расцепителя. При этом произошло повреждение управляющей катушки контактора в цепи питания соленоида включения, длительно находящейся под напряжением, которое подается по цепям РЗА и не прекращается пока не пройдет сигнал о включении СМВ-110 кВ. На ПС 110 кВ Выселки произошло неуспешное АПВ, и в последствии СМВ 110 кВ не поддавался включению из-за залипания контактов токового реле 5 ступени земляной защиты в следствие короткозамкнутых витков в обмотке реле времени 5 ступени земляной защиты. | Техническая причина отсутствует | Провести послеаварийную проверку панели защит ВЛ 110 кВ Бузиновская - Рассвет и ВЛ 110 кВ Выселки-Бузиновская. Провести послеаварийную проверку панели защит ВЛ 110 кВ Выселки - Кореновская и ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки. Произвести ремонт регистраторов аварийных событий. Смонтировать сигнализацию отключенного положения автомата питания соленоида включения СМВ 110 кВ. Опробовать СМВ 110 кВ при питании СН от ТП с заменой напряжения на автомате питания соленоида включения СМВ 110 кВ. | 2015-09-24 12:47 | 2015-09-24 13:42
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тихорецк-Рассвет | 29 | 2015-09-17 06:15 | 2015-09-17 06:15 | Предположительно причиной отключения послужило перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №115. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тбилисская-Кропоткин | 28 | 2015-09-16 05:37 | 2015-09-16 05:37 | Предположительно причиной отключения послужило перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №93. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | Тбилисская-Ладожская | 27 | 2015-09-03 05:28 | 2015-09-03 05:28 | Предположительно причиной отключения послужило перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №27. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | Усть-Лабинск центральная - Усть-Лабинская вторая | 51 | 2015-09-17 18:14 | 2015-09-17 19:49 | Отключение ВЛ 35 кВ Усть-Лабинская центральная - Усть-Лабинская вторая произвелось вручную по просьбе МЧС, для тушения пожара на частном земельном участке в черте города за пределами охранной зоны ВЛ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-17 18:14 | 2015-09-17 19:49
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Тихорецк-Рассвет | 30 | 2015-10-15 06:48 | 2015-10-15 06:48 | Причиной отключения послужило перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 136. | Техническая причина отсутствует | Провести верховой осмотр с целью проверки целостности изоляции и провода ВЛ. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ - 35 кВ Кореновская - Элитная | 52 | 2015-11-04 11:42 | 2015-11-04 17:36 | Повреждение провода ф.А сторонним транспортом (грузовой автомобиль с поднятым полуприцепом) ВЛ-35 кВ Кореновская-Элитная в пролёте опор 12-13. | Обрыв провода ф.А поднятым полуприцепом грузового автомобиля в пролете опор 12-13. | Направить письмо в администрацию Кореновского района с указанием о недопустимости погрузочно-разгрузочных работ и проезд с поднятым полуприцепом в охранной зоне воздушной линии. | 2015-11-04 11:42 | 2015-11-04 12:08
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110/35/10 Тбилисская | 53 | 2015-11-05 13:34 | 2015-11-05 16:26 | Коронация на верхней части трансформатора ТН-110 кВ в месте установки указателя уровня масла, выявленная в процессе ультрафиолетового контроля состояния оборудования ПС. | Техническая причина отсутствует | Выполнить ревизию болтовых соединений в креплении маслоуказательного стекла Выполнить повторное ультрофиолетовое обследование оборудования подстанций. | - | -
Усть-Лабинские ЭС | ПС | 35 | ПС Кореновская центральная 110/35/10 кВ | 11 | 2015-11-29 03:37 | 2015-11-29 13:42 | Причиной отключения МВ-35 Т-2 на ПС 110 кВ Кореновская явилось перекрытие животным (куницей) вводов на СМВ-35 кВ 2 СШ на ПС 110 кВ Кореновская. | Техническая причина отсутствует | Выполнить реконструкцию въездных ворот ПС 110 кВ КЦ на предмет уменьшения расстояния между воротами и землей. | 2015-11-29 03:37 | 2015-11-29 03:59
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 Э-4 | 40 | 2015-02-01 07:31 | 2015-02-01 09:22 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер. | Обрыв вязки провода на опоре №44 ВЛ 6 кВ "Э-4". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Э-4" после аварийного отключения, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2015г. | 2015-02-01 07:31 | 2015-02-01 09:22
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ О-3 | 43 | 2015-02-16 23:40 | 2015-02-17 17:14 | Воздействие атмасферных явлений: ветер и ливневый снег. | Обрыв шлейфа РТП О3-721 . Падение опор № 1/4, 1/5, 1/7 на ВЛ 10 кВ "О-3" в результате налипания мокрого снега и сильного ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "О-3" после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2015г. | 2015-02-16 23:40 | 2015-02-17 17:14
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП Ми5-596. | 44 | 2015-02-16 23:43 | 2015-02-17 01:00 | Сильный снегопад, налипание снега на провода. | Повреждение предохранителей ПК-10 кВ В ТП Ми5-596 | Провести внеочередной осмотр ТП МИ5-596 после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2015-02-16 23:43 | 2015-02-17 01:00
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП МИ5-561 | 45 | 2015-02-16 23:43 | 2015-02-17 01:30 | Сильный снегопад, налипание снега на провода. | Повреждение предохранителей ПК-10 кВ | Провести внеочередной осмотр ТП Ми5-561 после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2015-02-16 23:43 | 2015-02-17 01:30
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП ТП | 10 | ВЛ-10 кВ Ах-5 ТП Ах5-128 ТП Ах5-125 | 46 | 2015-02-17 08:06 | 2015-02-17 18:27 | Сильный снегопад, налипание снега на провода. | Повреждение предохранителей ПК-10 в ТП АХ5-125,АХ5-128. Разрушение основания оп. №5/7, провисание провода в пролёте опор № 5/5-:-5/7 на ВЛ 10 кВ "Ах-5". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ах-5" после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2015г. Провести внеочередной осмотр ТП АХ5-125, АХ5-128 после аварийного отключения, выявленные повреждения и реисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2015-02-17 08:06 | 2015-02-17 18:27
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ КО-1. | 68 | 2015-02-19 05:27 | 2015-02-19 10:06 | Воздействие атмосферных явлений: сильного порывистого ветра, снегопада, гололеда. | Техническая причина отсутствует | Выполнить чистку трассы по плану ТО в 2015году | 2015-02-19 05:27 | 2015-02-19 10:06
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП О7-703. | 523 | 2015-05-12 14:38 | 2015-05-12 18:49 | Внешнее постороннее воздействие птицей. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ТП О7-703. после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2015-05-12 14:38 | 2015-05-12 18:49
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП Х25-404 | 95 | 2015-06-23 22:45 | 2015-06-24 12:16 | Прохождение грозового фронта с выпадением сильных осадков в виде дождя. | Попадание молнии в щит 0,4 кВ. | Произвести внеочередной осмотр ТП Х25-404. после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2015г. | 2015-06-23 22:45 | 2015-06-24 12:16
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ Хб-5. | 241 | 2015-10-20 07:45 | 2015-10-20 12:52 | В результате частых повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации оборудования обломились штыри траверс на фазе "В" опор №101, 102 | В результате износа обломились штыри траверс на фазе "В" опор №101, 102 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "Хб-5" после аварийного отключения, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2016 году. | 2015-10-20 07:45 | 2015-10-20 12:52
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ - 6 кВ Э-2 | 23 | 2015-11-17 01:45 | 2015-11-17 08:50 | Воздействие атмосферных явлений: сильный проливной дождь с ветром. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода шлейфа на опоре №72 к Р-107. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "Э-2" после аварийного отключения, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ВЛ в 2016 году. | 2015-11-17 01:45 | 2015-11-17 08:50
Абинский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 6 | ТП Э4-213. | 41 | 2015-11-13 18:25 | 2015-11-13 20:16 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | перегорание плавкой вставки ПК 6 кВ . | Провести внеочередной осмотр ТП Э4-213 после аварийного отключения, выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного ТО ТП в 2016г. | 2015-11-13 18:25 | 2015-11-13 20:16
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10Кв Бг-3 | 1 | 2015-01-10 05:00 | 2015-01-10 11:40 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-10 05:00 | 2015-01-10 11:40
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП Ап-5-147 | 2 | 2015-01-10 12:59 | 2015-01-10 14:46 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Нарушение структуры материала | Произвести внеочередной осмотр ТП Ап-5-147 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-01-10 12:59 | 2015-01-10 14:46
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АР-5 | 3 | 2015-01-11 02:30 | 2015-01-11 03:42 | Повреждение в потребительском ТП Ар-51090п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 02:30 | 2015-01-11 03:42
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 Г5 | 4 | 2015-01-11 03:15 | 2015-01-11 04:45 | Повреждение за Р-105 потребительское (СОТы) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 03:15 | 2015-01-11 04:45
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ар-5 | 5 | 2015-01-11 14:20 | 2015-01-11 18:45 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ар-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-11 14:20 | 2015-01-11 18:45
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Бг-3 | 6 | 2015-01-12 00:15 | 2015-01-12 01:27 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 00:15 | 2015-01-12 01:27
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Бг-7 | 7 | 2015-01-12 00:15 | 2015-01-12 01:40 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 00:15 | 2015-01-12 01:40
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. С-1 | 8 | 2015-01-12 04:20 | 2015-01-12 08:50 | Повреждение на потребительской ВЛ за Р-137. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 04:20 | 2015-01-12 08:50
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ.Бг-7 | 9 | 2015-01-12 04:44 | 2015-01-12 08:48 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 04:44 | 2015-01-12 08:48
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Пн-2 | 10 | 2015-01-12 04:56 | 2015-01-12 11:08 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 04:56 | 2015-01-12 11:08
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БГ-5 | 11 | 2015-01-12 04:44 | 2015-01-12 09:20 | Повреждение на потребительской ВЛ за Р-83. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-12 04:44 | 2015-01-12 09:20
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 Дм-2 | 12 | 2015-01-12 07:30 | 2015-01-12 13:06 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 07:30 | 2015-01-12 13:06
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП Г-1-618 | 13 | 2015-01-12 06:21 | 2015-01-12 16:48 | Воздействие атмосферных явлений - шквалистый ветер, ливень. | Нарушение структуры материала изолятора (скол, трещины) в результате атмосферных воздействий: сильный дождь. | Произвести внеочередной осмотр ТП Г-1-618 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-01-12 06:21 | 2015-01-12 16:48
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | Вл10 ДМ - 48 | 25 | 2015-01-30 23:00 | 2015-01-31 00:07 | Повторяющаяся ветровая нагрузка при не превышении условий проекта | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дм-48" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-30 23:00 | 2015-01-31 00:07
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кв Бг-7 | 47 | 2015-02-01 12:30 | 2015-02-01 15:35 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-01 12:30 | 2015-02-01 15:35
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Шк-1 | 48 | 2015-02-01 17:40 | 2015-02-02 22:19 | Повреждение на потребительской ВЛ-10 за Р-90. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-01 17:40 | 2015-02-01 22:19
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП ПН-2-404 | 49 | 2015-02-11 21:00 | 2015-02-11 21:43 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер порывы 25-30 м/с. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ТП ПН-2-404 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-02-11 21:00 | 2015-02-11 21:43
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП Дг-9-660 | 50 | 2015-02-12 11:10 | 2015-02-12 12:10 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. сильный ветер. | Нарушение электрической изоляции в результате попадания воды. | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг9-660 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-02-12 11:10 | 2015-02-12 12:10
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Пн-2 | 51 | 2015-02-16 14:47 | 2015-02-16 15:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, осадки- снег. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-2" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-16 14:47 | 2015-02-16 15:58
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ. Дм-1 | 53 | 2015-02-16 23:21 | 2015-02-17 12:13 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, осадки-снег. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-16 23:21 | 2015-02-17 00:37
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ -10 Г-5 | 54 | 2015-02-16 23:49 | 2015-02-17 01:18 | Повреждение на потребительской отпайке за Р-105. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-16 23:49 | 2015-02-17 01:18
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Шк-1 | 55 | 2015-02-17 00:23 | 2015-02-17 01:39 | Воздействие атмосферных явлений: шквалистый ветер, снег. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-17 00:23 | 2015-02-17 01:39
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кв Рз-5 | 56 | 2015-02-17 06:35 | 2015-02-17 08:22 | Повреждение за Р-16-отключен (потребительская ВЛ рыбколхоза Куйбышева) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-17 06:35 | 2015-02-17 08:22
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10Кв Пм-11 | 57 | 2015-02-17 14:50 | 2015-02-17 15:35 | Воздействие атмосферных явлений:cильный ветер и снегопад, налипание снега на провода. | Схлет проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-10 кВ "Пм-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пм-11" после аварийного отключения. Выполнить перетяжку провода по необходимости. | 2015-02-17 14:50 | 2015-02-17 15:35
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 Кв Дм-9 | 58 | 2015-02-17 15:16 | 2015-02-17 17:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, налипание мокрого снега на провода. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-17 15:16 | 2015-02-17 17:10
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Шк-1 до яч-3 ТП-Шк-1-729 | 59 | 2015-02-18 00:30 | 2015-02-18 01:29 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, налипание мокрого снега на провода, гололедица. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-18 00:30 | 2015-02-18 01:29
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 С-1 | 60 | 2015-02-22 17:05 | 2015-02-22 18:10 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "С-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-02-22 17:05 | 2015-02-22 18:10
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ -10 ДГ-5 | 78 | 2015-03-17 08:40 | 2015-03-17 10:55 | Износ прочности провода из-за частых ветровых нагрузок и ливневого снега. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-03-17 08:40 | 2015-03-17 10:55
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 Дм 9 | 79 | 2015-03-16 00:10 | 2015-03-16 02:25 | Износ оборудования из-за частых ветровых нагрузок | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-9" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-03-16 00:10 | 2015-03-16 02:25
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Шк-1 | 82 | 2015-03-28 17:19 | 2015-03-28 19:37 | Воздействие атмосферных явлений: повторяющаяся ветровая нагрузка- восточный ветер 16-17 м/с, ливень. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. По результатам осмотра произвести чистку трассы. | 2015-03-28 17:19 | 2015-03-28 19:37
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП Сп-3-136 | 87 | 2015-03-30 21:55 | 2015-03-31 13:49 | Износ в результате частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Повреждение шлейфа ТП СП-3-136. | Произвести внеочередной осмотр ТП Сп-3-136 . Выявленные недостатки и замечания устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2015-03-30 21:55 | 2015-03-31 13:49
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Рз-5 | 88 | 2015-03-31 14:42 | 2015-03-31 19:30 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв вязки провода АС-50 на опоре №2-103. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-03-31 14:42 | 2015-03-31 19:30
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ПН-19 | 91 | 2015-04-08 15:10 | 2015-04-08 15:41 | Повреждение на потребителькой ТП Пн-9-1021п. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-08 15:10 | 2015-04-08 15:41
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ап-16 | 92 | 2015-04-07 07:23 | 2015-04-07 09:47 | Повреждение на потребительской ТП-Ап-16-60 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-07 07:23 | 2015-04-07 09:47
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ДГ-8 | 93 | 2015-04-08 07:00 | 2015-04-08 09:58 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер, дождь. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-04-08 07:00 | 2015-04-08 09:58
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | Вл 10 Ап-18 | 99 | 2015-04-15 08:42 | 2015-04-15 11:58 | В результате частых ветровых нагрузок: перекрытие линии рекламным щитом | Вследствие перекрытия рекламным щитом сорван изолятор на опоре № 19 ВЛ-10кВ "Ап-18". | Обратиться в рекламное агенство по недопущению размещения рекламных щитов в охранной зоне ВЛ . | 2015-04-15 08:42 | 2015-04-15 11:58
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Ап-16 | 102 | 2015-04-20 14:05 | 2015-04-20 16:49 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ на ТП Ап-16-2058п | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-04-20 14:05 | 2015-04-20 16:49
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6кВ Дм-1 | 106 | 2015-04-26 12:04 | 2015-04-26 15:43 | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Дм-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-04-26 12:04 | 2015-04-26 15:43
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ - 6кВ Ан-7 | 114 | 2015-04-30 12:20 | 2015-04-30 14:50 | Повреждение за ЛР-3 к ТП-Ан-7-2053п (потребительская) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-30 12:20 | 2015-04-30 14:50
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 дм - 48 | 123 | 2015-05-05 07:30 | 2015-05-05 09:44 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ Оп 1-3. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-05 07:30 | 2015-05-05 09:44
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 128 | 2015-05-10 15:52 | 2015-05-10 17:11 | Схлест проводов из-за провиса провода в пролете опор №№192-7/1 | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотрВЛ-10 кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-05-10 15:52 | 2015-05-10 17:11
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Рз-5 | 129 | 2015-05-16 01:40 | 2015-05-16 03:30 | Сторонним транспортом сбита опора №62 на ВЛ-10 Рз-5. | Сторонним транспортом сбита опора №62 на ВЛ-10 Рз-5. 4.14, Механическое разрушение, деформация, перекос | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Рз-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. Направить письмо начальнику Анапского РОВД для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "Рз-5" | 2015-05-16 01:40 | 2015-05-16 03:30
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | Дг-5-743 | 136 | 2015-05-11 02:22 | 2015-05-11 03:03 | Воздействие на ЭУ животных (кота) | Нарушение эл. контакта | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-5-743 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-05-11 02:22 | 2015-05-11 03:03
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Дг-9 | 148 | 2015-06-04 17:04 | 2015-06-04 19:38 | Повреждение на потребительской отпайке за КР-73 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-04 17:04 | 2015-06-04 19:38
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кт-3 | 147 | 2015-06-04 08:31 | 2015-06-04 09:03 | Повреждение потребительской КЛ-10 кВ за Р-16 на ТП Кт-3-63п (водоканал) | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-04 08:31 | 2015-06-04 09:03
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Г-1 | 152 | 2015-06-05 07:15 | 2015-06-05 16:55 | Воздействие атмосферных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) | Трещена на изоляторе фаза "А" оп. №59 ВЛ-10 кВ "Г-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Разработать мероприятия по выявленным недостаткам. | 2015-06-05 07:15 | 2015-06-05 16:55
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Г-1 | 155 | 2015-06-24 19:45 | 2015-06-24 21:27 | Атмосферные перенапряжения (гроза), сильный дождь. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-06-24 19:45 | 2015-06-24 21:27
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Шк-1 | 156 | 2015-06-24 20:56 | 2015-06-25 03:30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Разрушение изолятора ШФ-10 оп.2-49 ВЛ-10 кВ "Шк-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-06-24 20:56 | 2015-06-25 03:30
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ап-16 | 109 | 2015-06-26 17:04 | 2015-06-26 20:06 | Наезд стороннего транспорта на опору №78. | Следы удара на оп.№78 в результате наезда сторонним транспортом Обрыв вязки провода АС-50 на опоре № 79 | Направить письмо в ГАИ для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением воздушной линии и схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "Ап-16" В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2015-06-26 17:04 | 2015-06-26 20:06
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Дг-8 | 164 | 2015-07-06 05:33 | 2015-07-06 11:23 | Воздействие на ЭУ птиц (Перекрытие птицей на опоре №165). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-07-06 05:33 | 2015-07-06 11:23
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10Кв Бг-3 | 169 | 2015-07-08 21:15 | 2015-07-09 04:08 | Износ оборудования из-за частых ветровых нагрузок и повышенными нагрузками в период курортного сезона. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Бг-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-07-08 21:15 | 2015-07-09 04:08
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 10 6 | ВЛ-6 кВ.Ан-7 ВЛ-6кв Ан-7 от ТП-Ан-7-100 | 170 | 2015-07-11 05:20 | 2015-07-11 09:32 | Повреждение КЛ-6кв Ан-7 на опоре №16-выход из потребительского ТП-Ан-7-100п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-11 05:20 | 2015-07-11 09:32
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10Кв АП-16- | 176 | 2015-07-15 10:19 | 2015-07-15 13:19 | Повреждение на потребительской ТП-Ап-16-92. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-15 10:19 | 2015-07-15 13:19
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10Кв Ап-18 | 177 | 2015-07-15 12:11 | 2015-07-15 13:08 | Из-за неправильных действий водителя произошло непроизвольное касание кузовом автомобиля Камаз ВЛ-10 кВ "Ап-18" | Техническая причина отсутствует | В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2015-07-15 12:11 | 2015-07-15 13:08
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 кВ Ап-16 | 178 | 2015-07-15 19:56 | 2015-07-15 20:48 | Повреждение на потребительской КЛ ТП Ап-16-2058п | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-15 19:56 | 2015-07-15 20:48
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ. Дм-7 | 190 | 2015-07-29 22:02 | 2015-07-29 23:48 | Повреждение на потребительской ТП Дм-7-810. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-07-29 22:02 | 2015-07-29 23:48
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 кВ. Дм-1 | 191 | 2015-07-29 23:48 | 2015-07-30 11:39 | Повреждение провода на ВЛ 6 кВ «Дм-1» оп.№42,41-а, 64 в следствии короткого замыкания на КЛ потребительского ТП Дм1-2155П от опоры 64 за разъединитель Р-140. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Дм-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2015-07-29 23:48 | 2015-07-30 11:39
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ПН-19 | 184 | 2015-08-05 13:39 | 2015-08-05 18:04 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, дождь. Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер с дождем. | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем, произошел обрыв провода в пролете оп.№10-11 фаза "С" ВЛ-10 кВ "Пн-19". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Пн-19" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-08-05 13:39 | 2015-08-05 18:04
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ап-18 | 193 | 2015-08-07 11:57 | 2015-08-07 15:41 | Воздействие атмосферных явлений -сильные порывы ветра Воздействие атмосферных явлений -Гроза | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем, произошел обрыв провода в пролете опор №17-№19 ВЛ-10 кВ "Ап-18" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-08-07 11:57 | 2015-08-07 15:41
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ- 10 кВ Пн-2 | 197 | 2015-08-17 13:35 | 2015-08-17 16:09 | Повреждение на потребительском ТП Пн-2-1005П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-17 13:35 | 2015-08-17 16:09
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 Дм 1 | 198 | 2015-08-21 07:40 | 2015-08-21 09:27 | Повреждение в потребительском ТП Дм-1-88 П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-21 07:40 | 2015-08-21 09:27
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Ап-5 | 199 | 2015-08-22 17:22 | 2015-08-22 17:49 | Повреждение на потребительском РТП Ап-5-871 | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-22 17:22 | 2015-08-22 17:49
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП ТП | 10 | ВЛ-10 кВ. Дг-9 ТП Дг-9-725 ТП-Дг-9-720 | 200 | 2015-08-24 03:56 | 2015-08-24 07:54 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждение контактов армировки колпачков ПК-10 в ТП Дг-9-720, Дг-9-725 | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-9-720 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-9-725 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-08-24 03:56 | 2015-08-24 07:54
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Дг-5 | 201 | 2015-08-24 04:00 | 2015-08-24 05:17 | Атмосферные перенапряжения (гроза, ливень) | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-08-24 04:00 | 2015-08-24 05:17
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Дг-8 | 202 | 2015-08-24 04:34 | 2015-08-24 05:19 | Атмосферные перенапряжения (гроза, ливень) | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-8" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-08-24 04:34 | 2015-08-24 05:19
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ. Кт-3 | 203 | 2015-08-24 05:28 | 2015-08-24 08:51 | Воздействие атмосферных явлений - гроза, дождь, ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений - гроза, сильный ветер с дождем, произошло повреждение изоляторов ф.А и ф.Б на опоре №52 ВЛ-10кВ "Кт-3" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-08-24 05:28 | 2015-08-24 08:51
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АП-16- | 210 | 2015-09-10 17:00 | 2015-09-11 06:43 | Производство несанкционированных работ в охранной зоне ЭУ - ПС 110 кВ Анапская бригадой ОАО "КБиАС" | Повреждение кабеля КВЛ-10 кВ Ап-16 ковшом экскаватора при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ПС 110 кВ Анапская | В местной СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцем электроустановки. Аварийно-восстановительные работы произвести за счет организации, производившей несанкцианированные работы. | 2015-09-10 17:00 | 2015-09-11 06:43
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Г-1 | 224 | 2015-10-12 02:00 | 2015-10-12 11:59 | Воздействие атмосферных явлений - сильный дождь с ветром. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение изолятора ШФ-10 и обрыв провода А-70 ф. "В" на опоре №19. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Г-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-10-12 02:00 | 2015-10-12 08:41
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Вн-9 | 236 | 2015-10-22 11:07 | 2015-10-22 13:37 | Повреждение на потребительском ТП Вн-9-523 в следствие воздействия атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-22 11:07 | 2015-10-22 13:37
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ап-18 | 237 | 2015-10-22 11:56 | 2015-10-22 15:06 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло разрушение изолятора ШФ-10 и обрыв провода ф. "А" на опоре №33. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-18" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-10-22 11:56 | 2015-10-22 15:06
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | Ар-5-484 | 238 | 2015-10-22 13:13 | 2015-10-22 14:35 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | Перкрытие В/В предохранителей в ТП Ар-5-484 . | Произвести внеочередной осмотр ТП Ар-5-484 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-10-22 13:13 | 2015-10-22 14:35
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | Дг-9-768 | 239 | 2015-10-22 19:59 | 2015-10-22 20:49 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | сгорели В/В предохранители ПК-10 вследствии перекрытия изоляции в в/вольтном отсеке ТП Дг-9-768 | Произвести внеочередной осмотр ТП Дг-9-768 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2015-10-22 19:59 | 2015-10-22 20:49
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БГ-5 | 234 | 2015-10-24 15:27 | 2015-10-24 18:25 | Повреждение в потребительском ТП Бг-5-830П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-24 15:27 | 2015-10-24 18:25
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ар-5 | 248 | 2015-11-13 06:50 | 2015-11-13 07:15 | В результате воздействия атмосферных явлений - сильный дождь с ветром произошло затекание воды в изолятор оп.№10 ВЛ-10 кВ "Ар-5". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-11-13 06:50 | 2015-11-13 07:15
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Дг-5 | 250 | 2015-11-18 19:15 | 2015-11-18 20:21 | Воздействие атмосверных явлений - сильный дождь. ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дг-5" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-18 19:15 | 2015-11-18 20:21
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Шк-7 | 251 | 2015-11-17 14:25 | 2015-11-17 15:28 | Воздействие атмосферных явлений - сильный дождь, ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений - сильного дождя и ветра произошло повреждение изоляторов ШФ-20-Г на опорах 100 и 120. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Шк-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-17 14:25 | 2015-11-17 15:28
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Кт-7 | 269 | 2015-11-20 20:37 | 2015-11-20 21:17 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер. | В результате воздействия атмосферных явлений - сильные порывы ветра - произошло падение дерева из внеохранной зоны в пролете опор №28-29. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Кт-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-11-20 20:37 | 2015-11-20 21:17
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Ап-16 | 265 | 2015-12-02 02:26 | 2015-12-02 08:56 | В результате воздействия атмосферных явалений - гроза, дождь, сильный ветер - произошло затекание воды изолятор ф."С" оп.№ 25. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Ап-16" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-12-02 02:26 | 2015-12-02 08:56
Анапский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 Кв Ан-7 | 5 | 2015-12-31 19:48 | 2015-12-31 20:52 | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №16 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ан-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-12-31 19:48 | 2015-12-31 20:52
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 14 | 2015-01-12 02:29 | 2015-01-12 04:12 | Порывистый сильный ветер, ливень. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-01-12 02:39 | 2015-01-12 04:12
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ БР-3 | 73 | 2015-03-05 12:11 | 2015-03-05 13:42 | Повреждение в потребительском ТП БР3-116П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-03-05 12:11 | 2015-03-05 13:42
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БР-4 | 74 | 2015-03-05 12:00 | 2015-03-05 14:37 | В результате длительной эксплуатации, частых ветровых нагрузок и ливневого дождя произошло разрушение изолятора на опоре №90А. | Повреждение изолятора на опоре №90А. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-03-05 12:00 | 2015-03-05 14:37
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ АО3 | 94 | 2015-04-07 14:55 | 2015-04-07 15:27 | При воздействии сильного порывистого ветра и дождя, произошел схлёст проводов A-70 в пролете опор №238-№239/1 ВЛ 10кВ «АО-3» . | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-04-07 14:55 | 2015-04-07 15:27
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ л-4 от ТП БР3-4 | 1 | 2015-04-17 08:09 | 2015-04-17 15:33 | Наезд стороннего транспорта на ж/б опору. | Разрушение промежуточной ж/б опоры № 6 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП БР3-4 . | Произвести замену ж/б опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП БР3-4 , произвести измерение сопротивления заземления опоры №6. Проверить состояние ж/б опор №5, №7 со вскрытием грунта. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №5- №7. Направить письмо начальнику Геленджикского РОВД для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП БР3-4 | 2015-04-17 08:09 | 2015-04-17 15:33
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ - 0.4 кВ Л-1 от ТП АО6 -309(П) | 2 | 2015-04-18 20:23 | 2015-04-19 16:17 | Наезд стороннего автотранспорта на ж/б опору. | Разрушение промежуточной ж/б опоры №11 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП АО6-309П | Произвести замену ж/б опоры №11, произвести измерение сопротивления заземления опоры №11. Проверить состояние ж/б опор №10, №12 со вскрытием грунта. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №11- №12 на ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП АО6-309П. | 2015-04-18 20:23 | 2015-04-19 16:17
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АО-6 | 504 | 2015-05-09 22:10 | 2015-05-09 23:13 | Повреждение в потребительском ТП АО6-424П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-09 22:10 | 2015-05-09 23:13
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10кВ БР-4 | 508 | 2015-05-31 12:39 | 2015-06-01 02:40 | Износ провода | Обрыв провода на ВЛ 10кВ "БР-4" в пр.оп.№33-34. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-4» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2015-05-31 12:39 | 2015-06-01 02:40
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АО-6 | 16 | 2015-06-06 10:05 | 2015-06-06 16:10 | В результате воздействия стороннего автотранспорта, были сорваны провода с изоляторов на опоре №10/3а на ВЛ 10кВ "АО-6", что привело к короткому замыканию и резкому повышению тока в сети 10кВ, с последующим отгоранием и обрывом проводов. | Обрыв проводов в пролете опор №10/3а - №11/3, №1-№2-№3 ВЛ 10кВ "АО-6", . | Разместить информацию в СМИ по недопущению выполнения работ в охранной зоне электроустановок и линий электропередач Направить письмо начальнику Геленджикского ОГИБДД для принятия мер по возмещению ущерба, связанного по восстановлению схемы электроснабжения ВЛ-10кВ "АО-6". | 2015-06-06 10:05 | 2015-06-06 16:10
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АО-6 | 94 | 2015-06-24 23:11 | 2015-06-25 07:40 | Воздействие атмосферных явлений- гроза, ливень, ветер. | Обрыв проводов в пролетах опор №12/2-№13/1, №15/2-№14/1, №9/3Б-№10/4 ВЛ-10 кВ "АО-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-06-24 23:11 | 2015-06-25 07:40
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ БР-1- | 25 | 2015-07-08 17:35 | 2015-07-08 18:05 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-07-08 17:35 | 2015-07-08 18:05
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ БР-2 | 26 | 2015-07-10 08:25 | 2015-07-10 12:45 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливень. | Отгорание шлейфа фазы "с" на Р-9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-2». Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-07-10 08:25 | 2015-07-10 12:45
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ АО-2 | 59 | 2015-07-28 05:37 | 2015-07-28 11:17 | Атмосферные воздействия - гроза, ливень. | В результате воздействия грозовых разрядов произошло отгорание и обрыв проводов в пролете опор №10-№13 ВЛ 10кВ "АО-2". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-07-28 05:37 | 2015-07-28 11:17
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ АО-6 | 102 | 2015-07-28 05:45 | 2015-07-28 12:03 | Атмосферные воздействия- гроза, ливень. | Отгорание и обрыв проводов на спусках к ТП АО6-315 ВЛ 10кВ "АО-6" Разрушение изолятора на опоре №6/2 ВЛ 10кВ "АО-6" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-07-28 05:45 | 2015-07-28 12:03
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 60 | 2015-08-01 07:08 | 2015-08-01 14:59 | Воздействие окружающей среды (высокая температура окружающего воздуха). | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-08-01 07:08 | 2015-08-01 14:59
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ АО-6 | 69 | 2015-08-12 11:45 | 2015-08-12 17:56 | Воздействие окружающей среды - аномально высокая температура окружающего воздуха, приведшее к максимальным нагрузкам на электрооборудование. | Повреждение концевой муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ "АО-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-6» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-08-12 11:45 | 2015-08-12 17:56
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АО - 3 | 50 | 2015-09-06 06:59 | 2015-09-06 09:26 | Повреждение в потребительском ТП АО3-420П. | Отгорание и обрыв провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ 10кВ "АО-3". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-3» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-09-06 06:59 | 2015-09-06 09:26
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БР-2 | 83 | 2015-10-08 20:30 | 2015-10-09 15:49 | При воздействии сильных порывов ветра и ливневого дождя, произошел схлёст проводов в пролете опор №9/121- №9/122 ВЛ 10кВ «БР-2» | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-2» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-10-08 20:30 | 2015-10-09 15:49
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АО-10 | 32 | 2015-11-11 06:14 | 2015-11-11 09:37 | Воздействие атмосферных явлений - сильный порывистый ветер, ливневый дождь. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-11 -№2-11а-№2-11б. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-10» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-11-11 06:14 | 2015-11-11 09:37
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ - 10 кВ БР-1 | 4 | 2015-11-09 05:11 | 2015-11-09 14:32 | Вследствие износа провода от длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7-52-№7-53 | В результате износа и воздействия частых ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7-52-№7-53 ВЛ 10кВ "БР-1" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-1» после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ. | 2015-11-09 05:11 | 2015-11-09 14:32
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БР-3 | 44 | 2015-11-16 19:49 | 2015-11-16 22:05 | При воздействии сильных порывов ветра и ливневого дождя, произошло падение ветки из внеохранной зоны в пролет опор, в результате произошел схлест проводов. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «БР-3» после аварийного отключения. По результатам осмотра провести чистку трассы. | 2015-11-16 19:49 | 2015-11-16 22:05
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 10 | ВЛ -10кВ АО-2 ТП АО2-314 | 45 | 2015-11-16 22:30 | 2015-11-19 16:35 | Воздействие атмосферных явлений : гроза, шквалистый ветер. Попадание молнии в ТП АО2-314. | Отгорание и обрыв провода в пролете опор №10-№10а к ТП АО2-314. Повреждение проходных изоляторов в ТП АО2-314 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ «АО-2» и ТП АО2-314 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ и ТП. | 2015-11-16 22:30 | 2015-11-17 02:52
Геленджикский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БР-3 от КРН-1 | 51 | 2015-12-02 18:00 | 2015-12-03 12:40 | Воздействие атмосферных явлений: сильный проливной дождь с ветром. | В результате ливневых дождей произошел подъем уровня воды в реках и подмыв опоры №123. | Произвести перенос опор в пролетах №123-127 ВЛ-10 кВ "Бр-3". | 2015-12-02 18:00 | 2015-12-03 12:40
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 НУ-1 от Р-131 | 17 | 2015-01-12 05:31 | 2015-01-12 14:00 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный штормовой ветер порывами до 22 м/сек. | Обрыв вязки провода марки А-50 на опоре №69 ВЛ-6 кВ "НУ-1. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "НУ-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 05:31 | 2015-01-12 14:00
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НК-8 | 18 | 2015-01-12 04:01 | 2015-01-12 11:25 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный штормовой ветер порывами до 22 м/сек. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 04:01 | 2015-01-12 11:25
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ПС | 10 | ПС Никитинская, Нк-12 | 20 | 2015-01-12 04:01 | 2015-01-12 11:24 | Воздействие атмосферных явлений: осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный штормовой ветер порывами до 22 м/сек. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-12". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-12 04:01 | 2015-01-12 11:24
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП ЛП-3-310 | 1 | 2015-02-01 14:45 | 2015-02-01 18:23 | Воздействие сильного штормового ветра порывами до 20 м/сек. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор № 13 - 15. | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 13-15 ВЛ 0,4 №2 от ТП ЛП-3-310. | 2015-02-01 14:45 | 2015-02-01 18:23
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ ВА-9 | 39 | 2015-02-01 23:25 | 2015-02-02 10:14 | Повреждение на потребительском участке: обрыв шлейфа на Р-526. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-01 23:25 | 2015-02-02 10:14
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0.4№1отТПСД-1-855 | 2 | 2015-02-19 17:30 | 2015-02-19 20:24 | Воздействие атмосферных явлений: ветер, ливневый снег. | Обрыв провода из-за падения ветки с налипанием снега из вне охранной зоны. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №15-16 и обрезку веток ВЛ0.4 №1 от ТП СД-1-855. | 2015-02-19 17:30 | 2015-02-19 20:24
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ №3 от ТП ТВ-5-22 | 3 | 2015-02-19 21:18 | 2015-02-19 22:00 | Физический и моральный износ провода. | Обрыв провода марки А-16 в пролетах опор №6-7 ВЛ-0.4кВ №3 от ТП ТВ-5-22. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №6-7 ВЛ-0.4кВ №3 от ТП ТВ-5-22. | 2015-02-19 21:18 | 2015-02-19 22:00
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №3 от ТП ТГ-2К-33 | 4 | 2015-02-17 17:09 | 2015-02-17 21:19 | Физический износ провода. | Обрыв провода в пролетах опор №25-28 марки А-25 ВЛ 0.4 №3 от ТП ТГ-2К-33. | Устранить обрыв провода в пролетах опор №25-28 марки А-25 ВЛ 0.4 №3 от ТП ТГ-2К-33. | 2015-02-17 17:09 | 2015-02-17 21:19
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НА-4-50 | 5 | 2015-02-24 18:30 | 2015-02-24 21:18 | Физический износ выводов 0,4 кВ ТП НА-4-50. | Нарушился контакт на выводе 0,4 кВ ф "А" ТП НА-4-50. | Произвести замену выводов 0,4 кВ на ТП НА-4-50. | 2015-02-24 18:30 | 2015-02-24 21:18
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ТВ-5 от ПС до ВН-80 | 69 | 2015-02-28 15:50 | 2015-02-28 17:04 | Износ провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-70 на опоре 73 ВЛ-6 кВ ТВ-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТВ-5". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-02-28 15:50 | 2015-02-28 17:04
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЛП-5 | 66 | 2015-03-07 00:25 | 2015-03-07 12:44 | Сторонним транспортом сбита опора №136. | Наезд стороннего транспорта на опору № 136 ВЛ-10 кВ "ЛП-5" | Произвести замену сбитой опоры № 136, изоляторов и траверсы. Направить письмо начальнику Крымского ОГИБДД для принятия мер по возмещению ущерба, связанного по восстановлению схемы электроснабжения ВЛ-10 кВ "ЛП-5". | 2015-03-07 00:25 | 2015-03-07 12:44
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ВА-7 | 76 | 2015-03-17 08:20 | 2015-03-17 11:15 | Воздействие атмосферных явлений: повторяющиеся ветровые нагрузки. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году.. | 2015-03-17 08:20 | 2015-03-17 11:15
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП КП-6-214 | 77 | 2015-03-16 17:40 | 2015-03-16 18:56 | В результате длительной эксплуатации повреждение привода РТП КП-6-214. | Нарушение структуры материала привода РТП КП-6-214. | Выполнить замену ПК-10 и ремонт привода РТП КП-6-214. | 2015-03-16 17:40 | 2015-03-16 18:56
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АД-3 | 89 | 2015-03-17 10:25 | 2015-03-17 17:49 | Воздействие атмосферных явлений: ветер порывами 15 м/с, ливневый снег. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить при очередном ТО в 2015. | 2015-03-17 10:25 | 2015-03-17 17:49
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НК-8 от Р-329 | 90 | 2015-03-16 17:00 | 2015-03-16 18:28 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер порывами 15 м/с. | Обрыв вязки провода на опоре №55 марки А-50. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-03-16 17:00 | 2015-03-16 18:28
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | СД-3-267 | 6 | 2015-04-03 00:22 | 2015-04-03 02:41 | Воздействие повторяющих ветровых наргузок. | Отгорание контакта рубильника Р-1 в ТП СД-3-267 в период максимума нагрузок. Оплавление вывода 0,4 кВ №1 марки А-35. | Произвести ремонт рубильника Р-1 и замену вывода 0,4 кВ №1 в ТП СД-3-267. | 2015-04-03 00:22 | 2015-04-03 02:41
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 ТП НУ-1-127 | 7 | 2015-04-08 17:22 | 2015-04-08 18:35 | Воздействие атмосферных явлений: повторяющаяся ветровая нагрузка, дождь. | Обрыв провода в пролете опор № 4 - 5 марки А-35 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-1-127. | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НУ-1-127. | 2015-04-08 17:22 | 2015-04-08 18:35
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП НК-10-241 | 8 | 2015-04-08 19:21 | 2015-04-08 20:27 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, ветер. | Обрыв провода на опоре №3 марки А-25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП НК-10-241 . | Произвести ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ прис. №1 от ТП НК-10-241. | 2015-04-08 19:21 | 2015-04-08 20:27
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 10 | ВЛ-10 НК-8 ТП НК-8-355 | 107 | 2015-04-17 13:15 | 2015-04-17 17:22 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Обрыв провода в пролете опор №26-27 марки А-50 ВЛ-10 кВ "НК-8". Разрушение проходных изоляторов марки ИПУ-10/630 - 3 шт. ТП НК-8-355. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 "НК-8" . Выявленные повреждения и неисправности устранить . Произвести внеочередной осмотр ТП НК-8-355. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-04-17 13:15 | 2015-04-17 17:22
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП СД-1-202 | 9 | 2015-04-18 14:20 | 2015-04-18 15:04 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Обрыв провода ввода на опоре №7 марки А-16 ВЛ 0,4 №2 от ТП СД-1-202 . | Произвести замену ввода с оп. №7 ВЛ 0,4 №2 от ТП СД-1-202 на СИП. | 2015-04-18 14:20 | 2015-04-18 15:04
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-8-335 | 10 | 2015-04-18 15:41 | 2015-04-18 16:35 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Из-за частых ветровых нагрузок обрыв провода ввода с опоры № 1-12 марки А-25 ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-8-335. | Произвести замену провода ввода с оп №1-12 ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-8-335 на СИП. | 2015-04-18 15:41 | 2015-04-18 16:35
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП АД-4-443 | 108 | 2015-04-17 12:09 | 2015-04-17 14:34 | Воздействие атмосферных явлений: ветер. | Обрыв шлейфа на РТП АД-4-443 марка АС-70. | Произвести внеочередной осмотр ТП АД-4-443 . Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-04-17 12:09 | 2015-04-17 14:34
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НК-8-335 | 11 | 2015-05-04 20:35 | 2015-05-04 21:48 | Нарушение целостности электрических контактов автомата АВ-3. | Нарушение целостности электрических контактов автомата АВ-3. | Произвести замену автомата АВ№3 в ТП НК-8-335 в ТП НК-8-335 . | 2015-05-04 20:35 | 2015-05-04 21:48
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП НК-8-347 | 12 | 2015-05-16 10:16 | 2015-05-16 11:37 | Износ провода вследствие повторяющейся ветровой нагрузке. | Обрыв провода оп.№ 20 марки АС-35 ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-8-347. | Ремонт провода на оп.№20 ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-8-347 , обрезка ДКР в пролетах оп.№19-20. | 2015-05-16 10:16 | 2015-05-16 11:37
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4№1 от ТП БК-7-282 | 13 | 2015-05-16 13:01 | 2015-05-16 13:44 | Износ провода вследствие частых ветровых нагрузок и большого срока эксплуатации. | Обрыв провода оп.№17 марки А-16. | Произвести ремонт провода на оп.17 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП БК-7-282. | 2015-05-16 13:01 | 2015-05-16 13:44
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НК-8 | 133 | 2015-05-16 13:40 | 2015-05-16 15:30 | Наезд стороннего транспорта на опору №1/84 марки СВ-110. | Повреждение оп №-1-84 марки СВ-110. Обрыв проводов в пролете опор №1/83 - 1/85 марки А-70. | Произвести замену опоры №1/84 и ремонт провода в пролетах опор №1/83 - 1/85 ВЛ-10 кВ "НК-8". Направить письмо начальнику Крымского ОГИБДД о выдаче справки по ДТП для принятия мер по возмещению ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10кВ "НК-8". | 2015-05-16 13:40 | 2015-05-16 15:30
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | Вл-10 ЛП-7 | 134 | 2015-05-17 14:28 | 2015-05-17 15:05 | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7". Выявленные повреждения и неисправности устранить при очередном ТО. | 2015-05-17 14:28 | 2015-05-17 15:05
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП ВА-11-655 | 135 | 2015-05-17 12:16 | 2015-05-17 14:26 | Старение межвитковой изоляции, вследствии длительной эксплуатации. | Витковое замыкание трансформатора. | Произвести замену трансформатора в ТП ВА-11-655. | 2015-05-17 12:16 | 2015-05-17 14:26
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 КП-4 | 140 | 2015-05-31 16:00 | 2015-05-31 20:08 | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить. По результатам осмотра произвести чистку ДКР. | 2015-05-31 16:00 | 2015-05-31 20:08
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ТП | 6 | ВЛ-6 ВА-7 ТП ВА-7-649 | 132 | 2015-06-04 17:57 | 2015-06-05 01:08 | Воздействие атмосферных явлений: гроза. | Попадание молнии в ТП ВА-7-649 и оп.№163. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7" и ТП ВА-7-649. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-06-04 17:57 | 2015-06-05 01:08
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НК-8 | 150 | 2015-06-04 17:57 | 2015-06-05 12:20 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, ветер. | Обрыв провода в пролетах опор 8/51-8/51а марки А-50 ВЛ-10 кВ "НК-8" . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "НК-8". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-06-04 17:57 | 2015-06-05 12:20
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 №3 от ТП НУ-4-150 | 14 | 2015-06-06 15:10 | 2015-06-06 15:55 | Воздействие атмосферных явлений: прохождение грозового фронта. | Схлест проводов в пролетах опор 2а-2б ВЛ-04кВ пр. №3 от ТП НУ-4-150. | Произвест перетяжку провода и обрезку веток деревьев в пролете опор 2а-2б ВЛ-04кВ пр. №3 от ТП НУ-4-150. | 2015-06-06 15:10 | 2015-06-06 15:55
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 №3 от ТП К-7-176 | 15 | 2015-06-06 16:14 | 2015-06-06 17:12 | Воздействие атмосферных явлений: прохождение грозового фронта. | Обрыв провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-04 кВ пр. №3 от ТП К-7-176. | Произвести ремонт провода и обрезку веток деревьев в пролете опор 6-7 ВЛ-04 кВ пр. №3 от ТП К-7-176 . | 2015-06-06 16:14 | 2015-06-06 17:12
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04№2 от ТП БК-7-275 | 16 | 2015-06-06 17:46 | 2015-06-06 18:45 | Воздействие атмосферных явлений: прохождение грозового фронта. | Обрыв провода в пролете опор № 1/4 - 1/5 ВЛ 0,4 кВ пр. №2 от ТП БК-7-275. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 1-4-:-1-5 ВЛ 0,4 кВ пр. №2 от ТП БК-7-275. | 2015-06-06 17:46 | 2015-06-06 18:45
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП СД-3-204 | 17 | 2015-06-07 13:57 | 2015-06-07 14:50 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 2-3 . | Произвести ремонт провода и обрезку веток деревьев в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ пр. №1 от ТП СД-3-204. | 2015-06-07 13:57 | 2015-06-07 14:50
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НУ-1-113 | 18 | 2015-06-07 15:18 | 2015-06-07 16:10 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок | Обрыв провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ пр. №1 от ТП НУ-1-113. | Произвести ремонт провода и обрезку веток деревьев в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ пр. №1 от ТП НУ-1-113. | 2015-06-07 15:18 | 2015-06-07 16:10
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП КП-4-205 | 19 | 2015-06-07 16:33 | 2015-06-07 17:12 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 3-4. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ пр. №1 от ТП КП-4-205. | 2015-06-07 16:33 | 2015-06-07 17:12
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП ЛП-7-827 | 20 | 2015-06-07 17:32 | 2015-06-07 19:05 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 20-22. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 20-22 ВЛ 0,4 кВ пр. №2 от ТП ЛП-7-827. | 2015-06-07 17:32 | 2015-06-07 19:05
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04 №2 от ТП КП-6-814 | 21 | 2015-06-07 19:28 | 2015-06-07 20:40 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 10-11. | Произвести ремонт провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ пр. №2 от ТП КП-6-814. | 2015-06-07 19:28 | 2015-06-07 20:40
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП КП-6-814 | 157 | 2015-06-13 22:45 | 2015-06-14 00:56 | Воздействие атмосферных явлений: дождь. | Повреждение автомата в ТП КП-6-814. | Произвести замену автомата №2 в ТП КП-6-814. | 2015-06-13 22:45 | 2015-06-14 00:56
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП ПР-3-193 | 158 | 2015-06-16 17:15 | 2015-06-16 18:06 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 9-10 . | Произвести ремонт провода в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ пр. №1 от ТП ПР-3-193. | 2015-06-16 17:15 | 2015-06-16 18:06
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП ПР-3-193 | 159 | 2015-06-17 19:27 | 2015-06-17 20:47 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода опора № 3 . | Произвести ремонт провода на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ пр. №2 от ТП ПР-3-193. | 2015-06-17 19:27 | 2015-06-17 20:47
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №2 от ТП БК-7-295 | 161 | 2015-06-20 09:11 | 2015-06-20 13:55 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | Обрыв провода в пролете опор № 3-2/3-4. | Произвести ремонт провода и обрезку веток деревьев в пролетах опор № 3-2/3-4 ВЛ 0,4 кВ пр. №2 от ТП БК-7-295. | 2015-06-20 09:11 | 2015-06-20 13:55
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП КП-4-358 | 172 | 2015-06-25 20:52 | 2015-06-25 23:10 | Воздействие атмосферных явлений : гроза, ливень. | Обрыв шлейфа на РТП КП-4-358. | Произвести внеочередной осмотр ТП КП-4-358 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-06-25 20:52 | 2015-06-25 23:10
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП ТГ-2К-34 | 180 | 2015-07-01 19:27 | 2015-07-01 22:59 | Воздействие частых ветровых нагрузок и осадков. | Повреждение РТП ТГ-2К-34. | Произвести замену РТП на ТП ТГ-2К-34. | 2015-07-01 19:27 | 2015-07-01 22:59
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 ЛП-3 | 189 | 2015-07-29 07:45 | 2015-07-29 16:27 | Износ провода и траверсы из-за частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации . | Обрыв провода в пролетах опор 40-41. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-07-29 07:45 | 2015-07-29 16:27
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НК-6-360 | 22 | 2015-08-01 12:14 | 2015-08-01 16:52 | Воздействие окружающей среды (высокая температура окружающего воздуха). | Замыкание выводов 0,4 кВ на корпус ТП НК-6-360, вследствие старения изоляции выводов 0,4 кВ. | Произвести внеочередной осмотр ТП НК-6-360 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015году. | 2015-08-01 12:14 | 2015-08-01 16:52
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ№2 от ТП НК-10-241 | 23 | 2015-08-02 09:41 | 2015-08-02 13:30 | Из-за частых ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролетах опор 5-8 . | Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НК-10-241 в пролетах опор 5-8 марки А-25. | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 5-8 и обрезку веток деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4кВ №2 от ТП НК-10-241. | 2015-08-02 09:41 | 2015-08-02 13:30
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП НК-6-360 | 24 | 2015-08-02 15:00 | 2015-08-02 20:53 | Повреждения потребительского кабеля ООО "Славия" в ТП НК-6-360 . | Перекрытие в н/в щите ТП НК-6-360 в результате повреждения потребительского кабеля ООО "Славия". | Произвести замену выводов 0,4 кВ, замену автоматических выключателей АВ№1, АВ№2. | 2015-08-02 15:00 | 2015-08-02 20:53
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АД-4 | 195 | 2015-08-24 06:49 | 2015-08-24 12:01 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | Повреждение изолятора ф"С" на опоре № 4/1 марки ШФ-20. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-4". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-08-24 06:49 | 2015-08-24 12:01
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-1-117 | 204 | 2015-08-08 15:09 | 2015-08-08 16:12 | В результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок произошел обрыв провода марки А-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-1-117 на опоре №1. В связи с тем, что ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-1-117 имеет совместный подвес с ВЛ-6 кВ "НУ-1" по ТУ отключена ВЛ-6 кВ "НУ-1" до Р-131. | Обрыв провода марки А-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-1-117 на опоре №1 в результате длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок. | Произвести ремонт провода на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НУ-1-117. | 2015-08-08 15:09 | 2015-08-08 16:12
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АД-3 | 205 | 2015-08-24 06:49 | 2015-08-24 08:09 | Воздействие атмосферных явлений: дождь, гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "АД-3". Выявленные повреждения и неисправности устранить, провести чистку трассы охранной зоны ВЛ. | 2015-08-24 06:49 | 2015-08-24 08:09
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НК-6 | 206 | 2015-08-24 05:07 | 2015-08-24 13:22 | Снятие шлейфа с опоры №2/66 в сторону садоводческого общества "Мелиоратор" ТП НК-6-394П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-24 05:07 | 2015-08-24 13:22
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ТЭ-45 | 207 | 2015-08-24 17:48 | 2015-08-24 20:46 | Воздействие окружающей среды: высокая температура окружающего воздуха и частые ветровые нагрузки. | Обрыв провода ВЛ-6 кВ "ТЭ-45" в пролете опор 3-10 -3-11. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТЭ-45". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-08-24 17:48 | 2015-08-24 20:46
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 6 | ТП ТЭ-45-64 | 208 | 2015-08-26 16:58 | 2015-08-26 22:59 | Межвитковое замыкание внутри трансформатора марки ТМ-250 вследствие старения изоляции. | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции трансформатора ТМ-250 в ТП ТЭ-45-64. | Произвести замену трансформатора в ТП ТЭ-45-64. | 2015-08-26 16:58 | 2015-08-26 22:59
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП НК-6-360 | 25 | 2015-09-27 09:10 | 2015-09-27 15:05 | Износ провода в пролете опор №17-20 вследствие длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №17-20. | Произвести обрезку веток и ремонт провода в пролетах опор №17-20 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП НК-8-360. | 2015-09-27 09:10 | 2015-09-27 15:05
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ТГ-2к | 228 | 2015-10-08 08:44 | 2015-10-08 15:14 | Из-за длительной эксплуатации и частых ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №17 - 19, обрыв вязки ВЛ-10 кВ "Тг-2к" | обрыв провода в пролете опор №17 - 19, обрыв вязки ф."А" и "С" ВЛ-10 кВ "Тг-2к" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Тг-2к" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016году. | 2015-10-08 08:44 | 2015-10-08 15:14
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НТ-2 | 229 | 2015-10-08 16:55 | 2015-10-08 21:13 | Сторонним транспортом сбиты опоры №№ 66, 67 ВЛ-10 кВ "Нт-2". | Механическое воздействие сторонним транспортом на опоры №№ 66, 67 с обрывом провода ВЛ-10 кВ "Нт-2".. | Направить письмо начальнику Крымского РОВД для принятия мер по возмещению материального ущерба, связанного с восстановлением схемы электроснабжения ВЛ-10кВ "Нт-2" В местных СМИ разместить информацию о запрещении производства работ в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем электроустановки. | 2015-10-08 16:55 | 2015-10-08 21:13
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4№2 от ТП НК-8-346 | 26 | 2015-10-08 17:42 | 2015-10-08 21:09 | Обрыв провода на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НК-8-346 вследствии потери механической прочности провода в результате большого срока эксплуатации. | Обрыв провода на оп.№10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП НК-8-346 | Произвести ремонт провода на оп.№10 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП НК-8-346. | 2015-10-08 17:42 | 2015-10-08 21:09
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НБ-1 от Р-216 до Р-207 | 231 | 2015-10-18 19:45 | 2015-10-18 22:04 | Вследствие износа провода от длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор 27а-27б. | Износ провода в результате длительной эксплуатации в пролете опор 27а-27б ВЛ-10 кВ "НБ-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НБ-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-10-18 19:45 | 2015-10-18 22:04
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП НК-6-224 | 240 | 2015-10-25 08:05 | 2015-10-25 11:10 | Вследствие длительной эксплуатации оборудования произошло нарушение электрической изоляции опорного изолятора. | Нарушение электрической изоляции вследствие появления конденсата при переходе температуры окружающего воздуха через точку росы. | Произвести внеочередной осмотр ЗТП НК-6-224. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-10-25 08:05 | 2015-10-25 11:10
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 №1 от ТП КП-6-214 | 27 | 2015-11-08 08:49 | 2015-11-08 12:28 | Износ в результате длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок. | В результате износа и воздействия частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 | Произвести ремонт провода в пролете оп. № 7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КП-6-214. | 2015-11-08 08:49 | 2015-11-08 12:28
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЛП-5 | 254 | 2015-11-16 20:43 | 2015-11-16 21:06 | Воздействие атмосферных явлений: гроза, ливневый дождь, сильный порывистый ветер. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-11-16 20:43 | 2015-11-16 21:06
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 МР-3 | 255 | 2015-11-16 22:56 | 2015-11-17 02:38 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений произошла деформация траверс и обрыв провода в пролетах опор №2/65-2/67. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "МР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-16 22:56 | 2015-11-17 02:38
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СА-3 | 253 | 2015-11-16 20:54 | 2015-11-16 21:44 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв шлейфа на Р-422, повреждение изоляторов на Р-422 -3 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СА-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-16 20:54 | 2015-11-16 21:44
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ПР-3 от Р-191 | 256 | 2015-11-17 06:31 | 2015-11-17 11:12 | Воздействие атмосферных явлений - сильный проливной дождь с ветром, гроза. | В результате воздействия атмосферных явлений произошла деформация траверсы на оп.№4/33 и обрыв провода в пролетах опор №4/32-4/37. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-17 06:31 | 2015-11-17 11:12
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ВА-7 | 257 | 2015-11-21 00:24 | 2015-11-21 14:01 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв вязки на оп.№205 ВЛ 6 кВ "ВА-7". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 00:24 | 2015-11-21 14:01
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 КП-6 от Р-215 | 258 | 2015-11-21 07:59 | 2015-11-21 11:07 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролетах опор №2/46-2/47, деформация траверс на оп. №2/46, 2/47, повреждение изоляторов на оп. №2/46, 2/47. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "КП-6" после неотложного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-11-21 07:59 | 2015-11-21 11:07
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 БК-7 от Р-352 | 259 | 2015-11-21 10:35 | 2015-11-21 14:10 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролетах оп.№267-269, деформация траверс на оп.№267, 268, повреждение изоляторов на оп.№267, 268. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "БК-7" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 10:35 | 2015-11-21 14:10
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ПР-11 | 260 | 2015-11-21 11:41 | 2015-11-21 16:59 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролете опор №1/20-1/23, деформация траверсы на оп. №1/22, повреждение изоляторов на оп. №1/22. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ПР-11" после неотложного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 11:41 | 2015-11-21 16:59
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 №2,3 от ТП ВА-7-589 | 28 | 2015-11-21 13:25 | 2015-11-21 23:25 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер с порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение опор №1/1, 2/2, обрыв провода в пролетах опор №1/1-2/2-3/3, деформация траверс оп №1/1, 2/2, 3/3, повреждены изоляторы на оп№1/1, 2/2, 3/3, повреждение вывода от КТП до оп.№1/1. | Произвести замену анкерных опор №1/1, 2/2 марки СВ-9,5 - 4 шт., ремонт провода в пролетах опор №1/1-2/2-3/3 марки АС-35, замену траверс оп №1/1, 2/2, 3/3 на оп. №1/1, 2/2, 3/3 марки ТН-9 - 12 шт., замену изоляторов на оп№1/1, 2/2, 3/3 марки ШФ-20 - 24 шт. Повреждение вывода от КТП до оп.№1/1 провода марки СИП3 1*70+1*54 - 40 м. | 2015-11-21 13:25 | 2015-11-21 23:25
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СА-3 | 261 | 2015-11-21 11:58 | 2015-11-21 16:56 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролетах опор №42-44, деформация траверсы на оп.№43, повреждение изоляторов на оп.№42,43. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "СА-3" после неотложного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 11:58 | 2015-11-21 16:56
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 НК-6 до Р-186 | 262 | 2015-11-21 14:04 | 2015-11-21 15:05 | Воздействие атмосферных явлений - сильный ветер со скоростью до 22 м/сек. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение вязки на оп.112 и деформация траверсы - 1 шт., повреждение изоляторов - 3 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "НК-6" после неотложного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 14:04 | 2015-11-21 15:05
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 ЛП-7- | 263 | 2015-11-21 14:43 | 2015-11-21 17:03 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер с порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошел обрыв шлейфа на РТП ЛП-7-320 и повреждение изоляторов на РТП - 3 шт. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "ЛП-7" после неотложного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 14:43 | 2015-11-21 17:03
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №1 от ТП ЛП-5-313 | 30 | 2015-11-21 19:25 | 2015-11-21 20:30 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер с порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролетах опор №3-4, повреждение траверсы на оп№3, повреждение изоляторов на оп.№3. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №3-4, замену траверсы на оп№3 марки ТН-9 - 2 шт., замену изоляторов на оп.№3 марки ТФ-20 - 4 шт. | 2015-11-21 19:25 | 2015-11-21 20:30
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 №2 от ТП НК-8-346 | 32 | 2015-11-21 23:02 | 2015-11-22 00:04 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер с порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролетах опор №17-19, деформация траверс на опорах №17, 18, повреждение изоляторов на оп.№17,18. | Произвести ремонт провода в пролетах опор №17-19, замену траверс на опорах №17, 18 марки ТН-9 - 4 шт., замену изоляторов на оп.№17,18 марки ТФ-20 - 8 шт. | 2015-11-21 23:02 | 2015-11-22 00:04
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 К-7 от Р-129 | 264 | 2015-11-21 08:47 | 2015-11-21 10:17 | Воздействие атмосферных явлений - сильный шквалистый ветер порывами 22 м/с. | В результате воздействия атмосферных явлений произошло повреждение провода в пролетах оп.№2/42 - 2/43, деформация траверсы на оп.№2/42, повреждение изоляторов на оп.№2/42. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "К-7" после неотложного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2016 году. | 2015-11-21 08:47 | 2015-11-21 10:17
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 6 | ТП ВА-6-513 | 270 | 2015-11-27 17:05 | 2015-11-27 23:22 | Межвитковое замыкание внутри трансформатора вследствие старения изоляции. | В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции трансформатора в ТП ВА-6-513. | Произвести внеочередной осмотр ТП "ВА-6-513" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП . | 2015-11-27 17:05 | 2015-11-27 23:22
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 СА-1 | 276 | 2015-12-02 04:06 | 2015-12-02 11:39 | Воздействие атмосферных явлений: порывистый ветер, ливневый дождь, попадание ветки из вне охранной зоны на провода ВЛ опора 1-14. | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку трассы от Р-414 в пролетах опор 1-2-1-7 ВЛ-10 кВ "СА-1". | 2015-12-02 04:06 | 2015-12-02 11:39
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ВА-6 | 283 | 2015-12-12 09:35 | 2015-12-12 15:00 | Вследствие частых повторяющихся ветровых нагрузок и в связи с длительной эксплуатацией произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор №2-26-2-27. | Износ провода в результате длительной эксплуатации в пролетах опор №2-26-2-27 ВЛ-6 кВ "ВА-6". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ВА-6". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-12-12 09:35 | 2015-12-12 15:00
Крымский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ-6 ТВ-2 от ПС до Р-13 | 285 | 2015-12-27 07:56 | 2015-12-27 14:40 | Вследствие частых повторяющихся ветровых нагрузок и в связи с длительной эксплуатацией произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор №17-17а. | Износ провода в результате длительной эксплуатации в пролетах опор №17-17а. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "ТВ-2". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-12-27 07:56 | 2015-12-27 14:40
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ от ТП АД-3 983 | 15 | 2015-01-01 08:30 | 2015-01-01 11:30 | Отключение ВЛ по причине наброса на провода ВЛ-0,4 кВ прис.№2 от ТП Ад3-983 в пролете опор №9-10 выполненного сторонним лицом. | Междуфазное КЗ, вызванное набросом из токопроводящего материала на провода . | Провести разъяснительную беседу с жителями ул.Заречной c Глебовскjt на предмет недопущения набросов на провода, для исключения повреждения ВЛ. | 2015-01-01 08:30 | 2015-01-01 11:30
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП Рк8-234 | 16 | 2015-01-06 16:00 | 2015-01-06 20:05 | Длительная эксплуатация рубильника с предельными токовыми нагрузками. | Увеличение переходного сопротивления вследствие длительной эксплуатации оборудования с предельными токовыми нагрузками, вызвавшего недопустимый нагрев втычных ламелей. | При очередном текущем ремонте ТП Рк8-234 выполнить замеры переходных сопротивлений контактных соединений. Привести в соответствие с нормой переходные сопротивления для исключения нагревов | 2015-01-06 16:00 | 2015-01-06 20:05
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ6 кВ Ра-9 | 19 | 2015-01-08 21:18 | 2015-01-09 02:55 | Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ, гололедица. | Техническая причина отсутствует | При плановом осмотре ВЛ проверить стрелу провиса провода ВЛ. При отклонении от нормы выполнить перетяжку провода на ВЛ-6 кВ "Ра-9" | 2015-01-08 21:18 | 2015-01-09 02:55
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ РК-5 | 21 | 2015-01-10 17:44 | 2015-01-11 15:52 | Отключение ВЛ-10 кВ "Рк-5" вследствие повреждения электроустановки, находящейся на балансе потребителя -перекрытие В/В отсека ТП Рк8-263П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-10 17:44 | 2015-01-11 15:52
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ Сл-20 | 22 | 2015-01-10 20:48 | 2015-01-11 04:07 | Воздействие шквалистого ветра на провод ВЛ, гололедица, вызвавшие обрыв провода. | Обрыв провода в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ "Сл-20". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Сл-20" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015 году. | 2015-01-10 20:48 | 2015-01-10 23:04
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ РК-5 | 23 | 2015-01-11 17:22 | 2015-01-11 18:48 | Повреждение в ЭУ -В/В отсека ТП Рк5-259П, находящиеся на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-01-11 17:22 | 2015-01-11 18:48
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ АД-3 | 24 | 2015-01-12 04:30 | 2015-01-12 11:19 | Воздействие порывов сильного ветра 26 м/с, вызвавшего пляску и излом провода. | Обрыв провода в пролете опор №131-132, вызванного пляской провода. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Ад-3" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2015-01-12 04:30 | 2015-01-12 11:19
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП АД4 966 | 35 | 2015-01-18 14:14 | 2015-01-18 19:45 | Отсутствие приборов для выявления повышенного нагрева контактных соединений в начальной стадии. | Повышенный нагрев контактного соединения ШМ-0,4 кВ ф."С" к шпильке трансформатора, в следствии увеличения переходного сопротивления. | Выполнить ревизию болтовых соединений при очередном техническом обслуживании ТП. | 2015-01-18 14:14 | 2015-01-18 19:45
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 0.38 | ТП СЛ-20 910 | 27 | 2015-01-18 11:30 | 2015-01-18 12:23 | Увеличение переходного сопротивления в следствии изменения структуры металла по причине длительной эксплуатации. | Нагрев контактных соединений на автомате 0,4 кВ прис.№2 от ТП Сл20-910. | При плановом ТО ТП Сл20-910 выполнить ревизию контактных соединений | 2015-01-18 11:30 | 2015-01-18 12:23
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | Вл 0.4 кВ прис.1 от ТП Рк-8 234 | 61 | 2015-02-17 03:01 | 2015-02-17 04:07 | Кратковременное превышение токовой нагрузки. | Отключение автомата от теплового расцепителя при воздействии токовой нагрузки, превышающей уставку. | Выполнить пререраспределение нагрузки по фазно. | 2015-02-17 03:01 | 2015-02-17 04:07
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП АД4 991 | 62 | 2015-02-16 04:55 | 2015-02-16 13:08 | Воздействие атмосферных явлений: сильный ветер порывы 23м/с, снег. | Повреждение привода разъединителя ТП и предохранителя ПК-10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр ТП Ад4-991 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-02-16 04:55 | 2015-02-16 13:08
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 Рк-5 | 64 | 2015-02-18 18:54 | 2015-02-18 22:48 | Отключение ВЛ-10 "Рк-5", вызванного повреждением ВЛ потребительского участка СОТ "Шиферник" Рк5-261п за Р-36. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-18 18:54 | 2015-02-18 22:48
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ ТП РА-1 331 | 65 | 2015-02-20 22:45 | 2015-02-21 12:39 | Длительная эксплуатация ВЛ со значительными токовыми нагрузками, вызвавшая нарушение структуры провода в месте соединения. | Нарушение контакта в месте соединения провода на опоре № 1 ВЛ 0.4 кВ ТП РА-1 331. | Выполнить ревизию контактных соединений выходов с ТП в месте соединения с проводом основной ВЛ 0.4 кВ ТП РА-1 331. | 2015-02-20 22:45 | 2015-02-21 12:39
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АД-4 | 67 | 2015-02-27 13:35 | 2015-02-27 17:20 | Отключение ВЛ-10 кВ "Ад-4" вызвало повреждение оборудования КЛ-10, находящееся на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-02-27 13:35 | 2015-02-27 17:20
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ Ра-1 | 83 | 2015-03-17 16:34 | 2015-03-17 18:09 | Длительная эксплуатация и воздействие повторяющихся ветровых нагрузок: северо-восточный ветер 26-17 м/с, ливневый снег. | Обрыв вязки провода вследствии периодической ветровой нагрузки, действующей на провод. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-1" после отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ВЛ в 2015году. | 2015-03-17 16:34 | 2015-03-17 18:09
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | вл 6 кВ Ра 9 | 103 | 2015-04-14 22:12 | 2015-04-15 02:05 | Повреждение ВЛ-6 кВ за Р-39, находящегося на балансе Оборонэнерго. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-14 22:12 | 2015-04-15 02:05
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Шб-12 | 104 | 2015-04-21 04:37 | 2015-04-21 07:14 | Отключение ВЛ-10 "Шб-12" по причине повреждения на ТП, находящимся на балансе потребителя. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-21 04:37 | 2015-04-21 07:14
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 АД-10 | 522 | 2015-05-17 21:22 | 2015-05-17 22:20 | Длительная эксплуатации оборудования при значительных токовых нагрузках, вызвавшея изменение структуры металла в месте контакта. | Наргрев болтового соединения, вследствии увеличения переходного сопротивления | Выполнить регулировку главных ножей РЛНД с переопресовкой наконечников при ТО. | 2015-05-17 21:22 | 2015-05-17 22:20
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ АД 10 | 534 | 2015-05-20 09:15 | 2015-05-20 11:48 | Воздействие сильных порывов ветра. | Техническая причина отсутствует | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ "Ад-10"после аварийнного отключения. По результатам осмотра произвести чистку просеки. | 2015-05-20 09:15 | 2015-05-20 11:48
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ Ра-1 | 507 | 2015-05-20 09:20 | 2015-05-20 11:05 | Схлест провода при сильных порывах ветра. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ "Ра-1" после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-05-20 09:20 | 2015-05-20 11:05
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Рк-5 | 535 | 2015-05-23 19:30 | 2015-05-23 22:46 | Воздействие повторяющихся ветровых нагрузок вызвавших потерю механической прочности провода. | Обрыв шлейфа на Р-34. | Выполнить ревизию шлейфов, контактных соединений разъединителей при проведении ремонта ВЛ-10 кВ "Рк-5". | 2015-05-23 19:30 | 2015-05-23 22:46
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ АД-3 | 80 | 2015-06-06 12:11 | 2015-06-06 13:37 | Отключение ВЛ вследствии повреждения ЭУ, находящейся на балансе потребителя ТП Ад3-1050П. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-06-06 12:11 | 2015-06-06 13:37
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП-Рк-5-270 | 53 | 2015-07-08 12:01 | 2015-07-08 18:40 | Не выявлен своевременно дефект соединения фланцевых изоляторов с В/В отсеком.Междуфазное перекрытие в В/В осеке в следствие затекания воды под фланцы проходных изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ТП Рк5-270 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2015 году. | 2015-07-08 12:01 | 2015-07-08 18:40
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Сл-24 | 67 | 2015-08-03 17:19 | 2015-08-03 18:40 | Воздействие поврежденного оборудования ТП Сл24-946П, находящейся на балансе сторонней организации. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-03 17:19 | 2015-08-03 18:40
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ -10 кВ АД-3 | 70 | 2015-08-08 16:27 | 2015-08-08 22:00 | Воздействие поврежденного оборудования ТП Ад3-964П, находящейся на балансе сторонней организации. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-08 16:27 | 2015-08-08 22:00
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ ШБ-12 ВЛ 10 кВ Ад-4 | 71 | 2015-08-21 07:38 | 2015-08-21 15:48 | Повреждение на потребительском участке ВЛ за Р-189. Воздействие поврежденного оборудования, находящегося на балансе сторонней организации. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-21 07:38 | 2015-08-21 15:48
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10 кВ АД-3 | 211 | 2015-08-28 03:40 | 2015-08-28 09:30 | Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ "Ад-3" за Р-220 СОТ "Березка" | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-08-28 03:40 | 2015-08-28 09:30
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ Рк-8 | 56 | 2015-09-26 22:20 | 2015-09-27 18:37 | Из-за длительной эксплуатации и частых повторяющихся ветровых нагрузок произошел обрыв провода. | Обрыв провода из-за длительной эксплуатации | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рк8 ". Выявленые повреждения и неисправности устранить. | 2015-09-26 22:20 | 2015-09-27 18:37
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ Ра-1 за р-40 | 86 | 2015-10-12 21:52 | 2015-10-13 10:44 | В результате воздействие частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации оборудования произошёл обрыв вязки провода. | В результате длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода на опоре № 17/4 ВЛ 6 кВ "Ра-1". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Ра-1". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-10-12 21:52 | 2015-10-13 10:44
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 6 | ВЛ 6 кВ РА-9 за р-114 | 92 | 2015-10-12 20:36 | 2015-10-13 11:40 | Повреждение на потребительской ТП 6/0,4 Ра-9 368П | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-10-12 20:36 | 2015-10-13 11:40
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ 10кВ СЛ 20 | 65 | 2015-10-24 16:47 | 2015-10-25 12:09 | В результате воздействия частых ветровых нагрузок и длительной эксплуатации оборудования произошёл обрыв вязки провода. | В результате длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода на опоре № 108 ВЛ 10 кВ "Сл20". | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Сл20". Выявленные повреждения и неисправности устранить. | 2015-10-24 16:47 | 2015-10-25 12:09
Новороссийский РЭС Юго-Западные ЭС | ТП | 10 | ТП СЛ-28-920 | 590 | 2015-12-30 22:05 | 2015-12-31 04:04 | Воздействие атмосферных явлений: сильный порывистый ветер со снегом. | В результате воздействия атмосферных явлений сильного порывистого ветра со снегом произошл обрыв шлейфа 10 кВ Ф "А" от проходного изолятора на ТП Сл-28-920 в сторону РТП | Произвести внеочередной осмотр ТП Сл-28-920 после аварийного отключения. Выявленные повреждения и неисправности устранить при проведении очередного технического обслуживания ТП в 2016 году. | 2015-12-30 22:05 | 2015-12-31 04:04
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ "КНПС - Баканская" | 28 | 2015-01-12 06:03 | 2015-01-12 06:55 | Количество выпавших осадков - 27,3 мм.Ветровая нагрузка до 17 м/с, с порывами до 26 м/с. Подмыв опоры №42, ее крен с замыканием проводов на траверсу (проливной дождь). | Техническая причина отсутствует | Произвести выправку опоры №42. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "КНПС-Баканская". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2015-01-12 06:03 | 2015-01-12 06:55
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 31 | 2015-01-12 11:40 | 2015-01-12 12:37 | Длительная ветровая нагрузка свыше 17 м/с (порывы до 26 м/с), сопровождающаяся выпавшими осадками в виде дождя (27,3 мм). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Архипо-Осиповка - Береговая" . При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | Западная | 32 | 2015-01-15 09:35 | 2015-01-15 11:20 | Воздействие при повреждении кабеля прис.№22 (потребительское НЭСК) на ПС 35кВ Западная. | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в адрес руководства ОАО "НЭСК" о необходимости проверки защит и привода МВ-6 прис.№22 с уведомление о результатах проведенной работы. | 2015-01-15 09:35 | 2015-01-15 11:20
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Новороссийская-Неберджаевская ВЛ-110 Крымск - Неберджаевская 1 цепь | 33 | 2015-01-12 04:17 | 2015-01-12 04:17 | Ветровая нагрузка до 17 м/с, с порывами до 26 м/с. Количество выпавших осадков в виде дождя - 27,3 мм. | Фаза верхняя, поднос провода шлейфа к телу опоры. | Произвести внеочередной осмотр. Установить поддерживающую герлянду в шлейфе опоры №107, фаза верхняя. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ ПС | 0.22 | СДТУ ПС 110кВ Новороссийская | 34 | 2015-01-11 19:15 | 2015-01-11 20:33 | В результате повышения напряжения на 1 и 4 СШ-6кВ ПС Новороссийская до значения 6.48кВ, произошло повышение напряжения собственных нужд свыше нормативной (247В при норме 240-245В), при котором АБП-6,3 переходил в режим "Питания нагрузки от инвертора". При этом ДЭМ ОВБ согласно инструкции по эксплуатации неоднократно переводил АБП-6,3 в режим "Питания нагрузки от сети". В результате частой смены режимов питания центральная приемо-передающая станция (ЦППС) перешла на работу от собственного источника резервного питания. В момент смены режимов произошел програмный сбой, что привело к потере информации. | Техническая причина отсутствует | На вольтметре агрегата резервного питания (далее - АБП-6,3) нанести метку верхнего предела допустимого напряжения - 245В, при котором устройство переходит в режим питания от инвертора. Выполнить замену АБП-6,3 канлов телемеханики и связи ОДС с истекшим сроком эксплуатации В инструкции по эксплуатации АБП-6,3 указать пограничное напряжение 190-245В, при котором в АБП-6,3 происходит смена режимов, с обязательным мониторингом напряжения по вольтметру на лицевой панели АБП 6,3. Провести занятия с оперативным персоналом ОДС по опробованию АБП-6,3, контролю напряжения АБП при возникновении нештатных ситуаций. Ознакомить персонал ОДС с изменениями в инструкции по эксплуатации АБП-6,3. На ТСН-1 отрегулировать напряжение собственных нужд путем переключения ступени ПБВ | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 36 | 2015-01-12 13:08 | 2015-01-13 20:38 | Длительная (более суток) ветровая нагрузка свыше 17 м/с, с порывами до 26 м/с, сопровождающаяся сильными осадками в виде дождя 27,3 мм. | Неполнофазный режим на ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая из-за обрыва провода шлейфа фазы «С» на опоре № 54 без короткого замыкания в месте сварного соединения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая - Сухой порт ВЛ-110 Сухой порт - Новотроицкая ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая | 26 | 2015-01-11 16:30 | 2015-01-11 16:30 | Воздействие ненормативных ветровых нагрузок (порывы ветра до до 29м/с), сопровождающихся большим количество выпавших осадков в виде дождя 27 мм. Не выполнение управлением СКЖД требований Кубанского РДУ об изменении уставок защит ВЛ 110кВ Крымск тяговая-Сухой порт на ПС 110кВ Крымск тяговая Применение подрядной организацией, осуществляющей монтаж ВОЛС, непроектной арматуры крепления ВОЛС | Короткое замыкание на фазе «С» ВЛ-110кВ Сухой порт – Новотроицкая из-за приближения натяжной спиральной пружины арматуры крепления ВОЛС к проводу шлейфа фазы «С» ВЛ-110 Сухой порт – Новотроицкая в результате обрыва ВОЛС на опоре №72 (совместный подвес) ВЛ 110кВ Сухой порт-Крымск тяговая и ВЛ 110кВ Сухой порт – Новотроицкая . Излишняя (неселективная) работа защиты на ПС 110 кВ "Крымская-тяговая" из-за неперестройки уставок в связи с вводом в транзит ПС 110 кВ «Сухой порт» , в результате чего защита на ПС 110 кВ "Крымск-тяговая" опередила действие защит на ПС 110 кВ "Сухой порт". Разрегулировка блок-контакта привода БКС в цепи включения СМВ-110кВ на ПС 110 кВ «Новотроицкая». | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крымск тяговая-Сухой порт. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разрабоать мероприятия по их устранению. Провести внеочередную проверку работы АПВ и привода СМВ-110кВ на ПС 110кВ "Новотроицкая" Направить письмо в адрес управления СКЖД об изменении уставок РЗА на ПС 110кВ "Крымск тяговая" Направить письмо-претензию в адрес подрядной организации ОАО "Северо-Кавказская энергоремонтная компания" о выполнении работ по закреплению ВОЛС в арматуре предусмотренной проектом. Осуществить крепление ВОЛС арматурой согласено проекту | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/10/6 кВ "Новороссийская" | 38 | 2015-01-29 18:00 | 2015-01-29 22:00 | Износ привода ЛР-110 ВЛ Кириловская 1 ц., в следствии потери механической прочности привода, ввиду его длительной эксплуатации. | Повреждение тяги привода ЛР-110 ВЛ Кириловская 1 ц. в следствии внутренней коррозии металла тяги из-за длительного срока эксплуатации. | Произвести ремонт тяги привода ЛР-110 ВЛ Кириловская 1 ц. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ "Холмская-Звезда" | 27 | 2015-01-23 08:39 | 2015-01-23 08:39 | Несоблюдение техн.обслуживания | Разрушение 5-го изолятора верхней фазы на опоре №106 произошло из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения). | Произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы верхней на опоре №106 ВЛ-110 кВ "Холмская-Звезда". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 29 | 2015-01-21 11:57 | 2015-01-21 11:57 | Несанкционированная вырубка дерева неустановленными лицами. | Несанкционированная вырубка дерева с падением его на проводов фазы "С" (без повреждения провода) неустановленными лицами в пролете опор №42-43. | Произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 37 | 2015-01-21 11:58 | 2015-01-21 16:22 | Несанкционированная вырубка дерева неустановленными лицами. | КЗ провода фазы "С" ВЛ 110кВ Крымск-Геленджик (без повреждения провода) при падении дерева в пролете опор №42-43 в результате несанкционированной вырубки неустановленными лицами . | Произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская" ВЛ-110 кВ "КПТФ - Никитинская" | 30 | 2015-01-12 08:20 | 2015-01-12 08:27 | Длительная ветровая нагрузка (более суток) до 19 м/с, с порывами до 27 м/с, сопровождающаяся большим количеством выпавших осадков в виде дождя - 34,1 мм. | Поднос шлейфа провода фазы "В" на опоре №87 к телу опоры (видны следы поклева) на ВЛ-110кВ "Никитинская-Варениковская", в результате атмосферных и ветровых нагрузок. | Установить поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре №87, фаза "В" ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2015-01-12 08:20 | 2015-01-12 08:27
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская" ВЛ-110 кВ "КПТФ - Никитинская" | 41 | 2015-01-12 07:30 | 2015-01-12 07:42 | Длительная ветровая нагрузка (более суток) до 19 м/с, с порывами до 27 м/с, сопровождающаяся большим количеством выпавших осадков в виде дождя - 34,1 мм. | Поднос провода шлейфа фазы "В" на опоре № 87 к телу опоры (видны следы поклева) на ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская", в результате атмосферных и ветровых нагрузок. | Установить поддерживающую гирлянду изоляторов на опоре №87, фаза "В" ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская". Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Никитинская-Варениковская". При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2015-01-12 07:30 | 2015-01-12 07:42
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/6 кВ "ДСК" | 52 | 2015-02-16 02:49 | 2015-02-26 17:50 | Повреждение обмотки 6 кВ трансформатора Т-2 на ПС 110/6 кВ "ДСК" произошел в результате воздействия близких токов короткого замыкания на потребительском КЛ-6 кВ прис. №13, в совокупности с длительным сроком эксплуатации трансформатора и как следствие снижением изоляционных характеристик обмоток трансформатора Т-2. | Нарушение целостности изоляции обмотки 6 кВ трансформатора Т-2. | Произвести вскрытие бака трансформатора для определения объема повреждения изоляции обмоток трансформатора Т-2 ПС 110/6 кВ "ДСК". По результатам дефектовки трансформатора Т-2 ПС 110/6 кВ "ДСК" предоставить предложения о целесообразности ремонта. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская | 63 | 2015-02-24 12:33 | 2015-02-25 07:58 | Неисполнение подрядной организацией ЗАО "СетьСтрой" организационных мероприятий при работах на ВЛ-110 кВ Кирилловская - Раевская. | Не умышленное повреждение ЭУ ВЛ-110 кВ опоры №78, в результате столкновения с ней манипулятора на базе КАМАЗ сторонней организации (ЗАО "СетьСтрой"). | Произвести амену опоры №78. Направить письмо в адрес подрядной организации ЗАО "СетьСтрой" о возмещении ущерба, связи с повреждением опоры № 78. Разработать положение "О взаимодействии персонала технических служб и ОКС по организации безопасного производства работ". | 2015-02-24 12:33 | 2015-02-24 14:10
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Тонкий мыс | 71 | 2015-02-28 06:01 | 2015-02-28 12:59 | Ослабление механического соединения вследствии вибрации при работе электродвигателя привода разъеденителя. | Нарушение нормального вибросостояния при работе электродвигателя, вследствии чего нарушился контакт щетки в приводе электродвигателя ЛР-110 кВ ВЛ-110 кВ Геленджик. | Установить и зафиксировать щетку в крепления электродвигателя в приводе ЛР-110 кВ ВЛ Геленджик. Произвести ревизию проиводов разъединителей марки SGF-123, при необходимости произвести ТО. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ ПС | 0.22 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ ПС 110 кВ "Джемете" | 72 | 2015-02-09 17:00 | 2015-02-09 17:00 | В результате работ по реконструкции ОРУ 110/35кВ, переноса электрооборудования СДТУ произошло снижение резерва каналов передачи данных ТМ на ПС 110/35/10/6 кВ «Джемете» в направлении Кубанского РДУ. | Техническая причина отсутствует | Выявить и устранить причины исправости в работе устройств передачи данных от ПС 110 кВ "Джемете" в направлении Кубанского РДУ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 42 | 2015-03-07 06:42 | 2015-03-07 06:42 | Пробой фарфоровых изоляторов произошел в результате длительного срока эксплуатации и как следствие снижение изоляционных характеристик. | Перекрытие фарфоровой изоляции верхней фазы на опоре №9. | Произвести замену фарфоровых изоляторов на опоре №9. Произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская- Новороссийская 2ц. | 70 | 2015-03-11 09:01 | 2015-03-11 16:01 | Повторяющиеся ветровые нагрузки привели к разрыву провода шлейфа фазы верхней на опоре № 48, в месте сварного соединения. | Разрыв провода шлейфа фазы верхней на опоре № 48, в месте сварного соединения. | Произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов по результатам внерчередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская- Гайдук 2Ц | 75 | 2015-02-07 14:02 | 2015-02-07 18:40 | Повреждение электрооборудования электрической сети в зоне ответственности ООО "Аксой", согласно акта разграничения балансовой принадлежности.Отгорание шлейфа фазы "В" ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Пролетарий" на проходном изоля-торе в ЗРУ-110 кВ в месте болтового соединения аппаратного зажима (зона ответственности ООО "Аксой", согласно акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон). | Техническая причина отсутствует | Направить письмо в ООО "Аксой" с рекоминдацией произвести тепловизионное обследование болтовых соединений аппаратных зажимов ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Пролетарий", с письменным уведомлением о выполнении работ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко | 80 | 2015-03-23 20:00 | 2015-03-23 20:00 | Следы перекрытия правой фазы, без повреждения провода, в результате работы неустановленной техники в охранной зоне ВЛ. | Механическое воздействие неустановленных сторонних лиц, в результате которого произошло перекрытие провода правой фазы в пролете опор №98-№99. | Произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джемете | 81 | 2015-03-25 15:29 | 2015-03-25 22:07 | Заместителем главного инженера по эксплуатации высоковольтной сети и ТОиР и начальником СПС 35 кВ и выше не организован качественный технический надзор выполнения подрядной организацией работ по реконструкции ПС -110кВ Джемете согласно договора. Включение вновь вводимого оборудования на ПС-110кВ Джемете проводилось без комиссионной приемки рабочей группы по ведению технического надзора над выполнением пуско-наладочных работ. Рабочая комиссия по приемке не была назначена. Отсутствие должного контроля за работой подрядной организацией со стороны мастера Анапской группы ПС службы ПС 35кВ и выше и дежурного оперативного персонала ПС 110кВ Джемете, выразившегося в допущении негабарита (после монтажа нового шинного портала 2 СШ -110кВ) между шлейфом одной фазы ШР-110кВ ВЛ Бужора и светильником освещения ОРУ-110кВ на старом шинном портале 2 СШ -110кВ, что привело к приближению на недопустимое расстояние с последующим электродуговым перекрытием при оперативном включении. Подрядной организацией не осуществлен контроль габаритов после установки новых шинных порталов и перемонтажа участка шинного моста 2 СШ -110кВ ПС-110кВ Джемете. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры габаритов (при различных положениях ШР 110 кВ ВЛ-110 кВ Бужора) спуска от шинного портала 2 СШ- 110 кВ к ШР- 110 кВ ВЛ-110 кВ Бужора. По результатам замеров при необходимости принять дополнительные технические мероприятия с оформлением акта. Назначить рабочую комиссию и принять вновь смонтированный участок ШМ-110 кВ от ШР- 110кВ ВЛ Бужора до ШР-110кВ 2 СШ Т-З. Провести внеочередные инстуктажи оперативному, оперативно-диспетчерскому и инженерно-техническому персоналу Юго-Западных ЭС по порядку приемки оборудования и оформлению документации после проведенных работ по реконструкции и ремонту оборудования Провести внеочередные инстуктажи оперативному, оперативно-диспетчерскому первсоналу Юго-Западных ЭС в части необходимости проведения визуального контроля при осмотре оборудования на предмет наличия габаритов при оперировании разъединителями и другими коммутационными аппаратами Провести внеочередные инстуктажи оперативному, оперативно-диспетчерскому первсоналу Юго-Западных ЭС в части исполнения требований раздела "Переключения в схемах релейной защиты и автоматики" Инструкции по переключениям в электроустановках (РД 153-34.0-20.505-2001). Направить письмо в адрес подрядной организации о необходимости представления письменной заявки от подрядной организации на комиссионную приемку выполненных работ перед включением оборудования под напряжение и в работу с предоставлением актов (протоколов) по замерам (испытания) установленного (смонтированного) оборудования. Обновить перечень необходимой документации для ПС 110 кВ Джемете и укомплектовать в полном объеме. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 84 | 2015-03-29 18:52 | 2015-03-30 04:48 | Не выполнение в установленные сроки (не реже 1 раза в три года) проведения тепловизионного обследования контактных соединений ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Южная 2 цепь». Не проведение тепловизионного обследования контактных соединений между приемным порталом и опорой № 1 ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Южная 1,2 цепь" при обследовании данной линии в январе 2015 года. | Обрыв провода фазы "С" ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Южная 2 цепь" между приемным порталом и опорой №1 в следствие перегорания провода в овальном соединителе типа СОАС. | Провести внеочередной инструктаж электротехническому персоналу ЮЗЭС, выполняющего тепловизионное обследование ВЛ и ПС 35-110 кВ, по изучению указания ОАО Кубаньэнерго от 15.11.2012 года №2 «Об оформлении результатов тепловизионного контроля» Обеспечить оформлением протоколов после проведенного тепловизионного обследования ВЛ 35 кВ и выше в строгом соответствии с требованиями указания ОАО Кубаньэнерго от 15.11.2012 года №2 «Об оформлении результатов тепловизионного контроля» Обеспечить архивирование протоколов ТВО, в т.ч. всех контактных соединений, где дефекты не выявлены посло проведенного обследования ВЛ Обновление архивированных протоколовТВО осуществлять только после проведения очередного тепловизионного обследования ВЛ. Провести тепловизионное обследование контактных соединений на ВЛ 110 кв «Кирилловская-Южная 1,2 цепь» в полном объеме По результатам тепловизионного контроля при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с учетом степени неисправности | 2015-03-29 18:52 | 2015-03-29 18:59
Юго-Западные ЭС | ПС КЛ | 10 | Архипо-Осиповка КЛ-10 кВ АО-6 | 86 | 2015-03-28 18:39 | 2015-03-29 12:03 | В результате воздействия электрической дуги, возникшей при повреждении силового кабеля присоединения АО-6, отработала защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) с действием на отключение МВ-10 Т-1. При отключении МВ-10 Т-1 произошло его повреждение в следствии обрыва штока ф "В" внутри бака МВ-10 Т-1 из-за разрушения серьги шарнироного соединения с подвижным стержнем (штоком масленного выключателя) с выбросом масла, что повлекло отключение ЭВ-110 Т-1 действием защит от внешних повреждений (ЗДЗ и УРОВ). При повреждении в ячейке МВ10 Т-1 произошло повреждение и контрольных кабелей, проходящих в районе этой ячейки, в том числе кабелей вторичных цепей МВ-10 Т-2, что привело к отключению МВ-10 Т-2. | Обрыв штока ф. "В" внутри бака МВ-10 кВ Т-1, произошел по причине разрушения серьги шарнирно связанной с подвижным стержнем в связи с длительным сроком эксплуатации данного масленного выключателя. | Произвести восстановление вводной ячейки и выключателя МВ-10 Т-1 Прозвести замену силового кабеля 10кВ АО-6. | 2015-03-28 18:39 | 2015-03-29 12:03
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ | 85 | 2015-03-31 01:00 | 2015-03-31 03:22 | Без предварительного уведомления пользователей производились работы на арендованном канале оптоволоконной связи ОАО «МТС» («Транстелеком») | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джемете | 95 | 2015-03-25 20:00 | 2015-03-25 22:07 | Подрядной организацией не осуществлен контроль габаритов после установки новых шинных порталов и перемонтажа участка шинного моста 2 СШ -110кВ ПС-110кВ Джемете. В результате заклинивания оголовника на ШР- 110кВ ВЛ Бужора ф. "С" при его включении произошло отклонение провода спуска от шинного портала 2СШ-110кВ ШР-110 ВЛ-Бужора по направлению движения ножа разъединителя и его приближение на недопустимое расстояние к светильнику освещения ОРУ-110кВ на стойке старого шинного портала 2 СШ-110кВ с последующим электродуговым перекрытием. | Техническая причина отсутствует | Произвести замеры габаритов (при различных положе-ниях ШР 110 кВ ВЛ-110 кВ Бужора) спуска от шинного портала 2 СШ- 110 кВ к ШР- 110 кВ ВЛ-110 кВ Бужора. По результатам замеров при необходимости принять до-полнительные технические мероприятия с оформлением акта. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская- Новороссийская 2ц. | 96 | 2015-03-11 09:01 | 2015-03-11 16:01 | Повторяющиеся ветровые нагрузки привели к разрыву провода шлейфа фазы верхней на опоре № 48, в месте сварного соединения. | Разрыв провода шлейфа фазы верхней на опоре № 48, в месте сварного соединения. | Провести ремонт провода шлейфа фазы верхней на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийская 2 ц. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 97 | 2015-03-29 18:52 | 2015-03-30 04:48 | Не выполнение в установленные сроки (не реже 1 раза в три года) проведения тепловизионного обследования контактных соединений ВЛ 110 кВ «Кирилловская-Южная 2 цепь». | Обрыв провода фазы "С" ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Южная 2 цепь" между приемным пор-талом и опорой №1 в следствие перегорания провода в овальном соединителе типа СОАС. | Произвести ремонт провода фазы "С" между приемным порталом и опорой №1 ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Южная 2 цепь". | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 0.22 | Архипо-Осиповка | 98 | 2015-03-28 18:39 | 2015-03-29 09:44 | Выход из строя контроллера телеизмерений ВН-318 Е в КП «КОМПАС 2.0 ПС «Архипо - Осиповская» . | Выход из строя контроллера телеизмерений ВН-318 Е в КП «КОМПАС 2.0 ПС «Архипо - Осиповская» . | Произвести замену контроллера на ПС 110 кВ "Архипо-Осиповка". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 100 | 2015-04-09 20:43 | 2015-04-10 09:14 | Воздействие ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. | На ПС-110/10 кВ "Береговая" произошел излом провода на выходе из аппаратного зажима (А2А) ВЧЗ-110 ф. "А" ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка. | Произвести замену аппаратного зажма (А2А) ВЧЗ-110 ф. "А" ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка. Выполнить внеочередной осмотр спусков ВЛ к ВЧЗ после воздействия ветровых нагрузок, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая | 101 | 2015-04-13 10:26 | 2015-04-13 21:00 | Персонал организации ОАО "СМУ-Изоляция" самовольно проводил работы по рубке деревьев в просеке ВЛ-110 кВ "Дивноморская-Береговая" без предоставления сопроводительного письма на имя владельца электроустановки, без прохождения вводного инструктажа и первичного инструктажа по безопасности труда при проведении валки деревьев, без подачи заявки на вывод ВЛ-110 из работы, без получения разрешения на выполнение работ, без оформления работ нарядом, без допуска. | При падении дерева, из-за границ охранной зоны на ВЛ-110 кВ произошел обрыв провода в пролете опор №89-90, в результате нарушения технологии производства работ по валке деревьев, предусматривающей принятие мер, исключающих падение деревьев на провода ВЛ, обрыв провода ВЛ. | Провести вводный, первичный, целевой и внеплановый инструктаж персоналу ОАО "СМУ-Изоляция" по теме "производство вырубки деревьев с расширением просеки в охранной зоне ВЛ", ознакомить с проектом производства работ под роспись. Направить претензионное письмо в адрес ОАО "СМУ-Изоляция" с требованием возмещения затрат на проведение аварийно-восстановительных работ. Исключить вырубку угрожающих падением на ВЛ деревьев при расчистке и расширении просеки на ВЛ-110 кВ под рабочим напряжением. При выполнении работ по расчистке и расширению просеки обеспечить соблюдение технологии производства работ по валке деревьев, предусматривающей принятие мер, исключающих падение деревьев на провода ВЛ, обрыв провода ВЛ. Укомплектовать персонал необходимым инструментом и приспособлениями, необходимыми по технологии производства работ по валке деревьев, предусматривающей принятие мер, исключающих падение деревьев на провода ВЛ, обрыв провода ВЛ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 Геленджик-Пенайская с отп. пс Шесхарис,Совхозная,Марьина Роща | 105 | 2015-04-08 03:35 | 2015-04-08 13:05 | Воздействие ветровых нагрузок порывами до 25 м/с. | Обрыв провода шлейфов, фаза "В" и "С" на опоре №1, оьрыв провода, левая фаза, в пролете опор №№74-76. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Геленджик-Пенайская". При выявлении дефектов по результатам внеоередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | 2015-04-08 03:41 | 2015-04-08 09:40
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новоросметалл | 2 | 2015-04-24 03:44 | 2015-04-24 04:57 | Нарушение требований особого использования земельных участков, отнесенных к границам охранной зоны ВЛ (правил охраны электрических сетей) сторонней организацией (ООО «Рускон»). Причиной короткого замыкание на ВЛ-110 кВ «Кирилловская - Новороссметалл» послужило перекрытие провода ф. «С» на стрелу автопогрузчика сторонней организации (ООО «Рускон-2») при осуществлении разворота в ходе, не согласованных с ОАО «Кубаньэнерго» разгрузо-погрузочных работ, в пролете опор №19-20 (производственная площадка ООО «Рускон-2», г. Новороссийск, п. Кирилловна, 2-ая ж/д петля). Не эффективная работа с собственниками земельных участков по предотвращению нарушений требовании особого использования земельных участков, отнесенных к границам охранных зон ВЛ. При эксплуатации ВЛ-110 кВ «Кирилловская - Новороссметал» допущены случаи нарушения собственником земельных участков требований особого использования земельных участков, отнесенных к границам охранных зон ВЛ (правил охраны электрических сетей) (размещаются объекты и материалы, препятствующие доступу к опорам ВЛ; устраиваются хранилища; допускается складирование материалов; осуществляются погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы; обеспечивается проезд машин и механизмов и пр.). | Электродуговое повреждение верхнего повива провода правой фазы в пролете опор №19-№20 в следствие перекрытия воздушного промежутка стрелой подъемника при приближении к ВЛ на недопустимое расстояние. | Провести внеплановые инженерные осмотры ВЛ-110 кВ, отходящих от ПС-220 кВ «Кирилловская» на предмет выявления нарушений собственниками требований особого использования земельных участков, отнесенных к границам охранных зоны ВЛ. При выявлении нарушений составлять акты осмотра с включением в них представителей собственников-организаций (с указанием полных реквизитов организации юридического лица, индивидуального предпринимателя, частного лица). Составленные акты осмотра и прочую доказательную базу (фото- и видеоматериалы, схемы, описание и т.п.) представить в Межрегиональный отдел по надзору за электрическими станциями и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. По составленным актам осмотрам разработать комплекс превентивных мер, в т.ч. по рассылке заказных (с уведомлением) писем собственникам земельных участков, отнесенных к границам охранных зон ВЛ-110 кВ, с требованием устранения нарушений «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», предупреждением об ответственности за данные нарушения и разъяснением порядка согласования работ в зоне обременения. По результатам расследования данной аварии выпустить распорядительный документ с разработанным планом мероприятий по выполнению настоящего акта расследования. Приказ, а также информацию о выполнении мероприятий настоящего акта расследования предоставлять в письменной форме в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, вплоть до выполнения последнего мероприятия. Рассмотреть возможность и представить в филиал ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ предложения по набору присоединений с односторонним питанием с суммарным потреблением не менее 60 МВт (дополнительно к нагрузке по ВЛ-110 кВ «Кирилловская - Новороссметалл»), отходящих от ПС-220 кВ «Кирилловская», для которых возможен вывод АПВ после действия ДЗШ-110 кВ при объединении СШ-110 кВ на ПС-220 кВ «Кирилловская». Усилить работу с собственниками земельных участков, отнесенных к границам охранных зон ВЛ-35-110 кВ в части предотвращения нарушений «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Восстановить проектную документацию по ВЛ-110 кВ «Кирилловская - Новороссметалл». | 2015-04-24 03:44 | 2015-04-24 04:16
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | 110 | 2015-04-10 00:29 | 2015-04-10 00:30 | Воздействие ветровых нагрузок порывами до 25 м/с, привело к схлесту провода шлейфа на опоре №31 ВЛ-110 кВ Геленджик-Прасковеевка, фаза правая (без повреждения провода), с ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" пролет опор №22-23, фаза левая (без повреждения провода). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Установить оттяжную гирлянду на опоре № 31 верхней фазы ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская". | 2015-04-10 00:29 | 2015-04-10 00:30
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко | 111 | 2015-04-16 18:20 | 2015-04-16 18:30 | Касание провода стрелой трубоукладчика сторонней организации при проезде в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Техническая причина отсутствует | Наравить претензионное письмо в ОАО "Ленгазспецстрой", с требованиями о согласовании проведения работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". На ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" в местах проезда установить знаки безопасности. Выдать памятки "о безопасном проведении работ вблизи действующих ВЛ-110 кВ" персоналу ОАО "Ленгазспецстрой". | 2015-04-16 18:20 | 2015-04-16 18:30
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2ц. ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийская 2ц. ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 1ц. с отпайкой на ПС Широкая Балка ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1ц. с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская-Гайдук тяговая 1ц. с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2ц. с отпайкой на ПС Широкая Балка ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийская 1ц. с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пролетарий с отпайками | 113 | 2015-04-24 03:44 | 2015-04-24 04:17 | Повреждение на ПС 220 кВ Кирилловская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-04-24 03:44 | 2015-04-24 04:17
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1ц. с отпайками ВЛ-110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 1ц. с отпайкой на ПС Широкая Балка ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2ц. с отпайкой на ПС Широкая Балка ВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийская 1ц. с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская – Пролетарий с отпайками ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссийская 2ц | 112 | 2015-04-11 05:45 | 2015-04-11 05:45 | Повреждение на оборудовании КПМЭС ПС 220 кВ Кирилловская. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Сухой порт ВЛ-110 Крымск тяговая-Сухой порт | 115 | 2015-04-22 07:05 | 2015-04-22 17:56 | Износ конструктивной части опоры в месте крепления к гирлянде изоляторов. | Излом узла крепления конструктивной части опоры в месте её крепления к гирлянде изоляторово на опоре №62 правая фаза в сторону ПС Крымская тяговая . | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крымск тяговая-Сухой порт. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | 2015-04-22 07:05 | 2015-04-22 07:22
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Варениковская-Гостагаевская | 116 | 2015-04-30 05:50 | 2015-04-30 05:50 | На ВЛ-110 кВ Гостагаевская-Джемете следы грозового разряда в пролете опор №14-15 правая фаза. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Джемете-Гастагаевская, при выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 0.22 | ЮЗЭС в направлении ПС Геленджик-КРДУ | 117 | 2015-04-29 09:43 | 2015-04-29 11:47 | Выход из строя контроллера. | Выход из строя контроллера ВН3118Е9 из состава КП Компас 2.0 | Подготовить ремонтную базу контроллеров из состава комплекса телемеханики Компас 2.0. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко | 119 | 2015-04-17 14:37 | 2015-04-17 17:07 | Повреждение 5 проволок провода левой фазы, стрелой трубоукладчика сторонней организации при проезде в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Повреждение 5 проволок провода левой фазы в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Произвести ремонт провода (фаза левая) в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | 2015-04-17 14:37 | 2015-04-17 17:07
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко | 120 | 2015-04-22 18:05 | 2015-04-22 20:26 | Повреждение 5 проволок провода левой фазы, стрелой трубоукладчика сторонней организации при проезде в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Повреждение 5 проволок провода левой фазы в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Произвести ремонт провода (фаза левая) в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | 2015-04-22 18:05 | 2015-04-22 20:26
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко | 121 | 2015-04-24 10:58 | 2015-04-24 13:17 | Повреждение 5 проволок провода левой фазы, стрелой трубоукладчика сторонней организации при проезде в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Повреждение 5 проволок в повиве провода левой фазы в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Произвести ремонт провода (фаза левая) в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | 2015-04-24 10:58 | 2015-04-24 13:17
Юго-Западные ЭС | ВЛ ПС | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко Анапская | 122 | 2015-04-22 14:26 | 2015-04-22 14:33 | Касание провода стрелой трубоукладчика сторонней организации при проезде в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Техническая причина отсутствует | Наравить претензионное письмо в ОАО "Ленгазспецстрой", с требованиями о согласовании проведения работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". На ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" в местах проезда установить знаки безопасности. Выдать памятки "о безопасном проведении работ вблизи действующих ВЛ-110 кВ" персоналу ОАО "Ленгазспецстрой". | 2015-04-22 14:26 | 2015-04-22 14:33
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Анапская-Сукко | 124 | 2015-04-23 22:11 | 2015-04-23 22:19 | Касание провода стрелой трубоукладчика сторонней организации при проезде в пролете опор №№93-94 ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". | Техническая причина отсутствует | Наравить претензионное письмо в ОАО "Ленгазспецстрой", с требованиями о согласовании проведения работ в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко". На ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" в местах проезда установить знаки безопасности. Выдать памятки "о безопасном проведении работ вблизи действующих ВЛ-110 кВ" персоналу ОАО "Ленгазспецстрой". | 2015-04-23 22:11 | 2015-04-23 22:19
Юго-Западные ЭС | СДТУ СДТУ | 0.22 | ЮЗЭС в направлении ПС Геленджик-КРДУ СДТУв направленииПС Первомайская-КРДУ | 125 | 2015-04-24 13:00 | 2015-04-27 13:44 | Выход из строя контроллера. | Выход из строя контроллера ВН3118Е9 из состава КП Компас 2.0 | Подготовить ремонтную базу контроллеров из состава комплекса телемеханики Компас 2.0. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новоросметалл | 118 | 2015-04-24 14:02 | 2015-04-24 16:30 | Нахождение стороннего грузоподъемного механизма (погрузчика) в охранной зоне ВЛ-110кВ Кирилловская-Новоросметалл без согласования с владельцем ЭУ и приближение при развороте стрелы погрузчика к проводам на расстояние перекрытия. | Электродуговое повреждение верхнего повива провода правой фазы в пролете опор №19-№20 в следствие перекрытия воздушного промежутка стрелой подъемника при приближении к ВЛ на недопустимое расстояние. | Произвести ремонт провода марки АС правой фазы в пролете опор №19-№20 ВЛ110кВ Кирилловская - Новоросметалл Организовать проведение ремонта поврежденного провода марки АС правой фазы в пролете опор №19-№20 ВЛ110кВ Кирилловская - Новоросметалл | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС Раевская | 126 | 2015-04-22 14:26 | 2015-04-22 14:36 | Отсутствие блокирующего ВЧ сигнала с приемопередатчика ДФЗ ВЛ110кВ Бужора, установленного на ПС 110 кВ "Раевская", из-за установленных персоналом наладочной организации (ОАО «СКЭРК»), без согласования с местной службой РЗА, закорачивающих перемычек в токовых цепях трансформаторов тока ремонтной перемычки, на клеммнике шкафа ШЭ 2607 085 ВЛ-110 "Бужора - Раевская" при проведении наладочных работ ДФЗ. | Техническая причина отсутствует | Восстановить токовые цепи ремонтной перемычки в шкафу основных защит (ШЭ 2607 085) ВЛ110кВ Бужора-Раевская на ПС 110кВ "Раевская" Проверить исправность токовых цепей основных защит ВЛ110кВ Бужора-Раевская на ПС 110кВ "Раевская" токами нагрузки. Направить письмо-претензию в адрес подрядной организации. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС Раевская | 127 | 2015-04-22 15:10 | 2015-04-23 19:17 | Отсутствие блокирующего ВЧ сигнала с приемопередатчика ДФЗ ВЛ110кВ Бужора, установленного на ПС 110 кВ "Раевская", из-за установленных персоналом наладочной организации (ОАО «СКЭРК»), без согласования с местной службой РЗА, закорачивающих перемычек в токовых цепях трансформаторов тока ремонтной перемычки, на клеммнике шкафа ШЭ 2607 085 ВЛ-110 "Бужора - Раевская" при проведении наладочных работ ДФЗ. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская | 130 | 2015-05-06 13:03 | 2015-05-06 19:04 | В результате повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошел преждевременный износ головной части (куксы) 9 изолятора. | На опоре №55, фаза левая, произошло расцепление поддерживающей гирлянды изоляторов между 8 и 9 изолятором в результате износа головной части (кусы) 9 изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2015-05-06 13:03 | 2015-05-06 13:17
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2 цепь | 131 | 2015-05-10 11:11 | 2015-05-10 11:11 | В пролете опор №17-18 на нижнюю фазу был выполнен наброс провода сторонними лицами. | Техническая причина отсутствует | Вывесить знаки и плакаты безопасности на опорах ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 2ц., проходящих по населенной местности. Произвести замеры габаритов в пролете опор №№17-18 ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 2ц. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 1 цепь | 137 | 2015-05-16 05:24 | 2015-05-16 05:24 | Опора № 8, на верхней фазе следы перекрытия через гирлянду изоляторов на траверсу. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кирилловская-Рип 1ц. с отпайкой на ПС Широкая балка, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Направить письмо на ОАО "Кубаньэнерго" о направлении специалиста для проведения ультрофиолетового обследования. Поовевсти верховой осмотр на участке опор №7-15 ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 1ц. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | Анапа | 138 | 2015-05-20 10:27 | 2015-05-20 15:45 | Из-за сильных порывов ветра произошел перенос ветки дерева, находящейся вне охранной зоны ПС, на ШМ-6кВ Т-4 что привело к перекрытию опорных изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-05-20 10:27 | 2015-05-20 11:06
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 139 | 2015-05-19 15:15 | 2015-05-19 15:15 | В пролет опор № 9-10 ВЛ-110 кВ Кириловская-Южная 2ц. на проводах нижней фазы следы перекрытия из-за приближения подъемного механизма, сторонней организации, на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 2 ц., при выяалении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Направить письмо в органы прокуратуры о нарушении охранной зоны ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 2 ц . | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 141 | 2015-05-20 02:20 | 2015-05-20 16:26 | В пролете опор №18-19, фаза нижняя, следы перекрытия на проводе из-за приближения подъемного механизма, сторонней организации, на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 Кирилловская-Южная 2ц., при выяалении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Направить письмо в органы прокуратуры о нарушении охранной зоны ВЛ-110 Кирилловская-Южная 2ц. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | Анапа | 142 | 2015-05-20 11:40 | 2015-05-20 15:45 | Из-за сильных порывов ветра произошел перенос ветки дерева, находящейся вне охранной зоны ПС, на ШМ-6кВ Т-4 что привело к перекрытию опорных изоляторов. | Техническая причина отсутствует | Произвести очистку опорных изоляторов на ШМ-6кВ Т-4. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Варениковская-Джигинская | 143 | 2015-06-01 05:30 | 2015-06-01 17:42 | В результате прямого попадания грозового разряда. | В результате прямого попадания грозового разряда произошло разрушение подвесных изоляторов на опоре № 117, обрыв провода в пролете опор №№116-118. | Произвести вночередной осмотр ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 | ПС 110/35/10/6 кВ Геленджик | 144 | 2015-05-29 17:20 | 2015-05-29 18:15 | Дефекты в удерживающей обмотке контакторов (АЕ 50-30) приводов выключателя ВВ-6 типов ВРС-6, установленных на ПС 110кВ Геленджик. | Причиной работы УРОВ явился отказ привода вакуумного выключателя из-за обрыва в удерживающей обмотке отключающего элемента (контактора) привода, которая нормально зашунтирована собственным контактом, при коротком замыкании (действие токовой отсечки) на присоединении 6кВ ГК-12. | Организовать проведение внеочередных проверок исправностей отключающих элементов приводов выключателя типов ВРС-6, установленных на ПС 110кВ Геленджик. | 2015-05-29 17:20 | 2015-05-29 18:15
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10 кВ Первомайская | 145 | 2015-05-15 03:13 | 2015-05-15 05:58 | Из-за загрязнения, произошел нагрев контактов ЛР-110 ВЛ-110 кВ Первомайская-Крымская. | Техническая причина отсутствует | Произвести чистку изоляции ЛР-110 ВЛ-110 кВ Крымская. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская | 146 | 2015-05-06 16:50 | 2015-05-06 19:17 | В результате повторяющихся ветровых нагрузок и длительной эксплуатации произошел преждевременный износ головной части (куксы) 9 изолятора. | На опоре №55, фаза левая, произошло расцепление поддерживающей гирлянды изоляторов между 8 и 9 изолятором в результате износа головной части (кусы) 9 изолятора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2 цепь | 149 | 2015-05-10 12:33 | 2015-05-10 14:32 | В пролете опор №17-18 на нижнюю фазу был выполнен наброс провода сторонними лицами. | Техническая причина отсутствует | Вывесить знаки и плакаты безопасности на опорах ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 2ц., проходящих по населенной местности. Произвести замеры габаритов в пролете опор №№17-18 ВЛ-110 кВ Кирилловская-Рип 2ц. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 | ПС Троицкий водозабор | 151 | 2015-05-23 10:49 | 2015-05-24 23:19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов проходных изоляторов в ячейке Тв-4, дугогасительных камер МВ-6 кВ и РЗА (в том числе фототиристоров дуговой защиты) в ячейке Тв-2, при проведении ремонтов и технического обслуживания оборудования. | 1. Отключение 2 СШ-6 кВ произошло по причине перекрытия линейной и проходной изоляции в ячейке Тв-4. Повреждение проходных изоляторов ф. «А» и «С» (в районе втычных контактов) с возникновением межфазного КЗ в ячейке МВ-6 Тв-4 произошло в результате неустранившегося однофазного замыкания на землю в данной ячейке (проходной изолятор ф. «В» линейного отсека) и перенапряжения по ф. «А» и «С». 2. Термическое повреждение отсека РЗА ячейки Тв-2 с дальнейшим повреждением и от-ключением ШУ и ШП 2 СШ-6 кВ произошло из-за перекрытия бака МВ-6 Тв-2 ф. «С» на стену ячейки через проходящие в отсеке МВ поврежденные вторичные цепи трансформаторов тока ячейки Тв-2, в результате внутрибакового повреждения дугогасительных камер ф. «А» и «С» МВ-6 кВ при его отключении (расслоение пакета изоляционных перегородок дугогасительных камер). ЗДЗ не работала в виду неисправности фототеристора в камере выключателя ячейки ТВ-2 и отсутствия цепей управления (ЩУ) присоединения 6 кВ 2 с.ш. и оперативных цепей ЗДЗ 2 с.ш. (КЗ ликвидируется действием резервирующей МТЗ -6 кВ Т-2 с выдержкой времени t=1.6 сек. на отключение МВ-6 Т-2). 3. Отключение 1 СШ-6 кВ произошло по причине перекрытия линейной и проходной изоляции в ячейке Тв-5 с оплавлением втычных контактов МВ-6 кВ. Междуфазное короткое замыкание в линейном отсеке и отсеке выключателя Тв-5 (в районе втычных контактов) произошло из-за интенсивного загрязнения изоляции в ячейке Тв-5 продуктами горения электрической дуги в ячейке Тв-4. Действием ЗДЗ 1 с.ш. – 6 кВ отключается МВ-6 Т-1. | Питание оперативных цепей дуговой защиты 1,2 с.ш. - 6 кВ и 1,2 с.ш. - 10 кВ выполнить отдельным кабелем от цепей (шинок) управления ОПУ на ПС-110 Троицкий Водозабор. Цепи дуговой защиты в релейных отсеках присоедине-ний 6 кВ проложить отдельно, исключив использование штыревых разъемов между релейными отсеками. Обеспечить прохождение цепей трансформаторов тока через высоковольтный отсек выключателей ячеек в металлорукаве. Провести внеочередной комплексный ремонт оборудования и проверку устройств РЗА КРУН 6-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Троицкий водозабор» в объеме «восстановление». Выполнить проверку дуговой защиты 1,2 с.ш. - 6 кВ и 1,2 с.ш. - 10 кВ в объеме "восстановление", в том числе всех датчиков (фототеристоров). Провести ревизию СШ 6-10 кВ и их присоединений на ПС, питающих групповые водопроводы Троицкий и Архипо-Осиповский для предупреждения аналогичных нарушений. Произвести внеочередной осмотр масляных выключа-телей типа ВК-10 и ВКЭ-10 на ПС ЮЗЭС на предмет отсутствия течи масла и соответствия уровня масла в выключателях. Произвести проверку качества ведения эксплуатационных паспортов оборудования ПС110/10/6 кВ «Троицкий водозабор». Произвести расчет токов КЗ на шинах ПС 110/10/6 кВ «Троицкий водозабор» с учетом текущих реактансов сети 110 кВ. На основании произведенных расчетов токов КЗ провести анализ коммутационной способности масляных выключателей типа ВК-10. Произвести расчет токов однофазного замыкания на землю, по результатам рассмотреть вопрос установки ДГР. Провести обучение оперативного и оперативно-ремонтного, ремонтного персонала ОДС, служб ПС, РЗА в части проведения осмотров, технического обслуживания и ремонтов оборудования ПС и устройств РЗА | 2015-05-23 10:49 | 2015-05-23 22:54
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | до 1 (вторичные цепи) | ПС 110/10 кВ "Анапская" Анапская | 153 | 2015-06-17 11:48 | 2015-06-18 18:00 | Повреждение оболочки и жил контрольного кабеля AL-101 (марка кабеля КВВГЭнг 7*1,5),произошло в результате механического воздействия при прокладке кабеля. | Механическое повреждение оболочки и электрической изоляции жил контрольного кабеля САОН. | Осуществлять постоянный контроль за качеством выполнения работ по укладке кабеля устройств РЗА, подрядными организациями. Провести занятия с персоналом ОДГ РЭС на тему: "обслуживание терминалов сложных защит на ПС 110 кВ Анапская". Првести внеплановый инструктаж персоналу ОДС ЦУС, ОДГ РЭС на тему: "действия оперативного персонала после работы САОН". | 2015-06-17 11:48 | 2015-06-17 12:05
Юго-Западные ЭС | ПС | 35 | ПС 110/35/10 Никитинская | 154 | 2015-06-18 12:06 | 2015-06-18 16:10 | Ложное прохождение команд телеуправления на "отключение" прис. 35кВ ПС 110кВ Никитинская | Ложное прохождение команд телеуправления на "отключение" прис. 35кВ ПС 110кВ Никитинская в момент перезапуска устройства КП "Компас 1.0" вследствии его неисправности, возникшей 17.06.2015 из-за грозовых перенапряжений. | Отправить поврежденное оборудование ( блоки телемеханики из состава "Компас 1.0") на завод для получения экспертного заключения. При получении заключения о неремонтопригодности блоков телемеханики из состава "Компас 1.0" внести в план капитальных ремонтов на 2016-2017г. замену устаревших контроллеров телемеханики на КР 2524Е2 ПС 110КВ «Никитинская». провести замену поврежденного оборудования телемеханики на ПС-110кВ Никитинская. До выполнения капитальных ремонтов устаревших контроллеров телемеханики провести замену КП "Компас 1.0" на ПС-110кВ Никитинская на КП из резервного фонда . Составить план замены устаревшего оборудования телемеханики с истекшим сроком эксплуатации с включением в инвест.программу. Провести комиссионное тестирования неисправного устройства КП "Компас 1.0" с ПС-110кВ Никитинская на предмет ложного срабатыванияТУ с составлением соответствующего протокола. По результатам тестирования разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | 2015-06-18 12:06 | 2015-06-18 14:22
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Пенайская- Гайдук 2Ц | 160 | 2015-06-18 15:28 | 2015-06-18 21:32 | Несанкционированная работа автокрана сторонней организации в охарнной зоне ВЛ-110 кВ Кирилловская-Пенайская. | Повреждение провода в пролете опор №42-43 в результате несанкционированной работы автокрана сторонней организации в охарнной зоне ВЛ-110 кВ Кирилловская-Пенайская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-Пенайская, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2015-06-18 15:28 | 2015-06-18 15:33
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Сухой порт-Новотроицкая" | 162 | 2015-06-02 04:39 | 2015-06-02 04:39 | Гроза. | Техническая причина отсутствует | Произвести веочередной осмотр ВЛ-110 кВ Сухой порт-Новотроицкая, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 163 | 2015-06-16 02:24 | 2015-06-16 18:17 | Гроза. | Грозовой разряд привел к разрушению подвесных изоляторов (фаза левая) на опоре № 17 ВЛ-110 кВ Крымск-Геленджик. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Крымск_геленджик, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 Холмская-Красный Октябрь с отпайкой на ПС 35кВ Родина | 165 | 2015-06-16 13:59 | 2015-06-16 15:40 | Грозовые пернапряжения. | На ВЛ-35 Холмская-Красный Октябрь на опоре №12 правая фаза, разрушены 1 и 2 изоляторы, в результате грозовых перенапряжений. | Првести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Холмская-Красный Октябрь", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | 2015-06-16 13:59 | 2015-06-16 15:40
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раевская | 166 | 2015-06-23 21:03 | 2015-06-24 22:02 | Потеря изоляционных свойств диэлектрической мастики ТТ-10кВ Т-1 в следствие длительной эксплуатации. | Отключение Т-1 от ДЗТ произошло в следствие повреждения изоляции ТТ-10кВ Т-1 из-за потери изоляционных свойств диэлектрической мастики ТТ-10кВ Т-1. | Организовать проведение осмотров ТТ-10кВ типа ТЛМ-10 ПС 110кВ Раевская на предмет проверки состояния диэлектрической мастики, по результатам проверок разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс | 167 | 2015-06-24 13:03 | 2015-06-24 13:03 | Грозовые перенапряжения. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий мыс, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести замену изоляторов на опоре №16 (фаза верхняя) и ГЗТ ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий мыс. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новотроицкая - А-4 - Троицкий водозабор | 168 | 2015-06-08 04:41 | 2015-06-08 04:41 | Попадание грозового разряда. | Разрушение 1 и 2 изоляторов в результате попадания грозового разряда в опору № 19. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ А-4, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 6 | Геленджик | 170 | 2015-06-24 13:33 | 2015-06-24 13:51 | Нарушение контакта в цепях блокировки ЛЗШ в яч. №30 ТН-6-2-1 (учет) из-за некачественного монтажа. | Причиной работы ЛЗШ-6 явилось отсутствие сигнала блокировки ЛЗШ-6 СВВ-6 1-2 при пуске МТЗ присоед.ГК-8 из-за нарушения контакта в цепях блокировки ЛЗШ в яч. №30 ТН-6-2-1 (учет). Схема блокировки ЛЗШ - параллельная. | Выполнить внеочередную проверку цепей ЛЗШ-6кВ, по результатам проверок разработать мероприятия по их устранению. | 2015-06-24 13:33 | 2015-06-24 13:51
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | Анапская | 171 | 2015-06-24 20:27 | 2015-06-25 00:35 | Дефект монтажа перемычек устройства защиты типа РЗТ | Работа резервной МТЗ-110 (тип-РЗТ) в следствие обрыва паяльного соединения одной из перемычек, предназначенной для задания уставок, что повлекло снижение тока срабатывания защит. | Организовать проведение внутренних осмотров устройств защиты типа РЗТ при плановых проверках (в объеме В. К) на наличие ослабления паяльных соединений: на ПС Анапская 110кВ Т-2 (01.07.2015), на ПС Анапская 110кВ Т-3 (01.05.2016), на ПС Анапская 110кВ Т-1 (01.05.2016), на ПС РИП 110кВ Т-1 (01.11.2015). По результатам проверок разработать мероприятия по их устранению. | 2015-06-24 20:27 | 2015-06-24 20:34
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 173 | 2015-07-08 13:41 | 2015-07-08 13:57 | В пролете опор № 50-51 ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик" обнаружены следы несанкционированного спила дерева из-за пределов охранной зоны. Провод крайней правой фазы не поврежден. Вывода в ремонт ВЛ-110 Крымск-Геленджик не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик", при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" | 174 | 2015-07-02 06:58 | 2015-07-02 06:58 | Попадание прямого грозового разряда в опору №150. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Холмская-Обинская". При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110 кВ "Холмская-Обинская" разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110/10кВ Прасковеевка | 175 | 2015-07-05 07:22 | 2015-07-05 13:51 | Из-за скрытого заводского дефекта изоляционной прокладки конденсатора связи КС-110 кВ фазы "А" ВЛ-110 Геленджик произошел внутренний пробой обкладки конденсатора, что привело к его разрушению. | Разрушение (разрыв)конденсатора связи КС-110 кВ фазы "А" ВЛ-110 Геленджик с повреждением обломками данного конденсатора связи опорных изоляторов и КС-110 кВ фазы "В" ВЛ-110кВ Геленджик, в следствии внутреннего пробоя обкладки конденсатора, из-за проявившегося скрытого заводского дефекта изоляционной прокладки КС-110кВ. | Провести замену конденсаторов связи КС-110 кВ типа СМПВ-110/V-6,4У1 Серпуховского конденсаторного завода "КВАР" из данной партии на ПС110кВ Прасковеевка. | 2015-07-05 07:22 | 2015-07-05 08:35
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС Холмская | 179 | 2015-06-26 13:16 | 2015-06-29 18:13 | В результате длительной эксплуатации произошел обрыв жилы алюминиевого кабеля. | Обрыв жилы алюминиевого кабеля. | Произвест замену контрольного кабеля в токовых цепях ДЗ МВ-110 ВЛ-110 кВ Звезда. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 6 | ПС 110/6 кВ "ДСК" | 183 | 2015-07-26 11:30 | 2015-07-26 17:25 | Ложная работа струйного реле газовой защиты Т-1 в момент переключения контактора устройства РПН, что послужило снижению уставки срабатывания, из-за нарушения фиксации удерживающей пружины чувствительного элемента струйного реле в следствии дефекта конструкции - недостаточно прочного крепления удерживающей пружины. | Неисправность струйного реле Т-1 типа RS-1000: нарушение фиксации удерживающей пружины чувствительного элемента струйного реле в следствии недостаточно прочного крепления удерживающей пружины, что привело к ложной работе устройства РЗА: срабатыванию газовой защиты на отключение Т-1. | Включить в объем профилактического восстановления устройств РЗА проверку струйных реле типа RS-1000 на предмет надежной фиксации удерживающих пружин/ Направить письмо в ПАО "Кубаньэнерго" на предмет согласования замены струйных реле типа RS-1000 на реле типа URF 25/10/ | 2015-07-26 11:30 | 2015-07-26 13:05
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь | 185 | 2015-07-26 22:02 | 2015-07-27 09:56 | Оплавление провода фазы "С" на выходе из овального соединителя ВЛ-110 кВ Южная 1 цепь в результате воздействия токов короткого замыкания после срабатывания короткозамыкателя на ПС 110 кВ "ДСК" 26.07.2015 в 11-30 (короткозамыкатель на ПС "ДСК" находится на фазе "С") и последующего его отгорания в вечерний максимум нагрузок. | При воздействии вечернего максимума нагрузки произошел нагрев контактного соединения провода фазы "С" на выходе из зажима СОАС в нулевом пролете от опоры №1 до приемного портала на ПС 220 кВ "Кирилловская", что привело к обрыву провода. При проведении тепловизионного обследования 25.05.2015, обнаружен и устранен дефект на фазе "А", на фазе "С" нагрева контактных соединений не выявлено. | Провести дополнительное тепловизионное обследование нулевого пролета ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи" на ПС 220 кВ "Кирилловская". При выявлении дефектов по результатам тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Южная 1 и 2 цепи" разработать мероприятия по их устранению. Составить совместно с сетевой организацией КПМЭС план замены провода АС-120 на АС-185 нулевых пролетов ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Южная 1 цепь". Выполнить дополнительное тепловизионное обследование всех контактных соединений на ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Южная 1 цепь". Выполнить замену проводу нулевых пролетов ВЛ 110 кВ "Кирилловская-Южная 1 цепь" в соотвествии с разработанным планом. | 2015-07-26 22:02 | 2015-07-26 22:36
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 186 | 2015-07-28 07:19 | 2015-07-28 07:19 | На ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик" в результате попадания грозового разряда,произошло повреждение верхнего повива провода,в пролете опор №136-137, фаза "С". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик". При выявлении дефектов в результате внеочередных осмотров ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик", разработать мероприятия по их устранению. Выполнить монтаж ГЗТ на участке опор №115-158 ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик", | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 188 | 2015-07-29 08:28 | 2015-07-29 18:16 | Попадание прямого грозового разряда в провод в пролете опор №№136-137 ВЛ-110 кВ "Крымск-геленджик". | В результате прямого попадания грозового разряда произошло повреждение верхнего повива провода в пролете опор №№136-137 ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик". | Произвести ремонт провода в пролете опор №№136-137 ВЛ-110 кВ "Крымск-Геленджик". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Федоровская-Головной водозабор | 192 | 2015-07-28 15:30 | 2015-07-28 16:48 | Попадание прямого грозового разряда(без повреждения провода) в пролете опор №24-25,фаза верхняя, ВЛ-35 кВ "Головной водозабор". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "Федоровская-Головной водозабор" . При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ "Федоровская-Головной водозабор", разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс | 182 | 2015-07-15 18:38 | 2015-07-16 16:26 | В результате частых ветровых нагрузок, произошел преждевременный износ провода в глухом поддерживающем зажиме (ПГН-3-5), в пролете опор №16-17 (фаза-"С") ВЛ-110 кВ "Геленджик-Тонкий мыс". | Обрыв и падение провода в пролете опор №16-17 (фаза-"С") ВЛ-110 кВ "Геленджик-Тонкий мыс", в результате преждевременного износа. | Выполнить замену линейно-сцепной арматуры на участке опор №№ 1-64 ВЛ-110 кВ "Геленджик-Тонкий мыс". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Восточная-Геленджик | 181 | 2015-07-28 08:59 | 2015-07-28 20:55 | Частичный излом токопроводящих алюминиевых жил на выходе из прессуемого натяжного зажима марки НАС-185-1, из-за нарушения подрядной организацией, ООО "Энергия", технологии производства работ при замене поддерживающего зажима на шлейфе анкерной опоры на арматуру спирального зажима (при капитальном ремонте май-июль 2015 года). | Обрыв провода шлейфа на опоре №26 ВЛ-110 кВ Восточная-Геленджик в результате его частичного излома токопроводящих алюминиевых жил на выходе из прессуемого натяжного зажима марки НАС-185-1, что в дальнейшем привело к пережогу провода шлейфа на выходе из НАСа под действием токовых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Восточная-Геленджик, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Направить притензионное письмо в ООО "Энергия" "О выполнении работ согласно контракта от 18.03.2015 № 407/30-278. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ СДТУ ПС | до 1 (вторичные цепи) 6 35 110 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ СДТУв направлении ПС Геленджик-КРДУ ПС 110/35/10/6 кВ Геленджик | 187 | 2015-08-10 17:43 | 2015-08-11 17:40 | Потеря внешних сигналов комплекса ТМ от ЗРУ-6,10 кВ и потеря оперативного тока в ЗРУ-6,10 кВ, из-за повреждения контрольных кабелей из ОПУ в ЗРУ-6кВ в результате термического воздействия от пожара силовых КЛ-6кВ, принадлежащих АО "НЭСК-электросети". Дефекты изоляции при перезаводе силовых кабелей во время реконструкции ПС в 2012 году. Отсутствие испытания изоляции силовых кабелей повышенным напряжением, подтверждающие целостность изоляции в 2012 году и последующих годах. Несвоевременное выявление дефектов по наличию разрывов в напольных и боковых частях кабельных лотков кабельного канала в период подготовки к пожароопасному периоду 2015 года в соответствии с ОРД ОАО «Россети». | Вследствие короткого замыкания на отходящем присоединении ГК-3 (НЭСК) произошло возгорание КЛ-6 кВ, принадлежащих АО "НЭСК-электросети", в кабельном канале между ЗРУ-6кВ и ОПУ с последующим повреждением контрольных кабелей и кабелей ТС и ТМ, силовых кабелей ТСН на ПС-110кВ "Геленджик". Повреждение (оплавление) изоляции контрольных кабелей и кабелей ТС и ТМ, силовых кабелей ТСН в месте захода (кабельной эстакаде) на ОПУ ПС-110кВ "Геленджик" в результате термического воздействия от пожара силовых КЛ-6кВ, принадлежащих АО "НЭСК-электросети". Вследствие не проведения огнезащитной обработки кабельных линий, строительных конструкций зданий и сооружений при возгорании КЛ-6 кВ, принадлежащих АО "НЭСК-электросети", в кабельном канале между ЗРУ-6кВ и ОПУ на территории ПС-110 кВ "Геленджик" произошло повреждение (оплавление) контрольных кабелей и кабелей ТС и ТМ, силовых кабелей ТСН. | Разработать график осмотра концевых участков и концевых муфт кабельных линий, принадлежащих АО "НЭСК-электросети", заходящих в РУ ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети. Согласовать с ФЭС. Обеспечить выполнение согласованных ФЭС графиков осмотра и графика тепловизионного обследования КЛ 6-10кВ, принадлежащих ОА "НЭСК-электросети", на территории ПС филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети. Обеспечивать включение в задания на проектирование и реконструкцию ПС 35 кВ и выше требований по пожарной безопасности Выполнить огнезащитную обработку КЛ-6/10кВ и конструкций по которым они прокладываются, огнестойкие уплотнения кабельных трасс в кабельном канале на территории ПС-110кВ "Геленджик": принадлежащих филиалу ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети - ответственный ЗГИ по эксплуатации ВС и ТОиР ЮЗЭС Крюков Д.П.; принадлежащих ОА "НЭСК-электросети Главный инженер – Технический директор АО «НЭСК-электросети» Б.К. Сарсебаев; принадлежащих сторонним организациям - руководители ООО "Гавань"; ККП "Геленджикский хлебозавод". Выполнить защиту эстакады контрольных кабелей на входе ОПУ ПС-110кВ "Геленджик" от температурных воздействий. Обработать металлические поверхности эстакады негорючими антикоррозийными покрытиями. Выполнить общестроительный ремонт внешней стены здания ОПУ, восстановить металлоконструкции кабельной эстакады в месте захода в ОПУ. Выполнить огнезащитные уплотнения с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительной конструкции (стены здания ЗРУ) контрольных кабелей на входе в ЗРУ-6кВ ПС-110кВ "Геленджик", проходящих над силовыми кабелями 6 кВ. | 2015-08-10 17:49 | 2015-08-11 09:22
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь | 194 | 2015-08-11 21:03 | 2015-08-13 04:55 | Несвоевременное выявление дефектов ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2цепь" при проведении осмотров и тепловизионных обследований. Отсутствие контроля нагрузок по ВЛ-110кВ на момент проведения тепловизионного обследования. Повреждение провода марки АС-120/19 из ответвительного зажима на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 2цепь" в результате развившегося дефекта контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Падение провода фазы "С" вследствие отгарания из ответвительного зажима в пролете опор №21-№22 ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Южная 2цепь" на фазные провода "гитарного" захода на ПС-110кВ ДСК ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Южная 1 цепь". Отгарание провода (фаза левая) из ответвительного зажима в пролете опор №21-№22 ВЛ-110 кВ "Кирилловская - Южная 2 цепь" вследствие развившегося дефекта контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Провести дополнительное тепловизионное обследование ВЛ-110кВ "Кирилловская - Южная 1 цепь" и ВЛ-110кВ "Кирилловская - Южная 2цепь" . При выявлении дефектов по результатам тепловизионного обследования ВЛ-110кВ "Кирилловская - Южная 1 цепь" и ВЛ-110кВ "Кирилловская - Южная 2цепь"разработать мероприятия по их устранению. Выполнить ревизию болтовых ответвительных зажимов ОА-4-1 "гитарного" захода на ПС-110кВ ДСК 1 цепь от ВЛ 110 кВ «Кирилловская Южная 1 цепь» в пролете опор № 21-22 и "гитарного" захода на ПС-110кВ ДСК 2 цепь от ВЛ 110 кВ «Кирилловская - Южная 2 цепь» в пролете опор №21-22. Выполнить установку шунтирующих проводов на ответвительные зажимы "гитарного" захода на ПС-110кВ ДСК 1 цепь от ВЛ 110 кВ "Кирилловская - Южная 1 цепь", в пролете опор № 21-№22 и "гитарного" захода на ПС-110кВ ДСК 2 цепь от ВЛ110 кВ "Кирилловская - Южная 2 цепь", в пролете опор №21-№22. . Провести испытание образца дефектного провода марки АС-120/19 в лаборатории металлов и сварки ОАО "Краснодарэнергоремонт". Провести техническую учебу ремонтному персоналу СЛ на тему: «Проведение осмотров ВЛ35кВ и выше и тепловизионного обследования ВЛ35кВ и выше на предмет раннего выявления скрытых дефектов ВЛ" Подготовить служебную записку в Департамент капитального строительства о скорейшей реализации проекта реконструкции ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь" (пролеты опор № 21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК"с учетом согласования технических решений. Реализовать мероприятия по результатам тепловизионного обследования ВЛ-110кВ "Кирилловская - Южная 1 цепь" и ВЛ-110кВ "Кирилловская - Южная 2цепь". Реализовать реконструкцию ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Южная 1, 2 цепь" (пролеты опор № 21-22) с реконструкцией отпаек на ПС 110 кВ "ДСК". | 2015-08-11 21:03 | 2015-08-12 00:16
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 6 | ПС Варениковская Варениковская | 196 | 2015-08-20 17:52 | 2015-08-20 23:29 | Из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и высоких температур произошел износ провода что привело к его обрыву. | Вследствие обрыва провода от приемного портала до опоры №1 ВЛ-6кВ "Ва-6" действием МТЗ отключился МВ-6кВ "Ва-6". В момент повторного отключения после РПВ произошел выброс газомасляной смеси через штатные отверстия в головке полюса выключателя (масло после первого отключения полностью не стекло в цилиндр), что привело к перекрытию в отсеке МВ-6кВ "Ва-6" и работе ДЗШ-6кВ 2 СШ с отключением МВ-6кВ Т-2. | Провести занятия оперативному персоналу ФЭС (при проведении спецподготовки ) по теме: "Порядок проведения РПВ после отключения масляного выключателя". Произвести восстановление провода 6кВ от приемного портала до опоры №1 ВЛ-6кВ "Ва-6". | 2015-08-20 17:52 | 2015-08-20 18:20
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" | 209 | 2015-08-23 06:28 | 2015-08-23 06:28 | Следы воздействия грозового разряда на фазном проводе возле поддерживающего зажима марки ПГН, в результате попадание грозового разряда в оп.№ 114 ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская", при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 0.22 | СДТУв направлении ПС Геленджик,Анапская,Джемете,Архипо-Осиповка-КРДУ | 213 | 2015-08-17 18:00 | 2015-08-17 22:25 | Снижение резерва передачи данных в направлении КРДУ в связи с неисправностью ВОЛС от оператора "КомЛинк". | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 | Пс Дивноморская | 216 | 2015-09-01 21:45 | 2015-09-01 21:52 | Замкнутые параллельные цепи в сети 10 кВ у потребителей, являются нерасчетным режимом для определения (согласования) уставок РЗА отходящих присоединений 10 кВ и уставок МТЗ трансформаторов и СМВ-10. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-01 21:45 | 2015-09-01 21:52
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 КПТФ- Никитинская | 214 | 2015-08-10 18:20 | 2015-08-10 18:38 | Приближение стрелы ГПМ неустановленной сторонней организации к фазному проводу- фаза "С". | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "КТПФ-Никитинская" . При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 10 | ВЛ-10 кВ АО-2 | 215 | 2015-08-11 20:53 | 2015-08-12 23:06 | Воздействия анамальных высоких температур и нагрузок. | Воздействия анамальных высоких температур и нагрузок. привело к разрушению кабельной муфты кабеля 10 кВ. | Произвести внеочередной осмотр концевых кабельных муфт на ПС "Ахипо-Осиповка", по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2015-08-11 20:53 | 2015-08-12 08:02
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс | 212 | 2015-09-21 12:41 | 2015-09-21 15:45 | Из-за длительной эксплуатации произешло выпадание шплинтаиз ПГН на опоре №49. | Техническая причина отсутствует | Выполнить установку шплинта в ПГН на проводе верхней фазы опоры №49 ВЛ-110 кВ "Геленджик-Тонкий мыс". | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Бужора-Раевская | 217 | 2015-09-19 17:31 | 2015-09-19 17:31 | перекрытие изоляции верхней фазы на опоре №33 в результате загрязнения птичьим пометом. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Раевская-Бужора, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь | 218 | 2015-09-22 03:08 | 2015-09-22 03:08 | В пролете опор №№25-26, фаза нижняя, следы перекрытия на проводе из-за приближения неустановленного механизма на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-Южная 2 цепь, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 1 цепь | 219 | 2015-09-25 06:09 | 2015-09-25 06:09 | В пролете опор №№ 40-41, фаза нижняя, следы перекытия на проводе из-за приближения неустановленного подъемного механизма на недопустимое расстояние. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кирилловская-РИП 1 цепь, при выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Джемете | 220 | 2015-09-28 14:18 | 2015-09-28 15:31 | Из-за попадания птицы "ворона" на проходные изоляторы ввода 10 кВ Т-3 в КРУН-10 кВ при осерешении взлета фазы "В" и "С" произошло перекрытия между фазами. | Техническая причина отсутствует | Мероприятия не разрабатывались | 2015-09-28 14:18 | 2015-09-28 15:31
Юго-Западные ЭС | ПС ПС | 110 | ПС Холмская ПС Абинская | 221 | 2015-09-29 19:12 | 2015-09-29 19:12 | Излом "пальца" запирающего устройства привода ШР-110 1 с.ш. ВЛ -110кВ Ильская на ПС-110кВ "Холмская", вследствие образовавшихся микротрещин в процессе длительной эксплуатации оборудования (более 60 лет). | Вследствие приближения на недопустимое расстояние главного ножа к "рогу" неподвижного контакта фазы "А" ШР-110 1 с.ш. ВЛ -110кВ Ильская на ПС-110кВ "Холмская" произошло его электродуговое повреждение. Вследствие излома "пальца" запирающего устройства привода ШР-110 1 с.ш. ВЛ -110кВ Ильская на ПС-110кВ "Холмская" произошло движение ножей ШР-110 с приближением их к "рогу" неподвижного контакта фазы "А" , приведшее к электродуговому перекрытию. | Составить график внеочередного технического обслуживания разъединителей рубяще-поворотного типа по всем ПС 35кВ и выше ЮЗЭС. Организовать проведение внеочередной технической учебы оперативного персонала ОДС и ОДГ РЭС с участием представителей СПС по вопросам оперативного обслуживания разъединителей рубяще-поворотного типа на ПС 35кВ и выше, обратив особое внимание на проверку состояния механической блокировки при отключении разъединителей данного типа. Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу ОДС и ОДГ РЭС по темам: "Производство оперативных переключений, подготовка рабочих мест, допуск бригад к выполнению работ". Организовать проверку инструкций по переключениям на ПС на предмет полноты описания проверочных операций при производстве переключений. При недостаточной детализации данных операций организовать пересмотр Инструкций, дополнив данный раздел. Провести капитальный ремонт с ревизией штатного запирающего устройства привода разъединителей рубяще-поворотного типа на ПС-110кВ "Холмская". Провести техническое обслуживание разъединителей рубяще-поворотного типа в соответствие с разработанным графиком. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | до 1 (вторичные цепи) | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КубРДУ | 222 | 2015-09-02 11:06 | 2015-09-02 15:36 | Выход из строя кабеля РК-75. | Нарушение структуры материала кабеля. | Заменить кабель марки РК-75 на ПС Абинская от ВЧ-обработки ф. "А" ВЛ-110 Крымск-Тяговая до помещения связи. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" | 223 | 2015-09-30 18:26 | 2015-09-30 19:24 | Самовольное производство работ в охранной зоне ВЛ-110кВ "Холмская-Абинская" сторонней техники (эксковатора) с приближением механизмов на недопустимое расстояние к проводу нижней фазы ВЛ-110кВ "Холмская-Абинская", находящейся под напряжением, что привело к электродуговому перекрытию провода нижней фазы в пролете опор №4-№5. | Техническая причина отсутствует | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Холмская-Абинская" При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по их устранению и обеспечить их выполнение. Проверить наличие в охранной зоне ВЛ-110кВ "Холмская-Абинская" информационных плакатов о запрете самовольного проведения работ в охранной зоне ВЛ. Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу ЮЗЭС по следующим темам: - выполнение требований Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей, передачи оперативных сообщений оперативным персоналом ОАО «Кубаньэнерго» (утв. 20.08.2014); - порядок приема-передачи смены оперативным персоналом в соответствии с требованием п. 6.7.15- 6.7.16.ПТЭ; - выполнение требований инструкции по производству оперативных переключений в электросетевом комплексе 0,4-110 кВ ОАО «Кубаньэнерго» утв.06.03.2015 в части составления бланков переключений; - исполнение требований приказа ОАО «Кубаньэнерго» от 24.12.2012 №1119 «Об утверждении Положения о порядке формирования в ОАО «Кубаньэнерго» перечней объектов технологического управления и ведения объектами электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ». Произвести разработку (актуализацию) типовых бланков переключения по ПС-110 кВ "Холмская". Произвести внеочередную проверку состояния оперативно - технологического управления всех ОДГ РЭС филиала ПАО "Кубаньэнерго" юго-Западные электрические сети. | 2015-09-30 18:26 | 2015-09-30 19:24
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | 225 | 2015-10-11 10:54 | 2015-10-11 17:55 | В следствие подпила дерева неустановленными лицами, произошло его падение из вне охранной зоны на провод в пролете опор №№75-76 ВЛ-110 кВ Крымская – Геленджик. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110 кВ "Крымск-Геленджик" При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ -110 кВ "Крымск-Геленджик" разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | 226 | 2015-10-08 03:48 | 2015-10-08 17:32 | на ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" в пролете опор № 26-27 произошло схлестывание проводов фаза верхняя и фаза правая ( поднос проводов друг к другу на недопустимое расстояние в результате сверхнормативной ветровой нагрузки)- без повреждения провода. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ " Геленджик-Дивноморская". При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110 кВ " Геленджик-Дивноморская" разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая | 227 | 2015-10-03 12:04 | 2015-10-03 12:04 | На ВЛ-110 Дивноморская на оп.№76 произошло разрушение 1го из 8ми изоляторов, фаза верхняя, из-за грозового разряда. Срочный ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая | 232 | 2015-10-07 15:26 | 2015-10-07 17:40 | В результате подпила дерева неустановленными лицами, произошло его падение из-за границ охранной зоны на провод в пролете опор №№74-75. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая. При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая разработать мероприятия по их устранению. | 2015-10-07 15:26 | 2015-10-07 15:57
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС-110/10/6 кВ "Троицкий Водозабор" | 230 | 2015-10-06 18:37 | 2015-10-07 03:43 | Износ резинового уплотнения маслоуказательного стекла ТТ-110 1 с.ш. ф "В". | Техническая причина отсутствует | При проведении технического обслуживания проводить проверку состояния резиновых уплотнений маслоуказательных стекел ТТ-110 на ПС 110/10/6 кВ "Троицкий водозабор" . | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ ВЛ РП | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая РП Прасковеевка | 233 | 2015-10-08 23:29 | 2015-10-09 04:40 | Из-за дефекта изготовления разъеденителя произошло нарушение герметичности уплотнения подшипников изоляционной колонки и попадание влаги на шарикоподшипники с заложенной в них долговременной смазкой, что привело к его заклиниванию. | Из-за нарушения герметичности уплотнения подшипников изоляционной колонки разъединителя фазы "В" и попадания влаги на шарикоподшипники с заложенной в них долговременной смазкой произошло заклинивание привода разъединителя. | При проведении плановых осмотров и технического обслуживания (согласно годового графика), обращать внимание на состояние герметичных уплотнений подшипников изоляционных колонок разъеденителей на ПС 110/35/10/6 кВ ЮЗЭС. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | 235 | 2015-10-31 20:39 | 2015-10-31 20:39 | В результате сверхветровой нагрузки на ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" в пролете опор №26-27 произошло схлестывание проводов фаза средняя и фаза правая.Провод не поврежден, срочный ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" На ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" в пролете опор №26-27 установить полимерные изоляционные перемычки между проводами средней и левой фазы,проводами средней и правой фазы. На ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" в пролете опор №31-32 установить полимерные изоляционные перемычки между проводами средней и правой фазы. Выполнить перетяжку проводов фазы средней и фазы правой. На ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" в пролете опор №33-34 выполнить перетяжку провода средней фазы. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Геленджик - Дивноморская | 243 | 2015-11-05 01:34 | 2015-11-07 00:45 | По результатам проведения осмотра после ТН произошедшего 31.10.2015 на ВЛ-110 кВ "Геленджик-Дивноморская" решено, что в пролете опор №26-27 необходимо выполнение работ по установке полимерных изоляционных перемычек. | Техническая причина отсутствует | При выявлении дефектов по результатам внеочередных осмотров на ВЛ-110кВ, разработать мероприятия по их устранению. При проведении работ на ВЛ-110кВ обращать внимание на изоляционные перемычки между проводами. | - | -
Юго-Западные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Кирилловская-Восточная I ц. с отп. | 242 | 2015-10-31 09:40 | 2015-10-31 09:40 | на КВЛ 110 кВ Кирилловская – Восточная 1 цепь с отпайками,в результате сверхветровой нагрузки на опора № 66 происходил поднос обводного шлейфа верхней фазы к телу опоры . Провод не поврежден, срочный ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Восточная 1 цепь" произвести внеочередной осмотр. На ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Восточная 1 цепь" установить V-образную оттяжную гирлянду изоляторов в шлейфе правой фазы опоры №116. Направить письмо АО "СП "Энергосетьстрой" о разработке технических решений по увеличению расстояний от фазных проводов обводных шлейфов на опоре № 116 и по исключению раскачивания ВЧ-заградителя, установленного на опоре №94. | - | -
Юго-Западные ЭС | КВЛ | 110 | КВЛ-110 Кирилловская-Восточная I ц. с отп. | 244 | 2015-11-01 06:32 | 2015-11-01 17:08 | на КВЛ 110 кВ Кирилловская – Восточная 1 цепь,в результате сверхветровой нагрузки, на опоре № 116 происходил поднос обводного шлейфа верхней фазы к телу опоры . Провод не поврежден, срочный ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | На ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Восточная 1 цепь" произвести внеочередной осмотр. При выявлении дефектов на ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Восточная 1 цепь" по результатам внеочередных осмотров разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-110 кВ "Кирилловская-Восточная 1 цепь" установить V-образную оттяжную гирлянду изоляторов в шлейфе правой фазы опоры №116. Направить письмо АО "СП "Энергосетьстрой" о разработке технических решений по увеличению расстояний от фазных проводов обводных шлейфов на опоре № 116 и по исключению раскачивания ВЧ-заградителя, установленного на опоре №94. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Варениковская-Гостагаевская | 245 | 2015-11-09 06:58 | 2015-11-09 11:13 | На ВЛ-110 кВ "Варениковская-Гостагаевская" в пролете опор №94-95 видны следы перекрытия на проводе левой фазы в результате приближения на недопустимое расстояние неустановленного механизма.Провод не поврежден. | Из-за длительной эксплуатации произошел излом поддерживающей пружины блока контактов в цепи включения МВ-110 кВ ВЛ Гостагаевская. | Подготовить и разместить в районном интернет-СМИ информацию (пресс-релиз) по профилактике электротравматизма со сторонними лицами " о проведении несогласованных работ в охранных зонах воздушных линий электропередач". Произвести внеочередное техническое обслуживание приводам масляных выключаталей 110 кВ типа ВМТ на ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская, с ревизией контактов в цепи включения МВ-110. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка | 246 | 2015-11-16 22:01 | 2015-11-16 22:01 | В результате сверхнормативных ветровых нагрузок произошло раскачивание шлейфа и излом силуминовой пластины на оголовнике ЛР-110кВ ВЛ-110 кВ Геленджик ф "В". | В результате дефекта изготовления произошел излом силуминовой пластины на оголовнике ЛР-110кВ . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Геленджик-Прасковеевка" Произвести установку опорных изоляторов на стойке УСО перед ЛР-110кВ ВЛ-110кВ Геленджик, в сторону ВЛ-110кВ Геленджик. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ Атакай-Баканская | 249 | 2015-11-17 01:38 | 2015-11-17 02:46 | На ВЛ-35кВ "Атакай-Баканская" на опоре №160 произошло разрушение 1 изолятора верхней фазы из 5 в результате попадания грозового разряда,(ремонт не требуется). | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Атакай-Баканская". При выявлении дефектов на ВЛ-35кВ "Атакай-Баканская" разработать мероприятия по их устранению. | 2015-11-17 01:38 | 2015-11-17 02:46
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко с отпайкой на ПС Русская" | 247 | 2015-11-16 22:22 | 2015-11-17 18:34 | На ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" на промежуточной опоре№3 в результате сверхнормативных ветровых нагрузок происходил поднос провода нижней фазы к траверсе на недопустимое расстояние. Провод не поврежден. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" При выявлении дефектов на ВЛ-110 кВ "Анапская-Сукко" разработать мероприятия по их устранению. | 2015-11-16 22:22 | 2015-11-17 03:02
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете | 252 | 2015-11-20 21:38 | 2015-11-20 21:38 | На строющейся ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" с новой промежуточной опоры произошел поднос свисающего грозозащитного троса к фазному проводу в пролете опор №9-10, с повреждением провода левой фазы действующей ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" и перекрытие фазного провода через грозозащитный трос на землю. (Работы по монтажу вновь установленной опоры и монтажу грозозащитного троса производились без согласования с ЮЗЭС). | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр новой ВЛ-110 кВ "Бужора-Джемете" на предмет выявления нарушений. Выполнять реконструкцию существующей ВЛ-110 кВ "Бужора-Джемете" строго в соотвеьтствии с утвержденным планом-графиком по строительству объекта "Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС-220кВ "Бужора" 2 этап ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" - до завершения реконструкции. Полностью исключить возможность самовольного исполнения работ на ВЛ-110 кВ "Бужора-Джемете" организацией ООО "СМК-Донэлектромонтаж" - до завершения работ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка | 266 | 2015-11-17 16:01 | 2015-11-17 21:40 | В следствии недостатка конструкции оголовника ЛР-110кВ произошел излом силуминовой пластины. | В результате дефекта изготовления оголовника ЛР-110кВ произошел излом силуминовой пластины. | Произвести установку опорных изоляторов на стойке УСО перед ЛР-110кВ ВЛ-110кВ Геленджик в сторону ВЛ-110кВ Геленджик. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 10 | ПС-35кВ Благовещенская | 267 | 2015-11-22 08:00 | 2015-11-23 11:42 | В следствии старения основной бумажной изоляции произошло межвитковое замыкание в ТН-10кВ. | В результате длительной эксплуатации и старения изоляции произошло межвитковое замыкание в ТН-10кВ. | Произвести замену ТН-10кВ на ПС-35/10 кВ "Благовещенская" Провести внеочередной осмотр трансформаторов напряжения в ЮЗЭС сроком эксплуатации более 30 лет. Создать мероприятия по учащению тепловизионного контроля трансформаторов напряжения. | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС-110кВ НовоРЭС | 268 | 2015-11-26 09:45 | 2015-11-27 18:39 | В следствии сверх нормативного срока эксплуатации произошло старение изоляции и изменение свойств материала что привело к повреждению силового кабеля КЛ-6кВ силового трансформатора Т-4. | Нарушение электрической изоляции, что привело к межвиткому замыканию силового кабеля КЛ-6кВ Т-4. | На ПС-110/6кВ "НовоРЭС" произвести высоковольтные испытания оставшимся 7-ми силовым кабелям шинного моста силового трансформатора Т-4. При выявлении дефектов после высоковольтных испытаний силовых кабелей на ПС-110/6кВ "НовоРЭС" разработать мероприятия по их устранению. | 2015-11-26 09:45 | 2015-11-26 10:41
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении ЮЗЭС-КРДУ | 271 | 2015-11-25 18:00 | 2015-11-25 22:25 | Зависание контроллера СЕ-206 вызвало блокировку шины обмена устройства КП RS-485). | Техническая причина отсутствует | Провести внеплановую профилактику комплекса ТМ Компас 2.0, в направлении ЮЗЭС (ПС 110кВ «Первомайская»)-Кубанское РДУ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | 272 | 2015-12-02 14:50 | 2015-12-03 02:14 | В результате подпила дерева из-за пределов существующей просеки произошло падение дерева на фазный провод и обрыв провода лефой фазы в пролете опор №48-49. | Из-за подпила дерева произошло его падение на фазный провод в пролете опор №48-49 и его обрыв. | Организовать работу подрядной организации ООО "СМУ-Изоляция" строго в соответствии с существующими правилами. Направить письмо в ООО "СМУ-Изоляция" о выполнении работ строго в соответствии с правилами и необходимости компенсации причиненного ущерба. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Кирилловская - Раевская | 273 | 2015-12-01 12:34 | 2015-12-01 18:56 | Из-за ветровой нагрузки произошло ослабление контаков проводов на опорах №53,№125,№59 ВЛ-110кВ "Кирилловская-Раевская" в следствии чего они начали нагреваться. | Техническая причина отсутствует | Разработать мероприятия по учащению тепловизионного контроля на ВЛ-110кВ. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Сухой порт-Новотроицкая" | 274 | 2015-12-02 03:42 | 2015-12-02 04:38 | В результате воздействия грозового разряда на ВЛ-110кВ "Сухой порт-Новотроицкая" на опоре №7 в гирлянде правой фазы произошло разрушение 2-го и 8-го изоляторов . Ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Сухой порт-Новотроицкая" При выявлении дефектов на ВЛ-110кВ "Сухой порт-Новотроицкая" разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | 275 | 2015-12-04 19:25 | 2015-12-04 22:48 | Из-за ветровых нагрузок, в результате раскачивания проводов,произошло ослабление контактов что привело к нагреву провода шлейфа верхней фазы. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный контроль на ВЛ-110кВ "Варениковская-Джигинская". При выявлении дефектов на ВЛ-110кВ "Варениковская-Джигинская" разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете | 278 | 2015-12-14 09:13 | 2015-12-14 13:34 | В охранной зоне ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" организацией ООО "СМК Донэлектромонтаж" выполнялись без наряда-допуска работы по демонтажу железобетонных опор, в результате произошло приближение на недопустимое расстояние к фазному проводу в пролете опор №98-99,правой фазы, автокрана. | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" на предмет выявления несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете". Обеспечить выполнение работ в охранной зоне согласно утвержденному ППР, согласованному с первым заместителем директора - Главным инженером и с оформлением допусков установленным порядком. Производство работ в охранной зоне ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" выполнять строго под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ ГПМ и М. Направить претензионное письмо в адрес ООО "СМК Донэлектромонтаж" о нарушении охранной зоны ВЛ-110кВ "Бужора-Джемете" и приостановке работ до выполнения обязательных условий. | - | -
Юго-Западные ЭС | СДТУ | 110 | СДТУ | 280 | 2015-12-09 09:30 | 2015-12-10 16:00 | 09.12.2015 в 09:30 было оьнаружено что на ПС110/6кВ Пролетарская два оптических волокна в оптическом кроссе повреждены грызунами. | Техническая причина отсутствует | На ПС-110/6 кВ Пролетарская принять меры по герметизации телекоммуникационных шкафов. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35кВ "КНПС-Баканская" | 279 | 2015-12-18 14:21 | 2015-12-18 21:31 | В результате оползня произошло падение дерева из-за границ охранной зоны ВЛ, в пролет опор №62-63 на провод левой фазы (без повреждения провода). | Техническая причина отсутствует | Произвести осмотр ВЛ-35кВ "КНПС-Баканская" на предмет выявления оползневых участков. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра на ВЛ-35кВ "КНПС-Баканская" разработать мероприятия по их устранению. | 2015-12-18 14:21 | 2015-12-18 21:31
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/6 кВ Геленджик | 281 | 2015-12-21 06:30 | 2015-12-21 08:05 | Из-за несвоевременного выявления дефекта ,произошел излом специального штырька, механически соединяющего вспомогательный контакт с автоматическим выключателем, что дало сигнал на логический вход устройства Sepam ВВ-6кВ Т-1, разрешающего пуск ЗМН . | Из-за механической неисправности вспомогательного контакта автоматического выключателя SF1 произошло появление сигнала на логическом входе устройства Sepam, разрешаюшего пуск ЗМН. | НаПС-110/35/6кВ "Геленджик" выполнить светодиодную сигнализацию и реализовать выдачу текстового сообщения о срабатывании ЗМН на устройствах Sepam вводных выключателей 6кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2,Т-3. НаПС-110/10кВ "Тонкий мыс" выполнить светодиодную сигнализацию и реализовать выдачу текстового сообщения о срабатывании ЗМН на устройствах Sepam вводных выключателей 10кВ силовых трансформаторов Т-1, Т-2. При плановых проверках обращать внимание на состояние элементов крепления аналогичных вспомогательных контактов к автоматическим выключателям. | 2015-12-21 06:30 | 2015-12-21 08:05
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Джемете – Пионерская | 284 | 2015-12-25 02:31 | 2015-12-25 02:59 | На ВЛ-35кВ "Джемете-Пионерская" в пролете опор №9-10 на фазах "А"и"С" обнаружены следы перекрытия в результате возможного наброса проводов друг на друга из-за ветровых нагрузок.Ремонт не требуется. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ "Джемете-Пионерская". При выявлении дефектов на ВЛ-35кВ "Джемете-Пионерская" разработать мероприятия по их устранению. На ВЛ-35кВ "Джемете-Пионерская" в пролете опор №9-10 выполнить перетяжку проводов фазы "А" и фазы "С". | 2015-12-25 02:31 | 2015-12-25 02:59
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 кВ "Никитинская - Варениковская" | 286 | 2015-12-27 11:27 | 2015-12-27 11:27 | В результате перекрытия на механизм сторонней организации, производившей работы без согласования с сетевой организацией, произошло повреждение провода на 40%. | Из-за механического воздействия сторонней организации производившей работы без согласования с сетевой организацией, на ВЛ-110кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор №30-31 фаза "С", произошло повреждение провода. | На Вл-110кВ "Никитинская-Варениковская" в пролете опор №30-31 произвести замер габарита. Направить претензионное письмо в адрес ПАО "Газпром" о наружении охранной зоны ВЛ-110кВ "Никитинская-Варениковская" . На Вл-110кВ "Никитинская-Варениковская" проверить наличие знаков безопасности. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110кВ "Кириловская - Раевская" | 287 | 2015-12-25 02:02 | 2015-12-25 04:19 | Из-за некачественного материала изготовления произошел излом граверной шайбы болтового соединения ФП фазы "С" ВЛ-110кВ "Кириловская-Раевская" | Техническая причина отсутствует | На ПС-110/35/10кВ Раевская произвести внеочередной тепловизионный осмотр болтовых соединений ФП фаз "А"и"В" | - | 2015-12-25 04:19
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Бужора-Раевская | 289 | 2015-12-30 00:31 | 2015-12-30 03:43 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки на опоре №81 произошел обрыв узла крепления ВОЛС. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ "Бужора-Раевская". | - | -
Юго-Западные ЭС | ПС | 110 | ПС-110/35/6 кВ Геленджик | 290 | 2015-12-15 08:22 | 2015-12-16 17:20 | Из-за снижения сопротивления изоляции не квитировался сигнал неисправности цепей управления выключателем. | Из-за нарушения электрической изоляции между жилами контрольного кабеля в цепях оперативной блокировки разъеденителей ВЛ-110кВ, реле включения ШР-110кВ 1С.Ш. ЭВ-110кВ постоянно находилось в сработанном состоянии и своим разомкнутым контактом блокировало включение ЭВ-110кВ. | При выводе в ремонт ЭВ-110кВ на ПС-110/35/6 Геленджик замерять сопротивление изоляции между жилами контрольного кабеля в цепях оперативной блокировки разъединителей. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ-110 Восточная-Геленджик | 292 | 2015-12-15 08:59 | 2015-12-16 01:03 | Из-за повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление контактов провода что привело к его нагреву. | Техническая причина отсутствует | Произвести внеочередной тепловизионный контроль на ВЛ-110кВ "Восточная-Геленджик" При выявлении дефектов на ВЛ-110кВ "Восточная-Геленджик" разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Юго-Западные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Крымская - Крымская тяговая 1ц. | 293 | 2015-12-11 19:58 | 2015-12-12 04:20 | Из-за несвоевременного выявления дефекта, нагрева правой фазы в пролете опор №6-7, произошел пережог провода на выходе из овального соединителя. | Из-за несвоевременного выявления дефекта произошел пережег провода что привело к обрыву цепи. | Приизвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Крымск тяговая" 1 цепь. Приизвести внеочередной тепловизионный осмотр ВЛ-110 кВ "Крымск-Крымск тяговая" 1 цепь. При выявлении дефектов на ВЛ-110 кВ "Крымск-Крымск тяговая" 1 цепь разработать мероприятия по их устранению. | - | -
Кубаньэнерго ДЗО Кубаньэнерго Адыгейские ЭС Краснодарские ЭС Белореченский РЭС Адыгейские ЭС | ПС ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 35 110 10 | ПС 110 кВ БелГЭС ВЛ-110 Мартанская-БелГЭС ВЛ 10 кВ М-3 ВЛ 10 кВ М-5 ВЛ 10 кВ Бж-3 ВЛ 10 кВ Бж-6 ВЛ 10 кВ Бж-4 ВЛ 10 кВ Бж-5 ВЛ 10 кВ М-7 ВЛ 10 кВ М-9 | 1 | 2015-02-02 12:34 | 2015-02-02 14:45 | Организационная причина не выявлена | Отключение СМВ-110 кВ на ПС-110 кВ Мартанская произошло действием 1 ст. ДЗ комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская. Анализ аварийных осциллограмм с Белореченской ГЭС показывает, что КЗ на ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская имел неустойчивый характер, обусловленный дуговым процессом в месте КЗ (ток КЗ по ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская изменялся в пределах от 480 до 0 А). Через 1,4 с от начала КЗ происходит полное затухание дуги и самопроизвольная ликвидация КЗ. Возникновение КЗ между фазами «А» и «С» в пролете опор №№ 40 – 41 ВЛ-110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская произошло вследствие наброса порывом ветра постороннего предмета (ветка). 02.02.2015 года в районе прохождения ВЛ-110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская зафиксированы порывы ветра до 20 м/с (Справка метеостанции «Белореченск»). | Выполнить послеаварийную проверку СМВ-110 на ПС 110 кВ Мартанская Привести в соответствие с проектными решениями ширину просеки ВЛ-110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская Выполнить проверку всех устройств фиксации оперативных переговоров Пройти внеочередную проверку знаний в комиссии Северо-Кавказского управления Ростехнадзора: - первому заместителю директора – главному инженеру филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Петухову Ю.П.; - начальнику службы линий 35 кВ и выше филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Ачох В.А. | 2015-02-02 12:42 | 2015-02-02 14:45